四川博物馆幕墙工程施工组织设计4

三、安全作业规范

建筑装饰施工企业的生产具有流动性大，劳动力密集度大、多工种交叉流水作业、劳动强度大、露天及高处作业多、环境复杂多变等特点。这些特点决定了建筑装饰施工的安全难度大，潜在的不安全因素多，因此，我们必须建立严格有效的管理制度。

在工程项目建设上建立以项目经理为首，专职安全员、工长、班组长、生产工人的安全管理网格。每个人在网格中都有明确职责，项目经理是项目安全生产的第一责任人，安全主任分管安全，每位工长既是安全监督，也是其所负责的分项工程施工的安全第一责任人，各班组长负责该班的安全工作，专职安全员协助安全总监工作，这样就形成了人人注意安全、人人管安全的齐抓共管的局面。

加强安全宣传和教育是防止职工产生不安全行为，减少人为失误的重要途径，为此，根据实际情况制定安全宣传制度和安全教育制度，组织员工学习安全作业管理办法，以增加职工的安全知识和技能，避免安全事故的发生。

消除安全隐患是保证安全生产的关键，而安全检查则是水消除安全隐患的有力手段之一。在本工程中，将进行日常检、定期检、综合检、专业检等四种形式的检查、检查与整改相合的原则。检查内容包括：

查思想、查制度、查安全教育培训、查安全设施、查机械设备、查安全纪律以及劳保用品的使用。

四、具体防范措施

1、现场安全防护措施

1）施工现场入口处和现场坑、井、沟、洞、易燃易爆场所、变压器周围都应有围栏或盖板和安全标志，提醒工人注意作业安全。

2）各种机电设备和手持电动工具的安全防护装置，都要齐全有效，并建立定期检查维修保养制度。

3）进入现场的一切人员必须佩戴出入证或工作证，严格遵守现场安全生产管理制度，交叉作业区必须戴好安全帽，从事高处作业要挂好安全带，严禁从高处向下抛投物料，不准穿拖鞋或赤脚进场作业。

4）临时配电箱、接线盒（板）、照明线路、灯具都要严格按有关规定进行架设。

5）现场有足够的消防水源，配备适量的消火栓。

2、防火措施

1）在施工过程中，坚决执行《中华人民共和国消防条例》和《中华人民共和国消防条例实施细则》的有关条例，无条件地执行关于《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）、《建筑设计防水规范》（GBJ16-87）和《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）。

2）由项目经理亲自挂帅担任工地防火负责人，全面负责本工程的消防工作，组织实施逐级防火责任制和岗位防火责任制，建立健全防火制度和安全操作规程，同时负责防水检查，消除火灾隐患，改善消防安全条件，完善消防设施，施工人员要全部掌握消防器材的使用方法，熟悉建筑内外的疏散路线，并且挂明标志。

3）对参加施工的电工、焊接工、油漆工和从事操作、保管易燃易爆装修材料的有关人员进行消防专业知识培训，并经考试合格后方可持证上岗。

4）工地现场不准储存易燃物品，属工程必须的材料，按不超过一周的使用量储存，并定人、定点、定措施、予以妥善保管。

5）施工现场内的各种通道要经常保持畅通，严禁堆放物品，保持消防安全通道的畅通。

6）施工现场内不应遮挡消防设施和疏散指示标志及出口，并且不妨碍消防设施和消防疏散通道的正常使用。

7）妥善处理装饰效果和使用安全的矛盾，积极采用不燃性材料和难燃性材料，尽量避免采用在燃烧时产生大量浓烟或有害气体的材料，做到安全、适用、技术先进和经济合理。

8）危险场所必须按规定设置安全标志牌。

9）编制防火技术措施。

10）按国家要求配备足够的消防器材，并合理布置。

11）按施工平面布置做好临时消防龙头和消防水池，并保证沙子通道的畅通，在显要部位设立防火警示牌。

12）现场禁止吸烟和随意动用明火，明火作业必须履行专职安全员审批制度，如有氧气焊、电焊需开设动火证，并设专人看守，备齐水桶、灭火器。

13）工作区和办公区的照明、动力线路均由专业电工按规定架设，任何人不得乱拉电线 。

14）材料保管：对储存物品进行火灾危险性的分类并分开存放，各种易燃易爆物品应单独存放。

15）电气焊作业，焊割作业区与气瓶、易燃易爆物品的距离，乙炔发生器材与氧气瓶距离都应大于安全规定距离，焊割设备上的安全附件要保证完整有效，作业前应有收面防火交底，作业时各有灭火器材，作业后清理燃物，切断电源、气源。

3、安全用电及机械安全措施

1）使用电动工具（手电钻、手电锯、圆盘锯）前检查安装是否完好，运转是否正常，有无漏电保护，使用时严格操作规程作业。

2）配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所，不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及其它有害介质附近，不得装设在易受外来固体物撞击、强烈震动、液体浸溅及热源烘烤的场所。

3）开关箱内部和顶部应装订防火板，实行“一机一闸一漏”制，熔丝不得用其它金属代替，且开关箱上锁编号，有专人负责。

4）施工现场用水电需专人管理，电路开关、线路配电箱，统一由值班电工接驳、开合，其他任何人不得擅自开关操作。并对电运设备及安全方面可能的因素进行定期检查，发现隐患，及时清理，对违章用电者，除责令其改正外，根据违规情节轻重，进行必须的惩处。

5）应报审临电施工方案，批复后经检查验收之后方可供电。

6）非电工不得接触电器设备，各类电箱和手持电动工具均应按规定标准安装漏电保护器。

7）机具使用前和使用后均应通过机械管理员检查签字之后发放和回收，使用过程中应严格遵守公司有关制度。

4、其它须注意的安全管理措施

实行施工现场安全标准化是实现安全生产的根本措施，是做好安全管理和安全技术的有效途径。我们针对该工程的具体情况制定相应的安全管理防范措施。

1）施工一般安全要求

（1）项目负责人进场前对工人讲解安全操作方法，凡是未受过安全技术教育或教育后不合格的工人，都不许参加施工工作。对专业人员必须备相应的安全生产资格证书方可上岗。

（2）办公室、工作棚、仓库等临时设施，必须先经设计并且经项目总工程师审核和上级领导批准后，才能施工；竣工后由项目总工程师、安全员、施工员检查验收后，才能使用。

（3）对于从事高空作业的职工，进行身体检查。不能使患有高血压、心脏病、癫痫病的人和其它不适于高空作业的人，从事高空做作业；

（4）对于高空作业的工人，必须戴安全帽，背挂安全带；

（5）施工现场中的脚手板、斜道板、跳板和交通运输道固定牢固，要随时清扫。

（6）在自然光线不足的工作地点或者在夜间进行工作，设置足够的照明设备。

2）施工安全保证措施

（1）成立工地项目经理为组长的安全小组，设专职安全员二名，各班组设兼职安全员， 严格管理。

（2）严格执行安全三级教育和技术交底制度（进场时、上岗前、专业工种）未经教育和技术交底工作的人员不准上岗作业。

（3）特殊工种（如电工、焊工、机械工）必须持证上岗。

（4）夜间作业必须有足够的安全照明，直接用于操作照明灯，采用36V低压防爆工作灯。

（5）切实落实施工安全规范，专职安全员跟班作业，发现违章作业行为及时纠正，凡未通过安全检查员认可的配电箱、高空作业平台、脚手架及其它作业行为，一律先停止作业，纠正后再按安全操作规程进行作业。

（6）现场施工人员必须戴安全帽，上班时必须穿胶鞋，严禁穿拖鞋上班。

（7）按规范要求，安置消防器械、消防设施醒目方便，材料堆放处，仓库安放足量的灭火器，易燃品另设铁皮库堆放。

（8）对楼梯口、通道等容易造成人员安全事故的场所，按规范要求加设防护措施，保证施工人员的绝对安全。

（9）施工现场院临时设施要严格按施工组织设计确定的施工平面图布置搭设；

（10）对查出的事故隐患要做到“四定”落实，即“定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改验收人”；

（11）做好“五同时”即“在计划、布置、检查、总结、评比生产活动的同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作”，并反好安全生产的“七关”，即教育关、措施关、交底关、防护关、文明关、验收关、检查关；

（12）正确使用个人防护用品和安全防护措施，在没有防护设施的高处，必须系安全带。

（13）做好施工现场的安全保卫工作，采取必要的防盗措施，建立执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防措施。

（14）严禁酒后和带病工作。

（15）剔凿石材时，应带防护镜。

（16）现场院保持良好通风条件，防止各种油漆、粘结剂等挥发有害气体对人体损害。

（17）把消防工作列为安全工作中的重点基本原则项目。

3）现场安全纪律牌内容

（1）进入施工现场，必须遵守定产规章制度；

（2）进入施工区内，必须戴安全帽，机操工必须戴压发防护帽；

（3）操作前不准喝酒，施工现场不准吸烟；

（4）现场院内不准赤脚，不准穿拖鞋、高跟鞋、喇叭裤，不准穿硬底鞋、带钉鞋和易滑鞋进行作业；

（5）非有关操作人员不准进入危险区内，不准任意拆除架设设施及安全装置，任何人未经施工负责人批准，不准任意拆除架设设施及安全装置；

（6）不准带小孩进入施工现场；

（7）不准在施工现场打闹；

（8）不准从高空向下抛任何物资、材料和垃圾；

（9）施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌不得擅自拆动，需要拆动的要经工地负责人同意；

（10）每一分部分项工程必须由专业工长下达书面安全技术交底，班组履行书面交底手续后方能施工，并且在施工前传达给班组每位成员。

（11）严格执行班前安全教育制度，项目部定期抽查班前安全教育。

五、施工现场安全用电规定

为贯彻国家安全生产方针，政策和法规，保障施工现场用电安全，防止触电事故的发生，特制定以下规定：

（一）施工现场临时用电的管理规定

1、凡临时用时设备在5台及5台以下或设备总容量在50KW及50KW以上者，应编制临时用电施工组织设计。

2、临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制，技术负责人审核，经主管部门批准后实施。

3、临时用电工程图纸设计必须单独绘制，并作为临时用电施工的依据。

4、施工现场临时用电，必须由持证的电工架设和管理，并要符合国家安全用电技术规范规定要求。

5、施工现场电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属等导体扎在一起，严禁电源线拖地，乱拉乱接。

6、推行“三相五线”做好接地接零保护，在“三相五线”制电路中，各种电动机具和铁壳电箱须按规定接地接零，不允许在同一系统中部分设备接地，部分设备接零，严禁用接地线作载流线。

7、实行一机一闸。严禁多闸一闸，并选用适宜的保险丝，不得用铜线作保险使用。

8、生产、生活用电都要普及推广使用设置防漏电掉闸装置（30米内有效）并要经常检查，发现失灵的要立即 更换。

9、检修设备或装接电线电气时，应拉闸停电，不准带电作业，实行挂牌警示“有人操作，禁止合闸”制度，配电房应有专人监督，不得随便离开岗位。

10、施工现场开始机具设备（包括塔吊、钢井架等）必须接地，接地电阻不得大于4欧姆。

11、任何情况下，严禁任何人用手、脚摸试有无电流或漏电，一切线路接地设必须按安全技术规程进行，应有足够的安全距离，不足时就采取停电办法或用隔离防护措施。

12、施工现场临时用电要定期检查，要每月检查一次，公司每年检查一次，公司每季节检查一次，并应复测接地电阻，对不安全因素，必须及时处理。

（二）配电室及自备电源

1、配电室应靠近电源。并应设在无灰尘、无蒸气，无腐蚀介质及无震动的地方。

2、成列的配电屏（盘）和控制屏（台）两端应重复接地及保护零线做电气连接。

3、配电室和控制室，应能自然通风，并应采取防止雨雪和动物进入的措施。

4、配电室应符合下列要求：

1）配电屏（盘）下面的操作通道宽度，单列布置不小于1.5米，双列布置不小于2米。

2）配电屏（盘）后面的维护通道宽度不小于0.8米，个别地点有柱位凸出部分，则此点通道宽可不小于0.6米。

3）配电屏盘侧面的维护通道宽度不小于1米。

4）配电室的天栅距地面不低于3米。

5）在配电室内设值班或检修室时，该室距配屏（盘）的水平距离大于1米，并采取屏障隔离。

6）配电室的六向外开，并配锁。

7）配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5米时，采用栏隔离，遮栏下面通行道的高度不小于1.9米。

8）配电室围栏上端与垂直上方带电部分的净距不小于0.075米。

9）配电装置的上端距天栅不小于0.5米。

10）母线均应涂刷有色油漆：

A、黄	B、绿 C、红 D、黑

1）配电室的建筑物和构筑物的耐火等级应不低于3级，室内应配置砂箱和绝缘灭火器。

5．配电屏（盘）应装设有功，无功电度表，并尖分路装设电流、电压表、电液与计费电度表，不得共用一组电流互感器。

6．配电屏（盘）应装设短路，过负荷保护装置和漏电保护器。

A、配电屏（盘）上的各配电线应编号，并标明用途标记。

B、配电屏（盘）或配电线路维修时，应悬挂停标志牌，停、送电必须由专人负责。

1）发电机组及控制室、配电、修理室等，在保证电气安全距离和满足防火要求的情况下可合并设置，也可分开设置。

2）发电机组的排烟管道必须伸出室外，发电机组及其控制配电室内严禁存放贮油桶。

3）发电机组电源应与外电联锁，严禁并列运行。

发电机组应采用三相四线制，中性点直接地接地系统，并须独立设置，其接地电阻值不行小于4欧姆。

4）发电应设短路保护和超负保护。

5）发电机并列运行时，必须在机组同期后再向负荷供电。

（三）配电线路

1、架空线路

1）架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。

2）架空线必须设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架上。

3）架空线导线截面的选择，应满足规定要求（详按安全技术规范第6、1、3）。

4）架空线接头数和相序排列应符合规定（6、1、4、6、1、5）。

5）架空线的档距（电杆间距）不得大于35米，线间距离不得小于0.3米。

6）架空线路宜采用钢盘混凝土杆或木杆，钢筋凝土杆不得有露筋和环向裂纹及扭曲，木杆不得腐朽，其梢径应不小于130mm。

7）电杆埋设深度为杆长的1/10加0.6米，但在软土质处应适当加大埋设深度或采用卡盘等加固。

8）架空线线横担的选择，绝缘子的选择，拉线的设置，熔折器的选择均按有关规定执行。

2、电缆线路

1）电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设。

2）电缆类型应根据敷设方式环境条件选择，电缆截面应根据允许截流量和允许电压损失确定。

3）电缆在室外直接埋地敷设的深度不小于0.6米，并应在电缆上下均匀铺设不小于50mm原细砂，然后覆盖砖等到硬质保护层。

4）电缆穿越建筑物、构筑物、道路，易受机械操作的场所以及引出地面从2米高度至地下0.2米处，必须加设防护套管。

5）橡皮电缆架敷设时，沿墙壁或电杆设置并用绝缘子固定，严禁使用金属裸线作绑线，固定点间距应保证椽皮电缆能随自重所带来的荷重，椽皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5米。

6）电缆接头应牢固可靠，并应做到绝缘包扎，保持绝缘强度不得承受张力

7）在建高层建筑临时电缆配电必须采用电缆埋地引入；电缆垂直敷设的位置充分利用在建工程的竖井，垂直孔洞等并应近用电负荷中心，固定的每楼层出不得小于一处，电缆水平敷设宜沿墙或门口固定，最大弧度垂距地不得小于1.8米。

（四）配电箱及开关箱

1、配电箱及开关箱的设备

1）动力配电箱与照明配电箱宜分开设置，如合置在同一配电箱内，动力和照明线路应分路设置。

2）开关箱应由末级分配电箱配电。

3）总配电相应设在靠近电源地区，分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中地区，分配电箱与开关箱的距离不得超过30米，开关箱与其控制的固定工用电设备水平距离不宜超过3米。

4）配电箱、开关箱周围要有足够二从同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有灌木、杂草。

5）配电箱、开关箱应用铁板（厚度大于1.5mm）或伏质绝缘材料制作。

6）配电箱、开关箱应装设端正牢固，移动式配电箱，开关箱装设在坚固的支架上；固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于1.3m小于1.5m，移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m小于1.5m。

7）配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上，然后整体坚固在电箱体内， 金属板与配电箱，箱体应作电气连接。

8）配电箱、开关箱内的开关电器（插座），应按其规定的位置坚固在电器安装板上，不得歪斜和松动。

9）配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子析连接，并应与保护零线端子板分设。

10）配电箱、开关箱内的连接线应利用绝缘导线，接头不得有松动不得有外露带电部分。

11）配电箱和开关箱的金属箱体，金属电器安装以及箱内电器的不应带电金属底座，外壳等必须作保护接零，保护零线应通过接线端子板连接。

12）配电箱、开关箱必须防雨、防尘。

2、电器装置的选择

1）配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好，不准使用皮损、不合格的电器。

2）总配电箱应装设总隔离开关和分隔开关，总熔断器分路熔断以及漏电保护器，若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能，则可不设分路熔断器或分路自动开关，总开关电器的额定值应与分路开关电器的额值，动作整体值相适应。

3）每台用电设备应有各自的专用的开关箱，必须实行“一机一闸”制，严禁用同一个开关电器直接控制二台以上的用电设备。

4）开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都能使用电设备实行电源隔离。

5）开关箱中必须装设漏电保护器，漏电保护器的装设应符合要求。

6）漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

7）配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱底，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门外，进出线应加护套分路成束并做防水弯，导线束不得与箱体进出口直接接触，移动式配电箱和开关箱的进出线必须采用橡皮绝缘电缆。

3、使用与维护

1）所有配电箱均应标明其名称、用途、并作出电路标记。

2）所有配电箱门应配锁，配电箱和开关箱应由专人负责。

3）所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。

4）对配电箱、开关箱进行检查、维修时，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电，并非悬挂停电标志牌，严禁带电作业。

5）所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按操作顺序进行。

（五）照明

1、现场照明应采用高光效，长寿命的照明光源，对需要大面积照明场，应采用高压汞灯、高压钠灯或混光用的碘钨灯。

2、特殊场所使用安全电压照明器。

1）隧道、人防工程。有高湿、导电灰尘或灯具离地面地高度低于2.4米等场所的照明，电源电压就不大于36V。

2）在潮湿和易触及带电体场所的照明电源、电压不大于24V。

3）在特别潮湿的场所，导电良好的地面，锅炉中金属容器内工作台的照明电源电压不得大于12V。

3、照明系统中每一单相回路上，灯具和插座数量不应超过25个，并应装设熔断电流为15A及15A以下的熔断器保护。

4、照明灯具的金属外壳必须作保护接零，单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。

5、室外灯具距地面不得低于3米，室内灯具不得低于2.4米。

6、路灯的每个灯具应独装设熔断器保护，灯头线应做防水弯。

7、荧光灯管应用在管座固定，钠、铊、铟等金属卤化灯具的安装，高度宜在5米以上，灯线应在接线柱上固定，不得靠灯具表面。

（六）安全生产与事故的处理

1、装饰工程项目施工阶段的安全生产工作

室外装修作业环境潜伏着不少危险因素，所以，必须注意以下几种情况：

1）各种水平洞口和立洞口的防护是否齐全。开始装修后，有些洞口原有防护措施，因安装管线设备等被拆除或打开，这时必须采取相应的措施保证施工安全，如设警戒、设专人看护，或者采取必要的管理措施，保证用洞口的工人随时盖好封严等。

2）要特别注意装修用的脚手架是否符合安全技术标准，要严格按标准铺设架板和设置维护安全网。

3）注意装修所使用的各种涂料和粘合剂是否挥发有毒气体，如有此种问题，应做好通风和人员防毒作业保护工作。

4）另外，还会有结构施工中间插入装修作业的情况，项目经理要注意好多工种交叉作业，特别是对于垂直交叉作业的安全措施，一定要认真地落实。

2、施工现场重大事故的处理

施工现场发生人身伤害事故、重大机械设备事故和火灾火险时，应迅速果断地针对事故情况组织抢救。因事故的性质和情况不同，可以分为以下几种抢救方法：

1）发生人员伤害事故

当现场发生人身伤害时，要不惜任何物质代价，尽全力抢救受伤人员。抢救时要注意方式，防止在危险因素未排除时盲目抢救，再造成他人伤亡。如人员触电时，必须先断电源，方可去接触伤者，否则会造成多人连续触电伤亡。以往的一些重大恶习性事故表明，往往由于抢救方法不善，使事故扩大，造成多人伤亡的重大恶性事故。所以项目经理必须掌握事故抢救的基本知识，现场发生以下各种人身伤害事故时，更应引起重视，妥善抢救。

（1）人员从高处坠落摔伤后，除了要注意对伤员的明显外伤和肢体骨折部位医治外，还要注意是否有内伤。人员坠落后很容易造成腹内操作，如伤者腹痛、大小便失常或有血，更要警惕，认真检查；

（2）人员伤及头部时，要特别给予重视，尤其是伤及后脑的头中两侧时，要及时送到能处理脑用力的医院进行检查处理。对外伤不明显，但有头晕、头痛、昏迷等情况的受伤者，要注意护理，以防脑内积血造成事后数日发病菌死亡；

（3）人员触电时更要注意抢救方法，在使伤者脱离电源后，根据伤者情况要立即采取人工呼吸和胸外心脏挤压方法进行抢救，这是抢救触电者的最佳方法。千万不要急急忙忙地抬着或背着伤者往医院送，因为触电者此时心脏跳动微弱。呼吸短促，再一跑动耽误抢救时间，就会造成死亡。可以说，对触电者 现场及时正确救护是最可靠的。

2）发生重大机械设备事故

当现场发生重大机械设备事故时，首先要判断是否伤及人，是否有事态扩大的可能性。

因机械设备事故伤人时要先全力救人，如果有扩大事态的可能，应立即通知有关部门，组织力量进行保护，控制事态发展，努力减少事故损失。

3）发生火灾火险

现场发生火灾火险时，要立即组织义务消防人员扑灭火源火种，排除险情。但要注意判断所发生火灾的情况，较小的火情可以自行组织人员立即扑灭；已燃起的火情，现场人员不能立即扑灭的，要及时报告消防部门，请示求援，千万不可迟报。特别是现场中易燃库站、油料库等处起火时，更应及时上报，以防自救不了时，延误时间酿成大火。

4）保护现场

在抢救伤员、排除险情时，还必须注意保护现场，这是项目经理的职责，为了救人排险可以移动现场的材料设备，但要立即恢复原状。按照我国伤亡事故报告规程的要求，发生重大伤亡以后，要及时向上级主管部门汇报，并且要全力配合上级有关部门和司法部门了解事故情况，提供有关资料和情况，并接受检查。按当地劳动部门和检察部门的要求，严格保护现场和与事故有关的文件资料，接到劳动部门和检察部门的正式通知后，方可撤消对事故现场的保护。

在发生重大事故后千万不可破坏现场，制造伪证，掩盖事故，这类行为要受到刑法的处罚。

在现场发生重大事故后，除了以上四项必须做好的工作以外，还应当特别注意稳定职工的情绪，对全体职工进行事故防范教育，更要引起从事危险作业的人员的重视。如情况允许，可暂停危险作业，待职工情绪平静后再组织施工，以防连续发生重大事故。

第十四章  确保文明施工的技术组织措施

一、文明施工组织机构

项目部依照国家规范要求建立文明施工的机构以保证在安全生产的同时确保文明施工得以实施。

文明施工组织机构示意图：

项目经理

项目技术负责

质检工程师

专职施工员

专职施工员

现场工程师

二、文明施工

文明施工，系指用科学、合理、行之有效的方法和措施，对建设工程施工的全过程，全方位进行组织与管理，使之呈现出有条不紊、整洁明快，高效安全的施工状态。施工顺序合理，具有良好的装饰施工现场秩序，水电及施工通道畅通。

强调文明施工其意义在于强化施工现场管理，改变以往普遍存在于装饰工程施工现场的那种“脏、乱、差”现象和“高消耗、低效益、事故多”的状况，加快装饰工程施工现场管理标准化步伐，推进文明工地建设的进程。

文明施工的责任是装饰工程施工企业的项目经理，管理上具体的实施人是工长，工地质安员，材料员后勤管理员等，工长在其中起着重大作用。

（一）文明施工制度

1、装饰施工现场胡规范和科学的施工组织设计，合理的装饰施工平面布置图，现场施工管理制度健全，文明施工措施落实，领导挂帅，责任明确，定人定岗，检查考核项目明确；

2、施工现场大门整齐，出入口设门卫，大门两侧标牌整洁美观，四周广告标语醒目，“门前三包”落实，现场围墙、围笆、围网规矩成线；

3、装饰现场“一图四牌”齐全，即总平面示意图、施工公告牌、工程概况牌、施工进度牌、安全记录牌。种种标牌（包括其它标语牌）应悬挂在门前或场内明显位置；

4、施工现场暂设工程井然有序，垂直运输设施，库房、机棚、办公室、宿舍、浴室、厕所等按平面布置建造，室内外整洁卫生，有一个良好的生产、工作、生活环境；

5、装修现场装饰材料、机具、设备、构件、半成品和周转材料按平面布置图定点整齐码放，道路保持通畅无阻，供排水系统畅通无积水，施工场地平整干净；

6、装饰工地施工现场临时水电要有专人管理；

7、工人操作地点和周围必须清洁整齐，做到活完脚下清，工完场地清，丢洒在施工现场的废弃物等要及时清除；

8、严禁损坏污染成品，堵塞管道；

9、装饰工程施工现场不准乱堆垃圾及余物，应在适当位置临时堆放点、并及时、定期外运；

10、设置黑板报，针对装饰工程施工现场情况，适时更换内容，奖优罚劣，鼓舞士气和宣传教育。

11、施工现场划区管理，每道工序做到“落手清”，施工材料和工具及时回收、维修、保养、利用、归库，工程完工后料净、场清、各工序成品要妥善保护好；

12、施工现场管理人员和工人应戴分色或有区别的安全帽，现场指挥、质量、安全等检查监督人员应佩戴明显的袖章或标志，遵章管理，危险施工区域应派人佩章值班，并悬挂警示牌和警示灯；

13、施工现场严格使用“安全三宝”，做到“四口”防护（“安全三宝”为安全帽、安全网、安全带，“四口”指楼梯口，电梯井口、预留洞口通道口）；

14、施工现场施工设备整洁，电气开关柜（箱）按规定制作，完整带锁，安全保护装置齐全可靠并按规定设置，操作人员持证上岗，有岗位职责标牌和安全操作规程标牌；

15、施工现场有明显的防火标志和防火制牌，配备有足够的消防器材，防火疏散道路畅通，现场施工动火有审批手续；

16、运输各种材料、成品、垃圾等应有盖和保护措施，严防泥沙随车轮带出场外不得将垃圾洒漏在道路上影响市容环境卫生；

17、严格遵守社会公德、职业道德、职业纪律、妥善处理好周转的公共关系，争取有关单位和群众的谅解和支持，控制施工噪音，尽量做到施工不扰民。

（二）现场生活卫生管理

1、施工现场办公室、仓库、职工宿舍保持清洁卫生，并建立卫生包干区。按规定在工程竣工交付时及时拆除和清退，上述房屋内未经许可一律禁止使用电炉；

2、工地厨房、食堂及临时买饭菜处所，要整洁卫生，做到食物隔离，要有防蝇、防尘措施；

3、施工现场禁止居住家属，严禁居民家属小孩在施工现场穿行，玩耍。

（三）安全纪律

安全纪律牌的内容：

1、进入施工现场，必须遵守安全生产规章制度；

2、进入施工区内，必须戴安全帽，机操工必须戴压发防护帽；

3、操作前不准喝酒；

4、施工现场严禁吸烟；

5、高空作业严禁穿皮鞋才带钉易滑鞋；

6、非有关操作人员不准进入危险区内；

7、未经施工负责人批准，不准任意拆除架设设施和安全装置；

8、不准带小孩进入施工现场；

- 准在施工现场打闹；

10、不准在高空向下抛任何物资材料；

凡违背上述纪律，按规定给予处罚。

三、标化工地

标化工地，就是装饰施工现场达到文明施工标准的工地简称。其

评定按有关规定，实查实测和先定量后定性来进行。凡最后得分大于85分的即为“标化工地”，得分少于85分的不属标化工地。

第十五章  环境保护措施

一、民扰及扰民之解决方案

本工程作为建设在市中心的项目，民扰情况相对较多，必须引起高度重视

（一）治安保卫方面

由于工地地处市区，且周围来往人员较为复杂，盗窃或由施工人员引发的治安纠纷是非常可能的，为防止此类事情发生，我司拟采取如下措施：

1．与业主紧密配合做好各种治安保卫工作，出入登记，工人要配戴出入证；挑选整体素质好的队伍，并经常教育施工人员严格遵守工地管理制度和我司有关制度，对违规者予以重罚；

2．与当地政府治安管理部门联系，联防联治，取得他们的支持；

3．加强材料和物资的管理，做到材料堆放合理，保管得当；

4．协调好各施工单位、各工种的关系，文明施工以大局为重，争创团结合作的良好气氛，杜绝不良纷争和打闹事件。

（二）与材料商经济纠纷和拖欠工人工资引发的民扰问题

我司是国内实力较强的建筑装饰施工企业，迄今为止，还未有一起与材料商发生经济纠纷，进而影响工程施工的事件，原因是我司恪守信誉，与材料供应商保持良好的合作关系，对工人的工资每月结清，防止拖欠工资引发事端；另一民扰情况是由扰民所引起的，必须处理好。

（三）室外装饰施工中的民扰问题

在室外装饰施工中，容易扰民的主要原因是噪音污染及卫生引起的，要注意环境污染和交通问题：

一是要处理好垃圾、材料的堆放问题，切实按业主规定、指定的区域堆放，要有专人、专车处理垃圾问题；

二是防高空物体跌落，做好自我施工范围内的安全防护工作，确保工地各个单位的人员和外界行人的安全。

二、建筑垃圾外运措施

1、施工过程中的建筑垃圾含有大量砂石颗粒等粉料，在运输过程中容易造成粉尘污染，为保证在装运过程中不造成粉尘污染以及路上散落造成二次污染，在运输装车前对砖、混凝土块、砂浆块垃圾进行适量洒水，使砂石颗粒略有湿度而不流淌，即可进行装车运输。

2、建筑垃圾的弃置按照当地有关渣土处置规定进行处理。

3、在确定建筑垃圾弃置场地以后，根据工地到弃置场地的道路情况，确定运输行走路线，安排民工在工地及弃置场地的进出口处对面进行清洁维护，确保路面整洁。

三、环境保护措施

1．为防止建筑垃圾扬尘污染，在每个倾倒地点设置喷水装置，在倾倒时开启龙头，采用喷水减小扬尘的污染。

2．运输破碎混凝土以及建筑垃圾车辆，车厢上用帆布覆盖，防止材料散落，造成道路污染。并安排人员进行道路清扫，防止散落材料污染道路。

3．在结构楼层上剥除装饰面层时，施工人员全部配备防尘口罩及防护眼罩，并采用洒水湿润，减小扬尘对施工人员的粉尘土侵蚀。

4．在施工前对所有进入大楼的通讯管、电缆管、给水管等管线进出口进行确认，并制定周密的防护措施，向施工人员交底。

5．有地下管线经过的基础，在基础土方清理过程中，地下管线以上的土方由人工开挖并清理出地下管线，用管支支撑保护。对于作业机械进出口的临时道口，下有埋深≤700mm的管线，在地面上铺设路基箱，以防压坏管线，影响生产。

6．现场设专人负责垃圾清理，及时清理，防止垃圾、粉尘的污染，做到随落随清，保持环境整洁、舒适。

7．生活用垃圾设专用垃圾箱，专人清运管理。

8．能不在工地加工的半成品，尽量在家具厂加工，以防扰民，减少噪声。

9．严禁在工地大小便。

10．加强工程用料堆放管理，保持工地现场畅通无阻。

11．对不符合用电要求的电源要坚决拆除，对影响行人的电线要吊高固定。

12．对施工班组进行教育，入夜后不得大声喧哗，并与周边群众达成协议，取得大家的理解与支持。

四、噪音的处理

在施工中，我们采取以下措施：

合理安排作业工序，在附近居民的休息时间不使用超噪音的机械设备施工如床刨，砂轮切割机等。

四川泰兴装饰工程有限责任公司

二OO五年七月二十日

附录一：

总经理

副总经理

总工程师

物资部

设计部

工程部

质安部

办公室

项目部（1、2，…）

项目

副经理

商务

经理

项目

经理

项目总工程师

质量

检查员

安全

检查员

材料

负责人

资料员

专业工长

材料采购员

仓库保管员

幕墙安装队

钢结构施工队

水、电施工队

公司管理机构示意图

附录二：

项 目 经 理

工程设计主任

项目总工程师

行政管理及内业

技术负责人

安全及质量控制

骨架安装组

铝塑板安装组

石材板安装组

玻璃安装组

材料运输组

机械工组

焊工组

密封胶组

测绘组

4小组：每组6人

2小组：每组4人

2小组：每组4人

2小组：每组4人

3小组：每组4人

1小组：每组4人

2小组：每组2人

2小组：每组3人

1小组：每组3人

项目部岗位配置示意图

附表三：

项目经理

现场协调

材料供应计划

加工、定货

责任工长

质量监督员

安全员

内业

质量监控

材料供

应保管

档案、文件

前期准备

技术准备：质量、工艺标准安全交底：签定合同、安全教育

工期交底：起始时间、料具进入现场

任务交底：部位工作量前导工序质量验收

前期贮备：样板验收、加工订货验收

落实加工订货渠道

落实机具渠道

机具使用交底

信息往来

文件往来

文件台账

施工进行中监督

施工中；监督排除隐患

材料进场及验收

施工中机具使用监督及保养

成品验收

竣工验收

完工鉴定

安全状况

施工中：监督使用情况

完工后：材料盈亏情况

按计划工期完成优质产品

安全控制

项目技术负 责 人

施工中的监督

劳动力计划

机具员

材料员

机具供

应保管

工作进行中工序协调监督交底执行情况

前期准备：

1.检查、交底
2.防护检查

落实材料渠道

现场技术

施工档案

完工后交档文件

材料发放

完工后的验收

现场组织机构情况