宁波太平洋商务办公楼临时用电方案

## 一、工程概况

1.本工程为宁波太平洋土地有限公司新建项目，位于北仑明州路以南长江路以西（交叉路口），该工程分A楼和B楼两部分，A楼共20层，B楼共23层，其中地上21层，地下2层。总高80.08米，属于一类高层综合楼。

## 二、说明

1.总配电室进线：采用vv（3×240+1×95）铜电缆地埋引入，总容量为541kw（即386KVA）和588安培。

2. 本临电系统工程：采用TN-S系统保护形式、总箱、分箱、开关箱三级配电方式三级保护。

3. 总配电箱ZP：并分设7路回路，P1、N0供1号塔吊、木工圆盘锯、木工刨床，木工房照明用电；P2、N1供搅拌机、砂浆机和A楼施工用电使用；P3、N2供两台人货电梯使用；P4、N3供B楼施工用电使用；P5、N4供2号塔吊使用；P6、N5供电焊机、切断机、对焊机和弯曲、调直机等使用；P7、N6备用用电；

现场设置二级分配箱共6只，固定开关箱共15只，移动配电箱共30只，

4. 操作层采用分阶段供电

（1）地下室、主体一至三层施工阶段首先满足排水设备、钢筋场、木工机械、塔吊等设备的用电要求。操作层采用三级保护，设置二级分配箱作为操作层施工电源，采用移动配电箱供给施工机械用电以确保施工用电需要，移动配电箱根据实际需要设置。移动配电箱由附近二级配电箱供给电源，固定机械开关箱必须按照要求配置，做到“一机一闸一漏一箱一锁”。要求电源电缆必须按要求设置保护套管或架空敷设。

（2）主体用电采用垂直供电系统，每三层设置二级移动分配箱为楼层提供电源，A楼垂直供电系统由P2箱提供电源，均采用VV-3×25+2×16每隔三层设二级配电箱，沿人货电梯架子垂直布置。B楼垂直供电系统由P4箱提供电源，均采用VV-3×25+2×16每隔三层设二级配电箱，沿人货电梯架子垂直布置。为每一层开关箱、照明配电箱提供用电。

（3）主体封顶后将木工棚、钢筋制作场重新调整位置，塔吊拆除。

5、安装配电室、各分配电箱和各固定机械设备等处设置重复接地极采用L50×54镀锌角钢2.5m长埋地，安装测试接地测试点，要求不大于10Ω，其总配电室接地电阻不得大于4Ω，塔吊基础做防雷接地用镀锌扁铁与在建工程桩基钢筋网连接，其他线路敷设，配电系统安装严格按规范要求执行。

6、要求电工持证上岗，明确用电程序操作制度做好用电安全交底工作。

7、依据：JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、JGJ59-99《建设施工安全检查标准》等标准编制本临时用电施工组织设计，未尽事宜执行相关规范要求。

8. 施工设备用电统计表（见附表1）。

（附表一）

| 序号 | 机械名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 总用电量（kw） | 施工部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | QTZ63 | 台 | 2 | 88.8 | 基础主体 |
| 2 | 人货电梯 | JK-1T | 台 | 2 | 15 | 主体装饰 |
| 3 | 钢筋切断机 | CJ40-1 | 台 | 1 | 5.5 | 基础主体 |
| 4 | 钢筋弯曲机 | WJ40-1 | 台 | 1 | 3 | 基础主体 |
| 5 | 对焊机 | CDH-100 KVA | 台 | 1 | 71.43 | 基础主体 |
| 6 | 钢筋调直机 | GT4-14 | 台 | 1 | 4 | 基础主体 |
| 7 | 木工圆盘锯 |  | 台 | 2 | 6 | 木工棚 |
| 8 | 木工平刨机 | MB103A | 台 | 2 | 1.5 | 基础主体 |
| 9 | 砼搅拌机 | JZC350 | 台 | 1 | 7.5 | 木工棚 |
| 10 | 砂浆机 | UJW250 | 台 | 1 | 3 | 基础主体 |
| 11 | 插入式震动机 | ZN50 | 台 | 6 | 6.6 | 基础主体 |
| 12 | 平板式震动机 | ZB220-15 | 台 | 3 | 4.5 | 基础主体、装修 |
| 13 | 水泵 | Y100L2-4 | 台 | 2 | 6 | 基础主体 |
| 14 | 电焊机 | HBE-500 | 台 | 2（64KVA） | 91 | 基础主体 |
| 15 | 电渣压力焊机 | BD-360 | 台 | 2（90KVA） | 128 | 基础主体 |
| 16 | 安装用电 |  |  |  | 50 | 基础主体 |
| 17 | 照明 |  |  |  | 50 | 基础主体 |
| 18 | 合计 |  |  |  | 541.83 |  |

## 三、系统图

DZ3P	N0 VV-3×25＋2×16   P1

DZ3P	N1 VV-3×70＋2×35   P2

DZ3P	N2 VV-3×25+2×10    P3

DZ3P	N3 VV-3×50＋2×25    P4

DZ3/500A                        DZ3P 	N4 VV-3×25＋2×16    P5

DZ3P	N5 VV-4×95＋1×35    P6

DZ3P	N6      备用          P7

ZP

说明；P1、N0供1号塔吊、木工圆盘锯、木工刨床，木工房照明用电；

P2、N1供搅拌机、砂浆机和A楼施工用电使用；

P3、N2供两台人货电梯使用；

P4、N3供B楼施工用电使用；

P5、N4供2号塔吊使用；

P6、N5供电焊机、切断机、对焊机和弯曲、调直机等使用；

P7、N6备用用电；

## 四、计算

1、总用电量计算（依据公式）：

(1)P1①#塔吊和木工设备

Kx = 0.5，Cosφ = 0.7；

Pjs =44.4KW

木工机具：7.5 KW

44.4+7.5=51.9 KW

(2) P2供搅拌机、砂浆机和A楼施工用电

Kx = 0.5，Cosφ = 0.7；

Pjs =10.5KW

A楼照明=50 KW

10.5+50=60.5 KW

(3)P3两台人货电梯用电

Kx = 0.5，Cosφ = 0.7；

Pjs =20kW

(4)P4 B楼施工用电

Kx = 0.5，Cosφ = 0.7；

Pjs = 50kW

（5）P5

②塔吊

Kx = 0.5，Cosφ = 0.7；

Pjs = 44.4kW

（6）P6钢筋切断、对焊、调直和弯曲等机组

Kx = 0.5，Cosφ = 0.7；

Pjs = 89.93kW

(7)总的负荷计算，功率因数 = 0.7，系数取=0.5。

总的有功功率

Pjs= (51.9＋60.5＋20＋50＋44.4＋89.93+A、B楼照明和移动机具225.1) = 541.83kW

计算变压器容量= Kx 541/0.7=386kVA

Ijs=0.5×541KW/1.732×0.38×0.7=588A

2、选择变压器

根据计算的总的容量选择ZBW-450/10 型三相电力变压器，它的容量为450kVA>386kVA×1.1(增容系数)能够满足使用要求，其高压侧电压为10kV同施工现场外的高压架空线路的电压级别一致。

3、选择总箱的进线截面及进线开关

(1)选择导线截面：上面已经计算出总计算电流Ijs = 588A，查表得室外埋设线路40°C时选择240㎜2，其安全载流量为592A，能够满足使用要求。由于供电箱至动力总箱距离短，可不校核电压降的选择。

(2)选择总进线开关：DZ10-600/3 ；

(3)选择总箱中漏电保护器：未选择。

4、开关箱至设备线路上导线截面、开关箱内电气设备选择

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算，再由开关箱至分配箱计算，选择导线及开关设备。分配箱至开关箱，开关箱至用电设备的导线敷设采用电缆穿钢管或明敷设，由于这部分距离较短，因此不考虑电压降，只按安全载流量选择导线截面。

(1) ①塔吊开关箱至P1和木工设备开关箱至P1分箱i)计算电流

①塔吊开关箱

Kx = 0.5，Cosφ = 0.7；

Pjs =50KW

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)= 0.5×50/(1.732×0.38×0.7)=55A

木工设备开关箱

Kx = 0.5，Cosφ = 0.7；

Pjs =10KW

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)= 0.5×10/(1.732×0.38×0.7)=11A

ii)选择导线

①#塔吊开关箱

选择VV4×25＋1×16 ㎜2，穿焊接钢管时其安全载流量为70A。

木工设备开关箱

选择BX4×4 ㎜2，穿焊接钢管时其安全载流量为21A。

(2)搅拌机、砂浆机开关箱至P2分箱

i)计算电流

Kx = 0.5，Cosφ = 0.7

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 0.5×10.5/(1.732×0.38×0.7) =11.41A

ii)选择导线

选择VV-4×4㎜2 ，穿焊接钢管时其安全载流量为15A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3 ，其脱扣器整定电流值为Ir = 15A。

漏电保护器为DZ15L-15/3 。

(3)P3人货电梯开关箱电线截面和箱内电气设备选择

i)计算电流

Kx = 0.5，Cosφ = 0.7

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 0.5×7.5/(1.732×0.38×0.7) = 8.5A

ii)选择导线

选择BX-5×4㎜2 ，穿焊接钢管时其安全载流量为21A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-25/3 ，其脱扣器整定电流值为Ir = 15A。

漏电保护器为DZ15L-15/3 。

(4)对焊机开关箱至P6箱

对焊机导线截面及开关箱内电气设备选择

i)计算电流

Kx = 0.5，Cosφ = 0.7

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 0.5×70/(1.732×0.38×0.7) =76A

ii)选择导线

选择VV-3×35＋1×16㎜2 ，穿焊接钢管时其安全载流量为88A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-100/3 ，其脱扣器整定电流值为Ir = 80A。

漏电保护器为DZ15L-30/3 。

(5)钢筋切断机开关箱导线截面及开关箱内电气设备选择

i)计算电流

Kx = 0.5，Cosφ = 0.7

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 0.5×5.5/(1.732×0.38×0.7) = 5.9A

ii)选择导线

选择BX-4×2.5㎜2 ，穿焊接钢管时其安全载流量为15A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为Hk2-15/3 ，熔断器RC1A-5 其最大熔体电流为IRD = 5A，漏电保护器为DZ15L-15/3 。

(6)钢筋弯曲机至开关箱导线截面及开关箱内电气设备选择

i)计算电流

Kx = 0.5，Cosφ = 0.7

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 0.5×3/(1.732×0.38×0.7) = 3.2A

ii)选择导线

选择BX-4×2.5㎜2 ，穿焊接钢管时其安全载流量为15A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为Hk2-15/3 ，熔断器RC1A-5 其最大熔体电流为IRD = 5A，可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝，漏电保护器为DZ15L-30/3 。

(7)钢筋调直机至开关箱导线截面及开关箱内电气设备选择

i)计算电流

Kx = 0.5，Cosφ = 0.7

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 0.5×4/(1.732×0.38×0.7) = 4.5A

ii)选择导线

选择BX-4×2.5㎜2 ，穿焊接钢管时其安全载流量为15A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-15/3 ，其脱扣器整定电流值为Ir = 10A。

漏电保护器为DZ15L-15/3 。

5、P1、P2、P3、P4、P5、P6、P7分配箱至ZP箱导线截面和开关设备选择。由于这部分距离较短，因此不考虑电压降，只按安全载流量选择导线截面。

(1)P1导线截面及分箱内电气设备选择

i)计算电流

Kx = 0.5，Cosφ = 0.7

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 0.5×60/(1.732×0.38×0.7) = 65A

ii)选择导线

选择BV-3×25＋2×16㎜2 ，穿焊接钢管时其安全载流量为70A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-100/3 ，其脱扣器整定电流值为Ir = 80A。

漏电保护器为DZ15L-30/3 。

(2)P2导线截面及分箱内电气设备选择

i)计算电流

Kx = 0.5，Cosφ = 0.7

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 0.5×111/(1.732×0.38×0.7) =120A

ii)选择导线

选择VV3×70×2×35㎜2 ，穿焊接钢管时其安全载流量为140A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-150/3 ，其脱扣器整定电流值为Ir = 100A。

漏电保护器为DZ15L-30/3 。

(3)P3导线截面及分箱内电气设备选择

i)计算电流

Kx = 0.5，Cosφ = 0.7

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 0.5×20/(1.732×0.38×0.7) =22A

ii)选择导线

选择VV-3×25＋2×10㎜2，穿焊接钢管时其安全载流量为30A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-50/3 ，其脱扣器整定电流值为Ir = 40A。

漏电保护器为DZ15L-30/3 。

(4) P4导线截面及分箱内电气设备选择

i)计算电流

Kx = 0.5，Cosφ = 0.7

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 0.5×90/(1.732×0.38×0.7) = 98A

ii)选择导线

选择VV-3×50＋2×25㎜2，穿焊接钢管时其安全载流量为108A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-100/3 ，其脱扣器整定电流值为Ir = 80A。

漏电保护器为DZ15L-30/3 。

(5)P5导线截面及分箱内电气设备选择

i)计算电流

Kx = 0.5，Cosφ = 0.7

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 0.5×60/(1.732×0.38×0.7) = 66A

ii)选择导线

选择VV-3×25＋2×16㎜2 ，穿焊接钢管时其安全载流量为70A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-80/3 ，其脱扣器整定电流值为Ir = 50A。

漏电保护器为DZ15L-30/3 。

(6)P6导线截面及分箱内电气设备选择

i)计算电流

Kx = 0.5，Cosφ = 0.7

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 0.5×270/(1.732×0.38×0.7) =294A

ii)选择导线

选择VV-4×95＋1×35㎜2 ，穿焊接钢管时其安全载流量为316A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-300/3 ，其脱扣器整定电流值为Ir = 150A。

漏电保护器为DZ15L-30/3 。

## 五、安全用电技术措施

1、安全用电技术措施：

（1）、 本临电系统采用三相五线制，TN-S供电保护系统。

（2）、 设置漏电保护器

A、在施工现场的总箱、分箱、开关箱三级配电方式三级保护，设置三级漏电保护器。开关箱内额定电流在40A以下的漏电保护器，其漏电动作电流不大于30mA，漏电动作时间不大于0.1s；总配电室各分路的漏电保护器其漏电动作电流为75mA，漏电动作时间不大于0.1s。

B、开关箱内的漏电保护器按要求装设在电源隔离开关的负荷侧。

（3）、 对下列场所使用安全电压照明器：

施工现场离地面高度低于2.4m的照明灯具、潮湿场所照明、地下室及暗间采用36V以下照明。

（4）、 电器设备按下列要求设置：

A.配电系统设室内总配电柜、室外分配电箱和开关箱，实行分级配电.

B.同一配电箱内，动力和照明线路分路设置。

C.开关箱均由二级分配电箱配电；开关箱内”一机一闸一漏一箱一锁”每台用电设备都配备各自专用的开关箱，严格禁止用一个开关控制两台或两台以上的用电设备。

D.总配电箱设现场北边，分配电箱装设在塔机、电梯、钢筋棚、木工棚、机修棚等负荷相对集中的地区，分配电箱与开关箱的距离不超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不超过3m。

E.配电箱、开关箱都装设在干燥、通风及常温场所。避开烟气、蒸气、液体及其他有害介质，和易受外来固体撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所；配电箱、开关箱周围留出足够两人同时工作的空间，其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

F.配电箱、开关箱安装端正、牢固，移动式的箱体装设在坚固的支架上；固定式配电箱的下皮与地面的垂直距离为1.5m；移动式分配电箱开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6m；配电箱、开关箱采用铁板制作，铁板的厚度大于1.5mm。

G.配电箱开关箱中导线的进线口和出线口都设在箱体下底面。

（5）、 电气设备的安装

A.箱内的电器安装在绝缘板上，然后整体坚固在配电箱箱体内，金属板与配电箱均作电气连接。

B.配电箱、开关箱内的各种电器都按规定的位置固定在绝缘板上，不得歪斜和松动。

C.配电箱、开关箱内的工作零线通过接线端子板连接，并与保护零线端子板分设。

D.配电箱、开关箱内连接线采用绝缘导线，导线的型号及截面严格执行临电图纸的标示截面。各种仪表之间的连接线使用截面不小于2.5mm2的绝缘铜芯线；导线接头不得松动，不得有外露带电部分。

E.各种箱体的金属构架、金属箱体、以及箱内电器的正常不带电的金属底坐、外壳等均作保护接零，保护零线都经过接线端子板连接。

F.配电箱后面的排线都排列整齐，绑扎成束，并用卡	钉固定在盘板上，盘后引出及引入的导线留出适当检修余度。

G.导线剥削处不应伤及线芯，导致压头牢固可靠，多股导线加装接线端子。

H.应在电气设备悬挂醒目的警告标志牌。

（6）、电气设备的操作与维修人员

A.施工现场内临时用电的施工和维修由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成。

B.各类用电人员应做到：

a掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。

b使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品，并检查电气装置和保护设施是否完好，严禁设备带病运转。

c停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱。

d负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱，发现问题，及时报告解决。

e搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

（7）、电气设备的使用与维护

A由专业电工对施工现场的所有配电箱、开关箱每周进行一次检查和维修，并做好记录，每月测试一次接地电阻。

B检查、维修配电箱时，必须将前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业，作业时必须穿戴好绝缘用品，必须使用绝缘工具。

C配电箱内盘面上标明各回路的名称、用途，同时作出分路标记。

D总、分配电箱门配锁，配电箱和开关箱指定专人负责。施工现场停电作1小时以上时，应将动力开关箱上锁。

E各种电气箱内不允许放置任何杂物，并保持清洁。箱内不挂接其他临时用电设备。

F熔断器的熔体更换时，严禁用不符合原规格的熔体代替。

G施工现场配电箱箱体颜色统一为国际安全色，桔黄色。

（8）、 施工现场的电缆线路

A现场电缆线路采用直埋或采用瓷瓶架空敷设。

B橡皮电缆沿墙或电杆敷设时用绝缘子固定，不使用金属裸线作绑扎。固定点的间距应保证橡皮电缆能承受自重。橡皮电缆的最大弧垂距地不小于2.5m。施工现场电缆直埋必须达到0.2-0.7m,操作层严禁使用移动电源电缆盘、移动电源插板线。

C电缆的接头应牢固可靠绝缘包扎后的接头不能降低原来的绝缘强度，并不承受张力。

D电缆垂直敷设的位置利用在建工程的垂直孔洞，同时靠近负荷中心，固定点每层楼不少于一处。电缆水平沿墙固定，最大孤垂距地不小于1.8m。

（9）、 室内导线的敷设及照明装置

A生活区室内配线采用BV线穿PVC线槽和PVC管。

B室内配线所用导线截面按图纸要求施工，铜线截面不小于2.5mm2。

C金属外壳的灯具外壳均作保护接零，所用配件均使用镀锌件。

D室外灯具距地面不小于3m，室内灯具不低于2.4m。插座按接线规范要求。

E螺口灯头及接线应符合下列要求：

a相线接在与中心触头相连的一端，零线接在与螺纹口相连的一端；

b灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

F各种用电设备、灯具的相线均经开关控制，不得将相线直接引入灯具。

G严禁将插座与搬把开关靠近装设；严禁在床上设开关。

2、安全用电组织措施

（1）、 建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度，并建立相应的技术档案。

（2）、 建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项，并在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续，注明交底日期。

（3）、 建立安全检测制度从临时用电工程竣工开始，定期对临时用电工程进行检测，主要内容是：接地电阻值，电气设备绝缘电阻值，漏电保护器动作参数等，以监视临时用电工程是否可靠，并作好记录。

（4）、 建立电器维修制度。加强日常和定期维修工作，及时发现和消除隐患，并建立维修工作记录，记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

（5）、 建立工程拆除制度。建筑工程竣工后，在统一的组织和指挥下将临时用电工程拆除，并规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

（6）、 建立安全检查和评估制度。公司按照JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

（7）、 建立安全用电责任制对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人，并明确必要的奖罚措施。

（8）、 建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训，凡上岗人员必须持有劳动部门考核签发的上岗让书，严禁无证上岗。

## 六、电气防火措施

1. 编制施工组织设计时根据电气设备的用电量正确选择导线截面，从理论上杜绝线路过负荷使用；认真选择保护装置，当线路上出现长期过负荷时，能在规定时间动作，以保护线路。

2. 导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求；当配电线路采用熔断器作短路保护时，熔体额定电流一定要小于线路允许载流量的2.5倍，或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程，避免作业不当造成火灾。

3. 电气操作人员要认真执行规范正确连接导线，接线柱要压牢、压实；各种开关触头要压接牢固；铜铝连接时要有过渡端子，多股导线要用端子或涮锡后再与设备连接，以防加大电阻引起火灾。

4. 配电室的耐火等级要大于三级，室内配置砂箱、绝缘灭火器、消防锹，按要求进行检查和清扫。

5. 现场中的电动机严禁超载使用，电机周围无易燃物，发现问题及时解决，保证设备正常运转。

6. 施工现场严禁使用电炉子；使用碘钨灯时，灯与易燃物间距要大于30cm，室内不准使用功率超过100W的灯泡，职工宿舍内严禁使用床头灯、严禁使用碘钨灯取暖。

7. 使用电焊机时执行用火证制度，并有专人监护，施焊周围不能存在易燃物体，并备齐防火设备；电焊机要放在通风良好的地方。

8. 施工现场的高大设备和有可能产生静电的照明装置做好防雷接地和防静电接地，以免雷电及静电引起火灾。

9. 配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体，并派专人定期清扫。

10. 施工现场建立防火检查制度，强化电气防火领导体制，建立电气防火队伍。

11. 施工现场一旦发生电气火灾，扑灭火灾时应注意以下事项：

（1）迅速切断电源，以免事态扩大。切断电源时应戴绝缘手套，使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远需剪断电线时，火线和零线应分开错位剪断，以免在中断处造成短路，并应防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。

（2）当电源线因其它原因不能及时切断时，一方面派人去供电端拉闸，另一方面灭火时，人体的各部位与带电体应保持一定距离，必须穿戴绝缘用品。

（3）扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂，如干粉灭火器、二氧化碳灭火器，1211灭火器或干燥砂子。严禁使用导电灭火剂进行扑救。

## 七、防雷保护措施

1、施工机具（塔吊、人货电梯、井字防雷保护措施架、钢管外脚手架）的防雷按第三类工业建筑、构筑物的防雷规定设置防雷装置。

2、塔吊、人货电梯、井字架避雷下引线利用机械设备结构钢架（钢架连接要做好电气连接），避雷针可用直径为Φ10-Φ20MM，长1-2M的圆钢进行镀锌处理。避雷针避雷保护范围的设计计算可根据滚球法进行计算。

3、彩钢板职工宿舍、办公楼等，均设置防雷保护装置防止感应雷的破坏。

4、钢管脚手架的防雷接地采用多点接法（每隔20M、转角处做一次接地），悬挑架每一悬挑层均设置防雷接地，防雷接地体采用建筑物基础钢筋做为接地体，在屋面避雷网完成之前作为主楼的接地体。

5、每三个月对接地体的接地电阻进行测试一次（接地电阻不得大于10Ω），并做好测试记录。