临时用电施工方案

第一节  临时施工用电

一、概  况

本工程现场临时用电系统，根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计，安装容量818KW，计算容量493KVA。（将视在负荷换算到有功负荷，功率因数取0.7后，有功负荷为349KW。）甲方宜提供320千瓦，方可满足施工用电要求；另自备120KW柴油发电机一台；为确保施工用电可靠，合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。

二、负荷计算表

| 用电设备名称 | 数量(台) | 型号及名牌技术数据 | 合计功率Pe(KW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 塔 吊 | 2 | QTZ80 59KW 380V | 2×59=118KW |
| 空压机 | 2 | Ky-80 30KW 380V | 2×30=60KW |
| 混凝土输送泵机 | 2 | HBT60C 110KW 380V | 2×110=220KW |
| 建筑安全升降机 | 9 | SSD80A 11KW 380V | 9×11=99KW |
| 砂浆搅拌机 | 18 | 250L 4KW 380V | 18×4=72KW |
| 插入式振捣器 | 20 | JQ221-2 1.1KW 380V | 20×1.1=22KW |
| 平板振捣器 | 4 | 2F11 2.2KW 380V | 4×2.2=8.8KW |
| 电焊机 | 6 | XD1-185 12KVA 单380V | 6×12=72KVA |
| 电焊机 | 3 | XD1-200 21KVA 单380V | 3×21=63KVA |
| 水 泵 | 1 | Y112M-4 4KW 380V | 1×5.5=5.5KW |
| 园盘锯 | 8 | 2.8KW 380V | 8×2.8KW=22.4KW |
| 电 刨 | 4 | 2.8KW 380V | 4×2.8KW=11.2KW |
| 蛙式打夯机 | 2 | 2.8KW 380V | 2×2.8KW=5.6KW |
| 潜水泵 | 40 | 2.2KW 380V | 40×2.2=88KW |
| 闪光对焊机 | 1 | 100KVA 单380V | 100KVA |

根据上表，总计视在计算负荷（总需要供电设备容量）

SPe            SP大

Sj=1.103（K1       + K2         + K3Se ）

cosw       cosw

357.4           220

Sj=1.103（0.4×      + 0.65×       + 0.3×135）

0.7           0.7

=448.5KVA

为了简化计算照明用电取施工用电10%，则：

Sj=1.13448.5=493KVA

三、电流计算

P·1000     493×1000

Ij= ————— = —————— =  749A  （总开关选800A）

3·U       1.732×380

四、导线选择

采用2（BV-3×120+1×70）架空敷设。

五、安全用电技术措施

1、工地配电必须按TN-S系统设置保护接零系统，实行三相五线制，杜绝疏漏。所有接零接地处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别，严禁混用。

2、设置总配电箱，门向外开，配锁，并应符合下列要求：

(1)配电箱、开关箱应有防雨措施，安装位置周围不得有杂物，便于操作。

(2)由总配电箱引至工地各分配电箱电源回路，采用BV铜芯导线架空或套钢管埋地敷设。

(3)引至施工楼层用电，在建筑物内预留洞，并套PVC塑料管引上，不准沿脚手架敷设。

3、用电设备与开关箱间距不大于3M，与配电箱间距不大于30M，开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流应选用30mA，额定漏电动作时间应小于0.1秒，水泵及特别潮湿场所，漏电动作电流应选用15mA。

4、配电箱、开关箱应统一编号，喷上危险标志和施工单位名称。

5、作防雷接地的电气设备，必须同时作重复接地，同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用并联于基础防雷接地网，所有接地电阻值≤4Ω。

6、保护零线不得装设开关或熔断器。

7、保护零线的截面应不小于工作零线的截面。同时必须满足机械强度要求。

8、正常情况时，下列电气设备不带电的金属外露导电部分应作保护接零：

(1) 电机、局部照明变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳。

(2) 电气设备的传动装置的金属部件。

(3) 配电箱（屏）与控制屏的金属框架。

(4) 电力线路的金属保护管、物料提升机，均设接地装置。

10、保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外，还必须在配电线路的中间处和末端处再做重复接地。

11、每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机、一闸、一漏”制（含插座）。

12、配电箱、开关箱的进线和出线口应设在箱体的下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或门处。移动式配电箱的进、出线必须采用橡胶套绝缘电缆。

13、所有配电箱门应配锁、配电箱和开关箱应由现场电工专人管理。

14、所有配电箱、开关箱应每天检查一次，维修人员必须是专业电工，检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具。

15、手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线，插头开关等，必须完好无损，使用前必须作空载检查，运转正常方可使用。

16、潜水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡皮护套电缆，不得承受任何外力。

17、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源不得大于24伏，在特别潮湿的场所，导电良好的地面工作的电源电压不得大于12伏。

18、使用行灯的电源电压不超过36伏，灯体与手柄应坚固，，灯头无开关，灯泡外部有保护网。

19、产生振动的机械设备的PE线的重复接地不少于两处。

20、现场的物料提升机及外排架均应做防雷接地装置，接地电阻值≤4Ω。

六、现场照明

1、照明灯具的金属外壳必须保护接零。单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。

2、室外灯具距地面不得低于3m，室内灯具不得低于2.4m。

3、钠灯、金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上，灯线不得靠近灯具表面。

4、投光灯的底座应安装牢固，按需要光轴方向将框轴拧紧固定。

5、灯具内的接线必须牢固，灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。

七、电气防火措施

1、电气防火技术措施

(1) 合理配置、整定、更换各种保护电器，对电路和设备的过载、短路故障进行可靠的保护。

(2) 在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质，不使用火源。

(3) 在总配电房配置干粉灭火器材，并禁止烟火。

(4) 加强电气设备相间和相——地间绝缘，防止闪烁。

(5) 合理设置防雷装置。

2、电气防火组织措施

(1) 建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度。

(2) 建立电气防火责任制，加强电气防火重点场所烟火管理制度，并设置禁止烟火标志。

(3) 建立电气防火检查制度，发现问题及时处理。

八、现场电工岗位责任制

1、对施工现场供电系统安全运行负全责。

2、负责现场用电设备的安装拆除及维修工作。

3、对现场用电负责分配、供给及使用的交底。

4、对分包单位的用电、负责建档、指导、监督，对违反电气操作，使用有权制止和停止供电。

5、对违反电气规定乱接电器的行为进行制止并及时向现场主管领导汇报。

6、对现场所有电气按时进行巡视检查、维修、登记工作。

7、负责宣传安全用电和触电急救工作。

第二节  临时施工用水

一、概况

施工、生活用水直接按建设单位提供的水源点驳接，装水表计量，楼层施工用水采用贮水池、水泵联合供水方式，泵压水管路与市政水管相连，当市政水压满足时使用市政水，水压不够时，再使用水泵供水，引至楼层施工用水通过二根立管引上，管径为DN65，每根立管每层预留一个DN20截止阀。为了保障现场施工安全、建筑物场地及楼层增设DN65消防管道接口。

二、施工用水量计算

因采用商品混凝土，现场施工用水主要集中在砌砖、抹灰、冲洗模板、混凝土养护、楼地面水泥砂，施工用水定额为：冲洗模板5L/m2，混凝土养护200L/m3，总用水量按最不利考虑，施工高峰期每台班工作量为：混凝土养护600m3，冲洗模板3000m2。

n   Q1 . N1            1

q1 = K1 K2 Σ          .

n=1  T1 . t     8×3600

1.5

q1  =  1.13[6003200+533000] 3

833600

=  7.72L/s

式  中

q１           施工用水量 ( L/s )

K1              未预计的施工用水系数取1.1

Q1               日工程量

N1               施工用水定额

T１           有效工作日，按天计算

t          每天工作班数

K2              用水不均衡系数取1.5

三、施工机械用水量q2

因无特殊机械，故用水量忽略不计。

四、施工现场生活用水量q3

P1. N3.K4

q3  =

t . 833600

50035031.5

=                = 1.30L/s

13833600

式  中

q3           施工现场生活用水量 ( L/s )

P1           施工现场高峰昼夜人数，取500人

N3         施工现场生活用水定额，取50L

K4                  施工现场用水不均衡系数，取1.5

t                每天工作班数

五、生活区生活用水量（q4）

P2. N4.K5

q4  =

2433600

500310032.0

=                = 1.16L/s

2433600

六、消防用水量（qs）

按火灾同时发生次数为1次，选用消防用水量为10L/s。

七、总用水量计算

因q1  + q2  + q3  + q4 > qS ，（7.72+1.30+1.16）=10.18L/s<10L/s，故总用水量Q = 10L/s

则

4Q            4310

D =           =                  = 0.071m 取管径D=70mm

pv . 1000    3.143100032.5

式  中

D         配水管直径mm

Q              供水量 L / s

V               管网经济流速，取2.5m/s

八、水源选择

（因甲方提供DN50供水管径，装表计量供生活区用水，施工区用水按甲方提供水源点驳接，为满足消防高层供水，现场增设储水池、水泵供水）。因采用市政供水，生活用水、生产用水的水质符合用水水质标准。

九、水泵的选择

H泵=（Z4-Z泵）+ H2+∑h

则H泵=（48m—3.0m）+9m+8m=62m   选KQDL—50×15×4，配套电机为y132S—2，功率为5.5KW。

式 中

Z4           供水对象（用户）最不利标高，m；

H2           供水对象最不利处的自由水头取9m；

∑h        供水网络中的水头损失，凭经验取8m；

十、供水管道布置

见施工用水平面布置图。

十一、贮水池和化粪池设计

贮水池容积选用13m3，化粪池现场定。

十二、消防给水

采用生产用水和消防用水合用一个系统，现场防火采用消火栓系统。

1、现场消火栓布设

现场消防干管环状布置，消火栓的直径65mm，配备水龙带为 25米，充实水柱为10米，则消火栓保护半径R = 25×0.9 + 0.71×10 = 29.6m沿施工场地布置4个消火栓可满足要求，具体位置见平面图。

2、楼层消火栓布设

每根立管每层分别设置一个消火栓接口,可满足要求，消火栓计算同上。

十三、临时排水

施工现场采用明沟排水，截面为200×300mm，直线段每隔20m设置一个沉砂井，卫生间排水采用分流制，粪水排至临时化粪池，采用塑料管暗埋或暗沟，再排至市政污水管网。临时排水具体布置见平面图。