××厂二期

（2×600MW）主厂房桩基工程

（A  标  段）

施工组织设计

投标人：××建设有限公司

投标日期：二0××年×月×日

目        录

＆1 前 言

一.××近几年承担桩基工程基本概况	3

二.××承建本工程的信誉和质量保证的优势	5

＆2 施工组织设计

1.基本情况	7

1.1编制说明	7

1.2工程概况	10

1.3工程特点	11

1.4工程地质情况介绍	12

- 5承建方针及目标	16

2施工组织及施工部署	18

2.1工程管理体系	18

2.2项目管理	28

2.3项目保护措施	34

2.4工程总进度计划	36

2.5施工现场平面布置	40

2.6施工机械设备配备	44

2.7本工程主要劳动力计划	44

2.8施工准备	45

3 桩基工程施工方案	47

3.1测量布置及要求	47

3.2工程桩的验收及存放	47

3.3PHC桩施工区域划分及施工流程	49

3.4 PHC桩施工工艺流程	52

3.5焊接方案	55

3.6 PHC桩质量控制方法	56

3.7打桩精度控制方法	57

4塑料排水板施工方案	57

5质量保证措施	59

5.1质量管理措施	59

5.2 PHC桩质量保证措施	61

5.3塑料排水板质量保证措施	62

6安全保证措施	62

7工期保证措施	64

8现场文明施工措施	65

9.施工中的重点及采取的主要施工技术措施	67

9.1保证桩顶偏移达到技术规范要求的技术措施	67

9.2防止桩头破碎等质量通病的技术措施	67

9.3桩基施工自身影响的防护措施	71

9.4桩基施工对2#主厂房的防护措施	72

附：项目经理（主要管理人员）简历表	74

××厂二期（2×600MW）

主厂房桩基工程（A 标 段）施工组织设计

# ＆1 前 言

首先感谢××股份有限公司××××厂给予我公司参与×××厂二期（2×600MW）工程主厂房桩基工程A标段的投标机会。我公司十分珍惜这一机会。我们认真阅读了本工程的招标文件，并组织有关技术人员踏勘了施工现场，根据招标文件及相关的资料精心编制了本标书。我们积极响应业主招标文件的要求，以管理优势、技术优势、装备优势和价格优势参与竞标，力争为××股份有限公司的发展和辉煌再立新功。该工程如有幸由我公司中标承建，将作为我公司的首要工程，我们将调集本公司精锐队伍、优良装备，优质、高速、安全地建设本工程。

## 一、××近几年承担桩基工程基本概况

××建设有限公司(简称××××)是国家特级冶金施工企业,具有地基基础资质一级的企业。就桩基工程而言近几年来在电力行业承担了一些大型电力设施建设的桩基工程施工任务，有1997年安庆××厂一期工程试桩工程；1997年×××厂一期工程烟囱、主厂房及设备基础桩基工程；1999年××厂三期工程煤场、集控楼、主厂房和设备基础桩基工程；1999年××厂二期烟囱、主厂房、设备基础、煤场和外围输煤系统桩基工程；今年又承担了××××厂二期桩基工程、××××化学工业区热电联供××厂桩基工程。各工程施工进度得到业主满意，××厂三期桩基工程以提前69天工期的成绩赢得了业主的好评。各工程的桩基工程质量都达到优良，安全事故为零。工程实体和竣工资料都达到火力行业达标要求。

## 二、××承建本工程的信誉和质量保证的优势

××作为建设部第一批授予的一级总承包企业具有良好的社会信誉和较强的综合实力，连续列居××××市建筑业综合实力五十强榜首，在××××市建委对××××建筑施工企业的工程质量、施工安全、经营行为、队伍管理、文明施工和科技进步等方面实绩的综合考评中连续名列前茅，并被××××市工商行政管理局评为“重合同守信用百佳优秀企业”，再之××××在银行资信方面一直被建设银行认定为AAA级信用企业。因此，本公司承担该项目具有信誉上的优势、资信上的保证。具有完善的质量保证体系(已通过ISO9002质量认证)和安全监控体系；技术装备较为先进、充足，配备有日本进口大型桩机和吊机、德国和日本进口的柴油桩锤、全站仪等；在桩基防护方面我们有成熟的施工经验和措施；能保证××××××厂二期主厂房A标段桩基工程高速、优质、安全地完成。

在工程建设过程中，我们将坚持质量第一的方针，认真贯彻GB/T1900－ISO9000族标准，建立和完善质量保证体系，强化质量管理和控制。为××××××厂的顺利建成和投产作出贡献。

＆2 施工组织设计

- 基本情况

1.1编制说明

1.1.1编制原则

本施工组织设计是指导本工程施工过程中各项生产活动的技术、经济综合性文件。

1.1.2 编制依据

- 招标单位提供的工程建设施工招标文件；

- 本工程地质报告；

- 业主组织的答疑会及补充文件；

- 业主组织的本工程建筑场地现场踏勘；

- 招标文件规定及国家、电力行业现行的规范和标准；

- 业主提供的工程进度方面的资料；

- 本公司承担类似工程的建设经验如××××××厂一期、××××××××××厂三期、××××××××××厂二期、××××××××××厂二期等多年施工的经验；

- ××××××××建设有限公司《建筑安装工程质量体系》文件。

1.1.3本工程采用的技术标准、规范

a、测量工程采用技术标准、规范：

《工程测量规范》GB50026-93

《××厂工程测量技术规范》DL5001-99

b、桩基施工及验收、质量评定主要采用技术标准、规范：

《建筑地基基础设计规范》GB/T50007-2002

《建筑工程施工质量验收统一规范》GB50300-2001

《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002

《建建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002

《建筑工程桩基检测技术规范》JGJ/T106-97

《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001

《建设工程监理规范》GB50319-2000

《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202-83

《建筑桩基技术规范》JGJ94-94

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-1999

《先张法预应力混凝土管桩》图集DBJT08-92-2000

《电力建设施工及验收技术规范》（建筑工程篇）SDJ69-87

《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源（2002）49号

《建设工程质量管理条例》国务院令279号

《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99

《火力发××厂地基处理技术规程》（试行）DL5024-93

《火电机组达标投产考核标准》

c、工程技术资料管理采用的技术标准、规范和要求：

《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001

《建设项目（工程）挡案验收办法》国档发（1992）8号

《文书档案案卷格式》GB9705—88

关于《文书档案案卷格式》几个问题的说明—国档发（1989）18号

《科学技术档案案卷构成的一般要求》GB/T11822—2000

《电力工程建设招标文范本》电综（1997）607号

《火电机组达标投标考核标准》2001年版

《火电企业档案分类表（6-9大类）》修订本2002年×月版

业主《基建档管理办法》

d．参照标准

《塑料排水板质量检验标准》JTJ/T257-96

《塑料排水板施工技术规程》Q/BGJ003-2002

《钢管桩CO2气体保护半自动焊接工艺规程》Q/BGJ004-2002

1.1.4承包范围及内容

承包范围：（1）3#机组（汽机房、A排外建（构）筑物、除氧煤仓1#~10#柱、3#炉架基础、3#炉后排烟除尘设施、脱硫装置）、集控楼、除尘控制室等桩基工程。

（2）购插塑料排水板。

承包内容：在业主指定地点，与业主、监理、共货商一起负责PHC混凝土管桩的检查、验收；负责材料的卸车、堆放、保管及现场驳运；PHC混凝土管桩的放线、定位、打桩、接桩、焊缝质检、送桩；余桩按业主指定地点的堆放，送桩口临时封闭或围栏、工地照明、现场排水及安全警戒标志，堆桩及打桩施工场地处理；断桩、废桩的清场作业；塑料排水板的施工。工程实体竣工和竣工资料的整理、装订工作。

1.2工程概况

1.2.1工程总说明

×××厂二期工程建设规模为2×600MW超临界燃煤发电机组。

工程项目地址位于江苏省××××市×××，长江南岸，距江苏××××市中心24公里，距×××××约43公里。

××厂一期工程已经建成二台300MW燃煤发电机组，附属、辅助设施按照4×300MK容量建成或预留扩建条件；一期厂区占地34.2hm2 ，位于厂址的东面。西面予留的40 余hm2场地为本次扩建的厂区和施工安全场地。

施工区域地势平坦开阔，自然地面标高2.6~3.2m（黄海高程系），地形呈东低北高之势。

本工程建设单位是：××股份有限公司××××××厂。

本工程设计单位是：西北电力设计院。

本工程质量由业主委托的监理单位进行监理。

1.2.2桩基工程简介

×××××厂二期主厂房A标段桩基工程含3#机组（汽机房、A排外建（构）筑物、除氧煤仓1#~10#柱、3#炉架基础、3#炉后排烟除尘设施、脱硫装置）、集控楼、除尘控制室等桩基工程及塑料排水板。桩基工程设计ф600×110的PHC混凝土管桩。送桩深度一般在2~7m。A标桩基情况如下：

| 序号 | 单位工程名称 | 单桩长 （米） | 数量 （根） | 配置 | 总长 （米） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3#机汽机房1#~10#柱 |  |  |  |  |  |
|  | A排 | 38 | 53 | ф600 壁厚 110 | 2014 |  |
|  | 固定端 | 38 | 9 |  | 342 |  |
|  | 运转层 | 38 | 28 |  | 1064 |  |
|  | 小汽机 | 38 | 20 |  | 760 |  |
|  | 3#机汽机机座 | 38 | 126 |  | 4788 |  |
| 2 | 除氧煤仓间 |  |  |  |  | 含炉前平台 |
|  | 1#~10#柱 | 38 | 324 |  | 12312 |  |
| 3 | 3#炉炉架基础 | 43 | 200 |  | 8600 |  |
|  | 集控楼 | 43 | 58 |  | 2494 |  |
| 4 | 3#炉炉后排烟除尘设施 | 52 | 266 |  | 13832 |  |
|  | 脱硫装置 | 53 | 138 |  | 7314 | 含脱硫控制室 |
| 5 | 3#机机组A排水 外场地构筑物 | 38 | 156 |  | 5928 | 不含500KV 场地构架 |
| 6 | 3#机组排水板 | 20 | 5512 |  | 110240 |  |
|  | 合 计 |  | 1378 | PHC桩 | 59448 |  |

×厂二期主厂房与一期主厂房平行布置，二期主厂房A标段桩基工程距一期已经建成投产的2#机组35m。桩基工程设计采用高强混凝土管桩（PHC桩），设计选择⑤、⑥、⑦层为桩端持力层。由于本工程地下水位较高，在PHC桩中间设计布置一些20m长的塑料排水板消散施工过程的孔隙水压力。

- 3工程特点

本桩基工程有如下特点：

  - 东面是已经投产的一期2#发电机组，距本桩基工程35m，需要采取防护措施；

  - 西面是与本标段同时施工的B标段施工区域，施工中要注意与B标段衔接并为B标段创造施工条件；

  - 本桩基工程桩群密集，桩间距小，要作好桩基工程自身的保护和B标段施工对本标段桩基工程的影响；

  - 本工程设计采用塑料排水板的方法消散地下孔隙水压力对桩基自身质量的影响，因此，桩基施工要注意保护塑料排水板的完好率。

1.4工程地质情况介绍

1.4.1地形地貌

二期工程的厂区北东侧为长江大堤和×××河，西侧为××河。升压站、主厂房及烟囱区域原为稻田、沟、塘等，原始地面标高一般为2.8~3.5m左右，个别为1.5~2.5m（在沟、塘地区），现在已被平整，地面标高为2.5~3.5m左右。厂区及附近地貌单元属典型的冲积—湖积平原，位于长江口三角州的前缘。

1.4.2地层分布特征

由于厂内的建（构）筑物位置已基本确定，根据本次勘察结果，将各地段地基土的分布特征列于表1～3。

表1    汽机房地基的地层分布特征表

| 层号 | 层顶深度 （m） | 层顶标高 （m） | 地底深度 （m） | 层底标高 （m） | 层 厚 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | / | / | 2.0～3.2 | -0.3～1.1 | 2.0～3.2 |
| ② | 2.0～3.2 | -0.3～-1.1 | 17.5～19.5 | -14.5～-16.4 | 14.5～16.8 |
| ③ | 17.5～19.5 | -14.5～-16.4 | 23.5～31.0 | -20.4～-28.1 | 5.0～12.8 |
| ④ | 23.5～31.0 | -20.4～-28.1 | 32.0～35.0 | -29.2～-31.9 | 3.0～11.2 |
| ⑤ | 32.0～35.0 | -29.2～-31.9 | 41.7～44.0 | -38.6～-41.2 | 6.7～12.0 |
| ⑥ | 41.7～44.0 | -38.6～-41.2 | 53.5～61.2 | -50.7～-58.3 | 9.5～18.4 |
| ⑦-1 | 53.4～54.8 | -50.7～-51.7 | 56.0～57.5 | -54.4～-53.0 | 2.0～30. |
| ⑦ | 56.0～57.5 | -54.4～-53.0 | / | / | / |

表2   锅炉房及烟囱区地基的地层分布特征表

| 层号 | 层顶深度 （m） | 层顶标高 （m） | 地底深度 （m） | 层底标高 （m） | 层 厚 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | / | / | 1.2～4.0 | -1.1～1.4 | 1.2～4.0 |
| ② | 1.2～4.0 | -1.1～1.4 | 18.5～21.0 | -15.6～-17.9 | 15.9～18.7 |
| ③ | 18.5～21.0 | -15.6～-17.9 | 25.6～30.0 | -22.6～-26.9 | 5.8～9.2 |
| ④ | 25.6～30.0 | -22.6～-26.9 | 40.5～59.0 | -37.1～-55.6 | 14.0～31.5 |
| ⑤ | 缺 失 |  |  |  |  |
| ⑥ | 40.5～55.2 | -37.1～-52.3 | 56.0～61.2 | -53.0～-57.8 | 5.0～20.7 |
| ⑦-1 | 56.0 | -53.0 | 60.0 | -57.0 | 4.0 |
| ⑦ | 48.5～59.0 | -45.4～-55.9 | 55.1～68.1 | -52.0～65.2 | 1.2～12.8 |
| ⑧ | 67.8～68.1 | -65.2～-65.0 | / | / | / |

表3      脱硫岛区地基土的地层分布特征表

| 层号 | 层顶深度 （m） | 层顶标高 （m） | 地底深度 （m） | 层底标高 （m） | 层 厚 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | / | / | 2.0～3.6 | -0.5～1.3 | 2.0～3.6 |
| ② | 2.0～3.6 | -0.5～1.3 | 18.5～20.0 | -15.2～-16.6 | 15.5～17.6 |
| ③ | 18.5～20.0 | -15.2～-16.6 | 27.6～31.6 | -24.3～-28.1 | 8.1～12.0 |
| ④ | 27.6～31.6 | -24.3～-28.1 | 32.8～34.6 | -29.7～-31.1 | 2.9～6.2 |
| ⑤ | 32.8~34.6 | -29.7~-31.1 | 42.6~46.2 | -39.4~-43.2 | 8.5~12.8 |
| ⑥ | 42.6~46.2 | -39.4~-43.2 | / | / | / |

1.4.3岩性特征

根据岩土工程勘察资料显示，厂址区主要由第四系全新统冲、糊积物（Q4a1+1）和上更新系统(Q3a1)组成，100米深度范围内地层结构及岩土特性自上而下分述如下:

- 粉质粘土（Q4a1+1）：褐黄色，稍湿～湿，软塑～可塑，含氧化铁，混铁锰质结核及贝壳碎片，部分地段为填土，分布范围小，厚度薄，混有碎石块。该层土底板埋深-0.35～1.60米，标贯击数一般为3.85击，锥尖阻力一般为0.76Mpa。

- 淤泥质粉质粘土（Q4a1+1）：灰色，很湿，流塑，混有机质及云母碎屑。局部夹薄层粉砂或粉土，稍具层理结构，有臭味，土芯不成圆柱状。该层土层厚14.55～19.00米，底板埋深-17.75～-14.15米，标贯击数一般为2.10击，锥尖阻力一般为0.56Mpa。

- 淤泥质粉质黏土（Q4a1+1）：灰色，很湿，流塑～软塑，混有机质及云母碎屑，局部夹薄层粉砂或粉土，层理结构较明显，土芯成圆柱状。该层土层厚5.90～14.90米，底板埋深-30.05～-16.35米，标贯击数一般为3.10击，锥尖阻力一般为1.00Mpa。

- 粉质粘土与粉砂互层(Q4a1)：粉质黏土呈灰色，褐灰色，湿，可塑~软塑，含云母碎屑：粉砂呈青灰色，成分以长石为主，石英云母次之，颗粒组成均匀，饱和，松散~稍密，混少量腐植物，局部互层不明显，表现为粉砂夹粉质粘土或粉质粘土夹粉砂，该层土层厚2.20~32.90米，底版埋深-30.05～-16.35米，标贯击数一般为12.40击，锥尖阻力一般为2.57Mpa。

- 粉土(Q4a1)：浅灰色，湿，中密，含云母碎屑，混极少量的贝壳碎片，夹粉砂或粉质粘土，局部岩性接近或为粉砂，该层土层厚0.00～15.25米，底板埋深-55.20～-31.10米, 标贯击数一般为22.70击，锥尖阻力一般为9.44Mpa。

- 粘土与粉砂互层(Q4a1)：粉土呈浅灰色，湿，中密，含云母碎屑, 局部岩性为粉质粘土，粉砂呈青灰色，成分以长石为主，石英云母次之，颗粒组成均匀，饱和，中密～密实，局部互层不明显，表现为粉砂夹粉质粘土或粉质粘土夹粉砂, 该层土层厚1.20～20.90米，底板埋深-59.55～-39.90米, 标贯击数一般为26.20击，锥尖阻力一般为9.45Mpa。

- 1粉质黏土(Q3a1)：青灰色或黄灰色，湿～稍湿，可塑～硬塑，含氧化铝及氧化铁混姜结石，姜结石粒径为50～150mm，且在该层的顶部和底部较为富集, 该层土层厚0.60～10.10米，底板埋深-60.25～-49.00米, 标贯击数一般为(暂缺)，锥尖阻力一般为(暂缺)。

- 粉、细砂(Q3a1)：灰色, 青灰色，成分以长石、石英为主，石云母次之，颗粒组成均匀，饱和， 密实，夹少量粉土薄层，下部混少量砾石，具层理结构，该层土层厚1.20～21.50米,底版埋深-75.80～-55.40米, 标贯击数一般为35.90击，锥尖阻力一般为13.55Mpa。

- 中、粗砂(Q3a1)：黄灰色， 成分以长石、石英为主，石云母次之，颗粒组成不均匀，饱和, 密实，夹少量砾石，砾石粒径一般为2～5mm，最大粒径可达15mm，具层理结构，该层土层厚未揭穿，标贯击数一般为(暂缺)，锥尖阻力一般为(暂缺)。

1.5承建方针及目标

1.5.1承建方针

诚信经营                        铸造精品

业主满意                        发展自我

贯彻标准（ISO9002）              严格管理

按序施工                         质量创优

文明施工                         确保安全

分区组织                         提前完成

1.5.2建设方针、指导思想

全面贯彻“适应市场、信守合同；项目管理、精心组织；按序施工、质量创优；确保安全、标化夺金；科技先导、强化措施；实现三高、按期建成”的建设方针。严密施工组织，强化施工管理，合理调配资源。以合同为准则,实行项目管理。根据本工程特点，采取“防护在前、桩基重点、先深后浅、先里后外、分区施工、按期建成”的施工总方案，以保质量为基础，超前准备、强化节点控制、保证工期为关键，严密监控、确保正常施工为前提；以××××的管理和技术优势为保证，强化措施为手段，优质、安全、文明、高速按期建成为目标，服务为宗旨。在工程建设过程中，我们将坚持质量第一的方针，认真贯彻GB/T1900－ISO9000族标准，建立和完善质量保证体系，强化质量管理和控制。建立一个以××××××厂桩基工程项目质量管理为重点，以科学管理为基础，以人的管理为根本，以提高工程实体质量为中心，以目标管理为导向，以经济杠杆为手段，以提高企业素质和用户满意为目的，“以法治质”的质量管理新体制。我们的质量方针是：“诚信经营、铸造精品、业主满意、发展自我”。

1.5.3质量目标

（1）工程实体质量达到优良等级并达到电力行业《火电机组达标投产考核标准》（2001年版）要求，争创国家优质工程。

（2）竣工文件材料质量：资料管理做到标准化、规范化、制度化、程序化和科学化，使工程资料与工程进展基本同步。采用电脑对工程技术资料进行管理，原始资料符合业主《基建档案管理办法》，按照国家标准、电力行业《火电机组达标投产考核标准》（2001年版）考核内容、《火电企业档案分类表（6-9大类）》修订本（2002年×月版）要求整理、组卷达到业主要求。资料真实、齐全、符合要求使用户满意。

1.5.4安全、文明施工目标：

强化安全管理，落实安全措施，符合电力安全管理要求。全面贯彻安全第一、预防为主的指导思想，建立以项目经理为第一责任人的安全责任制，坚持安全技术交底，严格执行安全生产的有关规定和安全教育制度，全面执行规范、标准化作业；检查隐患、严格考核。我们将建立和制定详细具体的安全管理保证体制和保证制度。实现以下安全管理目标。

- 人身伤亡事故率为0；

- 重大机械设备损坏事故率为0；

（3）杜绝火灾事故，在施工区域内不发生负主要责任的重大交通事故；

（4）严格控制各种习惯性违章。

我们将按照电力系统有关文明施工的要求，全面实行标化管理，创造一个文明、整洁、整齐的现代化施工现场。我们的目标是：创文明工地，实施“三满意”工程。

1.5.5工期目标：计划在20××年×月×日开工（以业主的开工令为准），两个月内完成本标段桩基工程施工任务。

- 施工组织及施工部署

2.1工程管理体系

2.1.1项目经理部主要组织机构

为优质高效承建好本工程，我公司专门组建项目经理部，配备具有一级资质的项目经理全面负责本工程项目的组织管理。项目部由项目经理办公室、工程部、技术部、经营计划部、质量部、安全部、机械设备部、采购供应部等一套强有力的项目管理机构。项目经理部在项目经理的领导下，作为本项目管理的组织机构，全面负责本工程从开工到竣工全过程的施工生产、安全、施工技术、施工质量、结算等管理工作，是我公司派驻在本工程项目上的代表，保证本工程的质量及工期等都能达到业主的要求。××××组织机构、桩基工程项目部组织机构见下图：

组 织 机 构 框 图

| 企业名称 | ××××××××建设有限公司 | 法定代表人 | ×××××× |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 | ××××市×××××路 | 邮政编码 | 201900 |
| 成立时间 | 1954年11月 | 电话 | ×××××××××××× |
|  |  | 传真 | ×××××××××××× |
| 资质等级 | 特级、总承包壹级、 地基基础壹级 | 营业执照 | ×××××××××××××× |
| 承包经历 | 46 年（国内）32 年（国际） | 分包经历 | / 年（国内）/ 年（国际） |
| 职工人数 | 总人数：××××××××××× 人： 技术人员：×××× 人： 行政人员：××××× 人： |  |  |
| 公司主要 业务概述 | 房屋建筑工程，市政工程，机电安装总承包壹级，地基与基础工程，钢结构工程，机场场道工程专业承包壹级等（具体祥见营业执照经营范围）。 |  |  |
| 总经理 管理者代表 副总经理 总工程师 行政事务部 企业管理部 电气设备安装分公司 技术中心 人力资源部 工程总承包部 质量安全部 项目管理部 副总经理 计财部 检修工程总部 二级公司职能部门 二级公司项目部、生产单位 建筑分公司 工业安装分公司 机械设备安装分公司 机械动力分公司 特种工程分公司 检修工程分公司 物资分公司 工业炉窑公司 建设公司项目部 |  |  |  |

桩基工程项目部组织机构图

桩基工程项目部

项目经理

项目副经理

责任工程师

经营计划部

工程部

技术部

质量部

采购供应部

安全部

机械设备部

办公室

桩基工程作业班组

桩基工程主要管理人员名单见下表：

| 序号 | 项目部职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 2 | 项目副经理 |  |  |  |  |
| 3 | 责任工程师 |  |  |  |  |
| 4 | 预结算员 |  |  |  |  |
| 5 | 技术员 |  |  |  |  |
| 6 | 施工员 |  |  |  |  |
| 7 | 质量员 |  |  |  |  |
| 8 | 安全部 |  |  |  |  |
| 9 | 机管员 |  |  |  |  |
| 10 | 材料员 |  |  |  |  |
| 11 | 资料员 |  |  |  |  |

2.1.2项目经理部各部门的主要职能

- 项目经理：代表企业法人，对本工程全面负责，全面履行合同，是安全、质量、工期的第一责任人，其职责为：负责项目经理部的全面工作，沟通部门之间，项目经理部与作业队之间，与总公司之间，与业主及各横向单位之间的关系。

- 项目副经理：协助项目经理工作，主要负责施工生产、施工安全、人员、机械、材料等组织管理工作。

- 责任工程师：全面负责技术、质量工作，协助项目经理开展管理工作，协调项目经理部与业主监理以及各方的工作关系。

- 工程部：主要负责生产调度，文明施工，计划进度安排等项工作。

- 技术部：主要负责技术管理，施工组织设计，测量，计量和实验等项工作。

- 经营计划部：主要负责预算，合同，资金收支，成本核算，完成月报，劳动分配等工作。

- 质量部：主要负责工程质量预控，检测，隐蔽验收，技术复核，质量评定和技术资料的收集工作。

- 安全部：施工现场安全动态管理，消防保卫，环境保护等工作。

- 办公室：主要负责材料收集、来往函件处理、文字处理、办公供需，生活后勤，食堂卫生，宿舍文明。

- 采购供应部：主要负责材料询价、采购、计划供应、管理、运输。

- 机械设备部：机械、设备、工具的管理、维修与保养，租赁及配套使用等项工作。

2.1.3施工组织管理体系

为加强现场的施工管理，保证工程顺利进行，建立一套完整并行之有效的施工组织管理体系。见下图：

施 工 管 理 体 系 图

实线表示发出指令,

虚线表示信息反馈.

业主

监理公司

项目经理

责任工程师

项目副经理

经营计划部

工程部

技术部

质量部

采购供应部

安全部

机械设备部

办公室

桩基工程施工班组

2.1.4施工质量管理体系

为加强工程质量管理，落实质量管理措施，使施工质量管理要素及管理要点，在施工过程中得到行之有效的控制，以达到创优质工程的目标，建立工程质量管理体系，见下图：

2.1.5施工安全管理体系

为加强施工安全管理，落实安全管理措施，使施工安全管理要素及管理要点在施工过程中得到行之有效的控制，以达到创无安全事故工程的目标，建立安全文明施工管理体系

文明施工管理体系

2.2项目管理

本项目将严格按照本公司的质量体系管理模式进行工程项目全方面、全过程管理。

2.2.1 施工计划管理

a.编制施工方案，明确施工方法，确定施工机械设备，安排施工顺序和流水施工。

b.采用网络图来控制施工进度，编制施工网络计划，并不断优化施工网络图，严格控制网络节点作为计划管理点。

c.编制月、旬、周进度计划，保证项目施工处于受控状态。

d.编制资源供应计划，包括物资供应计划、机械设备的进场计划、劳务计划等。

e.每周定期召开施工进度工程例会，协调和解决施工过程中出现的相关问题，根据实际情况及时调整相关计划（如材料、设备、劳动力等），以保证总施工进度计划按期完成。

f.对施工用的桩、焊丝等材料及机械设备要加强计划性管理，编制进场时间表。

2.2.2 施工技术管理

a.施工图纸会审及设计交底制度：工程开工前，由项目部技术组有步骤地组织有关人员进行图纸会审及参加设计交底工作。认真作好此项工作，做好施工技术交底工作，使施工人员了解施工意图、施工方案的统筹安排、施工方法、工艺标准、质量标准、施工质量关键控制点及施工注意事项。

b.施工方案的编审制度：工程开工前，本着提高施工机械化程度、提高劳动生产率、合理安排施工程序、多快好省的原则，根据工程招投标文件及施工承包合同的要求，由项目部工程技术部组织编制施工方案，经项目部及上级管理部门审核批准后，及时送交工程监理及业主进行审批。施工方案一经审批通过，即成为施工指导性文件，需要认真贯彻执行。

c.施工技术交底制度：为使施工管理及操作人员都能及时了解、认识施工任务的特点、技术要求、施工工艺及质量要求，达到优质高效完成施工任务的目的，在每道工序及重点环节施工前，都必须认真作好施工技术交底工作。

d.施工技术复核制度：由项目部技术组负责编制工程施工技术复核计划。在施工过程中，对重要的部位必须加强施工技术复核工作，加强施工技术控制，保证施工质量。

e.施工技术问题核定单制度：如发现施工图纸与实际情况不符，或因施工条件、材料规格品种不能完全符合设计要求，或施工过程不合格项，以及有关部门提出的合理化建议等原因，需要对设计施工图作局部修改时，应由项目部技术部主管填报《工程技术核定单》，交由工程设计单位进行技术核定，然后送业主及监理单位签复。它是工程施工过程的重要依据。

f.工程技术文件归档管理制度：施工记录、工程技术资料、工程质量管理资料、施工过程管理资料、施工安全管理资料等，都要由项目部工程技术部及时收集、整理，并交由资料员归档保存。

2.2.3 工程质量管理

a.工程质量预控及检测程序

工程质量预控及检测工作是保证工程质量的一个重要内容。项目经理部从拿到施工图纸开始，经图纸会审、编制施工组织设计（方案）、施工准备、工程施工、质量评定、竣工验收，直至竣工后服务，每个环节都要派专人负责，层层把关，严格控制，同时接受业主、监理及政府机构（工程质量监督站）的指导和监督，最终实现工程质量创优的质量目标。

b.制定好工程项目进度计划，为工程施工的质量稳定创造良好条件。

c.施工过程中，依据有关图纸、施工规范、标准、施工方案等，对每道施工工序及重要控制环节进行严格的质量检验，并认真作好质量记录。

d.加强施工工序质量管理，严格按照有关标准、规范进行施工。

e.执行隐蔽工程及中间验收制度。要会同业主和监理按照火电施工质量检验及评定标准中的规定，约定名称、验收时间和要求进行验收。并及时作好隐蔽工程及中间验的验收记录和隐蔽工程检验签证。

f.工程质量检验和等级评定执行原电力部规定的乙方三级验收加一级甲方验收制度。

2.2.4 施工安全管理

a.认真学习贯彻执行国家颁布的施工安全有关规定。

b.完善和健全安全管理各项台账，项目部安全部加强安全交底及安全教育等安全活动。

c.施工机电设备均应设置安全防护罩并接地接零，机具操作由专人负责，并执行挂牌制度，做到单机单闸单独触保器，防止触电事故的发生。

d.项目部与每一进场施工人员签定安全、文明施工协议书，并建立完善的安全管理奖罚措施。

e.严格执行《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全工作规定》（火力发××厂部分）、《电力安全工作规定》、《电力建设安全施工（生产）管理制度》、《电力建设施工企业全面质量管理办法》等电力建设安全施工管理的有关规定。

f.设专职安全员，负责施工安全管理；并接受甲方专职安全监督管理员和监理的安全监督。

2.2.5 工程材料管理

a.按施工总进度计划的部署要求，编制详细的材料、机械设备进场计划，并随时根据实际施工进度作相应的调整。

b. PHC桩为甲共材料，由甲乙双方共同验收；焊丝、塑料排水板等材料的规格、质量在符合设计要求的前提下，其生产、供应厂商的资质必须得到有关业主和监理的认可。

c. PHC桩进场要按施工总平面图的部署要求堆放。材料员对进场物资进行登记建帐，并进行产品标识。质量员依据质量验收标准，对不符合要求的材料要进行标记，责令其退场。

d. PHC桩、焊丝、塑料排等材料进场应同时附有产品合格证书或质保书。所有材料的合格证书、质保书及复试报告等有关资料应由材料员及时收集并交由资料员整理并归档保存。

e.建立健全材料试验措施，对焊丝及时进行抽检及复试。

f.加强对所进材料、成品及半成品的质量控制和验收工作，对进场桩必须按国家标准及设计规范，认真检查验收，取得可靠的质量保证依据。

g.材料的管理要符合业主对工程物质管理的要求。

2.2.6机械设备管理

1）项目部机管员协助分公司机械科进行特殊过程施工机械设备鉴定。

2）项目部机管员负责施工过程中施工机械设备环境的布置，满足其作业条件（如平面、场地、道路、净空、照明等环境）。

3）施工机械设备操作人员（桩机司机、吊机司机、电焊工）必须持有上岗证或国家规定的有效操作证件、驾驶证件，遵守安全技术操作规程，按强制性规定认真完成例保作业（每日班前例保检。

查、每周一机械保养维护），并在《机械手册》运行记录表备注栏记载。项目部机管员负责监督，并协助、配合上级机管部门的抽检、考核。

4）现场施工机械设备突发故障处理执行××××公司《施工机械设备管理规定》。

5）机管员和安全员负责各种设备的安全技术操作规程的落实。

6）机管员负责现场设备的维护、保修及其对作业环境的监督。

7）加强对柴油锤燃料泵的保养与检修，保持其良好工作状态。

8）燃料油中不应混入水及不纯物质。

9）做好易损部件的备品备件工作。

2.2.7劳动力管理

1）进入现场的施工人员均应签定安全、文明施工及治安责任协议书，并加强安全、文明、治安等方面的交底及教育等工作。

2）所有施工管理及作业人员必须持证上岗，特殊工种人员必须持有相应的安全操作证及技术操作证。

3）施工人员应接受政府职能部门的监督、检查、管理工作。施工单位有责任约束所属员工遵守政府部门颁布的有关政策、法令、法规及施工现场的各项有关规定。

2.2.8施工现场文明标准化管理

1）遵循所有现行的有关文明施工的规章制度。保护工地及周围的环境避免污染。

2）施工工地必须有七牌一图，即工程概况牌、工程项目管理人员名单牌、施工现场标准化管理牌、工程环保牌、安全生产六大纪律牌、安全生产天数计数牌、防火须知牌、施工现场平面布置图。标牌的制作、挂置必须符合标准。工地应安排专职卫生负责人，明确职责。

3）施工现场实行半封闭管理，员工着装统一，配戴胸卡，头戴色别安全帽（按管理层、作业层分色）。

4）施工现场治安、消防实行专职巡视，以确保本工程在安全、安定的环境中顺利进行。

5）由于本工程与B标区域相邻，应和B标施工单位共同搞好现场的文明施工，加强协作、联系及沟通。

2.3项目保证措施

2.3.1组织保证

1）组建桩基项目部，落实项目部人员的管理职责；

2）项目部设专人负责施工现场进度和材料协调工作；

3）根据桩基工程施工的主要安排，确定各施工段的完成目标；

4）每天开一次施工例会，对施工进度、材料等进行协调；

5）每天对施工进度进行统计，每周、旬、月都要出进度报表；

6）开工前要组织好施工机械的进场和人员的培训工作。

2.3.2资源保证

（一）人力资源保证

a、项目经理的选择：

为保证桩基工程施工工期，我公司在组建××××××厂二期桩基工程项目部时，在项目经理的选择上准备选拔任命一名具有项目经理资质、有一定的施工技术水准，有丰富的施工经验、责任心强，又有组织、指挥、协调、管理能力，熟悉电力系统管理规定的人员担任本桩基工程项目部项目经理。

b、项目部管理人员配备

××××××厂二期桩基工程项目部管理人员的配备首先从质量和数量上进行保证，满足施工现场两班作业施工的要求；从各专业选拔精锐的专业管理人员满足施工现场的需要。配备专业项目副经理、责任工程师、主管经济师、施工员、技术员、质量员、材料员、机械管理员、预算员、计量员、资料员等；从人员素质上进行保证，配备的人员是经过专业培训，持有岗位证书又有多年的本专业业务经验和管理工作能力的管理工作者，协助项目经理搞好本项目部的各项管理工作。

C、项目部作业层人员的配备

根据桩基工程两班作业的特点，每台桩机每班配备足够的各工种操作人员。这些操作工人都经过技术培训，多年从事桩基施工，有一定施工经验和技术技能，施工技术等级都在四级以上。

（二）机械设备资源保证

××××××厂二期桩基工程施工机械从性能、数量、设备完好上保证桩基工程施工的需要。

1）根据A标桩基工程桩量、施工区域大小，计划三台桩机，其中二台打桩机，一台压桩机。打桩机型号是DH508-105M和DH110，另一台是600t压桩机。

2）履带式吊车四台与桩机配合使用，二台是CH500，另二台是QUY35。

3）桩锤四个HD80和HD62各二个。

4）插扳机2台。

（三）物质材料资源

××××××厂二期桩基工程施工主材PHC高强混凝土管桩由甲方供应。辅助材料如塑料排水板、焊丝等自行采购。因此，我们在管桩的物质供应中要按施工总进度编制详细的管桩材料供应计划。每天将业主供应的桩指定位置。保证现场每日有计划的供桩外，现场还要有三天的桩量储备（场地）。自购的材料要提前对物质分供方进行评审，得到业主和监理同意，按施工总进度工程需要量有计划的提前购置。

2.4施工总进度计划

2.4.1工程总进度计划及目标

我们计划在20××年×月×日开工（以业主的开工令为准），计划施工总工期为两个月。

根据本公司机械设备、能源、劳动力、技术等资源配备情况及本工程桩型、桩量、地质等情况综合考虑，计划在两个月内完成招标项目范围内所有施工项目。

施工准备工作与打桩施工采用滚动式搭接连续推进，即根据流程安排首先对接通施工用水、施工电等，使桩基工程施工及早具备开工条件。同时，考虑后续工程的先后来安排本工程先后顺序，以利本建设项目早日投产使用。

以下工程进度计划按照×月×日定标、×月×日开工（以业主的开工令为准）时间编制进度计划，具体见施工进度计划表。

2.4.2主要设备及材料进程计划

1）插扳机及塑料排水板进场计划

×月×日前，插板机及塑料排水板进场并组装调试完毕，确保×月×日开始施工。

2）打桩设备进场计划

×月×日前，桩机及配套吊车、桩锤进场并组装调试完毕，确保×月×日开始打桩。

3）PHC桩进场计划

×月×日前，根据进度需要PHC混凝土管桩开始陆续进场。开工前将三级施工网络计划提交监理和业主。

2.4.3施工现场水、电准备工作计划安排

根据招标文件，业主已提供施工用电400KVA变电室，距A标段直线最大距离460m；水源业主接至打桩区城边缘。计划于×月×日前，完成施工区城内的接水、接电工作。并在水电接口处安装合格的计量装置。

2.4.4测量放样工作计划安排

测量放样工作于×月×日上场，前完成施工区域的施工测量准备。在×月×日根据甲方提供的建筑施工控制网资料完成部分塑料排水板和桩位施工测量放样工作。

根据施工进度的计划及实际进展情况，按照施工流程的要求，及时批量完成塑料排水板与工程施工测量放样工作。所有的测量成果要及时提交监理进行复查，确保施工连续进行。

2.5施工现场平面布置

2.5.1现场条件及要求

1）施工场地、道路条件

本工程施工场地为原一期工程施工用地，目前打桩区域内施工场地业主已经平整，地下障碍物已经清除。施工生产、生活用地在二期煤场，具体位置和面积得到业主的同意。

在主厂房施工区域业主已经修建好一条施工环路。进厂道路设南北二个出入口（南门、北门），南门在一期正门旁边，北门在鹿鸣河桥口。道路宽6~7m，转弯半径为9m。桩基进厂走北门入口。

2）施工用水、施工用电

施工用水：业主从一期扩建端总管引入施工用水到施工区域。我们根据需要安装临时水管到需要的位置并安装计量表。

施工用电：从业主提供的施工用电电源，供电容量为400KVA的电源接点接到施工区域，并安装电表。业主提供的电源接点距A标段的最大直线距离为460m。

施工单位可向业主申请用电和水,费用均由施工单位承担。

3）施工用排水

桩基施工期间A标段施工区域内的排水工作由我方承担。沿施工区域布置一条明沟，将施工区域内的雨水、地下水排放到业主指定的地点。

2.5.2施工现场总平面布置

施工现场总平面布置，本着方便施工，利于管理、按业主安排的原则进行布置。

施工用电，由业主指定的临变站内，下接一台箱式配电柜（配电柜内配有电度表），从配电柜向外以电缆方式输配电。电缆的下接端，为每个施工班组电气房内的壁挂式配电箱，从配电箱统一分配给班组电焊机、照明及备用接口。

为便于PHC桩运输需要，主要利用业主已经修建环行道路基础上，个别位置根据实际情况，局部修建施工临时道路。

在打桩区域设置排水沟，排水沟设置的位置沿主厂房布置，最好与B标段排水系统相连接，用抽水泵将水排方到业主指定地点。施工现场总平面布置详见施工现场平面布置图。

施工生产和生活用地布置在二期煤场,位置及面积由业主划分，我施工单位临时用地需求量见下表:

| 用 途 | 面积(m2) | 位 置 | 使用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工生产用 | 600 | 业主指定 | ×月×日至1×月×日 |
| 生 活 用 | 1000 | 业主指定 或厂外 | ×月×日至×月×日 |
| 合 计 | 1600 |  |  |

2.5.3施工现场防护布置

由于A标段主厂房桩基工程距一期的2#发电机组主厂房的最近距离只有35m，为防止A标段桩基工程的施工影响2#机组，在2#机组主厂房与3#机组主厂房之间布置一条防振沟。防振沟与排水沟连通，起防振和排水双重作用。具体布置见平面布置图。

2.6施工机械设备配备

本工程主要施工机械设装备表

| 序号 | 机械装备 名 称 | 型号 规格 | 单位 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 | 原/现 价值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打桩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 打桩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 压桩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 桩锤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 桩锤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 履带吊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 履带吊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 半自动焊机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电子全站仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 经纬仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 经纬仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 水准仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 插扳机 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7本工程主要劳动力计划

本工程劳动力计划计划表

| 工 种 | 20××年×月 |  | 20××年×月 |  | 20××年×月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均 | 高峰 | 平均 | 高峰 | 平均 | 高峰 |
| 劳动力/ 技术人员 | 60/12 | 82/12 | 82/12 | 82/12 | 70/12 | 82/12 |
| 合 计 | 72 | 94 | 94 | 94 | 82 | 94 |

| 序号 | 工 种 职 能 | 数量（人） | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管理人员 | 12 | 职称 | 持证 |
| 1 | 项目经理 | 1 | 工程师 | 持二级项目经理资质证 |
| 2 | 项目副经理 | 1 | 工程师 | 持二级项目经理资质证 |
| 3 | 责任工程师 | 1 | 工程师 | 工程师证 |
| 4 | 技术员 | 1 | 助理工程师 | 助理工程师证 |
| 5 | 质量员 | 2 | 工程师 | 持质量员证 |
| 6 | 安全员 | 1 | 工程师 | 持安全员证 |
| 7 | 机管员 | 1 | 高工 | 持机管员证 |
| 8 | 材料员 | 1 | 助理工程师 | 持材料员证 |
| 9 | 预结算员 | 1 | 主管经济师 | 持预算员证 |
| 10 | 施工员 | 1 | 工程师 | 持施工员证 |
| 11 | 资料员 | 1 | 助理工程师 | 持助理工程师证 |
| 二 | 打桩操作人员 | 82人 | 技术等级 | 持证 |
| 1 | 桩机司机 | 6人 | 四级以上 | 持证 |
| 2 | 吊车司机 | 8人 | 四级以上 | 持证 |
| 3 | 电焊工 | 12人 | 四级以上 | 持证 |
| 4 | 测量工 | 2人 | 四级以上 | 持证 |
| 5 | 电工 | 2人 | 四级以上 | 持证 |
| 6 | 桩工 | 24人 | 四级以上 | 持证 |
| 7 | 修理工 | 2人 | 五级以上 | 持证 |
| 8 | 插扳机操作工 | 16人 | 四级以上 | 持证 |
| 9 | 普工 | 10 | 四级以上 | 持证 |

2.8 施工准备

2.8.1技术准备

1）项目技术部组织人员建立现场测量组，做好施工现场轴线、高程控制桩的设置、按设计及规范要求施放出保证精度的桩位。

2）组织项目经理部管理人员学习有关图集、图纸、施工规范、技术标准以及技术文件。

3）责任工程师参与技术交底，并由责任工程师牵头，组织本工程图纸学习，审查工作，做好图纸会审、施工方案交底工作。

4）根据图纸会审内容，在开工前完善施工组织设计的调整编制工作。

5）配备特有技术等级证、上岗合格证及资格证的工人及管理人员。

6）配备经过检验合格的仪器设备。

7）编制科学、实际的施工计划。

8）编制本项目工程的质量计划及月度检验计划。

9）做好对班组的技术、安全交底工作。

10）对各种不同类型的桩及标高在图纸以色比区分。

2.8.2施工准备

1）本施工组织设计中确定的施工组织机构各部门人员集中到位，明确施工准备目标，按项目部各人员的主要职能进行运行。

- 完成对桩基作业人员的组织准备。

- 完成对施工机械（具）的保养调试及 清洁。保证在进场前机械（具）性能、状态良好。

- 各种材料准备齐全，完成材料的购买及购买计划，保证施工时各种材料（包括证明文件）及时到位。

- 规划、组织好运输力量，对进场道路、路线进行考察、落实。

- 办理好业主或当地有关部门要求办理的各种证件手续。

3 桩基工程施工方案

- 1测量布置及要求

本工程测量网业主已经建立。我们将根据业主提供的基准点用激光测距仪布设每条轴线测量控制点。用激光测距仪投放每一个桩位，测量放样桩位精度控制在1cm内。测量作为关键工序必须经过监理复查合格后才能施工。

测量施工必须遵守《工程测量规范》GB50026-93和《火力发××厂工程测量技术规范》DL5001-99规定。测量仪器必须有鉴定证书并在规定的有效期内使用。测量操作人员必须是经过培训合格后持证人员。

3.2工程桩验收及存放

3.2.1桩的验收

本工程PHC混凝土管桩为甲供材料。应与业主、监理、供应商四方一起对进入施工现场的PHC桩进行检查验收，并办理验收手续，做好检查记录及标识工作。PHC桩主要检查桩的外观尺寸及管桩的产品证明书。在施工过程中对PHC桩强度有疑义时，要及时与业主和监理进行沟通。PHC桩的外观尺寸允许误差根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）的规定进行验收，应符合下列要求：

| 序号 | 项目 | 允 许 偏 差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 无蜂窝、露筋、裂缝、色感均匀、桩顶处无孔隙 |
| 2 | 直径 | ±5mm |
| 3 | 管壁厚度 | ±5mm |
| 4 | 桩尖中心线 | ＜2mm |
| 5 | 桩顶平整度 | 10mm |
| 6 | 桩体弯曲 | ＜1/1000l |

3.2.1管桩堆放和装卸方法

1）堆桩场地应平整、坚实，防止产生不均匀沉降，桩堆存时，有可靠的防滚、防滑措施。

2）当桩的混凝土强度达到设计强度的70%时，方可起吊，达到100%时才能运输。

3）采用吊车装卸，汽车运输，由于每节管桩长≤15m采用两端勾吊吊运（如图A所示）。

0.207L   0.586L  0.207L

图A                         图B

4）桩堆放底层应在距两端0.207L吊点位置放好垫枕（如图B所示），垫枕支撑点应在同一平面上，现场堆放时场地应坚实、平整、管桩还应采用木楔防滚、防滑。

5）桩按不同规格、类型分别堆放，在桩机附近施工区域堆放层数不宜超过四层，堆放支点距两端0.207L（如图B所示）。

6）装卸时应轻起轻放，严禁抛掷，碰撞、滚落，吊运过程应保持平稳，避免剧烈振动，防止桩身裂损。

7）桩运输采用汽车运输PHC桩，设计二个固定架防止PHC桩滚动。运输过程中固定架支点应满足两支点法的位置（支点距离桩端0.207L）处，并垫以楔形掩木，防止滚动，严禁层与层间垫木与桩端的距离不等而造成错位，车辆底层应设置垫枕。

8）桩在起吊时应使每个吊点同时升起，每个吊点受力均匀。

3.3 PHC桩施工区域划分及施工流程

3.3.1 PHC桩施工区域划分

根据A标段的工作内容，方便施工和现场管理，将本工程划分为五个施工区域。Ⅰ区为~列①~⑩线3#主厂房，含3#汽机房和除氧煤仓间、Ⅱ区为为集控楼、Ⅲ区为3#锅炉基础、Ⅳ区为3#炉后基础、Ⅴ区为A排外等零星建构筑物。具体见施工区域划分图。

3.3.2 PHC桩施工流程

根据3#机组施工平面布置、桩量和我们施工其它××厂桩基工程经验，各区的计划施工顺序：Ⅰ区3#主厂房→Ⅱ区集控楼→Ⅲ区3#锅炉基础→Ⅳ区3#炉后基础→Ⅴ区A排外等零星建构筑物。实际施工顺序将根据施工图纸情况进行调整。有些施工区域可以交叉施工，施工的原则是先深后浅，先里后外，避免施工封闭桩。

在施工PHC桩前先施工塑料排水板，塑料排水板与PHC桩交叉进行施工。

A标段各区域施工流程

3.4 PHC桩施工工艺流程

3.4.1测量定位和放线：

a、打桩位置按照设计图纸的尺寸，应先设置基准点（龙门桩）并正确地投放每一根桩的中心点，并标有明显的标志（如钢筋头等）。桩位的投放允许误差为1cm。

b、所有投放的桩位需经甲方及监理复查无误并办理签证手续后方可施打。

3.4.2打桩要求：

打桩时要严格按有关标准做好每米锤击数、总锤击数、入土深度、最后贯入度、锤型、落距等原始记录，焊口也要作好焊接隐蔽记录，插桩时一定要让桩头对准地面桩位标志物，然后用两台经纬仪交叉成90o，架在能看清桩的全长的地方。先要观测桩机导杆的垂直度，直至符合要求后，再用经纬仪观测桩的垂直度，保证垂直度在1‰以内，并指挥桩机进行反复多次调整，尤其是第一节桩要严格保证其垂直度，确保其垂直导向作用，桩入土三米后严禁用桩机调整其垂直度。打桩时桩帽与桩周围的间隙应控制在5～10mm之间，锤与桩帽、桩帽与桩之间垫弹性垫，锤、桩帽以及桩身应在同一中心线上。

3.4.3焊接及要求：

焊接采用粉芯焊丝CO2气体保护半自动焊。焊接前，桩头埋设铁件必须除锈，露出金属光泽，焊缝必须连续饱满,并采取措施减少焊接变形.接桩应在穿过硬土层后进行,上下节的中心偏差不得大于5 mm,节点弯曲矢高不得大于桩长的0.1%,且不大于20 mm,结合面之间的间隙不得大于2mm，焊接时应沿接口圆周宜对称点焊6点，待上下节桩固定后，分层施焊（具体见焊接方案）。

3.4.4送 桩

在送桩之前，应预先算好送桩深度，并选择合适的送桩器，在送桩器上作明显标志。送桩杆与桩身应在同一中心线上，送桩杆上的桩帽与桩周围间隙控制在5～10mm之间，送桩杆与桩之间垫有一定厚度的平整弹性纸垫。送桩时要做好的锤击数、锤跳高度、贯入度等原始记录。用水准仪控制桩顶设计标高的偏差，桩顶设计标高偏差应符合规范及设计要求。

3.4.5记 录

施工记录是打桩全过程的真实写照。打桩或送桩时应按有关标准详细记载每根桩的桩号、操作时间、每米锤击数、总锤击数、落锤高度、入土深度、最后十击的贯入度、桩的平面位移和倾斜、锤型落距等原始记录，同时还应记录打桩过程中发生的异常情况。 施工文件材料质量要符号《火电机组达标考核标准（2001年版）》及甲方《基建档案管理办法》。

3.4.6  PHC桩施工工艺流程见工艺流程

3．5焊接方案

本工程桩型采用预应力混凝土管桩，在整个桩基施工过程中，焊接是一项十分关键的工序，所以焊接质量的好坏将直接影响到整个桩基工程的质量，为了确保桩的焊接质量，我们采取如下焊接方案：

3．5.1焊接方法

采用药芯焊丝CO2气体保护半自动焊，它具有以下特点

- 焊接速度快、效率高，能缩短焊接时间

- 因电弧电压（电弧长度）的变动，产生的气孔少

- 溶渣的剥离性良好，即使是狭窄坡口，熔渣也容易清除

- 熔池可见，容易进行焊接操作

- 熔渣覆盖良好，焊缝外观漂亮

3．5.2焊接前准备工作

- 焊枪的检查

焊枪的喷嘴如果变形到椭圆形时应更换。在安装焊枪上的喷嘴时，检查是否能顺利扭紧，绝缘的接头部分不能露出喷嘴的螺纹，否则会发生空气卷入的危险。喷嘴内外表面应涂硅油，以减少飞溅物粘附。

- 粉流环破损后应更换，气孔堵塞应取下后予以清除。

- 导电嘴的孔径应与焊丝的直径相匹配，当导电嘴的孔径大于2.0mm时，必须更换新的。

- 焊枪的软管弯曲半径不得小于500mm。

- 各种电缆的检查与调整

焊接电源的接地线应使用面积不小于14mm2的电线，并可靠接地。焊接电缆线（包括回路电缆线）长度超过50米时，应使用面积较大的电缆线，电缆的接长应采用快速接头连接方法。

6）CO2气体流量调节器及气管的检查

检查流量调节器和CO2气瓶的固定，不得有漏气现象，浮标式流量计应安装成铅垂状态。施焊前几分钟，用手触摸流量调节器，当感到暖和时，表示预热器已正常工作，同时检查气管连接螺母与软管夹已牢固拧紧，气管无老化后方可进行焊接。

- 3．6 PHC桩质量控制方法

- 1）定位放线的控制方法：根据现场的测量控制网（基准点），用J2经纬仪及卷尺准确地投放桩位的位置，其偏差控制在2cm之内，并画成测量成果图，交给监理单位（或总包单位）进行桩位的复测检查，经检查合格后方可施压。

- 2）送桩标高的控制方法：根据设计标高和±0.000，计算桩的入土深度，在送桩杆上用红油漆画上标线进行标识，当送桩接近设计标高时，通过水准仪的观测来控制桩顶的标高。

- 3）桩位偏差的控制方法：插桩时，以定桩位的钢筋为中心点，通过两台交叉的经纬仪校正桩身垂直度在允许偏差之内，另外安排合理的打桩流程，防止打桩的过程中对已打完的桩挤偏。

- 4）桩身垂直度的控制方法：用两台经纬仪交叉成90o，架在能看清桩的全长的地方。用经纬仪观测桩的垂直度，先看桩尖，再看桩顶，仪器里的十字丝与桩顶之间的偏差应小于1.5厘米，以保证垂直度控制在5‰以内，并指挥桩机进行反复多次调整，尤其是第一节桩要严格保证其垂直度，确保其垂直导向作用，桩入土三米后严禁用桩机调整其垂直度。

3．7打桩精度控制方法

- 1）严格按照规范、标准要求，控制施工的过程，特别是严格把关关键过程，从桩的验收开始、桩位投放、插桩、垂直度、焊接、打桩、送桩标高控制等，每一道工序，必须有专职质量员验收签字并经过监理认可，方可进行下一道工序施工。

- 2）由于桩位布置较密，打桩前应根据桩位布置及地质情况，综合各种因素，本着群桩范围内，先内后外的原则进行打桩施工。

- 3）为防止先打的桩对已打的桩产生挤土影响，造成偏位，在群桩范围之内设置塑料排水板，以消散超孔隙水压力。

- 4）当一根桩施工完毕之后，会产生送桩坑，对后打的桩产生导向作用，使后打的桩容易插偏，还会影响桩的垂直度，为避免这种情况的发生，对同一个承台的桩，我们采取打完之后一起送桩的方法。

4 塑料排水板施工方案

- 根据要求，放出各塑料排水板的桩位；

- 桩机正式施工前，应先试插数根，以了解土层插设的难宜程度；

- 桩机正式施工时，应在立架上自上而下标有塑板插深的标志；

- 因插板深度设计20米，因此插管长度设置21米即可，不得太长。否则由于管子长细比过大，衰减振动锤的激振力而降低施工工效；

- 施工的塑板平面位置偏差不应大于5厘米，垂直度偏差不大于1.5%，回带量不得超过0.5厘米，否则补打；

- 塑板接长应将连接的两个端头的滤膜缝线拆开，使各端的板心露出25厘米，用板心与板心搭接，搭接长度大于20厘米，然后用拆开的滤膜包住搭接的板心，并用细丝线缝结实即可

- 施工中要作好施工记录，若遇到异常情况，应向业主及监理的有关人员及时反映、汇报；

- 塑料排水板施工工艺流程见下图

井位放样

移机至井位

经套管顶口穿塑料板至套管桩头

塑料板与锚靴连接牢固

对准井位开机打设

打至设计深度

拔起套管

带回塑料板50厘米

插板机移位,施工完毕

5 质量保证措施

5.1质量管理措施

1）严格执行<<火力发电地基处理技术规定>>（DL 5024-93）、<<火电施工质量检验及评定标准>>（土建工程篇）、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）和<<建筑桩基技术规范>>（JGJ94-94）上的要求及设计要求。

2）执行原电力部规定的乙方三级验收加一级甲方验收制度和《电力建设施工企业全面质量管理办法》。

3）项目经理负责组织编制本工程的质量计划，并在施工进程中严格按质量计划执行。

4）建立本工程质量管理保证体系。严格落实项目质量责任制。强调项目部全员质量意识教育，树立“今天的质量，明天的市场”的质量意识。

5）依靠科技进步，推行新技术示范工程，应用高新技术，保证工程质量。

6）项目经理在施工前组织相关人员进行图纸会审，并作相关记录。

7）施工前，项目部技术负责人要组织施工人员学习相关的技术标准、规范。

8）施工前，项目部技术负责人要对施工班组进行技术交底。

9）施工中所用的经纬仪、水准仪、测距仪和塔尺、卷尺等必须是经××××市计量检验部门检验合格的。

10)严格控制工序质量，只有经专检符合要求才能进行下道工序施工。

11）制定好工程项目进度计划，为工程施工的质量稳定创造良好条件。

12）施工过程中，项目部质检人员依据有关施工规范标准、施工组织设计（方案）等，对每道施工工序及重要控制环节进行严格的质量检验，并认真作好质量记录。

13）加强施工工序质量管理，严格按照<<火力发电地基处理技术规定>>（DL 5024-93）、<<火电施工质量检验及评定标准>>（土建工程篇）、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）和<<建筑桩基技术规范>>（JGJ94-94）等标准、规范进行施工。

14）根据工序的施工顺序，控制好桩位放样、垂直度、焊接、标高等几个关键过程。

15）执行隐蔽工程验收制度。对隐蔽工程要会同监理及时进行验，并作好隐蔽工程验收记录及隐蔽工程检验的项目签证。

16)要认真及时地做好施工原始记录（打桩记录、焊接隐蔽记录），保证记录的准确性、真实性。

17)特种作业人员必须要持证上岗。

18)施工过程中认真地接受各级检查，要积极主动配合业主、监理等搞好工程质量工作。

19)及时提交合格的工程质保资料。

5.2 PHC桩质量保证措施

1）要对进入施工现场的预制桩进行严格检查，既要检查外观质量，又要检查质保资料，并做好标识，二者缺一不可。不合格的桩不能施工。

2）对施工过程中的关键过程（如施放桩位、接桩、施工过程中垂直度的控制）要严格执行“三检制”，并作好记录，实现可追溯性。

3）桩吊运时，桩身混凝土的强度应符合设计要求，吊桩如采用绳扣捆绑，并使各吊点同时受力，轻吊轻放，较少振动，防止桩身裂损。

4）堆桩场地应平整、坚实，防止产生不均匀沉降，多层堆放时，最多不超过四层，且要在支点上加垫木，垫木要有足够强度，并保持在统一水平面上。

5）严格按照施工图进行桩位放样，请相关单位进行复核，并设二级控制网进行桩位放样控制，保证轴线误差控制在：双排桩≤2cm；单排桩≤1cm；桩位投放误差≤1cm。

6）打桩前对每一个桩位均要进行复检，在桩身上做好醒目的标尺线。

7）打桩过程中，用两台经纬仪对桩的垂直度进行跟踪监测 ，及时调整，施工过程中桩身垂直度控制在小于0.1％的桩长。以免在施工过程中发生桩身开裂、折断等现象。夜晚施工必须保证照明。

8）两节桩的接桩间隙如果过大，就应用铁片垫实焊牢，焊接材料一定要按要求进行复检，并保持其干燥。

9）桩垫选择100mm厚的纸垫，并及时更换，以保护桩头不被打碎。

10）送桩时用水准仪精确控制送桩标高。

11）如需截桩时,应有确保截桩后管桩质量的措施,严禁使用大锤硬砸.截桩时应先将桩身端部用钢抱箍抱紧,然后沿抱箍上缘凿开、截断。

5.3塑料排水板质量保证措施

1)锚靴要与塑料板连接好,与套管扣紧,防止套管内进泥;

2)打设机上设有进尺标志,控制塑料板打设深度;

3)地面上每个井位应有明显标志.

6 安全保证措施

- 严格按照××××市关于《施工现场安全生产保证体系》（DBJ08-903-98）、《××××市建设工程安全技术管理手册》和电力行业的规程、规定（见下表），建立、健全安全生产保证体系，制定安全管理目标，落实安全管理职责。

电力行业安全规程、规定

| 序 号 | 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 |
| 2 | 《电力建设安全工作规程》（火电发××厂部分） |
| 3 | 《电力安全工作规程》 |
| 4 | 《电力建设安全施工（生产）管理制度》 |

- 配备经培训、考核合格持证的管理、执行和检查人员。

- 制定现场安全技术及防护设施。

- 配备施工机械安全装置及必要的安全检测工具。

- 抓好施工前准备工作，控制好施工过程安全工作。

6）桩机、坦吊组装、拆卸必须在空旷地面进行，上空不得有高压线或障碍物，确保组装、拆卸、装车顺利进行。

7）桩机施打过程中，施工人员必须远离桩锤5米以外的安全处。30米范围内严禁非施工人员靠近。

8）卸桩、吊桩过程中，挂桩小钩外必须系好风缆绳，确保控制桩吊运中的方向，以防发生与桩机、吊车、汽车相碰事故。

- 桩机、坦吊施工中必须确保场地平整。地基较软不能满足桩机施工需要时，必须垫好路基箱或40毫米厚的钢板。

- 送完桩之后的桩坑必须遮盖、封闭，先用两根钢筋将桩口点焊封闭，然后在钢筋上放装满泥土的草包，每施工完一区域，就将此区域用绳子包围起来，挂警告牌、警示灯，并禁止闲人进入。

- 专职安全员必须将送桩坑作为一个重大隐患点，送桩坑封闭同桩口，虽然采取了封闭、包围、挂牌等措施，但还必须重点监控，经常巡视，以免人、物坠落。

12）桩机、坦吊司机、电工、电焊工、起重指挥工上岗时必须持有××××市特殊工种操作证，随时接受有关部门的检查。

13）非机械人员和非电工，不得动用机械设备和电器设备。

14）吊桩、喂桩、送桩、吊机和桩机移位时必须有专人指挥，分工明确，统一信号。夜间指挥必须用明暗信号。

15）氧气瓶、乙炔瓶必须保持5米以上的安全距离，距明火(电焊〕必须保证10米以上的安全距离。乙炔瓶严禁倒放，乙炔瓶必须安装回火安装装置。

16）氧气带、乙炔带必须明确完好无损，发现破皮、漏气现象及时更换。

17）油库房、材料仓库要做好明显的禁火标志,并配备灭火器,由专人负责。

18）施工机电设备均应设置安全防护罩并接地接零，机具操作由专人负责，并执行挂牌制度，做到单机单闸单独触保器，防止触电事故的发生。

7 工期保证措施

1）编制施工进度网络图，并结合施工实际情况不断优化网络图，严格控制网络节点。根据实际情况制定打桩量的下限，编制周、旬、月的施工进度计划、保证按计划施工。

2）充分利用有效工作时间进行施工。并结合具体情况优化作业时间，调整班组作业时间与作业班次，使绝对施工时间与相对施工时间在效率上得到最合理的发挥。

3）每周定期开施工例会，及时通报施工进度，协调施工过程中出现的问题，并根据实际情况及时调整相关计划，以保证总施工进度计划。

4）按合理的施工流程进行打桩作业。

- 5）及时对施工现场进行排水，保证施工现场在雨后能及时施工。

6）按计划进相关材料(桩材、油料、焊接材料、碎石等)，并留出一定的余量，保证施工的连性。

7）制定合理的机械设备检查计划，每天早晨施工前司机要进行例检查，做好检查记录。每周一上午要进行机械例保。每月二十五日施工机械要接受机械小组（机械主管领导1名，技师2名，工程师2名）的检查，确保施工机械的运转性能。

8）在施工现场设置抢修班组，及时处理施工过程中的突发性的机械故障，保证施工机械的完好率。

9）采取备用桩机的方式进行保证。

8现场文明施工措施

文明施工是体现施工企业现代化管理水平的标志，是实施全面管理工作的一项重要内容，为保证本工程文明施工，争创文明工地，我们执行《电力建设安全健康与环境管理工作规定》，制定了如下措施。

1）项目经理负责组织编写本工程文明施工细则，并组织项目部学习并执行。

2）对业主指定的临建设施，必须整齐、有序的使用，实行保洁制度，保持临建设施的清洁。

3）在施工现场实行半封闭管理，员工着装统一，管理人员必须佩戴袖标。并做相关宣传。以便做好治安、文明施工工作。

- 4）施工工地设置七牌一图，即工程概况牌，工程项目管理人员名单牌，施工现场标准化管理牌、工程环境牌，安全生产六大纪律牌、安全生产天数计数牌，防火组织牌、施工现场平面布置图。

5）施工现场及生活区进行分区，安排卫生负责人，分区管理，保持生活区和进入施工区道路的清洁。

6）要遵守法律、法规，严禁和附近居民发生冲突、闹事。

7）施工现场机械设备加油要防止洒漏，严禁污染。

8）施工人员都要和项目部签治安责任书

9）施工现场制定防火制度，在每一集装箱、机械设备、油库房上配置一泡沫灭火器，并派专人负责管理。

10）施工过程中不得随意乱接水、电线路。要严格按照水电布置图接通水电

11）每一区域打桩完成之后,要及时清理施工现场,做到工完场地清。

12）项目部每周五要进行一次文明施工大检查,并于月底根据每周检查结果进行奖罚。

13）施工区内材料堆放要整齐，车辆停放要有规则，保持道路通畅，施工区内道路不得随意挖断、堆放器材、乱停放车辆，如因施工需要断路、断水、停电。事先征得监理及现场管理人员及化工区同意后实施，并限期恢复。

14）随时作好施工区域排水工作，排水沟要保持通畅，场地不应有积水。

15）加强消防管理，明火作业必须办理许可证；施工现场应有足够的消防器材和足够压力的消防水，消防道路不得堵塞。

16）随时注意当地气象部门的预报，作好防台风、大雨、防滑、防暑降温等季节性气候变化的相应措施，已保证施工人员的人身安全和设备安全。

9 施工中的重点及采取的主要施工技术措施

9.1保证桩顶偏移达到技术规范要求的技术措施

为确保能顺利把桩送入至设计标高及同时保证送完桩之后，桩位位移及标高的精度，我们采取如下保证措施：

1）根据本工程的实际情况，制定合理的打桩流程及进度，必要时可采取降低速率和区域跳打的方法。

2）利用防护手段，根据本工程的特点，采取消散孔隙水压力、减小土体位移、桩端位移等措施。

3）控制好桩位位移、复测、插桩、垂直度等对位移有关的关键点。

4）送桩时调整送桩杆的垂直度，使送桩杆中心与桩中心及桩锤中心在同一中心线上。并选择相匹配的送桩器。

9.2防止桩头破碎等质量通病的技术措施

桩在运输、装卸、堆放及施工的过程中，如操作、施工不当，预应力混凝土管桩会发生裂缝、桩头破碎，还有桩的位移、折断等共性的问题，为防止上述质量通病的发生，我们采取以下措施：

9.2.1防止桩的变形

PHC桩在运输、装卸、堆放、保管的过程中，如注意不当，PHC桩可能会产生裂缝。其原因是堆放场地未作处理，运输、堆放搁支点不妥，堆放层数超过规定，以及桩的自重产生地基下沉等造成。针对这些原因，采取如下措施：

- 堆放场地必须平整、坚实、排水畅通，不得产生不均匀沉陷。

- PHC桩堆存时，底层桩须在距桩端0.207L(L-桩长)处加垫垫木，堆存层数不超过四层。

- PHC桩在起吊运输中，必须保持平稳，避免剧烈振动和冲撞。

9.2.2防止桩的偏位

无论是何种桩，如施工不当，会造成桩的偏位，造成桩偏位的原因是多方面的，必须作到严格管理和精心施工，控制每道工序的误差，以防止桩的偏位，具体详见下表：

桩偏位的原因及措施

| 序号 | 偏位原因 | 采取的措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 放样桩的误差 | 样桩务必逐根复核，而且要从控制桩引得，误差值必须复合要求 |
| 2 | 插桩的误差 | 根据桩的断面撒白石灰线，用定位板进行控制 |
| 3 | 遇地下障碍物 | 一旦遇到较小障碍，影响桩的偏位，就把桩拔出重插，并在偏位的一侧塞垫木板等纠正 如遇大的混凝土、石块等，应进行清除，或同设计等单位商量，改变桩的位置，再行施工 |
| 4 | 桩的垂直度 | 用两台经纬仪监控桩的垂直度，经纬仪设置在桩机的正前方及侧面，不受打桩机作业影响的区域 桩锤、桩帽和桩必须呈一垂线 桩和桩机的导杆必须平行 |
| 5 | 挤土影响 | 根据桩型、挤土量的大小、桩基布置、桩数、桩机台数及工期长短等综合考虑最佳施工流水 |
| 6 | 挖土影响 | 采用分层、均匀、对称开挖土方 严禁边打桩边挖土 |

9.2.3防止PHC桩的折断

桩的折断，大都是施工不当引起的，当然，这种事故是极少发生的，只要认真组织施工，按照规定进行操作，可以予以避免。

在沉桩过程中，随着桩入土深度的增加，锤击次数将逐渐增多，贯入度相应越来越小，当桩端抵达持力层时，沉桩就比较困难，贯入度明显减小，柴油锤的回弹剧烈，这是沉桩的基本规律。反之，一旦出现贯入度剧变，在地层没有特殊差异的条件下，这一反常现象，往往就是桩已折断的特征。断桩的原因及采取的措施见下表：

| 序号 | 断桩的原因 | 采取的措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第一桩不垂直 | 根据桩的情况，选择合适的桩机和桩锤，避免由于桩机负荷不足提升桩锤引爆时，桩机呈扣头之势而迫使桩往前倾。 用经纬仪监控 |
| 2 | 接桩呈折线状 | 所接的桩段不垂直，而成为折线状，那将影响柴油锤夯击能量的有效传递，给打桩达到预定的深度造成困难 桩机吊位和调直后，一般应避免在整根桩结束前，再次作大的移动桩机或调整导杆 |
| 3 | 焊接质量差 | 严格按焊接规范操作和质量检验 焊工应做系统培训，并经应知应会考试合格，选择技术好责任心强的焊工上岗 配套的焊接机具性能要好，焊接材料要优 |
| 4 | 强行硬打 | 进入持力层后，最后1米的锤击数根据实际情况加以确定，最后贯入度最好不要小于2mm/击 切忌强行锤击 |

9.2.4防止PHC桩桩头破碎、桩身疲劳的技术措施

打入式桩在沉桩的过程中要经受数千次的锤击作用，而每一次锤击在桩身截面上会引起锤击应力，打桩过程中的每一次锤击都使桩身某些部位的截面上经受一次压应力和一次拉应力作用，桩身（尤其是混凝土桩）受到数千次反复冲击应力作用，强度降低，出现冲击疲劳现象，导致混凝土的破坏。

为了防止桩身在打入过程中形成冲击疲劳破坏，首先应该控制总锤击数，选择合适的锤型，以减少锤击应力。并注意改善桩垫材料，因为桩垫厚度与锤击应力有着密切关系，锤击应力波的波长将取决于桩锤与桩垫的接触时间。桩锤在桩垫面上接触留滞的时间越长，则应力波波长也越长，桩垫可以起到减振和阻尼作用，因此选用适宜厚度的桩垫，就能有效地降低锤击应力，并能增加打桩的贯入力。本工程选用100mm厚的纸垫，桩锤根据不同桩型选用D-80和D-62柴油锤。打桩破损原因及纠正措施见下表：

| 破损类型 | 产生原因 | 纠正措施 |
| --- | --- | --- |
| 桩头破损 | 桩帽内径比管桩外径大得过多 | 使桩帽内径只比桩径大5~10mm |
|  | 桩帽的上衬垫或下衬垫倾斜不平，造成偏打 | 更换上衬垫或下衬垫 |
|  | 桩衬失效，仍继续锤打 | 经常更换桩衬 |
|  | 桩身、桩锤、桩帽的轴线不在一条直线上 | 将桩锤和桩帽的轴线调整到与桩身轴线相重合 |
| 裂缝 | 下节桩在进土时已被打斜，接桩时仍将上节桩按铅（竖）直方向连接，并垂直锤打 | 在下节桩的入土初期，用经纬仪从正面和侧面注意观测，加以校正；当打桩进土厚，桩身有某种程度倾斜时，应将打桩机的导杆按与桩身相平行的方向调整，并沿桩身方向施打 |
| 压屈 （打坏） | 桩端达到坚硬层时，柴油锤突然起跳过高 | 注意调节起锤高度 |
|  | 相对于管桩直径来说，柴油锤锤型过大，桩锤落程难于调节 | 改用小型柴油锤 |

9.3桩基施工自身影响的防护措施

自身影响指群桩施工时由于挤土效应对群桩自身产生的影响，虽然PHC桩的沉桩施工对地基土的排土量较方桩小，但在沉桩的过程中桩端附近的土层受挤压和振动作用，产生较大的超孔隙水压力，并未经消散就不断切入管内，由于群桩的连续施工引起土中超孔隙水压力急剧上升，一般情况下，超空隙水压力消散速度较慢，故密集区域的工程桩的连续施打将使土体上抬并产生侧向位移，对桩基施工质量造成危害。

本工程桩距小、数量多，工程桩密度大，按一般的施工方法会造成地面隆起，桩身歪斜，标高上抬等质量问题，为保证此高密度桩群质量控制在规范之内，我们要采取如下防护措施：

1)为加快孔隙水压力的消散，在PHC桩中设计均匀布置一些塑料排水板约5512根。塑料排水板施插深度为20m，打桩时，水从芯板和薄膜套之间的沟槽排出，排水较快，塑料排水板施插和打桩交叉进行施工，塑料排水板的位置根据业主的要求来布置。

2)为了保证本工程桩位施打的精度，我们合理安排沉桩施工顺序和进度，在施工中尽可能采用先长桩后短桩、先中心后外围或对称的施工顺序和区域跳打的施工原则和施工方法，另外，根据施工的实际情况调整打桩速率。

9.4桩基施工对2#主厂房的防护措施

由于3#主厂房A标距一期2#主厂房最近距离只有35m，目前2#主厂房已经投入正常的生产运行，为防止A标段桩基施工对2#机生产产生影响，根据我们以往桩基施工和防护经验，对本工程采取以下防护：

1）在2#主厂房与三号主厂房之间挖一条防振沟；

2）距2#主厂房最近的部分桩采用压桩，且压桩的流程背离2#主厂房，使先压的桩形成一道屏障，阻止土体位移对2#主厂房的影响，并控制土体位移的方向不对2#主厂房形成影响。

3）根据塑料排水板的情况，必要时在新老主厂房之间增加一排砂井。

项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 | 男 |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校和专业 |  |  | 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目经理年限 |  |  | 项目经理级别 |  |  |  |
| 已完工程项目情况:××××××××××××××厂二期(担任项目经理)、××××××厂一期(担任项目副经理)、××××××××三期1550冷轧(担任项目副经理)、山东××××××××××厂三期(担任项目副经理)、××××2#彩涂(担任项目经理)、××××××××三期二炼钢桩基工程(担任项目技术负责人)等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曾获国家部级以上荣誉奖励情况: ××××××××三期1550冷轧工程获鲁班奖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 项 目 名 称 |  |  | 建设规模 |  | 开/竣工程日期 |  | 工程质量 |
| ××××××××集团 |  |  |  |  | 7000万 |  |  |  | 优良 |
| ××××××××国际金融大厦有限公司 |  |  |  |  | 2403万 |  |  |  | 优良 |
| 嘉兴韩泰轮胎有限公司 |  |  |  |  | 3500万 |  |  |  | 优良 |
| ××××××××集团 |  |  |  |  | 7200万 |  |  |  | 优良 |
| 集团 |  |  |  |  | 1500万 |  |  |  | 优良 |
| ××××××××集团公司 |  |  |  |  | 1582.9万 |  |  |  | 优良 |
| ××××××××××××发电有限公司 |  |  |  |  | 1200万 |  |  |  | 优良 |
| 发××厂 |  |  |  |  | 300万 |  |  |  | 优良 |

主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  | 公司副经理 | 经济师 |  |
|  | 项目负责人 |  | 分公司经理 | 工程师 |  |
|  | 技术负责人 |  | 分公司主管 | 工程师 |  |
|  | 商务负责人 |  | 分公司主管 | 经济师 |  |
| 现 场 | 项目经理 |  | 分公司副经理 | 工程师 |  |
|  | 项目副经理 |  | 科员 | 工程师 |  |
|  | 项目工程师 |  | 科员 | 工程师 |  |
|  | 机管员 |  | 科员 | 工程师 |  |
|  | 施工员 |  | 科员 | 工程师 |  |
|  | 质检员 |  | 质量员 | 工程师 助工 |  |
|  | 材料员 |  | 科员 | 助工 |  |
|  | 安全员 |  | 安全员 | 工程师 |  |
|  | 计划管理 |  | 主管师 | 经济师 |  |