昆明××××制药厂

药品GMP洁净厂房改造工程

施

工

组

织

设

计

云南省××××工程公司

二0××年××月××日

审批：

审核：

编制：

目  录

1、综述

2、施工管理

3、确保GMP达标的保证措施

4、工期、进度计划

5、劳动力计划

6、暖通净化空调工程施工方案

6.1、净化工程主要检测仪表及施工机械

6．2、净化装修工程施工方案

6．3、净化空调工程施工方案

6．4、洁净区照明安装工程施工方案

7、公用工程施工方案

7．1、给排水及工艺管道施工方案

7.2 电气安装施工技术方案

7.3、消防施工方案

8、保证工程质量措施

9、保证安全生产的措施

10、保证文明施工的措施

# 1、综述

1.1 概述

本工程地处昆明西苑立交桥旁,属老厂房改造。昆明××××制药厂GMP洁净厂房改造工程含洁净区彩钢隔断及净化空调工程与公用工程——公用工程内容包括给排水、电气(动力系统、照明、弱电)、工艺管道（压缩空气、真空管道）、厂区管网及消防系统等安装工程。建筑规模共约2124m2。其中，洁净面积约441m2，主要集中在二层（有液体口服制剂及胶囊、片剂生产线；三层“卫生学检验”只约15 m2洁净区）。本工程由云南省××××工程公司（总承包一级资质企业）抬头联合兰德设计所（医学乙级）向昆明××××制药厂进行设计及施工总承包（内容含“GMP洁净厂房改造工程”及2736 m2的“配套钢结构工程”）——以顾客满意为宗旨，在保证质量、保证通过GMP认证的前提下，力求最大限度地降低改造成本，缩短工期。

其中GMP洁净厂房改造工程范围包括：

（一）、净化空调工程。

（二）、公用介质安装工程

1、给排水；

2、动力系统、照明系统、弱电；

3、工艺管道（压缩空气等）；

1.1.1 施工条件

因是旧厂房改造，施工用水、电和市政道路已具备，但施工场地狭窄，多专业交叉施工，一至三楼要流水交叉作业 。

1.1.2 工程特点

（1）本工程项目为昆明××××制药厂按照药品生产管理规范GMP的要求建设的工程，为了确保业主顺利通过GMP认证，在安装过程中，除常规安装工艺外，必须着重要考虑施工对象和施工环境的洁净、卫生、无毒、美观，施工工艺必须符合GMP认证的要求。

（2）项目在施工安装过程中，各专业交叉配合作业量大，工序之间相互衔接要求高，因此，在施工时，必须制订出详尽的施工协作计划，严格按照施工程序施工，保证环境洁净、卫生。

（3）对安装施工机械设备的选样、材料的采用、安装技术操作要求较高；工艺设备制造精良，并且呈体积小，重量轻的趋势，且较多设备采用不锈钢制造；采用的材料品种规格数量繁多，工艺管道材质采用不锈钢较多，其焊接工作有很强的技术性。

（4）施工过程中施工技术人员可能会出现根据GMP要求提出对原设计做出必要的修改的建议；本项目建成后需进行药品GMP认证，我方人员必须更进一步学习药品GMP认证标准和检查评定标准。

（5）项目施工地点离公司本部近，交通十分方便和迅捷 ，有利于公司本部对项目部提供最大程度的可靠支持。

（6）管道安装配管时一定要考虑其美观，尽量靠墙布置。支管在技术夹层内，而通风管、电缆桥架、给排水管、工艺管道共用技术夹层。在施工中一定要注意协调好各工种相互间的关系，确定施工顺序，做到互不干扰，确保管道安装的标高、坡度，便于今后维修的原则。

1.1.3 工期和质量目标

（1）认真贯彻“质量优、速度快、效益好、信誉高”的施工方针,全司上下一致,全力以赴,把本项目建成一个优质样板工程。

（2）施工工期：30天，其中设备调试期3天。

（3）工程质量：优良。

1.1.4 施工组织设计编制的依据

首先基于以下诸条件：

（1）工程招标书；

（2）国家现行的有关规范规程、标准以及我公司质量手册和程序文件等。

（3）我公司多年来承担施工过的类似工程施工所积累的丰富施工组织和管理经验：

a．中国医学科学院生物学医学研究所小儿麻痹疫苗生产线（生物制品一号楼）、甲肝疫苗生产线（生物制品二号楼）、科研行政楼和公用工程；

b．昆明制药厂片剂车间施工工艺；

c．昆明制药厂蒿甲醚生产装置施工工艺；

d．云南生物谷灯盏花药业有限公司制剂车间、提取车间施工组织设计等；

e．另在最近施工的大理通大、丽江白药、滇虹提取车间、楚雄万裕/老拨云堂、腾冲药业、普洱华丰裕及金柯制药厂（含钢结构厂房）等的施工经验。

f.以上项目的水电、净化纯水、水处理、净化空调、各种工艺管道、设备、动力管道、大面积洁净厂房安装等。

其中中国医学科学院医学生物学研究所小儿麻痹疫苗及甲肝疫苗两生产线的施工（包括总净化空调面积为4.8万平方米的洁净厂房安装和设备、管道电气仪表、通风空调等）最具代表性——“中国医学生物学研究所大面积洁净厂房安装技术”获中国安装协会科技进步二等奖；小儿麻痹疫苗生产线（生物制品一号楼）、甲肝疫苗生产线（生物制品二号楼）大面积洁净厂房安装工程不但分别于1999年2日、2001年8月经中国建筑质量监督检验中心检验，洁净度级别、沉降菌浓度和照度等指标达到或超过了GMP标准和设计要求，且均被评为优良工程——分别获“春城杯”和“省优银质奖”。

1.1.5 本工程所采用的规范、标准编目

| 序号 | 规范和标准编号 | 规范和标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 50231-98 | 机械设备安装工程施工验收通用规范 |
| 2 | GB50242-2002 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 |
| 3 | GB50274-98 | 制冷设备及空气分离设备安装工程施工及验收规范 |
| 4 | GB 50235-97 | 工业金属管道工程施工及验收规范 |
| 5 | GB50268-97 | 给排水管道工程施工及验收规范 |
| 6 | GB50243-2002 5024352002200220022002200200200297 | 通风与空调工程施工及验收规范 |
| 7 | GBJ242-82 | 采暖与卫生工程施工及验收规范 |
| 8 | GB 50236-98 | 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 |
| 9 | GB 50235-97 | 建筑排水硬聚氟乙烯管道设计、施工及验收规程 |
| 10 | GB 50254-96 | 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 |
| 11 | GB50259-96 | 电气装置安装工程电器照明装置施工及验收规范 |
| 12 | GB 50168-92 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 |
| 13 | GB 50169-92 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 |
| 14 | GB 50170-92 | 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 |
| 15 | GB 50171-92 | 电气装置安装工程盘、柜及二次回路施工及验收规范 |
| 16 | GBJ 149-90 | 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 |
| 17 | GBJ 93-86 | 工业自动化仪表工程施工及验收规范 |
| 18 | GB50303-2002 | 建筑电气工程质量验收规范 |
| 19 | GB50150-91 | 电气装置安装工程电气交接试验标准 |
| 20 |  | 药品GMP认证检查评定标准 |
| 21 | JGJ71-90 | 洁净室施工及验收规范 |
| 22 |  | 医药设备完好标准 |
| 23 |  | 药品生产质量管理规范（GMP1998） |
| 24 | GB50300-2001 | 建筑工程质量验收统一标准 |
| 25 | GB 50252-94 | 工业安装工程质量检验评定统一标准 |
| 26 | GB 50184-93 | 工业金属管道工程质量检验评定标准 |
| 27 | GBJ 302-88 | 建筑采暖，卫生与煤气工程质量检验评定标准 |
| 28 | GBJ 303-88 | 建筑电气安装工程质量检验评定标准 |
| 29 | GBJ 131-90 | 自动化仪表安装工程质量检验评定标准 |
| 30 | GB50185-93 | 工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准 |

1．2 施工协调与配合

1．2.1 与政府有关监督部门的协调

1．2.1.1 消防给排水安装工程

按照云南省消防施工管理的规定，消防工程开工前办理消防安装工程开工报告。工程施工期间，接受消防管理部门的监督检查。工程完工后，邀请消防管理部门进行验收。交付建设单位使用。

1．2.1.2 （锅炉、压力容器）、压力管道安装工程

对于（锅炉、压力容器）、压力管道安装工程，由项目经理部及时向昆明市技监局特设处办理开工报告，按有关部门的要求联系监检人员到现场对相关质量停止点进行质量监督。质量工程师负责整理有关施工记录。配合业主做好技监局对项目安装质量的验收工作。

1．2.1.3 与建筑质量监督部门的协调

工程竣工后，质量工程负责协调各专业工程师，及时整理、汇总工程验收及竣工资料，参加由业主组织的工程竣工会议，配合业主进行工程竣工验收到政府建筑工程质检站的竣工验收备案工作。

1．2.2 与建设单位的配合

（1）按照ISO9002质量保证体系的要求，满足业主的需求是项目的目标。

（2）在工程开工前和开工初期，项目部的主要管理人员应与建设单位代表建立密切联系，将我方对工程各专业的详细工作计划与建设单位代表进行交流，根据其要求进行调整，服从整个建设项目的总体计划。我方将向建设单位提交详尽的施工进度计划、材料及设备采购计划。

（3）我方工程师在认真研究设计图纸的基础上，与建设单位进行交流，了解提取生产工艺，根据现场的测量情况，遵照GMP的有关要求，进行详尽的施工作业图纸设计。满足业主使用和GMP认证的需求。

（4）对涉及GMP认证的有关内容，应严格按照要求进行。并协助建设单位做好相关的GMP认证资料。

（5）根据安装计划与甲方代表协调由建设单位提供的设备的到场时间和地点，由我方专业技术人员无偿配合建设单位进行设备的装卸、开箱、清点以及在安装前进行防护。

（5）配合建设单位编制设备管理或操作规程，并协助建设单位培训操作工或维修工。

1．2.3 与设计部门的协调

（1）在施工过程中，若施工（技术）人员发现有与GMP标准不符合或工艺不合理、材料需代用等情况，提出修改的合理化建议上报项目技术负责人，项目技术负责人向设计代表和业主、监理工程师提出修改建议，设计出具体修改变更通知后再组织施工，力求找到优质优价的合理方案。

（2）项目技术负责人根据要求，定期或不定期组织有关专业工程师参加与设计代表的协调会议，协商解决有关问题。

1．2.4 与监理单位的协调（若有）

（1）在施工过程中，严格接受监理工程师的管理。安装的质量检验项目在自检后主动邀请监理工程师进行检查。

（2）按照要求将施工计划和完成情况定期地上报监理工程师。

（3）对施工中出现的问题或不合格项目，严格按照监理工程师的要求进行整改，直至达到要求为止。

1.2.5 本公司暖通洁净空调施工班组与公用工程各施工班组间的配合

a.外走廊墙面包彩钢板，协调处理门窗位置留洞口及彩钢板与门窗交界处的细部处理工作。

b.空调主风管穿越土建墙,协调处理预留洞的位置。

c. 洁净区施工与动力、非洁净壁板隔断区照明及通风、消防报警、仪表自动化安装之间,相互协调施工进度,做好彩钢板内穿管,保证开孔位置准确；在设备安装后要保证接口密封,以符合GMP验收规范,避免产尘为标准。

d. 洁净区施工与工艺设备安装班组配合,首先大型设备的提前进场就位后进行彩钢板安装,其余设备在彩钢板施工完成后,由预留通道进场就位。在设备就位时，注意成品保护工作，包括彩钢板及门窗保护、地面保护、设备就位后的保护三个方面。

e. 洁净区施工与工艺配管施工的配合,首先相互协调确定管道的走向及位置,做好管道穿越彩钢板位置的开口及密封工作以及管道稳固措施。

f.工艺设备二次配管施工要服从洁净区内施工的管理,做好成品保护并实施净化保证措施。

# 2、施工管理

为使该工程在要求的质量、规定的时间及批准的费用下完成,我公司在该现场项目经理部将配备懂技术、善管理、有多个GMP药厂施工经验的管理人员,按照项目法施工的要求,进行全过程、全方位的规定、组织、控制和协调工作。

2．1、现场施工平面布置

因本项目为老厂房改造项目,我公司未必需要搭设临时设施（工具房及临时办公室等），加之我公司在北较场、（加工厂和通风空调分公司）及王家桥（第二金属结构厂、第三金属结构厂）有设备先进的大面积加工基地——两处离××××制药厂都很近，故未必需要加工场地，但需约20m2的办公场地,40m2左右的库房（20m2一间为普通工具房+20m2一间为洁净区专用工具房）,具体位置可在进场前与建设、监理单位协调确定。

2．2、现场项目经理部

届时将成立“云南省××××工程公司昆明××××制药厂GMP厂房改造工程项目部”为现场项目经理部，由下列人员组成：

项目经理：        1人

项目总工程师

（兼技术负责人）： 1人

现场施工负责人：   1人

暖通工程师：       1人

结构工程师：       1人

电气工程师：       1人

管道工程师：       1人

设备安装工程师     1人

专职质检员：       1人

专职安全员：       1人

材料员：          1人

核算员:           1入

资料员:           1人

工  长:           3人

工程质量监控管理网络图

总经理

生产质量副总经理

公司质安科

项目经理

项目技术负责人

结构技术

负责人

空调技术

负责人

电气技术

负责人

专职质量

检验员

空调施工队

电气施工队

设备、工艺施工队工队

结构施工队

各班组兼职检验员

2．3、管理规则

净化工程是控制污染的工程,从一开始就要重视文明施工、重视污染控制,从着装的逐步深入,清扫的逐步加强，搬入机具和资材的污染控制，人流的分阶段控制，人流物流通道的逐步减少，一直到彻底控制。

净化工程有三个关键,即气流组织、正压控制、高效〈过滤器〉的运用。我们需要从一开始就要特别注意这三个关键,并自始至终。

洁净厂房的施工管理,必须强化一个意识,即净化意识；牢记一个程序,即净化厂房的施工程序：分清三个阶段；把握三个关键,坚持一个文明施工。

洁净厂房的施工净化管理——在墙及地的处理完成后,一般分为以下三个阶段：

第一阶段：要求一般水平的污染控制

这一阶段开始前,净化区除设备搬入预留洞口外,建筑的门窗、内粉刷应施工完成。这一阶段可界定为吊顶板安装之前的作业过程工作内容如防尘涂装、空调机组安装、动力设备、一次配管和配线(电缆桥架及电气配管配线〉、壁板及吊顶的龙骨安装等。

管理规定：

（1）进入洁净厂房的所有人员,必须接受该阶段管理规定的培训,并佩带相应的胸徽〈准入证〉入室；

（2）进入洁净厂房应穿干净鞋具,不得带油渍、污泥入内；

（3）室内不得吸烟、饮食和饮水；

（4）焊接、切割、凿洞等有尘作业必须加以控制,防止碎屑大范围扩散,每天工作结束时应将垃圾搬出室外倒入规定处；

（5）施工材料堆放整齐；

（6）室内严禁大小便；

（7）有违犯以上规定者,应立即取消在洁净厂房工作的资格。

第二阶段：要求较高水平的污染控制

这一阶段可界定为第一阶段之后、空吹之前的作业过程,工作内容如壁

板及吊顶板安装、各专业管线穿壁板安装、灯具安装等,以及采用局部擦洗、真空吸尘等方法进行全面彻底的清扫工作。

管理规定：

（1）凡进入该区域的人员，必须经过该阶段管理规定的培训,并佩带相应的胸徽(准入证〉入室；

（2）进入该区域的人员,应穿着干净的工作服、鞋具,后期应穿着洁净服、洁净鞋(或普通干净的鞋共应会穿洁净鞋套〉:

（3）带入的材料应是洁净的,工具、机具要清洗干净后才能带入室内；

（4）所有产尘作业须严加控制,发生碎屑、尘埃,应立即用吸尘器清除；

（5）洁净室内不得吸烟、饮食和饮水；

（6）洁净室内每天由专职人员至少清扫一次；

（7）室内防止堆积过多材料；

（8）除必须的人流、物流门洞外,其他门洞应予以封堵；

（9）室内严禁大小便；

（10）有违犯以上规定者,应立即取消在洁净厂房工作的资格。

第三阶段:要求高水平的污染控制

这一阶段可界定为空吹之后、直至调试交付的作业过程，工作内容如安装高效过滤器、全面测试前的最后吸尘清扫工作、净化空调运行测试考核及二次配管配线等。

管理规定：

〈1〉凡进入该区域的人员，必须经过该阶段管理规定的培训,并佩带相应的人员佩带施工证（准入证〉入室；

〈2〉只有必要的人员和用户代表,才能进入洁净室,将人流控制在最低限度；

〈3〉人流、物流入口应分开：一般只设一个人流入口,对物流入口要严加控制,要有专人值班,且入口不得常开；

〈4〉进入洁净室要先登记,然后按洁净室的净化级别在更衣室更换干净的洁净服、鞋、帽,洗手烘干后,通过气闸室进入洁净区；

〈5) 进入洁净区的人员,不得携带铅笔、石笔、普通纸张、本子或其它能产生尘埃的物件；

〈6〉不得在洁净区进行焊接和锯、割、凿墙洞、打孔等能产生颗粒、尘埃和烟雾的作业；不得己要进行产埃作业时,应事先经有关部门批准，并用真空吸尘器随时吸徐尘埃；

〈7〉在洁J争区内使用的工具、设备,应做到每夭清洗一次；

〈8〉洁净室内不得吸烟、饮食、饮水、大小便；

〈9〉配备专职的洁净施工监督员,巡回检查、监督,对违规者应立即责令其离开洁净室；对严重违规者,还应给予严厉处分。

# 3、确保GMP达标的保证措施

3．1、总则

(1) 为保证洁净厂房工程的质量，对洁净厂房的施工、验收、检测必须执行《施工组织设计》、《药品生产质量管理规范(GMP)98》和《洁净室施工及验收规范》。

(2) 洁净厂房施工前必须按洁净室主要施工程序制订详尽的施工协作计划,并严格按施工程序施工,每道工序要进行中间验收并记录。

(3) 工程所用的主要材料、设备、成品半成品均须符合设计的规定,并有出厂合格证明或质量鉴定证明文件,没有出厂合格证明或对质量有怀疑时,必须进行检验,符合要求后方可使用。超过工厂保质期的材料不得使用。

3．2、净化装修施工要点

（1） 根据GMP规范要求，洁净室在设计和安装时应考虑使用中避免出现不易清洁的部位,本工程在进行净化装修时,门窗安装与建筑、净化空调、各种管线、照明灯具的结合部位缝隙要密封处理。

（2） 所有的配件、隔墙、吊顶的固定和吊挂件只能与主体结构相连,不能与设备和管线支架交叉混用,防止因微震引起装饰材料松动和灰尘脱落。

（3） 建筑装饰和门窗的缝隙应在正面密封。

（4） 根据GMP认证检查标准,室内装修要符合下列要求:

a.应选用气密性良好,且在温度和湿度等变化作用下变形小的材料。

b.墙壁和顶棚表面应光洁、平整、不起灰、不落尘、耐腐蚀、耐冲击、

易清洗,减少凹凸面。墙、地面相接处做成半径等于50mm的圆角。壁

面色彩要和谐、雅致,并便于识别污染物。

c.门窗与内墙而要平直,结构要充分考虑对空气和水汽的密封,使污染粒

子不易从外部渗入,防止由于室内外温差而产生结露。室内不同洁净

度房间之间的内门、内窗以及隔断等缝隙均须密封。

（5） 施工中应控制施工作业中的发尘量,特别是吊顶和夹墙内部等隐蔽空间,必须随时清扫。

（6） 在己安装高效过滤器的房间,不能进行有粉尘的装修作业。

（7） 注意保护已完成的作业面,不得因撞击、敲打、踩踏、多水作业等造成板材凹陷、暗裂和表面装修的污染。

3．3、 净化空调施工要点

（1）风管和部件应采用优质镀辞钢板，风管内表面必须平整光滑，不得在管内加固风管，咬接应采用联合角咬口，接缝必须涂密封胶。风管连接不应采用内法兰。风管必须设密封清扫孔,总管上应有风量测定孔(支干管上根据需要设置）过滤器前后要有测压孔。防爆区排风管咬口缝要用焊锡密封。

（2）风管安装之后、保温之前应进行漏风检查。送回风管用漏光法检查应无漏光,系统空调器漏风率不应大于2%。擦拭空调系统内表面采用不易掉纤维的材料。

（3）高效过滤器安装前必须对洁净房间和净化空调系统全面清扫、擦洗,达到清洁要求后,开启净化空调系统连续试运行12小时以上,再次清扫,擦洗洁净室,立即安装高效过滤器。

（4）高效过滤器安装前，应在安装现场拆开包装进行外观检查，内容包括纸、滤密封胶、框架、几何尺寸及光洁度等是否符合设计要求，然后进行检漏，检查和检漏合格后应立即安装。不合格产品不得安装。

3．4、洁净照明施工要点

（1）根据药品GMP规范,洁净室应根据生产要求提供足够的照明,在施工前要进行复核。厂房应有应急照明设施。

（2）灯具安装应易于清洁。

（3）根据药品GMP规范,在需要防止微生物的滋生和污染的车间内设置紫外线杀菌灯。

（4）室内洁净灯具安装完毕,应该及时清扫。

3．5、竣工验收时施工单位要提供下列文件

（1）设计变更证明文件和竣工图

（2）主要材料、设备、调节仪表的出厂合格证书和检查文件

（3）单位工程、分项分部工程质量检验评定表

（4）开工、竣工报告、隐蔽工程记录及管道水压试验报告、消防验收报告，设备开箱检查记录,风管漏风检查记录,中间验收单和竣工验收单

（5）各单机试运转记录,系统联合试运转记录,空气净化系统联合运转调试报告、洁净度测试报告等。

# 4、工期、进度计划

4．1、计划工期

我公司认真分析了招标书的全部内容,以及业主提供的设计说明、施工图纸,依据招标书所要求的施工内容,考虑净化区与其他工种配合及交叉施工,本着科学管理、精心组织的原则,确定本工程施工工期为30天。我公司保证在合同签订后,按甲方要求时间进场施工。

4．2、施工进度计划〈见附表2〉

根据标书中的要求,结合各单位工程的安装内容、工作量以及本公司拟定施工工期,我们编制了“昆明××××制药厂GMP厂房改造工程安装施工进度计划表”。

4．3、工期保证措施

（1）项目管理人员及施工人员配置

根据本工程技术要求高、工期比较紧、施工场地相对局限及施工中多专业交叉流水作业等特点和要求,我公司将按照优化配置的原则组成“昆明××××制药厂GMP厂房改造项目经理部”，配备足够的项目管理人员,并选派一批技术素质高、洁净意识强的施工班组及人员进行该工程的施工。加强对洁净区施工人员的教育培训工作，确保在施工过程中质量得到控制，洁净度达到要求、成品得到保护,避免工程返工、窝工、停工的发生。

（2)物力配置

为保证该工程的施工质量及施工进度，本公司将采用先进的施工技术方案进行施工,配备足够的施工机械及办公设备,所有设备按施工进度要求及时进场,以提高施工效率、确保工期。

（3）财力配置

项目部配备专职核算员一名、各专业技术负责人兼职核算,按照当月完成工程量,本着实事求是,决不高估冒算的原则，及时向业主、监理申报形象进度款（验工月报）,专款专用,不属于公司使用的资金决不占有。我公司作为一家国有一级企业,在云南省有"AAA"资信,在资金方面将给予本工程有力的保障，决不因业主资金不到位而影响整个工程的顺利进行。

（4）材料供应计划

材料、设备能否及时供应至施工现场是确保工程总进度计划能否实现的关键环节,为此本公司将配备具有丰富经验的材料采购人员完成该工程的全部材料、设备的供应工作：从材料计划、采购比例、供应时间、进货检验，项目部都统一管理：对于除甲方已规定的材料、设备（如彩钢板为宝钢板等）外，对其它材料、设备（如洁净灯具、平开彩钢门、观察窗等）要尽早与建设单位、监理单位确定品牌或制定方案自制，以留有足够的供货周期；同时强化材料供应计划的准确性、及时性，最大限度的减少材料积压,使有限的资金得以充分的利用,及时向业主提供甲供材料、设备到货清单,严把材料验收关,做到价格明、品牌硬、质保全,杜绝三无产品的发生,确保施工进度。

（5）甲供设备进场计划

对于甲供设备、材料,我公司做好接、检、保等工作。

- 甲方供应的设备材料,我公司将在进场后一周内提出设备到货时间表。

- 甲方订货的工艺设备根据设备特点,按时间顺序逐步到货,不影响工程施工，保证工期。

# 5、劳动力计划

5．1 劳动力计划表

| 序号 | 工种名称 | 人数 | 工 期（天） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |
| 1 | 管理人员 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | 起重工 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 铆工/结构工 | 12 | 8 | 12 | 10 |
| 4 | 通风工 | 12 | 10 | 12 | 8 |
| 5 | 管道安装工 | 10 | 8 | 10 | 6 |
| 6 | 电气安装工 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 7 | 焊工 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 8 | 测量员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 材料人员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 驾驶员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 普工 | 7 | 6 | 7 | 5 |
|  | 合计 | 76 | 52 | 76 | 49 |

5．2 劳动力计划动态图

76

52

49

10     20    30         工期（天）

# 6、暖通净化空调工程施工方案

## 6.1、净化工程主要检测仪表及施工机械

| 序号 | 机械或设备 名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造 日期 | 额定 功率 | 生产能 力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、检测仪器、设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 激光粒子计数器 | Y09-9 | 1 | 苏净 |  |  |  |  |
| 2 | 数字热球式风速仪 | ZRQ1 | 1 | 北京 |  |  |  |  |
| 3 | 指针式热球风速仪 | QDF-3 | 1 | 北京 |  |  |  |  |
| 4 | 数字温度计 | HM-34 | 1 | 芬兰 |  |  |  |  |
| 5 | 目视露点仪 | MLY-3 | 1 | 成都 |  |  |  |  |
| 6 | 便携式声级计 | HY110 | 1 | 衡阳 |  |  |  |  |
| 7 | 数字照度计 | JD-3 | 1 | 上海 |  |  |  |  |
| 8 | 数字微压计 | DP1000-ⅢC | 1 | 上海 |  |  |  |  |
| 9 | 通风干湿球温度计 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 二、通用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 活动升降平台 | 1217-6M |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 交流焊机 | B×3-400 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 交流焊机 | B×3-300 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 交流焊机 | B×6-200 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 氩弧焊机 | NSA4-300 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 焊条烘干箱 | YCH-100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 工业吸尘器 | PV-381 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 台钻 | 2512B |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 铝型材切割机 | TS-253 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 砂轮机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 砂轮切割机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 曲线锯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 电动剪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 电动扳手 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 冲击钻 | TE12-504 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 手电钻 | Ф13 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 手电钻 | ф6 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 水平仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 对讲机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、通风空调施工专用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 剪板机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 联合角咬口机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 联合角咬口机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 拼板机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 单平咬口机 |  |  |  |  |  |  |  |

净化工程主要检测仪表及施工机械（续表）

| 序号 | 机械或设备 名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造 日期 | 额定 功率 | 生产能 力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. | 按扣咬口机 | YZA-10 | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | 弯头咬口机 | SAF-6 | 2 |  |  |  |  |  |
| 36 | 折边机 | WC | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | 手动折方机 | WS-12 | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | 压筋机 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 39 | 手动压筋机 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 40 | 咬缝机 | JF-1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | 铆钉机 | JMJ-D | 2 |  |  |  |  |  |
| 四、电气施工专用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 压接钳 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | 数字式MΩ表 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 44 | 万用表、钳形表 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 45 | 水平尺、线垂 |  | 6 |  |  |  |  |  |

## 6．2、净化装修工程施工方案

6．2．1 组合方式及特性

净化车间的洁净度，取决于围护结构的密闭性能，取决于墙体组合形式，工艺及选用的结构连接体（铝合金结构体）的形式。科学合理的结构组合方式为洁净车间的可靠性和稳定性提供用力保障。

6．2．2 关于二次设计

结构的二次设计根据设计院提供的各专业图纸，结合建设方的工艺要求，综合考虑暖通、管道、电气的专业配合，对顶板和壁板按照厂家生产的标准模数进行排版，从美观角度考虑到顶板、壁板的对缝，门窗、高效送风口和回风口的布置方式，从而确定顶板、壁板和铝型材的规格数量。

本工程设计依据为GMP规范（98版），洁净度要求按10万级施工，彩钢板采用岩棉板，由于岩棉板的特性限制，二次设计时要考虑进行加强，特别是顶板上需要开孔洞的位置，要求厂家在预制时进行局部加强处理，保证顶板的强度要求。

通过二次设计，可以及时发现设计中存在的问题，提出合理化建议，必要时，设置部分工艺设备就位的预留通道，调整施工进度计划，按规定工期交给厂家美观、合格的厂房。

6．2．3 施工工艺流程（见下图）

6．2．4 施工要点

洁净围护结构的安装是在技术夹层内的各种主管安装完毕,然后对室内地墙、空间进行一次彻底清扫,达到无积尘后进行施工,并在施工过程中零部件和场地做到专人清扫。

a.施工前首先熟悉二次设计图,完成现场勘测,对原土建房间的误差做到心中有数。吊挂等与主体结构和地面的连接件的固定应严格按二次设计图要求进行。

b.根据现场具体情况及净化系统的组成、有步骤有计划的施工,使各工种的施工有机的结合,以加快施工进度。

c.吊顶应按房间宽度方向起拱,使吊顶在受荷载后的使用过程中保持平整。吊顶四周应与墙体交接严密,安装过程中不得撕下板材表面保护膜。禁止撞击和踩踏板面。

d.需要粘贴面层的材料,嵌填密封胶的表面和沟槽防止脱落积尘,必须严格清扫,除去杂质和油污,确保粘胶密实牢固。

e.围护结构的所有安装缝隙,必须用硅胶密封,嵌填的密封胶应平直、光滑、不应有间断,外露毛边等现象。打胶的环境温度应在摄氏零度以上进行。

f.在经常启闭门扇通行的情况下,除某些外门为避开重设备等运输时可能对门楼的碰撞而把密闭条全部设置在门扇上,一般情况下,为了使密闭条尽量避免'手模、脚踩或击碰,会受人行与运输的影响,多将长度仅几毫米的小断面成型弹性密闭条敷设在门楼的隐蔽凹槽部位,再借门扇的关闭压紧。密闭条应沿活动缝隙周边连续敷设,以便在门关闭后形成一圈封闭齿形的密封线。若密闭条被分别设置在门樘和门扇两处时,就必须注意两者有很好的衔接,尽量减小密闭条在门缝的中断间隙。

g.管道穿行：管道穿过围护结构时,首先需要有良好的固定构造,在使用时不能晃动变位,才能保证密封措施的效果。必须将安装定位与密封处理两者有机结合起来。因此壁板上所开的每个孔的周边附加定位骨架,大尺寸风管加固应防止前后、左右、上下窜动,在管壁与壁板缝隙内垫胶或海绵垫再用密封胶处理。

h、长度较长的技术夹道，在适宜位置开设清扫检修门，宽×高=500×1200。

6．2．5 质量要求

a.本工程地面是高级水磨石地面（在做自流平前），地面和墙面之间使用一体化马槽,可以保证壁板水平不扭曲,在马槽与地面交接处必须注胶，以防止水或其它液体从隔墙位置渗透。

b.对净化装修工程所用材料,零部件应符合设计要求,设计无要求的自购件应达到优质或部颁标准。岩棉彩钢板应有质保书，性能检测报告,合格证书。

c.净化装修前室内空间必须彻底清扫至无积尘，彩钢板和配件应存放在清洁环境中,平整的放在防潮膜上,防止变形。壁板和配件应在清洁环境中开箱启封。不合格或已损坏的产品不得安装。

d.壁板隔墙安装要平整，板缝要垂直严密。吊顶的固定和吊挂件只能与主体结构相连，不能与设备和管线支架交叉混用。壁板和顶棚表面应光洁、平整,不起灰，不落尘，耐腐蚀，耐冲击,易清洗。

e.洁净室内地面与墙面、墙面与墙面，墙面与顶棚间的阴阳角采用R=50mm的铝合金圆角，并用硅胶密封。R圆角安装必须平直，接头严密o

f、所有密封窗、洁净门及隔断缝隙均需用硅胶密封。

g、严格执行国家颁布净化装修工程的施工验收规范和质量评定标准,并做好各项隐蔽工程记录,确保达到GMP验收标准。

6．2．6 岩棉板及高效安装部分节点图（见后）

## 6．3、净化空调工程施工方案

6．3．1 工艺流程（见下图）

6．3．2、本工程特点

本工程设计时依据GMP98规范，净化级别为100000级，在施工中要进行风量核算和针对性处理。

6．3．3、施工方法及技术措施(部分节点示意图见后)

6．3．3.1 净化风管的制作清洗

a.为配合彩钢板围护工程施工，主风管制作分段先后加工。

b.风管的下料、咬口、折弯、铆接全部采用机械化作业。

c.对成型的风管的咬口缝、铆钉缝,翻边法兰四角处都要用硅胶进行密封,在密封前要清洗，密封后要经检验员检查。

d.制粒间若为防爆车间，排风管制作咬口缝要用焊锡密封，防止气体泄漏。

e.风管的清洗是一项非常重要的工序,清洗质量的优劣直接影响洁净效果，影响高效过滤器的使用寿命。风管的清洗、漏光检验按《洁净空调风管清洗与漏光光检验工艺标准》执行。

清洗对象：镀锌薄钢板表面的浮尘和油脂。

清洗步骤：咬口前除去钢板表面的浮尘——咬口组合成形后用专用清洗剂进行处理----然后用中性剂清洗----清水擦洗----白布擦净----白绸布检验----硅胶密封----透明塑料薄膜封口处理。

6．3．3.2 风管的安装及中间检验

a.本工程为配合彩钢板围护工程施工，主风管安装分段先后进行。

b.风管的支吊架安装前必须经防腐处理。

c.安装过程中不能把己清洗好的风管弄脏，塑料薄膜封口一旦被损坏，就、必须重新清洗，重新检验。

d.安装完毕的风管要进行漏光检验。

e.只有确认风管不漏的情况下,才可进行保温。

f、施工过程中有专职的检查员进行检验，严格按照施工规范要求和设计要求施工。

6．3．3.3 保证优质工程的技术措施

a.坚持按图施工,按设计要求施工。

b.严格执行施工规范和操作规程,严格按照国家颁发的施工验收规范质量检验评定标准统一施工,发现问题,采取有效措施,立即补救，不拖拉，不遗留。上一工序不合格，绝不转入下一工序。

c、做好各施工环节的质量检查,坚持自检,互检和专检。

d、对一切不符合设计要求的工程材料杜绝使用，使用的材料和产品必须有出厂合格证明。

e、对工程中的设备安装前后都要加强管理,采取一定的有效的措施保护好。

6．2．3.4 其它必须注意的问题:

a、制作风管的加工场地必须铺设橡胶饭,保持场地清洁，在放样过程中，不能损坏镀锌层,防止生锈。

c、搞好文明施工，安全生产。

d、必须强化施工人员的净化意识，这一点非常重要。

e、关键部位的安装必须专人负责，如高效过滤器的安装，空调设备的吊

装等。

6．3．4、质量要求

a、使用的主要材料、成品或半成品，应有出厂合格证书或质量保证文件。作为净化空调系统风管的主要材料----镀锌钢板的表面，要求光滑洁净,并具有热镀锌特有的镀锌层结日花纹，钢板镀锌层厚度不大于0.02mm。

b、风管的内表面要做到表面光滑平整,严禁有横向拼缝和在管内设加固筋

或采用凸棱加固方法。尽量减少底部的纵向拼缝。

c、洁净风管的咬口缝必须连接紧密，宽度均匀，无孔洞、半咬口及胀裂现象。

d、风管的咬口缝，铆钉孔及翻边的四个角，必须用对金属不腐蚀，流动性好，固化快，富于弹性及迂到潮湿不易脱落的密封胶进行密封。

e、风管制作好后，再次进行擦拭干净；用白绸布检查风管内表面，必须无油污和浮尘；而后用塑料薄膜将开口密封。

f、风管制作好后，不得露天堆放或长期不进行安装。成品风管的堆码场地要平整，堆码层数要按风管的壁厚和风管的口经尺寸而定，不能堆码过高造成受压变形；同时要注意不要被其它坚硬物体冲撞，造成凹凸及变形。

g、法兰螺栓间距不应大于120 mm ；法兰铆钉间距不应大于l00mm。

H、洁净系统使用的部件，装配好后要及时进行洁净处理，而后用塑料薄膜分个进行包装。

- 加工好的成品部件，不能堆码过高，避免将下面的部件压变形。

j、组装风管时光打开需要连接一端的塑料薄膜封口，另一端的塑料薄膜封口不要急于打开。

k、风管连接法兰的垫料应用闭孔海绵橡胶，其厚度不能小于5mm，尽量减少接头；接头必须采用榫形或楔形连接，并涂胶粘牢；法兰均匀压紧后的垫料宽度，应与风管内壁齐平。注意垫料不能挤入风管内，以免增大空气流动的阻力，减少风管的有效面积，并形成涡流，增加风管内灰尘的集聚；连接法兰螺栓的螺母应在同一侧。

- 防火阀必须设单独支架。

m、高效过滤器是在联动试运转正常后，对空间再进行彻底、细致的清扫，空吹送风不少于24小时的条件下方可安装；对安装完的过滤器进行检漏，检漏时采样口放在距离被检漏过滤器表面2~3cm处,以5~20mm/s的速度移动，对被检漏过滤器整个断面、封头和安装框架进行扫描。发现问题做上记号，以备处理。

6．3．5、保温工程施工方案

6．3．5.1 保温工程特点

保温工程是要最大限度地减少热载体或冷载体的热损失或冷损失，因此它是一项节能的工程。

保温工程必须妥善解决五大关键问题：

(一〉合适的保温材料、足够的保温厚度；

(二〉保温材料结合部的密封性问题；

(三〉保温层隔潮层的连续性问题；

(四) 设备、管道、配件、部件的保温层之间的连续性问题,这是防止“冷桥”的关键之关键；

(五)保温层的强度问题、保护层的防水问题。

6．3．5.2 原材料准备（采购、检验、保管）

〈一〉采购：为保证施工材料质量，我们采用货比三家：比质量、比价格、比实绩、比经济实力、比售前服务、比售后服务。

(二)检验:

1、检验外形是否完整；

2、检验容重是否符合设计、是否符合产品样本；

3、检验厚度是否符合设计、是否符合产品样本；

4、检验含水量状况，应当干燥，不得潮湿；

5、检验出厂合格证、化验、物性试验记录是否齐全。

〈三)保管：

1、存放在防雨、干燥的场所；

2、堆放高度要适当,防止损坏变形；

3、要分类存放,便于检查,便于取用。

6．3．5.3 保温工程施工

保温基底检查：

1、要保温的设备、管道、部件、附件必须确定已经施工完毕、已经压力试验、验收合格、有交接手续后，方可进行保温工程施工；

2、表面防锈底漆施工完毕、表面清扫完毕，符合质量要求后方可进行     保温工程施工；

3、保温工程的各道工序，必须符合设计要求，同时还应符合相应的各

项国家规范和部颁标准。

4、要采取防雨、防冻措施:

5、保温层分作多层施工时，应采取错缝措施，纵向缝应放在侧面，横

向缝应错开,以防管表面结露。并分层固定；

6、严格防止破坏防潮层；

7、法兰、阀门和人孔保温，宜采用可卸的金属外壳保温。

6．3．5.4 质量保证措施

根据药品GMP认证检查标准，针对昆明××××制药厂制剂厂房实际情况，我们将采取如下质保措施：

〈一)保温(冷)层的检查：

1、保温层表面应平整光滑，无颗粒性物质脱落；

2、固定件、支承件是否正确、牢固；

3、保温方式、保温层厚度是否符合设计要求；

4、检查容重是否符合设计要求；

5、保温结构不应影响部件、附件、门盖的开启和检修。

(二〉工程验收：

必须按有关规定进行验收，验收资料和记录应齐全；

(三〉质量管理

1、要有专职或兼职质检员，要严格贯彻上道工序验收合格后才能转入下道工序；

2、要贯彻自检、互检、专检制度。

## 6．4、洁净区照明安装工程施工方案

6．4．1、材料要求

a、PVC管壁厚均匀，无劈裂和凹瘪现象，并有产品合格证。

b、各种导线及电气器具的型号、规格必须符合要求和国家标准的规定,必须有产品合格证。

c、洁净灯具要满足GMP要求，有良好的密封性。

6．4．2、洁净照明工艺流程(见下图)

|地线焊倒

测定箱盒位置及固定定

配电箱盒外壳固定

地线焊接

PVC管敷设

配管隐蔽验收

选择导线

管内穿线

导线连接

线路检查绝缘测试

检查灯具开关等器具

箱防腐处理

安装

接线

其中管内穿线与线路绝缘测试为关键工序。

6．4．3、质量要求及施工要点〈部分节点示意图见后〉

a、线管敷设应在彩钢板吊顶施工完毕之后进行。

b、洁净灯具的安装要注意密封，如采用嵌入式建议在上部采取措施，避免积尘和漏光。

c、PVC线管采用粘接，箱盘接地线跨接牢固。

d、选择导线要求标准，相线、零线及保护地线的颜色应加以区分，黑色线做零线，黄绿双色线做保护地线。

e、照明电路的绝缘电阻值不小于0.5MQ。

f、成排荧光灯，在确定位置时必须拉线，以减少误差。

g、配电箱〈盘〉位置正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐。暗式配电箱盖紧贴墙面，零线经汇流排(零线端子)连接，无铰接现象，PE线    安装明显牢固。

h、净化区安装的开关、灯具接线完毕，用吸吸尘器净盒内现象，面板紧贴墙面。并打密封胶处理。

# 7、公用工程施工方案

## 7．1、给排水及工艺管道施工方案

7.1.1 总的说明

（1）GMP厂房的安装工程，管道的安装有比较大的工程量，并且管道品种、规格较多。必须在施工前制定合理的施工技术方案，在施工中严格按照规范施工作业。

（2）管道的安装作为GMP认证检查的一项主要内容，其中管道的材质和安装后的清洁处理比较关键。

（3）本工程的管道较为复杂，以介质划分有给排水、蒸汽、压缩空气、热水、冷却水、纯化水、主物料及辅助物料等。以材质划分有普通碳钢和GB8163标准无缝钢管、UPVC、普通304和卫生级304不锈钢管等。

7.1.2 确保GMP达标的保证措施

（1）工程开工前，应组织有关技术人员认真研究设计图纸，通过与建设单位代表的交流，并根据施工现场实际测量的情况，对管道安装的详细布置进行二次设计。保证管道满足工艺要求，布置协调、美观。

（2）除按设计要求外还应按GMP的有关要求进行施工：如各种给水管道应尺量竖向布置，就近用水设备处横向进入，尽可能的不在设备上方布置横向管道，防止水在横向管内静止滞留，管道的弯曲半径宜大面不宜小，弯曲半径小容易积液，同样，选用阀门时也应考虑以不积液为好。

（3）介质为纯化水、药液、洁净压缩空气的不锈钢管道严格按设计要求和相关标准进行去脂钝化处理和清洗，对不锈钢管的焊缝及其热影响区表面采用硫酸钡、氢氟酸、硝酸和水按比例配制的酸洗钝化膏进行进行酸洗钝化，然后用清水清洗干净。

（4）穿洁净室彩钢板管道的套管形式（保温管道的套管除外）选择及如何处理套管与管道之间隙对整个洁净区域是致关重要的，为满足GMP的要求，但又要考虑费用的节约，套管本身和技术夹层方向的细螺纹连接拧紧拼帽的材质完全可以选Q235来加工制作，但是洁净区域内的与套管点焊接装饰不但要不锈钢加工，而且还需作外抛光处理，待管道安装完毕时用玻璃胶将套管与管道之间的间隙封闭并作光滑处理。

（5）与药液接触的设备、管路、阀门安装除按设计要求外还应按GMP认证检查评定标准3204条款进行，管道安装完毕后应按3301条款要求将管道标明物料名称及流向。

（6）蒸汽管道、压缩空气管、消防系统以及锅炉安装除按设计要求和GMP要求外，还应严格按照相关监检条款要求进行施工。

（7）洁净室内的保温设备或管道必须平整、光洁，金属保护外壳的接头及搭边缝隙间必须保证无颗粒性物质脱落。

7.1.3 管道安装前的确认——管道及部件检验

（1）管道安装使用的材料和部件必须经检验合格后方可使用。

（2）管子、管件、法兰、垫片、阀门等管道组成件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定，并应按照国家现行标准进行外观检验，不合格者不得使用。

（3）为了满足制药工艺用水的特殊要求，对不锈钢管材和管件内表面的粗糙度和光洁度有进一步的要求。不锈钢管材一般要求外镜面抛光，成份为1Cr18Ni9、304卫生级不锈钢为内外抛光，外表面为镜面抛光，内表面达到卫生级标准，表面粗糙度为0.8um以下。

（4）卫生级不锈钢管道进场前必须报请建设单位进行确认，材料到场后应进行抽验，按照要求进行检验，确保材质符合设计要求。

（5）管道上的阀门应抽查试验，进行壳体压力试验和密封试验。当不合格时，应加倍抽查，仍不合格时，该批阀门不得使用。

（6）阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍，试验时间不得少于5min，以壳体填料无渗漏为合格。密封试验以公称压力进行，以阀瓣密封面不漏为合格。

（7）试验合格的阀门，应及时排尽内部积水，并吹干。

（8）给排水管道为UPVC材质，材料到货应进行检验。其厚度应符合国家标准要求。其中给水管道应符合饮用水标准，并且需要有权威部门的饮用水管道认可证书。

（8）管子应按材质、规格的不同分类堆放；所用辅材料设专架挂牌放置并挂牌；对不锈钢管、管件、阀门、配件、垫料、焊接材料等应放于库房内保管，对碳钢管、铸铁管、塑料管、型钢等应放于有棚堆场内。

7.1.4 管道加工

（1）碳素钢管应采用机械方法切割，当采用氧乙炔火焰切割时，必须保证尺寸正确和表面平整。

（2）不锈钢管应采用机械或等离子方法切割，最好不要采用普通的砂轮切割机，以避免砂轮切割机的含碳切割刀片在磨削切割过程中脱落的碳颗粒渗进管材中，应采用合金钢切割机或车床。

（3）PPR等热熔接塑料管切割选用9423001和9423012型专用剪刀进行切割。

（4）管子的切口表面应平整，无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物等。切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%，且不得超过3mm。

7.1.5 管道的脱脂处理

（1）纯水管、净化后的压缩空气管、药液输送管在焊接前需进行脱脂处理，去除管道内壁由于加工工艺过程残留在管内的油脂。

（2）脱脂处理采用浸泡法，将管子放入盛有脱脂液的槽内，浸泡10～15分钟，浸泡过程中翻动管子3次至4次，然后取出，用不含油的干燥压缩空气或氮气吹扫。

（3）不锈钢管道进行脱脂处理时采用工业酒精或二氯化碳作为脱脂剂。

（4）脱脂处理后，用干净的白色滤纸擦抹脱脂件表面，无油荧光为合格。

7.1.6 管道连接

（1）管径≤DN25的普通304以及卫生级304不锈钢管的焊接采用手工钨极氩弧焊，管径＞DN25的普通304不锈钢管采用手工钨极氩弧焊打底，手工电弧焊盖面，坡口采用V型坡口单面焊双面成形。

（2）不锈钢管道的卫生连接采用快装的卡箍连接，其主要优点是安装方便、接口处可拆卸下来进行卫生处理，卫生状况较好。

（3）卫生卡箍连接采用的密封垫片必须具有良好的化学惰性，满足耐高温、不脱落、无析出等要求。

（4）对各种规格的PPR等热熔接塑料管选用9423002和9423004型热熔焊接机各1台，分别在加工点和现场进行焊接。

（5）管子组对时不得错边，内壁应齐平，内壁错边量不宜超过壁厚的10%，且不大于2mm。

7.1.7  管道安装

（1）施工顺序一般按先室外后室内、先地下后地上，竖井内配管先时里层后外层、先大后小的原则施工，一般管道交叉或相碰时，设计无规定时，按低压让高压、小管让大管、支管让主管、无坡让有坡的原则要求。

（2）预留预埋工作要及时配合，尤其是穿越建筑基础的给排水管道需认真封堵和埋设牢固。

（3）对施工现场条件允许的所有管道集中下料、预制、焊接（套丝）成分段形的整体或半整体后再运至安装位置进行拼装连接。

（4）管道在安装过程中，严格按照设计坡度要求起坡，坡度方向应与介质流方向一致。管道安装时的坡度按设计要求控制，垂直度控制在0.002以内。

（5）阀门安装前均应进行清洗、检查，确定合格且操作灵活可靠方可安装。

（6）管道安装时的定位测量统一为土建的座标。配管时必须复校设备接口、方位、规格、尺寸与设计是否相符，确认后方可配管。

（7）管道安装时应尽量少转弯，少分枝，根据介质浓度，采用弯曲半径R=5~6倍的煨制弯头，以便于介质流动顺畅，避免积存于死角和滞留。

（8）管道采用法兰联结时，必须注意连接法兰的施工质量，法兰表面必须平整，螺丝孔采用机加工，孔距均匀。法 兰连接时不得强力 对口，密封用的石棉垫片应平整，连接螺丝应按照对角顺序拧紧。

（9）室内水管套丝时必须注意丝口的螺纹质量，连接时采取合理的螺纹密封措施。

（10）螺纹连接的管道，套丝后须清除管内的油污，螺纹接头密封材料宜选用聚四氟乙烯带，不得用铅油麻丝。拧紧螺纹时，不得将密封材料挤入管内，螺纹填料的外露部份，必须清除干净。

（11）粘结的管道，应对表面进行砂磨处理和清洁处理，不得沾污，粘结时必须保证插入承口的深度。

（12）法兰连接的管道，法兰面应平整光滑，密封面与管道中心线垂直，垫片宜选用聚四氟乙烯板。

（13）管道支架的制作、安装应按设计说明和有关规范的规程要求进行，对不锈钢管道不得直接与碳钢支架接触，应加不含氯离子的石棉橡胶板，塑料垫片、橡胶或不锈钢片隔离。

（14）埋地管道的防腐工作在地面上进行，布管时必须采取措施防止损害防腐层。

（15）管道安装的允许偏差应符合下表的要求：

管道安装的允许偏差（mm）

| 项目 |  |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坐标 | 架空及地沟 | 室内 | 25 |
|  |  | 室外 | 15 |
|  | 埋地 |  | 60 |
| 标高 | 架空及地沟 | 室外 | ±20 |
|  |  | 室内 | ±15 |
|  | 埋地 |  | 60 |
| 水平管道平直度 |  | DN≤100 | 2L‰最大50 |
|  |  |  | 3L‰最大50 |
| 立管铅垂度 |  |  | 5L‰最大30 |
| 成排管道间距 |  |  | 13 |
| 交叉和管的外壁或绝热层间距 |  |  | 20 |

注：L—管子有效长度        DN—管子公称直径

7.1.8 管道安装的确认——管道的检验

（1）管道安装过程和安装完成后，应邀请建设单位代表或监理工程师一道进行管道检验。

（2）应对管道安装的外观质量进行检验，管道组成件、管道加工件、坡口加工及组对应符合有关规定，管道安装偏差应在允许偏差范围内。

（3）管道焊缝焊接完毕后应立即除去渣皮、飞溅，并将焊缝表面清理干净，进行外观检验。

（4）管道焊缝的内部质量，应按设计文件的规定进行射线照相检验。射线照相检验应及时进行，当抽样检验时，检验位置应由建设单位代表或监理工程师与施工单位质检工程师共同确定。

7.1.9 管道压力试验

7.1.9.1管道进行压力试验应具备的条件：

（1）试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外，已经按照设计图纸的要求全部完成，安装质量符合规定。管道的支、吊架安装完毕，并已调节完管道的倾斜度。

（2）焊接工作已经结束，并经检验合格。

（3）试验用的压力表已经校验，并在周检期内，其精度不得低于1.5级，表的满刻度值应为试验最大压力的1.5—2倍，压力表不得少于2块。

（4）检验完善的、并经过批准的试验方案。

（5）试验前应将不能参加试验的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离。

（6）管道压力试验前，下列资料已经监理工程师或建设单位复查合格：

a.管道组成件的质量证明文件；

b.管道组成件的检验和试验记录；

c.管道加工记录；

d.阀门试验记录；

e.焊接检验记录；

f.设计修改及材料代用文件。

7.1.9.2 压力试验

（1）压力试验分为强度试验和严密性试验，强度试验的试验压力应为设计压力的1.5倍。气密性试验的试验压力为设计压力。

（2）压力试验应使用清洁的水作为介质，当对不锈钢管线进行试验时，水中的氯离子含量不得超过25ppm。向管线内灌水时，应打开管道系统中高点的阀门排气，待水灌满后，关闭排气阀和进水阀，用电动试压泵加压。应缓慢升压，待达到试验压力后，稳压10min。管道未发生异常现象、压力不降、无渗漏为合格。

（3）然后将压力降至设计压力进行气密性试验，稳压30min，对管线进行全面检查。压力不降、无渗漏为合格。

7.1.10 管道的清洗

（1）用干净的布团在管道内部沿着一个方向拖擦，或用压缩空气对管道内表面进行吹扫，直至管道内无污垢为止。

（2）对输送纯水、药液、净化空气的不锈钢管线宜采用化学清洗。清洗前应安装一个临时的过滤器，在循环清洗泵的进水端，截留管道冲刷出来的污物、渣子、杂质等。

（3）用于清洗不锈钢管道的水中的含氯量不得大于25×10-6。

（4）将清洁用水加温到800C以上，泵入管道系统内部，循环30分钟。工艺系统中的所有阀门及排放口都应至少开启3次，每次＞10秒。

（5）然后将配好的化学清洗液体加温到500C—600C，循环60分钟。阀门及排放口都应至少开启3次，每次＞10秒。

（6）用1%浓度的碱溶液在800C条件下循环60分钟。阀门及排放口都应至少开启3次，每次＞10秒。

（7）用清洁水排放和冲洗所有的阀门和排放口。将系统内部残留的清洁水排放干净。

7.1.11不锈钢管道的钝化处理

（1）用10%的硝酸和0.5%的铬酸溶液在600C下循环60分钟。所有阀门及排放口都应至少开启3次，每次＞10秒。

（2）然后将系统完全排干。

（3）用清洁的水彻底清洗并检查每个阀门和排放口的残余量。

（4）取出所有的垫圈并用清洁剂和所需的酸溶液清洗其表面，在清洁的条件下重新安装垫圈。

（5）将所有在循环时没有清洁到的部位用清洁剂和所需的酸溶液进行人工拆洗并在清洁的条件下重新安装。

（6）拆去临时过滤器并安装已清洁的冲洗装置。

7.1.12 洁净厂房管道的施工措施

（1）由于本工程为洁净厂房的施工，安装时除执行国家现行的安装工程施工及验收规范外，还需执行洁净室施工及验收规范。

（2）管道的水平安装应在技术夹层内完成，竖向安装应在管道竖井和墙内完成，尽可能减少和避免管道进入洁净区内的长度，在洁净区内最好是只见控制阀门，而不见管道。

（3）管道安装时需注意由于车间内没有设管道竖井及技术夹道，主干管均为明管，配管时一定要考虑其美观，尽量靠墙布置。支管在技术夹层内，而通风管、电缆桥架、给排水管、工艺管道共用技术夹层。在施工中一定要注意协调好各工种相互间的关系，确定施工顺序，做到互不干扰，确保管道安装的标高、坡度，便于今后维修的原则。

（4）管道先按施工图配到各工段房间使用点的技术夹层上，待设备全部进场到位，确认安装无误后，方可进行二次配管，配管前必须认真复核设备接口方位、规格、尺寸，采取先预制后安装方法进行，尽量减少洁净室内的管道、管件、阀门和支架的数量。管道穿过洁净室顶棚，楼板处应设套管，管道与套管之间必须有可靠的密封措施，并且要牢靠的固定管道措施。进入洁净室内的明管材料均宜采用不锈钢管，安装时应避免死角和盲管。

（5）管道安装应力求布局合理、排列整齐、便于检修，控制阀安装便于操作洁净区内的明装管道，其表面要进行抛光处理，并用专用不锈钢管支座支撑，使其美观。阀门不能用法兰阀门，应采用丝扣阀门，以便不积尘、易清洗。

7.1.13 纯水管道安装

（1）纯水管道采用不锈钢管，连接方式考虑用焊接或卡环连接。如采用焊接方式，预制过程将采用自动氩弧焊机，每天上、下班各做一次试件并做好参数设置记录供建设单位GMP认证备查；对于固定口只能采用手工氩弧焊。在预制过程中注意对已清洗好的洁净管道充氩气保护。

（2）尽量减少纯水、注射用水管线上的支管阀门。支管必须考虑能回流或循环防止水滞留成“死水”。

（3）纯水管在安装完并经过试压，吹扫合格后，应在纯水贮槽中加入乙醇（医用）开启纯水泵将乙醇输入管内，对纯水管内壁进行循环冲洗、消毒灭菌。然后通入纯水清洗至达到水质要求。

## 7.2 电气安装施工技术方案

7.2.1基础槽钢的安装

（1）基础槽钢的安装直接影响到配电柜安装的质量。制作前先将槽钢校直，槽钢平直与否的检查可将其放在钢平台上，两端用弦线拉紧来检查其侧面的平直度，校直方法一 般采用冷校法，轻微弯曲者可用大锤垫木枕敲打，严重弯曲者可用千斤顶校直。

（2）基础槽钢焊接时与屏柜接触而施焊处，用角向磨光机打平，保证屏柜与槽钢间的接缝严密、美观。

（3）基础槽钢应安装牢靠、可靠接地。其不平度和水平度每米不得超过1mm，全长不平度和水平度不得超过5mm，埋设后的槽钢顶部宜超过地平面10mm。手车式成套柜的应与地坪相平。同一室内的几条基础槽钢水平高度应一致。基础槽钢安装完毕后，在安装配电柜前必须除锈并刷防锈漆两道，银粉漆一道。

7.2.2配电柜安装

（1）盘、柜搬运时应采取防震、防潮、防框架变形和漆面受损的措施，必要时可将易损元件拆下。搬运过程中，一般不允许将其侧放或倒放，防止翻倒。

（2）盘、柜的垂直度、水平度以及不平度、盘、柜间接缝必须符合验收规范。

（3）盘、柜应固定牢固、固定螺栓不得缺少和松动，紧固后应露出2～3丝扣。

（4）手车式成套柜、抽屉式配电柜推拉应灵活、轻便、无卡塞现象；动、静触头中心线调整一致，接触紧密，电气联锁装置的动作正确、可靠。

（5）盘面标志牌、框齐全，标志正确、清晰。

（6）端子板无损坏，固定牢靠。绝缘良好。

7.2.3电缆桥架敷设

（1）施工前应与土建、设备、工艺管道等确认走向无障碍；坐标、标高无差错。

（2）桥架托臂采用M10～M16的金属膨胀管固定，严禁使用塑料膨胀管。

（3）立柱安装应横平竖直，不得有明显倾斜，其垂直偏差不得大于其长度的2%。；型钢立柱可直接焊在予埋件或钢结构上，焊接牢靠。

（4）立柱、托臂的间距按桥架结构形式、安装方式及负载或设计确定。

（5）桥架弯头处要专设托臂支撑。

（6）局部需要加工的桥架，用钢锯或砂轮切割机进行加工，不得采用气割，焊口做防腐处理。

（7）桥架应可靠地坚固在横撑上，并应横平竖直。水平倾斜不得大于±5mm，中心线左右偏差不得大于±10mm，高低偏差不得大于±5mm。

（8）桥架的延续连接应放在支撑点间1/4处，采用专用连接片进行连接。连接螺栓螺栓头应在桥架内侧，螺母在外侧。

（9）在建筑物沉降缝处超过50mm时及户外架每隔30m处，应断开桥架，断缝为15～20mm。

（10）当需要在桥架上引下保护管时，应使用桥架管接头。

（11）电缆桥架必须可靠接地。

7.2.4配管及穿线

（1）管子使用前应对内孔进行检查，管子应不扁不裂，管内无毛刺、杂物，管口应锉平、刮光。

（2）切管用钢锯或砂轮切割机。

（3）公称直径在2分及以下的焊接钢管明敷时采用丝接，暗敷时采用套焊接管。

（4）明管弯曲半径大于管子直径的6倍，暗管大于10倍。1分以下可用手动弯管器，1分以上用液压弯管器，黑铁管可采用热弯。

（5）明管在金属结构上固定时，用40Χ4的角钢制作支架，打眼后用鞍形管卡固定在支架上，管子两端烧焊接地螺栓。在混凝土上固定时用塑料胀管或金属胀管打管卡固定。黑铁管必须进行防腐处理。

（6）管内穿线前要先清理管内杂物、水份，用12号铁丝扎破布在管内来回拖动，必要时裹上滑石粉拖一道后穿线。线穿完后及时在管口戴上护套。

（7）管内穿线不准在管内有接头，接线盒内接头（铜芯）应用电烙铁焊接。

7.2.5电缆敷设

（1）检查电缆桥架、管路的位置和走向，均应符合图纸要求，电缆桥架、管路的安装及接地均应施工完毕。电缆通道无阻塞。

（2）电缆型号、规格和长度均应与设计核对，电缆不得有扭曲、损伤。对电缆绝缘作出判断。

（3）电缆盘的滚动方向必须顺电缆的缠紧方向。严禁将电缆盘直接从车上直接推下。

（4）电缆牌上的电缆标志，应写明电缆编号、型号，字迹应耐久、明晰；并用防腐、耐用材料制作。在电缆两端、改变走向转角处、中间接头处均应挂牌。

（5）电缆在桥架内要排列整齐，大截面的电缆放在下面，小截面的电缆放在上面，避免交叉压叠。

（6）敷设电缆时注意不要划破外层护套，电缆走向转角处设专人负责，保证转弯处有足够的裕量。

（7）电缆在其首尾端接线处要留够裕量。

（8）对于穿过零序电流互感器的电缆，其终端头接地线应与电缆一起贯穿互感器再接地。

7.2.6电缆头制作

（1）控制电缆头采用专用终端套制作，其规格、型号按电缆芯数来确定。

（2）低压电力电缆头采用干包式。高压电缆头采用热缩型头子，电缆头制作程序可参见说明书，若不详时必须编制作业指导书。

7.2.7盘、柜安装的外部接线

（1）引至盘、柜内的电缆在支架上应排列整齐，不交叉，固定牢靠，电缆号牌整齐，接线不应使端子受到机械应力。每一根线都应用异形管及记号笔按图纸标记线号。

（2）当采用屏蔽电缆时，其屏蔽层应在输入端一端接地。

（3）强、弱电回路不能公用一根电缆，交、直流不能公用一根电缆。

（4）二次回路的接线不得使用铝芯线，导线接头必须进行焊接。

7.2.8电动机检查接线

（1）接线前要进行电机的绝缘和接线检查。

（2）打开端盖，对电机的端部进行检查，看线圈绑线是否松脱，线圈绝缘是否损伤。

（3）检查引出线鼻子压接（或焊接）是否良好，编号是否齐全。

（4）接线时注意铭牌电压与线路电压必须一致。

（5）铜、铝接头和设备连接时，必须设法使接头很紧密地和设备接线端头接触。

（6）电动机必须可靠接地，接地线接于电机接地螺栓上。

7.2.9防雷、接地装置

（1）接地体的材质、尺寸应符合设计。

（2）接地体的布置和埋设应符合设计。

（3）接地体顶面埋深不应小于0.6m，埋设在地下的接地体不应涂漆。

（4）扁钢与接地体焊接时，应焊在距离接地体最高点100mm以下的位置上，焊接牢靠并符合有关规定。

（5）接地装置敷设完毕，检查接地电阻合格后及时回填土，并予夯实。

7.2.10电气调试

（1）交流电动机

a.测量绕组的绝缘电阻和吸收比：额定电压为1000V以下，常温下绝缘电阻不应低于0.5MΩ；1000V及以上，在运行温度时，定子绕组不应低于1 MΩ/KV；转子绕组不应低于1 MΩ/KV。1000V及以上的电动机应测量吸收比，不应低于1.2，中性点可拆开的应分别测量。1000V以下的采用500V摇表；6KV以上的采用2500V摇表。

b.测量绕组的直流电阻：采用直流双臂电桥测量。1000V以上或100KW以上的电动机各相绕组各相间差别不应超过其最小值的2%，线间不超过1% 。

c.定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量：1000V以上及1000KW以上、中性点连线已引出至端子板的应分相进行。试验电压为定子绕组额定电压的3倍，各相泄漏电流的值不应大于最小值的100% ；当最大泄漏电流为20微安以下时，各相间应无明显差别。

d.定子绕组的交流耐压试验：额定电压为6KV的，试验电压为10KV。1.3及1.4均用交、直流耐压试验仪进行。

e.检查定子绕组的极性及其连接应正确。

（2）真空断路器：与油断路器相似。交流耐压试验应在合闸及分闸状态下进行，当在合闸状态下进行时，试验电压按其电压等级确定。当在分闸状态下进行时，真空灭弧室断口间的试验电压按产品技术条件的规定，不应发生贯穿性放电。

（3）隔离开关、负荷开关及高压熔断器

a.隔离开关、负荷开关的有机材料传动杠的绝缘电阻值，应符合规定。

b.测量高压熔断器的直流值，与同型号产品相比不应有明显差别。

c.测量负荷开关导电回路的电阻值及测试方法，应符合产品技术条件的规定。

d.交流耐压试验。

e.检查操动机构线圈的最低动作电压，应符合制造厂规定。

f.操动机构的试验：分、合闸操作，当电动机接线端子电压在其额定电压的80%～110%范围内时，应保证隔离开关的主闸刀或接地闸刀可靠的分、合。其机械或电气闭锁装置应准确可靠。

（4）电力电缆

a.测量各电缆线芯对地及各线芯间的绝缘电阻，在直流耐压试验前、后均应测量。

b.直流耐压试验及泄漏电流测量：试验电压按电缆型号及电压等级确定。试验时，试验电压分4～6阶段均匀上升每阶段停留1min，并读取泄漏电流。

c.检查电缆线路的两端相位应一致并与电网相位相符合。

（5）电力电容器

a.测量电容器电极对外壳的绝缘电阻。

b.测量电容值。采用电容表。

c.交流耐压试验：在电极对外壳间进行。试验电压按产品出产试验电压的75% 。

d.冲击合闸试验：在电网额定电压下，对电力电容器组进行三次合闸，熔断器不应熔断，各相电流相互间的差值不宜超过5% 。

（6）避雷器

a.测量绝缘电阻值：阀式避雷器与出产试验值比较应无明显差别；FS型不应小于2500 MΩ。

b.测量电导电流，并检查组合元件的非线性系数：按型号和电压等级确定试验电压，电导电流应符合产品技术条件规定。FS型绝缘电阻不小于2500 MΩ时，可不测量电导电流。同一相内串联组合元件的非线性系数不应大于0.04。

c.测量金属氧化物避雷器的工频电压或直流参考电压，应符合产品技术条件规定。

d.FS型避雷器的工频放电电压试验。

e.检查放电计数器的动作应可靠，基座绝缘应良好。

（7）低压电器

a.测量低压电器连同所连接电缆及二次回路的绝缘电阻值，不应小于1 MΩ；在较潮湿的地方，可不小于0.5。

b.电压线圈动作值的规定，应符合下列规定：线圈的吸合电压不应大于85%Un，释放电压不应小于5%UN；短时工作的合闸线圈应在85%～110%Un内，分励线圈应在75%～110%Un内可靠工作。

c.低压电器动作情况检查。

d.低压电器采用的脱扣器的整定，应符合下列规定：各种过流、失压和分励脱扣器、延时装置等，应按使用要求进行整定，其整定值误差不得超过产品技术条件的规定。

e.测量电阻器和变阻器的直流电阻值，其误差应分别符合产品技术条件的规定。

## 7.3、消防施工方案

7.3.1 在吊顶内敷设:如火灾报警信号的传输电缆就是在吊顶暗敷设的管道之中，在吊顶内配管应遵照下述顺序施工。

- 确定位置：首先根据图纸给出的数据确定包括探测器。警报器、显示器等及接线盒和管子上下进出位置。

- 测量管子长度，锯管、弯管、套丝和油漆防腐。

- 根据吊顶结构确定配管方式。研究过梁、柱等地配管对吊顶标高影响的处理方案。

吊顶内的管子也和在混凝土中敷设的管子一样，走最近最直的线路，尽可能减少弯管。在配管时注意与装修施工配合，管子须固定在吊顶的主龙骨上，。严禁固定在次龙骨上。主龙骨有轻钢或木龙骨两种，对于轻钢龙骨吊顶，可用齿形卡将管子卡在龙骨上，严禁将管子点焊在龙骨上。木龙骨吊顶可直接用鞍形管卡将管子固定在上面。

由于吊顶上面空间很小，因此配管和穿线工作均必须在上吊顶面板之前完成。这一点必须和装修配合好，当吊顶主龙骨安装完毕开始配管；管子敷设完毕，安装次龙骨；次龙骨安装完毕开始穿线；穿线完毕后方可安装吊顶面板。在做这些工作之前，准备工作一定要充分，不能因此而影响装修工程有进度。在安装时一定要配合面板开孔，将电线。电缆加软塑料套管后引出。

为了保证在吊顶上安装的火灾探测器、音响等基本成排面行，互相对称，不影响建筑装饰效果，就必须要保证吊顶内的接线盒位置准确准确。因此暗敷管的出线盒与接线盒之间就不能采用刚性连接，可采用金属软管或阻燃型塑料波纹管过渡。采用塑料波纹管时注意安装跨接地线。

钢管暗配时，在钢管的各个连接处应保证电气连接的可靠性，必要时应做跨接地线。

预埋件的固定：一些有规则的混凝土墙、柱、梁、接板及地坪上的电气预埋件，设计单位可能在土建施工图上标出来，也有可能未标。标出来的部分具体由土建预埋，如墙、柱、梁、楼板上敷设的主要电缆桥架吊架、支架以及柱上装设的火灾报警设备所需要的预埋件，这些预埋件可能是吊杆钢筋头，也可能是小块钢板。但是土建单位往往对这些埋件的作用不清楚，不一定会按施工图纸核对，避免错位和遗漏，给自己造成不必要在麻烦。如果土建图上没有标注，则由安装单位电工预埋。

预埋件形式。大小等，应按安装的火警设备、材料的重量和外形尺寸来决定。一些支架的制作还需参照有关标准图册。一般预埋件采用钢板件，以便于以后在一定范围内进行调整。

预埋件用φ8－φ10的钢筋弯成钩形焊在σ＝１０的钢板上埋件可用铁丝捆扎在主钢筋上，铁板紧靠模板，浇灌混凝土时派人在现场监护，同时在图纸上标注好位置，模板拆除后及时根据图上位置将埋件找出来，避免时间一长遗忘。

予留：一些暗敷的控制箱、按钮和警报器或桥架等穿楼板处，要预先留有孔洞，部分予留孔可能会在土建图上标注出来，但在土建予留时也要根据安装图纸的要求复核予留位置和尺寸。对于土建土上未标注而实际上安装必须要的孔洞，可根据需要事先向监理工程师和建设单位书面提出，在土建浇灌之前配合留有木框。

予留予埋工作是一项繁琐而又重要的工作，必须仔细操作，要求施工员及班组人员仔细阅图，吃透图纸，做到不漏埋、不错埋，准确掌握标高位置的尺寸，力求一次到位，避免今后钻凿挖补。同时在土建浇捣混凝土的时候要随时有人配合检查和监护，防止浇灌震捣时移位。所以予留予埋工作的好坏直接关系到今后对土建成品的保护，工作做得仔细，考虑得周到，今后可不打或少打洞，避免了不必要的麻烦和经济损失。

7.3.2 管内穿线：

穿在管内的绝缘导线其额定电压不应低于500V。管内穿线宜在建筑物粉刷、装修及地面工程结束后开始。管内穿线前要先清理管子内部的杂物，水分。用铁线捆扎棉布在管内来回拖动，穿线前用压缩空气向管中吹入一定的滑石粉，保证穿线顺利，线穿完后及时在管口戴上护圈，护圈的规格要与管径相配，套在管口上要卡紧。不允许将护圈割开使用。

在进行管内穿线时要拉线与送线相配合，不得硬拉硬扯，以防割伤或划上电线。若遇到管子较长，弯头又较多时，可在电线的拉线头上加些滑石粉，也可边拉边带入一些滑石粉。导线在管内不得有接头和扭结，接头应设置接线盒内。

不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不应穿在同一管内。横向敷设的报警系统传输线路如采用穿管布线时，不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内。火灾报警系统的传输线路宜选择不同颜色的绝缘导线，同一工程中相同线别的绝缘导线颜色应一致，接线端子应有标号。管内导线的总截面（包括外护层）不应超过管子内截面积的40%。

在垂直管路中，为减少管内导线的下垂力，保证导线不因自重而折断，应每隔一段距离在接线盒内将导线固定依次，一般线芯截面为1.5mm2的多芯电缆管路大于15m；控制电缆和其它截面（铜芯）在2.5mm2以下的绝缘线，当管路长度超过20m时均应设置相应的接线盒并将导线在盒内进行固定，以减缓导线的自垂拉力。

导线穿好后在剪除多余的电线时，要留出适当长度，以便于接线和今后维修。接线盒内的留线以绕盒内一周为宜；控制箱内的留线以绕箱体半圈为宜。

7.3.3明配管

明配直管要求横平竖直，观感良好，因此在管子的弯曲处不应有褶皱，凹穴和裂等现象，弯曲程度不应大于管外径的10%，弯曲半径不应小于管外径的6倍；如果只有一个弯时可不小于管外径的4倍。

电线管路超过一定长度时中间可加装接线盒或拉线盒，其位置要便于穿线。原则掌握如下：

a.管子长度每超过45米，无弯曲时。

b.管子长度每超过30米，有一个弯时。

c.管子长度每超过20米，有二个弯时。

d.管子长度每超过12米，有三个弯时。

明配于潮湿场所的均应使用水煤气钢管，明配与干燥场所的宜使用薄壁钢管。钢管的内外壁均应进行除锈刷漆，其方法同暗敷管相同，管外表面除刷防锈漆外，还要刷灰色调和漆（或是设计指定颜色的油漆）。

明配管采用丝扣连接，连接处需做跨接地线，跨接地线选用的规格和做法同暗配管。明配管须排列整齐，固定点的距离应均匀，管卡与终端、转弯中点、弱电设备或接线盒边沿的距离为150—500mm，中间管卡的最大距离如下：

| 敷设方式 | 钢管名称 | 钢管直径（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15--20 | 25—30 | 40--50 | 65—100 |
|  |  | 最大允许距离（m） |  |  |  |
| 吊架、支架或沿墙敷设 | 厚钢管 薄钢管 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 |
|  |  | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 |

钢管进入接线盒、按钮盒或控制箱时，应用纳子或护圈帽固定，明配管敷设时的顺序为：确定火警器件、设备位置—→划出管路走向中心线—→划出马鞍卡、支架等位置—→打管卡固定孔—→量管线长度—→弯管（其操作方法同暗敷管）、锯管和套丝（可先弯管再锯管便于掌握尺寸）—→将管子、接线盒、控制箱连成一个整体、并焊接跨接地线—→安装卡固—→接地。

单根线管敷设时，可以直接敷设在墙、顶、梁、柱上，采用鞍形管卡和塑料胀管固定；多根管子水平或垂直敷设时，须采用支架加以固定。当管子进入接线盒、按钮盒或控制箱时，管子要配入相应的孔中，要适当地将管子煨成鸭脖弯，使管子平整地紧贴在建筑物墙、梁、顶、柱面上，距离接线盒30mm处，用卡子将管子固定。

配管时要注意全部火灾报警的金属外壳都要保证接地可靠。明配管经过建筑物伸缩缝时，为防止基础下沉不均或管子的热胀冷缩而损坏管子和导线，需在伸缩缝的旁边装设补偿用金属软管。金属软管与管端采用专用接头丝接，金属软管要略有弧度，以便基础下沉时，借助软管的弹性而伸缩，沉降伸缩缝两边的管子之间要加焊跨接地线。

7.3.4电缆桥架的安装及电缆敷设

电缆桥架为成品件，每两米为一段，有成品的弯通，水平弯、垂直上下弯、三通、四通、活动弯头等。采购时要事先对建筑结构及桥架走向位置、标高进行了解，作出详细的统计，力争到货的零部件不多订、不漏订。电缆桥架桥架的紧固件、连接件、附件等随桥架主体部件配套供应，但电缆卡子、尼龙扎带等在订货时要单独提出。

电缆桥架可以改变宽度，改变高度时一般以450斜角进行。在某一段内的桥架支、吊架应一致。支持桥架的支、吊架长度应与桥架宽度一致，不应有长短不一的现象。桥架的安装要有利于穿放电缆电线。桥架安装好后应进行调直，桥架应用压片固定在支、吊架上。桥架的水平段每隔1.5--3米设置一个支吊架；垂直段每1--1.5米设置一个支架；距三通、四通、弯头连接处0.5米处应设置支吊架。桥架经过建筑物伸缩缝时，应断开100--150mm间距，间距两段应进行跨接地线。

电缆桥架严禁采用气割，一般也不需人为加工，若局部需要少量的改制和加工时，要采用钢锯片或砂轮切割机切割，加工的焊缝须刷相应颜色的防腐油漆。电气上的接地螺栓已由制造厂家焊接在每节的端部，施工时用砂纸磨去螺栓表面的油漆，再进行接地焊接。

电缆从桥架上到下或由设备进入桥架时应通过引下装置，在安装到引下装置部位的两侧1米处增设加强支吊架。电缆引下装置卡固在桥架上。引下装置分A、B、C、D四种型号，可根据需要订货选择。引下装置的钢管端口要使用管口护圈。如果朝槽架底引下时可用液压开孔机在槽架底部开相应大的孔，用缩紧螺母和纳子将管子固定在桥架上，严禁使用气割开孔。

安装电缆桥架之前要先安装支、吊架，定型支架由立柱和托臂两部分组成，立柱焊在预埋钢板上，立柱烧焊必须垂直，否则分影响托臂的安装质量。立柱有槽钢、角钢和工字钢几种型号，上面有成排的长方形孔，可以调整托臂的标高。

成排的立柱必须在一条线上，具体操作时可先安装某一段上最前和最末两个立柱，绷好弦线后以次为标准安装中间立柱。托臂也有两种型式，一种是立柱上安装，另一种可直接安装在墙柱梁而上。固定托臂同样先将最前和最末两个托臂按标高固定好，绷上弦线后以次为准再固定中间几组。

自制支、吊架时可根据实际情况选择角钢或槽钢加工，吊杆采用φ8mm的圆钢，吊杆与角（槽钢）之间螺栓连接。便于统一调整高度达到一致。

所有支、吊架、立柱、托臂安装完毕，即可敷设桥架。桥架全部连接完后，还要做一次标高调整，然后紧固连接螺栓。连接螺栓时要注意，桥架上所有接地、连接螺栓、螺帽应向外，以免敷设电缆时刮坏电缆。

桥架的接地应按设计要求进行施工，可用16mm2的裸软铜线作跨接地线，并在桥架上每隔25米作一次重复接地。也可在桥架上敷设一条25×4 mm的镀锌扁钢，扁钢与每节桥架、三通、四通和弯头至少用螺栓连接一次，最后将接地扁钢可靠接地。

电缆敷设的要求如下：

电缆在桥架上要松弛地、基本平行地摆放在桥架上，在建筑物的伸缩缝处摆成“S”形，每隔3--5米用塑料绑扎带绑扎一次。电缆首末两端及转弯处、接头两端都必须固定。

注意对电缆的保护，敷设时拐角、转弯处有专人负责看守，注意转弯处留有裕度。电缆之间不宜交叉。

垂直敷设或超过450倾斜角敷设的电缆，每隔1米左右要加以固定。固定用的卡子在电缆桥架订货时要单独向制造厂报出计划，以便配套提供。

在下列地方，电缆须挂标志牌。

- 电缆终端头，电缆连接处、竖井的两端。

- 电缆转弯处、直线段每隔30米处。

标志牌可用白铁皮制作，也可买成品的塑料牌。标志牌上应注明线路编号、电缆型号、规格、起迄点。标志牌规格要统一，挂装要牢固。

7.3.5火灾探测器的安装

火灾探测器具有早期探测火灾信号的功能，是火灾自动报警装置的最关键部件，如果安装的环境和位置不对，将无法如实有效地反应出早期火灾的信号，因此火灾报警器的安装位置应满足。

- 探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应下于0.5m。探测器周围0.5米内，  不应有遮挡物。探测器至空调送风口边的水平距离。探测器至空调送风口边的水平距离，不应小于1.5米；至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不应小于0.5米。在宽度小于3米的内走道顶棚上设置探测器时，宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10米；感烟探测器的安装间距不应超过15米。探测器至墙端的距离不应大于探测器安装间距的一半。

- 探测器宜水平安装，当必须倾斜安装时，倾斜角不应大于450。探测器的确认灯，应面向便于人员观察的主要入口方向。探测器的“十”线应为红色，“—”线应为兰色，其余的线根据不同的用途采用其他颜色区分，但要有施工记录记载交付使用单位备案，同一工程中相同相同用途的导线颜色应一致。

- 探测器在即将调试时方可安装，在安装前要妥善保管，具有防尘、防潮、防腐蚀的措施。探测器的底座应固定牢靠，底座的穿线孔宜封堵，安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。

- 探测器底座的外接导线，应留有不小于15厘米的余量，入端处应有明显标志。导线的连接必须是可靠的压接或焊接。当采用焊接时不得使用带腐蚀性的焊剂如焊膏等，可使用松香焊剂。

总之按验收规范要求安装探测器，是保证安装质量和使用质量的关键。

探测器有几种典型的接线方式，具体应根据设计要求实施。布线时注意最好使用“串联方式”，数个探测器共用一个报警部位号时，最好是同一类型的探测器。手动火灾报警按钮不要与探测器共用一个报警部位号。

探测器的底板、底座在穿管布线时事先完成，将底座的有关连线接在底座的准确位置，然后安上保护盖，待系统开通调试时再取下保护盖安装探测器。

7.3.6手动火灾报警按钮的安装：

手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位，安装在墙上距地（楼）面高度1.5米处。安装应牢固，不得倾斜。外接导线留有不小于10厘米的余量，且端部应有明显的标志。

7.3.6火灾报警控制柜与消防控制设备的安装：

火灾报警控制柜安装前土建工作应基本完工，屋顶、楼板施工完毕；室内地面工作结束；预埋件预留孔符合设计的尺寸大小、位置要求；门窗安装完毕；装饰工作有可能损坏已装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作结束。

控制柜离墙的距离不应小于3米，其底宜高出地坪100mm至200mm，可采用10号槽钢做基础槽钢。控制柜安装要牢固，不得倾斜。

引入控制柜的电缆和导线配线要整齐，避免交叉，并固定牢靠。电缆芯线和所配导线的端部，均应标明编号，字迹清晰，不易褪色，编号与图纸一致。端子板的每个接线端，接线不得超过二根。电缆芯和导线，应留有不小于20cm的余量。导线应绑扎成束，导线引入线穿线后，在进线管处应封堵。

控制柜的主电源引入线，应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头，主电源应有明显标志。控制柜接地应牢固，应有明显标志。

消防控制设备在安装前，应进行功能检查，不合格者不得安装。消防控制设备的外接导线应采用金属软管做套管时，其长度不宜大于2米，且应采用管卡固定，其固定点间距不应大于0.5米。金属软管与消防控制设备的接线盒（箱）应采用锁紧螺母固定，并应根据配管规定接地。消防控制设备外接导线的端部，应有明显标志。柜内不同电压等级、不同电源类别的端子应分开，并有明显标志。

7.3.7消防控制系统接地安装

工作接地电阻值应小于4Ω；联合接地电阻值应小于1Ω。联合接地用专用接地干线由消防控制室引至接地体。专用接地干线应用铜芯绝缘电线或电缆，线芯截面积不应小于16mm2。工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆，不得利用镀锌编钢或金属软管。由消防控制室引至接地体的工作接地线在通过墙壁时，应穿入钢管或其他坚固的保护管。接地线跨越建筑物伸缩缝，沉降缝处时应加设补偿器，补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。

工作接地线与保护接地线必须分开，保护接地导体不得利用金属软管。接地装置完毕后，应及时作隐蔽工程验收，验收时须提供相应的施工记录及有关技术文件。

7.3.8系统调试

火灾报警系统的调试应在建筑物内部装修和系统施工结束后进行调试前应具备的技术文件有：设备布置平面图、接线图、安装图、系统图、随机说明书及其他技术文件。施工人员要向调试人员提供竣工图、设计变更及文字记录、施工记录及检验记录。调试人员必须由有资格的专业技术人员担任，所有参加调试的人员应认真阅读施工技术资料，熟悉系统工作原理，了解火警设备的性能及技术指标。对有关数据的整定值、调整过程中采用的技术标准必须心中有数，方可进行调整试验工作。

系统调试分四个阶段进行，即、调试准备—→线路测试—→单机调试—→系统开通调试等，具体每个阶段的调试方法和细节有待于中标后根据具体的技术资料再编制详细的施工调试方案。

调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品备件等。检查系统的施工质量，有问题书面提出，进行整改。检查系统线路，对错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。

火灾自动报警系统调试时应先分别对探测器、报警控制及消防控制设备，警报装置等逐个进行单机通电检查，正常后方可进行系统调试。通电后应根据现行国家标准的要求进行下列功能检查，即、火灾报警自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能、电源自动转换和备用电源自动充电功能、备用电源的欠压和过压报警功能。

检查火灾报警系统的主电源和备用电源，容量应符合有关规定，在备用电源连续充放电三次后，主电源和备用电源应能自动转换。

采用专用检查仪器对探测器逐个试验，其动作应准确无误。

分别用主电源和备用电源供电，检查火灾自动报警系统各项控制功能和连动功能。

火灾自动报警系统应在连续运行120小时无故障后按规范填写调试报告。

# 8、保证工程质量措施

本工程的质量以达到合同约定要求为最终目标，按照ISO9002质量保证体系运行，遵循本公司QG/YAⅡ-01-99-B2《质量手册》、QG/YAⅡ-02-99-B2《程序文件》。在项目经理部建立质量保证体系，明确各职能部门和各级管理人员在保证工程质量上的岗位职责，分工负责ISO9002质量体系要素的控制，全面执行有关的管理标准和工作标准，实行从材料采购到施工质量的全过程控制，确保工程质量达到设计图纸、合同要求。

8.1 质量保证体系

项目总工程师为质量保证负责人，下设质量工程师，公司技术科各专业质量责任工程师按时按需进驻现场以协助项目经理部进行质量把关，施工现场在质量责任工程师的组织下，设立专职质量员，负责各专业安装工程施工质量的检测和监督，项目经理部人员按照ISO9002质量体系要求进行明确的分工，分别对ISO9002质量体系的要素进行控制。各施工班组设兼职质量员，坚持自检、互检、工序检、专职检相结合的制度，使安装质量从始至终处于严格的受控状态。

8.2 质量方针和质量目标

质量方针：科学管理、精心施工、质量兴业、顾客满意

质量目标：一次验收合格，争创云南省优质工程。

8.3 质量管理

(1)以项目管理为中心，层层落实工程质量责任制。项目经理对工程的施工质量负全面责任，项目开工前，由公司与项目经理签定工程质量管理责任状，明确项目经理的职责和权限，并制定相应的奖励、处罚规定。工程开工后，由项目经理细化工程质量责任状，明确项目施工管理人员及生产人员的质量责任。

(2)项目部设专职质检员，负责安装工程施工质量的检测和监督。施工班组设兼职质检员。在分项工程施工中,严格做好自检、互检、交接检工作,不合格的分项工程不准交工。实行上一道工序或分项工程不合格，下一道工序或分项工程不准施工制度。在各工种或工序交接时，交接双方对上道工序或分项工程的施工成品进行检查并办理书面移交手续。

(3)为了确保达到工程质量目标，项目部建立完整的质量保证体系，全面贯彻落实公司《质量手册》和《程序文件》，以及业主的相关管理规定，根据ISO9002标准的要求，对工程所有工序进行全过程质量控制。

(4)认真对待甲方代表和监理工程师的质量询问和工作指导,积极配合监理工程师的质量检查及时整改质量问题,共同实现工程质量目标的实现。

(5)实行工程质量,工作质量和经济承包挂钩的质量奖惩制度。和各施工班组签定承包合同时,明确的质量措施和质量指标,采取班组操作挂牌、质量与经济挂钩的制度。对于违反质量管理的行为,按承包合同条款和公司颁布的《质量管理制度实施细则》规定进行处罚,并责成在制定期限内整改达标。

8.4 质量保证措施

8.4.1 文件和资料管理

8.4.1.1项目部文件和资料管理

（1）项目部设资料员，专门进行工程图纸、资料、标准和规范、与工程有关的文件、与业主、设计单位、监理单位、政府有关部门的来往文件、通知等受控文件的管理，确保在工程施工中使用有效版本的图纸、设计文件和标准和规范，做好文件资料的收发工作，设立专门的收发文登记。

（2）资料员编制项目受控文件清单，内容应包括设计图纸和文件、施工验收规范和验评标准、项目施工管理的各种规定、为本项目施工编制的各专业施工方案计划及施工记录样本表格等。

（3）资料员及时将建设单位和设计单位的修改通知发放到施工人员，并要求施工人员将作废的图纸交还，或在图纸修改的地方用红色碳素笔注明，保证工程施工的有效性。

8.4.1.2 竣工资料管理

（1）施工过程中，应及时进行技术资料的编制和整理工作。需要建设单位或监理工程师认可的，必须当场签字。

（2）工程完工后2周内，必须将工程竣工资料整理完整，监理工程师上报全套资料。

（3）竣工资料的格式和编制应符合公司《工程交工资料样本》的有关规定。

8.4.2 材料采购和质量控制措施

保证材料质量是确保工程质量的先决条件.为了保证工程质量,,在材料采购和材料控制方面,采取如下措施:

（1）所以材料、设备的选用、确定，必须符合设计要并经现场代表人员认可。

（2）对于由业主指定供货家厂提供的材料,由施工员先提出材料计划,交项目经理部汇总审核后,定货。材料运到现场后,由项目经理部质量责任工程师和物资部门人员验收,无产品合格证、质量不合格的产品不予接收,由项目经理部书面通知业主。严防不合格的材料用到工程上。

（3）由我司供货的材料,坚持保质、保量配套及时,经济适用的原则,在已通过公司评定的合格供货单位中选择供货商。选择好供货商后,先提供产品样本给业主和监理单位,提供产品合格证、检验证书,征得业主同意后方可订货。

（4）公司对供货商的评定按QG/YAⅡ-02-99-06.1-B2《物资采购工作程序》要求进行:根据所需求采购的材料的类别,重要性和数量,选择一种或数种,评价供货商的生产能力和管理水平、质量保证体系、产品在本公司或其他单位的使用效果,特殊或新型产品的质量保证能力,质量状况等,评定合格后列入公司的供货单位名单,并定期进行复评,合格后,供需购买有关材料时进行选择。对于发生有严重产品质量问题影响工程质量；提供的产品材质证明书、合格证书与实物不符；不满足使用功能；产品外观尺寸、几何尺寸不符合使用或不合格的供货商,从供货商目录中除名。

（5）材料到货后,由检验人员根据有关标准对材料的材质证明书、外观质量、数量进行检验。对材质证明书有疑问或缺项者,还须取样到公司中心试验站进行复验,复验合格后方可入库。验证合格后,有关部门质量证明文件交现场资料员汇总存档，凡资料不齐全和检验不合格的材料，一律不准进入现场。

（6）无论是建设单位还是施工单位购买的材料、设备,进入现场后均进入设置在现场的材料库房和设备库房,并通知业主和监理公司的有关部门人员到库房进行初次验收,由业主代表或监理签注意见后入库,妥善保管。做好设备、器材开箱记录，及时收集出厂技术资料、产品合格证等。

（7）未经检验,检验不合格的材料立即拉出现场,防止其误用到工程上。

8.4.3 材料标识、储存和可追溯性控制

（1）在现场设置能防火、防雨淋、防盗、防损坏,排水沟良好的库房,钢材架空分类堆放,挂上标牌标明名称、材质、产地、入库时间、数量等,以便查找发放；对于有可追溯性要求的材料，必须逐件标识;焊条按有关规定有效存放在离地、离墙一定距离,干燥封闭的库房内;氧气瓶、乙炔瓶分离放置,远离火源。

（2）为确保在施工过程中对材料，甲方提供的产品及我公司制作的半成品和成品等不发生混用、误用，故在现场对以下产品进行标识：

a.易发生混用、误用的材料；

b.工程设备的甲方提供的产品；

c.有可追溯性要求的产品。

（3）标识采用以下两种方式：对管件和零配件采用标牌标识，对管材、管线按堆放地点采用挂牌标识，标牌和挂牌上应对材料的品种、规格、等级、数量出厂厂家、状态(合格与否)等作明确标写，并对标识的产品作好记录。对于甲方提供的产品应注明该产品为谁提供，并作好记录。对于现场设备对设备的编号、品名、型号、到货日期及安装部位等都应作明确标注。

（4）对容易出现质量通病的产品或甲方必须作验证的产品、和对工程的最终质量有较大质量影响的产品以及有可追溯性要求的产品必须进行标识，并注明其有追溯性。具有追溯性的物资标识要有进场，使用日期，并要有用在何部位的标注，在施工过程中必须由施工人员逐件作好标记移植; 以便追溯。

（5）对于已经安装完毕的工作对象，由施工人员按照公司《产品标识及可追溯性工作程序》的要求及时进行标识，按照公司《检验和试验状态工作程序》的要求及时进行检验和试验状态标识，标明“待检”、“已检”、“合格”、“不合格”等状态。

8.4.4施工人员、施工机械和计量检测器具控制

（1）有特殊要求的管理岗位和操作人员必须持证上岗，如项目经理上岗证、预算员上岗证、特种作业人员上岗证、焊工考试合格证，无损检测人员上岗合格证等。

（2）为了确保工程的顺利进行，投入该工程的计量器具和设备严格按公司ISO9002标准中的《设备管理制度》QC/YAⅡ-03-09和《计量管理标准》QC/YAⅡ-03-99-12文件执行。

a.投入该工程的机械设备由设备计量员事先按计划进行点检。

b.投入工程使用的设备应进行维修和检查，有问题及时进行修理。

c.大型设备的操作应由专职的持证操作工进行操作；所有设备均应定人定岗专人保管；现场机务人员应定期进行对设备进行检查保养、维修；并做好记录。

d.对设备出现的故障，应安排及时维修，并做好维修记录

e.机具设备的进退场均由设备管理员为理进退场手续。

f.对于工程需要的计量器械，由计量员进行曲统计和安排计量器具的校验。工程中使用的计量器具必须控制在周检范围内。

g.不足的计量器具由计量员提出申请，报公司计量办公室审批后，进行采购。

h.对质检员等检测用计量器具，由计量员单独配备。做为检测专用。

8.4.5 成品保护措施

（1）按照公司《成品保护和交付工作程序》的要求，对已安装完毕或部份安装完毕的设备、电气盘、箱、柜、管道上的阀门等和其他施工单位的成品做好保护工作，对已完成或局部完成的工作，要做好“护、包、盖、封”的保护措施。成品保护工作实行，谁安，谁保护，谁检查的原则，项目部并定期组织人员进行检查；发现重要的成品损坏，及时报告项目经理， 由项目经理组织人员进行分析原因和整改并做好有关记录。

（2）土建交付安装的设备基础、地坪、建筑物、构筑物在进行设备安装、工艺配管，电气管线敷设时，要给予保护，不得随意凿孔、碰撞，设备进入洁净区时，拖运通道的地坪要用软质材料辅垫。利用土建基础，构筑物的梁、柱进行拖运吊装，要取得设计师的同意。

（3）组织好人力、物力，及时配合土建施工，作好与安装有关的予留、予埋工作，防止予留的孔、洞和予埋件漏错造成返工。严禁在墙、柱、板上随意开孔、打洞,因设计变更增加等原因必须打洞,要征得设计单位和甲方代表,工程监理的同意。

（4）各专业在施工作业时要根据工艺流程进行计划协调，尽可能先上面后下面，先地下后地上。交叉作业时，要制定有针对性的保护措施，且后作业工序要保护先作业工序的成品或半成品。

（5）预埋、预配、隐蔽的工艺管道，电气管要要封堵，以避免异物进入。

（6）安装就位的工艺设备、仪表、配电盘柜要进行适当的覆盖，包裹或封闭以避免灰尘进入。

（7）已防腐的保温后的设备、管道严禁踩蹋、震动。

（8）在施工全过程中，施工现场要设有保卫值班人员监护，防盗、防火、防破坏。

8.5 施工过程的质量控制

8.5.1 施工准备阶段的质量控制

（1）工程项目合同一旦鉴定，接到施工图后， 由项目技术负责人组织，详细熟读图纸，把图纸未表达清楚或有疑问的地方记录下来，最后与甲方和设计单位共同进行图纸交底，解决已发现的问题。

（2）项目经理部组织各专业施工人员做好施工前技术准备,编制施工组织设计、项目质量计划、工程各专业的施工方案及特殊过程、关键过程的作业指导书，按照公司规定的程序审批后指导施工。并层层进行交底，保证职工按操作规程及施工验收规范进行施工，组织参加施工人员学习施工验收技术规范和质量等级评定标准。做到质量工作人人有底,个个把关。

（3）办理开工报告和各类施工许可证。

（4）对进场的施工人员进行工程施工技术交底，并作全面记录，由专业技术人员对职工进行技术问题上的交底和讲解，对施工工艺和措施，及质量控制要点，质量标准及施工规范进行彻底，清楚的交待并作记录。

（5）各专业质量检验员，按照项目质量计划的要求，提交业主代表或监理工程师审查、确认，对每个工序进行质量控制。质量控制点按照其重要性分三级进行控制：停止点（A）、主要质量控制点（B）、一般质量控制点（C）。

a.其中停止点（A）为分项工程质量检验评定中的保证项目，检验需业主代表或监理工程师参加，经业主代表或监理工程师和项目部质量工程师共同确认方可进入下一道工序的施工，如隐蔽工程验收、管道试压、试运转点；或检验时需政府主管部门和业主代表、监理工程师和项目部质量工程师共同参加并确认方可进入下一道工序的项目，如压力管道的水压试验等；

b.主要控制点（B）为分项工程质量检验评定中的基本项目规定的工序检验，如保护管的外观、加固等。检验需业主代表或监理工程师参加，若已通知业主代表或监理工程师，而其未参加，由项目部质量工程师检查确认后施工工序可继续进行；

c.一般质量控制点（C）为分项工程质量检验评定表中的允许偏差项目，如坐标、标高、中心线等，检验不需通知业主代表或监理工程师，而由施工班组自检、互检后，质检员专检，项目质量工程师确认即可进入下一道工序的施工。

（6）本工程的质量控制点为：

a. 管道安装

| 序号 | 控制内容 | 控制等级 | 序号 | 控制内容 | 控制 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道及部件材质确认 | A | 7 | 强度试验 | A |
| 2 | 清洁、脱脂 | C | 8 | 气密性试验 | A |
| 3 | 水平度、垂直度检查 | C | 9 | 吹扫、冲洗检查 | A |
| 4 | 焊缝无损检验 | B | 10 | 泄漏（真空）试验 | A |
| 5 | 管道支架检验 | C | 11 | 管线复位检查 | A |
| 6 | 试验前检查 | B |  | 隐蔽工程 | A |

b.电气安装

| 序号 | 主要质量控制点 | 控制 等级 | 序号 | 主要质量控制点 | 控制 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料检验、验收 | C | 5 | 接地电阻测试 | A |
| 2 | 水平及垂直度检查 | C | 6 | 变压器抽芯检查 | A |
| 3 | 试验前检查 | C | 7 | 高压电缆耐压试验 | A |
| 4 | 电气绝缘电阻测试 | B | 8 | 电机试运转 | A |

8.5.2 施工过程的质量控制

（1）施工中如出现图纸修改或材料代用，必须填写申请或作出报告，以征得甲方、监理方的认可后进行修改或代用，不得擅自决定。

（2）严格按图纸和规范要求施工，施工中如发现有不符合要求的场合，由专业工程师书面提出合理化建议或修改意见，报业主代表和设计代表审查同意后，进行修改。

（3）施工过程检查实行“三检”制，即时对质量控制点，关键过程，特殊施工过程的质量进行检查和记录，以保证施工质量。

（4）和工程施工进度同步,各专业施工人员按有关规范规定做好施工记录,隐蔽工程和重要工序必须经过监理工程师或(和)甲方代表的质量签证。对特殊过程如焊接、密封等过程作好过程参数控制和记录。认及时做好隐蔽工程记录、安装记录、调试记录、进行分项工程质量评定。对施工中的试验、试压试运转等工作,严格把关,及时作好试验资料。

（5）各分项工程完工后,严格按有关标准进行分项工程质量等级评定,不得出现不合格的项目。在工程施工中及时进行分项、分部工程的质量验评，根据具体情况调整分部、分项工程质量目标，保证整个项目质量目标的实现。

（6）隐蔽工程必须作好全面记录，每完成一项都应经甲方代表和监理方的认可后方可进行隐蔽。

8.5.3 竣工阶段的质量控制

（1）工程项目完工前，应根据规范和工艺要求，编制吹扫、试压、通气、调试、试运行等方案，并向班组交底，形成交底记录并签证。试车时，应按照试车规定程序进行。

（2）工程项目全部完成，应进行预检。如发现质量问题，应找出原因，制定处理措施，并逐项进行处理。

（3）工程竣工后，由公司组织一次自检。检查合格后，由项目经理部及时向业主、监理、有关监督部门发出书面竣工验收申请，其有关程序和要求见《最终检验和试验工作程序》。

（4）工程完工后，项目部应及时将完整的竣工资料交公司质安科审查，合格之后，交业主审定，由双方办理交工验收证书和资料交接手续，并签字盖章。

（5）工程竣工验收后，交付使用前，应由项目经理部负责对工程进行妥善保护，具体办法详见《成品保护和交付工作程序》。

（6）工程交付后应由经营部组织有关人员对建设单位进行回访并根据合同规定对存在质量问题需要维修的工程进行维修，要做好记录。具体办法详见《服务工作程序》QG/YAⅡ-02-99-19。

（7）对全部施工技术资料及时上报公司技术科存档，经审定后在三个月内由公司交付建设单位。

# 9、保证安全生产的措施

9．1、安全管理制度

a、安全生产责任制

建立、健全各级部门的安全生产责任制，责任落实到人。各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。

b、新进企业工人须进行公司、分公司、和班组的三级教育，而且工人变换工种，须进行新工种的安全技术教育。

工人应掌握本工种操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程。

认真建立“职工劳动保护记录卡”，及时做好记录。

c、施工组织设计

施工组织设计应有针对性的安全技术措施，经技术负责审查批准。

d、分部分项工程安全技术交底。

e、特种作业人员持上岗证

特种作业人员必须经培训考试合格持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用，名册齐全。

f、安全检查

必须建立定期安全检查制度。有时间、有要求，明确重点部位、危险岗位。安全检查有记录。对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施。

g、班组“三上岗、一讲评”活动

班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。对班组的安全活动，要有考核措施。

h、施工管理人员和各类操作工人要戴不同颜色安全帽，以示区别。施工管理人员戴黄色安全帽。

i、工伤事故处理

建立事故档案，按调查分析规则、规定进行处理，认真做好“三不放过”工作。

9．2 安全帽、安全带等安全保护措施

（一）安全帽

a  安全帽必须经有关部门检验合格后方能使用。

b  正确使用安全帽并戴好帽带。

c  不准把安全相抛、扔或坐、垫。

d  不准使用缺衬、缺带及破损安全帽。

（二）安全带

a、安全带须经有关部门检验合格方能使用。

b、安全带使用两年后，必须按规定抽验一次，对抽验不合格的，必须更换

安全绳后才能使用。

c、安全带应储存在干燥、迎风的仓库内，不准接触高温、明火、强碱、强

酸或尖锐的坚硬物体。

d、安全带高挂低用，不准将绳打结使用。

e、安全带上的各种部件不得任意拆除。更换新绳时要注意加绳套。

（三）预留洞口

a、边长或直径在20--50cm的洞口，可利用混凝土板内钢筋或同定盖板防护。

b、60--150cm的洞口，可用混凝土板内钢筋贯穿洞径，构成防护网。网格大于20cm的，要另外加密。

c、150cm以上的洞口，四周应设护栏，洞口下张安全网，护栏高1m设两道水平杆。

d、预制构件的洞口（包括缺件临时形成的洞口），参照上述规定防护或设

脚手板、满铺竹笆，固定防护。

9．3.施工用电及机具

（一）支线架设

- 配电箱的电缆应有套管

b、支线绝缘好，无老化、破损和漏电

c、支线应沿墙或电杆架空敷设，并用绝缘子固定。

d、室外支线所用橡皮线架空，接头不受技力并符合绝缘要求。

（二）现场照明

a、一般场所采用220V电压。危险、潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明灯具，应采用符合要求的安全电压。

b、照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。

- 室外照明灯具距地面不得低于3m；室内距地而不得低于2.4m。碘钨灯固定架设，要保证安全。灯线不得靠近灯具表面。

（三）电箱(配电箱、开关想〉

a.电箱应有门、锁、色标和统一编号。

b.电箱内开关电器必须完事整无损，接线正确。各类接触装置灵敏可靠，绝缘良好,无积灰、杂物，何休不得歪斜。

c、电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。绝缘良好,无积灰、杂物，何休不得歪斜。

c、电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。

d、电箱内设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分极配合。

e、配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关。零排地排齐全。

f、配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合，作分路设置，以确保专路专控，总开关电器与分路开在电器的额定值、动作整定值相适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。

g、金属外壳电箱应作接地或接零保护。

h、开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。

i、同一移动开关箱严禁与有380V和220V两种电压等级。

（四）接地接零

a、橡皮电缆中黑色或绿/黄双色线作为接地线。与电气设备相连接或接零生截面最小不能低于25mm2多股芯线；手持式民用电设备应采用不小于15mm2的橡皮软电缆。

b、现炀用电设备金属外壳、配电箱必须有接地。

（五）手持电动机具

- 必须单独安装漏电保护器。

- 防护罩壳齐全有效。

- 外壳必须有效接地或接零。

- 橡皮电线不得破损。

- 气瓶

a、各类气瓶应有明显色标和防震圈，并不得在露天爆晒。

b、乙快气瓶与氧气瓶距离应大于5m。

c、乙快气瓶在使用时必须装回火防止器。

d、皮管应用夹头紧固o

e、操作人员应持有效证上岗操作。

9．4、防火安全

a、工地建立防火责任制，职责明确。按规定设专职防火干部和专职消防员，建立防火档案并正确填写。

b、重点部位(危险仓库、油漆间、水库、木工间等)必须建立有关规定，有专人管理，落实责任。按要求设置警告标志，配置相应的消防器材。

c、建立动用明火市批制，按规格划分级别，明确审批手续，并有监护措施。

d、焊割作业应严格执行“十不烧”及压力容器使用规定。

e、危险押运人员、仓库管理人员和特殊工种必须经培训和审证，做到持

有效证上岗。

# 10、保证文明施工的措施

10．1 现场场容、场貌布置

a、现场布置

必须根据场地实际合理进行布置，设施设备按现场布置图规定设置堆放，并随施工不同阶段进行场地布置适当调整。

b、道路与场地

道路畅通、平坦、整洁，不乱堆乱放，无散落物；场地平整不积水，无散落的杂物及散物；建筑垃圾必须集中堆放，及时处理。

c、班细落手清

班组必须做好操作落手清，随作随清，物尽其用。在施工作业时，应有防止尘土飞扬、泥浆洒漏、污水外流、车辆沾带泥土运行等措施。有考核制度，定期检查评分考核，成绩上牌公布。

d、大堆材料

分类、集成堆放成方，底脚边用边清。布局合理、安全、整洁，灰不外溢,渣不乱倒。

e、周转设备

施工设施设备集中堆放整齐。

10．2、生活卫生

a、生活卫生应纳入现场管理规划，落实卫生专〈兼)职管理人员和保洁人员，落实责任制。

b、施工现场提供饮水设施，并有效管理。

c、工地有男女厕所，保证大小便入厕，不随地大小便。

d、工地有男女更衣室，有防窃措施，保持室内清洁。

e、现场落实消灭蚊蝇孳生承包措施。

f、生活垃圾随时处理或集中加以遮挡，妥善处理，保持场容整洁。