××中学教师公寓临时用电施工方案

编制单位：

编 制 人：

审    批：

日    期：   年  月  日

### 施工临时用电计划

- 工地总用电量

根据施工设备机具表总功率计算如下：

提升设备：2×7.5＝15(KW)

搅拌机：(7.5×2＋4×5)＝35(KW)

电焊机： 5×10＝50(KW)

其它机械：(2×3＋2×3＋2×1.5＋3×2.2＋3×2.2＋

8×1.1＋9×1.5＋5.5＋32＋4×1.5＋10×2.2)＝110(KW)

施工照明：(130＋45＋110)×10％＝29(KW)

根据生产进度计划，利用系数K=0 6，功率系数取0.75，照明用电利用系数K=0.8.

总用电量P＝1.08×(K1∑p1／cosΦ＋k2∑P2＋K3∑P3)×1.1

总用电量Ｐ＝1.08×(0.6×160／0.75＋0.6×50＋

0.8×29)×1.1＝199.32(KW)

应选择变电器为200(KW)。

- 配电箱及开关箱

根据三级配电的原则，在现场内应布置3个分配电箱（其中一个为照明用电专用配电箱），配电箱及开关采用经出厂检定合格产品，其应有出厂合格证。

- 施工用电线路布置

- 工程供电方式采用TN-S系统(三相五线制)根据施工总平面图布置，共须设置一个总柜，供现场设备、照明使用，采用电缆架空从配电房引至各主柜，具体线路走向见临时用电平面图。

- 楼层用电

- 楼层用电从主柜引出采用TN-S系统供电，楼内每层设1个分箱，每层设两个末级标准电箱。

- 楼内用电设备均在末级电箱内接线，禁止在分箱直接使用。

- 楼层照明设置专用标准照明箱，每层照明引入各自照明箱，照明箱必须考虑动力三相负载平衡。

危险潮湿场所及手持照明灯应采用符合要求的安全电压。

临时用电安全

- 临时用电按部颁规范的要求做施工组织设计(方案)建立必要内业档案资料，对现场的线路及设施定期检查，并将检查记录存档备查。

- 临时配电线路按规范架设整齐。架空线采用绝缘导线，不采用塑胶软线，不能成束架空敷设或沿地面明显敷设，施工机具，车辆及人员应与线路保持安全距离，如达不到规范规定的最小距离时，采用可靠防护措施。变压器，配电箱均搭设防护棚及设置围档。

- 施工现场内设配电系统实行分级配电，各类配电箱，开关箱的安装和内部设置均应符合有关规定，箱内电器完好可靠，其选型，定位符合规定，开关电器标明用途。配电箱、开关箱外观完整、牢固、防雨、防尘，箱体外涂安全色标，统一编号、箱内无杂物，停止使用的配电箱切断电源，箱门上锁。

- 独立的配电系统按部颁标准采用三相五线制的接地接零保护系统，非独立系统根据现场实际情况，采取相应的接零或接地保护方式。各种设备和电力施工机械的金属外壳，金属支架和底座按规定采取可靠的接零接地保护。在采用接地和接零保护方式的同时，设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统，漏电保护装置的选择符合规定，吊车等高大设施按规定装设避雷装置。

- 手持电动工具的使用符合国家标准的有关规定。工具的电源线，插头和插座完好，电源线不任意接长和调换，工具的外接线完好无损，维修和保管设专人负责。

- 施工现场所用的220V电源照明，按规定布线和装设灯具，并在电源一侧加装漏电保护器，灯体与手柄坚固绝缘良好，电源线使用橡套电缆线，不准使用塑胶线、装修阶段使用安全电压。

- 电焊机单独设开关，电焊机外壳做接零接地保护，一次线长度小于5m，二次线长小于30m，两侧接线应压接牢固脚手架，轨道及结构钢筋作为回路地线，焊接线无破损，绝缘良好，电焊机设置地点防潮防雨、防砸。

## 施工用电安全

- 现场设施工用电管理负责人，对进入工地的电气人员进行用电技术交底并检查监督用电安全。

- 电工人员必须持证上岗，必须填写交接班记录制度。

- 值班电工对新进入工地的各种机器设备必须检查，必要时进行绝缘性能测定，符合要求后方可投入使用。

- 做好施工用电设计。

- 现场施工用电TN—S系统三相五线制三级漏电保护制，一机一闸制。

- 现场电缆必须绝缘良好，埋管穿线或架空敷设。

- 开头箱应装设于距地1.3—1.5m处，并有防雨、防潮、防砸措施，积灰杂物要经常清理。

- 配电室要做到“五防一通”即防火、水、雷、雨、小动物通风良好

- 宿舍、办公室照用电均由电工统筹安排设置，不得私自乱拉乱接，照线路只用于照明，不得用于电炉、电饭锅等

- 秆灯电压不得超过36v，在潮湿场所作业行灯电压不得超过12v。

- 配电箱开头箱采用经省建委推荐的标准箱。

配电房管理制度

- 配电房应做到“五防一通”门向外开配有安有安全防护有具和干 粉灭火器等消防器材，安全警示牌。

- 配屏（盘）的保护装置、仪器、仪表应齐全有效，各配电线路标明编号和用途。

- 配电房内严禁使用三炉。

- 所有过墙线路应绝缘和瓷瓶保护。

- 配电房不得动明火。

- 配电房内不得堆放任何杂物。

- 非主管人员不得进入配电房。

- 消防器材应按规定张挂并定期修和换药。

附

机具设备选用表

临时用电系统图

临时用电平面图

| 序号 | 机具名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井字架 | 吊蓝 | 台 | 2 |
| 2 | 小翻斗车 | Q=400L | 台 | 1 |
| 3 | 混凝土搅拌机 | Q=250L | 台 | 2 |
| 4 | 振动棒 | 插入式，Φ50 | 台 | 10 |
| 5 | 双轮小车 | 自制 | 台 | 50 |
| 6 | 钢筋切断机 | 切断直径40 m m | 台 | 2 |
| 7 | 钢筋弯曲机 | 弯曲直径40 m m | 台 | 2 |
| 8 | 调直机 | 调直能力1t | 台 | 2 |
| 9 | 卷扬机 |  | 台 | 3 |
| 10 | 电刨 |  | 台 | 3 |
| 11 | 打夯机 |  | 台 | 2 |
| 12 | 发电机 | 30KW | 台 | 1 |
| 13 | 砂浆搅拌机 |  | 台 | 4 |

机具设备选用表