给排水施工方案

1.工程概况

建筑给排水工程包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统、空调冷却水系统。

2.给水系统：

水原为室外给水管网接出一根DN90引入管，接入大楼-.0.85米处，由公司供水泵房提供。

3.排水系统：

室内排水系统为废水、污水合流系统直接排除室外，排入场区地下污水、废水管网。

4.雨水系统：采用UPVC落水管排至室外

5.消防系统：

本楼消防系统由消火栓系统及气体灭火系统组成。

消火栓系统水源引自公司消防水系统，消防供水压力为0.6MP。消火栓给水系统用水量为15L/S。并且每层均配置有若干数量的手提式干粉灭火器。灭火器箱与消火栓箱组合在一起，方便火灾的使用。配电室均配置工具4KG手提式干粉灭火器。

6.施工准备：认真熟悉图纸，根据施工图纸的设计要求做好现场、机具、技术各项准备工作。根据工程设计情况作好所用材料的准备工作。并做好不同材料进厂检验和实验工作。

7.施工方法：

- 给水系统：

  - 作业条件：暗装管道应在吊顶末封闭前进行安装。明装托、吊管道必须在安装层的结构顶板完成后进行。立管安装在结构安装完成后进行，每层应有明确的标高线，支管安装应在墙体砌筑完毕，墙面末装修前进行。

  - 管道安装：室内给水管采用给水硬聚氯乙烯管。粘接连接立管采用U型管卡固定，高度距地1.8米，支管采用卡固定。管道安装完毕需分系统进行水压试验，试验压力为0.6MPα，系统竣工前进行冲洗和通水试验。

- 排水系统：

一 作业条件：设备层内排水管道的敷设应在设备层模板拆除清理后和在设备层填充前进行。楼层内排水管道的安装应与结构施工隔开1-2层，且管道穿越结构单位的孔洞一预留完毕，室内弹出房间尺寸线和准确的水平线。

二 管道安装：室内排水管道采用UPVC硬聚氯乙烯管，粘接接口，管道安装时应按要求安装支、吊架，并按设计要求调整好管道的坡度。排水立管检查口应安装在离地面1M高处，所有90度排水三通均采用顺水三通，弯头，存水弯均自带清扫口。排水地漏的顶面应比装修后地面低5MM。并且地面应不小于0.01的坡度向地漏。

管道安装完毕后，要进行毕水试验。

- 消防系统

一 作业条件：主体结构已验收现场清理干净，管道安装所需的基准线应测定标明。

二 管道安装：消火栓给水管小于等于DN100镀锌钢管，丝扣连接，管径大于100采用热镀锌无缝钢管，法兰连接，管道安装完毕后，要进行0.9 MPα压力试验。

- 雨水系统：

雨水系统采用UPVC；D=100MM的硬聚氯乙烯塑料管，粘接接头，其安装在结构完成逐一进行。安装完成后需做好毕水试验。

三 施工保证措施：

- 根据设计和施工规范要求，加强施工过程控制和材料、设备、加工品质量控制，并做好进场材料的抽检和试验。对不符合质量要求的杜绝使用。

- 认真贯彻执行有关安全技术要求和安全操作规程，加强安全技术管理工作，严明安全纪律、严格执行各种安全操作规程。