目   录

一、工程概况 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 2

二、主要工作内容及系统 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 2

三、施工技术方案 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈5

四、保证工程质量的技术措施 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈28

五、工程管理、施工配合措施 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈45

六、质量管理、安全文明施工措施 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈48

七、主要施工机械选用表 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈53

八、劳动力使用计划表 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈54

江苏省建设集团公司（沪）

二O××年××月××日

一、工程概况

本工程位于长海医院内，为新建胸心疾病诊治中心楼。包括胸心疾病病房和，总建筑面积为27608.7平方米，地下一层，地上十八层，屋面高度为70.85平方米。设普通床位461张，ICU床位31张，康宾床位119张。

二、主要工作内容及系统

2.1  管道部分

2.1.1  给水系统

在地下室泵房内设自来水调节池，容积为150立方米（分为两格），用生活水泵加压至屋顶，接入容积为80立方米（分为两格）水箱。

给水分区，采用可调式减压阀将给水泵系统在竖向分三个区，高区为18～12层，中区为11～6层，低区为5层～地下室。

2.1.2  热水系统

该病房楼设置集中供热水系统，供应病房、手术室、洗涤间等处；热水供应分区同冷水，每个区设两个容积式热交换器，手术室热水设单独的热交换器。这样共四组，八个热交换器，设在设备层，热源为蒸汽，水源为相同分区的冷水。

2.1.3  冷却循环水系统

冷冻机为三台，相应的在地下室冷却循环水泵四台，三用一备。在屋顶设超低噪声集水型冷却塔三座。设计能力为400M3/H，同时在屋顶设冷却水补给水箱，其供水由地下室内的冷却水补给水箱加压泵供给，冷却循环水系统设旁流过滤系统用自动反冲过滤器过滤。

2.1.4  排水系统

（a）、生活污水

室内污、废水合流

室外污水经汇集后排入医院内已有的污水处理设备进行处理。地下室厨房含油污水在排入室外管道之前须经隔油池处理。

（b）、雨水部分

雨水为单独系统，屋面雨水在顶层汇集入2～3根雨水立管后排出，该楼的室外雨水经汇集后排入医院内的已有的室外雨水窨井。

2.1.5  动力系统

本工程中的氧气、真空吸引气、压缩空气主要供给各病房、看护病房、抢救室、手术室等之用。氮气、二氧化碳、笑气主要供给洁净手术之部用。

蒸汽主要供应给空调供暖及加湿、消毒、开水炉和生活水加热之用。供暖及生活用换热器的凝结水经过冷装置后回收。

煤气主要供应地下室厨房。

2.2  电气部分

2.2.1  配电系统

（a）、两路高压电源各供一台主变。在两台主变的低压侧设联络开关。在两台主开关和联络开关之间设联锁，干式变压器柜配有冷却风机。

（b）、消防负荷、生活泵以及大部分照明、医疗器械等特别重要负荷均应由两路低压电源在末端配电箱自动切换供电。

（c）、地下室通风，一般电梯等较重要负荷采用低压双回路供电。

（d）、大楼内在电气管笼部位设配电小间。各层主要配电箱均安装在该配电小间内。

2.2.2  照明系统

（a）、所有科室、办公室、会议室均以荧光照明为主，电梯厅、公共走道等采用高效节能筒灯。大楼主大厅应采用一架花式大吊灯。变电所、水泵防、消防控制中心，电话机房等处采用浮充电源的日光灯，各房间及走廊，过道安装紫外灯。

（b）、大楼通道消防前室、楼梯及会议室等处装设带浮充电源的疏散指示灯和门口指示灯。

（c）、大楼顶部设中光强自动换泡航空障碍灯，并预留大楼立面泛光照明电源。

2.2.3  弱电系统

弱电专业设计包括：通信系统、电脑网络系统、综合布线系统、电缆电视系统、背景音乐兼紧急广播系统、安保系统、病房呼叫对讲系统、医用数字图像（PAIS）、电子病历系统、一卡通系统、远程抄表系统、职能化建筑系统集成管理系统。

2.2.4  防雷及接地

2.2.4.1  本大楼属二类民用防雷建筑，在大楼顶部四周及水箱顶四周敷设热镀锌扁钢作避雷带以防直接雷击。利用柱内两根主筋作引下线和基础钢筋及底板内的镀锌扁铁网联系为联合接地体。

2.2.4.2  七层及以上全部通过30米高度，外墙圈梁内敷设25*4扁钢或均压环，与引下线连接所有金属窗与均压环连接，以防侧击雷。

2.2.4.3  采用联合接地体。以40×4镀锌扁钢作接地极连接线，沿建筑承台内圈作环形敷设，在底板内与所经过的各桩内二根主钢筋焊连。接地电阻经测试不得大于1欧姆。

2.3  通风空调部分

本大楼配备3台343RT螺杆式冷水机组，总制冷量为1029RT，配有4台冷冻水泵（3用1备）。条季空调采用一台汽一水热交换器机组（带循环水泵），医院内锅炉房供来的蒸汽作为热源。附设气压罐定压膨胀机组。以上设备均设在地下层冷冻机房内。

2.3.1  舒适性空调系统

门厅、大餐厅等一些大型空间采用低速定风量全空气系统，其他空调均采用风机盘管＋新风系统、新风系统每层水平设置，调季时采用0.2Mpa的饱和蒸汽作为新风加湿之用，新风机组设置于每层新风机房内。

2.3.2  空调水系统

采用二管同程系统，分为裙房一路、手术部一路、主楼病房一路。夏季供冷，冬季供热，裙房空调水管分内、外区设置。

2.3.3  通风系统

地下层厨房间，变配电间设有机械送、排风系统。

地下层机电用房，各个卫生间及人员密集的公共空间设有机械排风系统。

2.3.4  防排烟系统

在防烟楼梯间及前室、消防电梯间合用前室均设有机械加压送风系统。楼梯间每二层设一个常开送风口，前室每层设一个由消防电气联动的常闭送风口。为防止超压和保持正常的压差，设有泄压旁通和泄压阀。

三、施工技术方案

3.1  总说明

3.1.1  施工前要认真熟悉施工图纸和有关技术资料，对所有使用的材料及其附件的材质、型号、规格了解清楚。

3.1.2  安装施工图应与结构、建筑图纸进行核对，配合土建做好预留预埋工作，尽量减少打洞。

3.1.3  针对医院胸心疾病诊治中心楼工程的特点，分项工程可按局部编制施工预算，及时提出材料，加工件进库计划。

3.1.4  凡施工图进行修改，包括甲方派遣的现场监理人员提出的不按图施工的项目，都必须办理签证手续。

3.1.5  安排任务应按系统或层次下达，尽量使施工人员能自始至终完成所施工的项目。

3.1.6  对甲方提供的材料、设备、加工件的型号、规格、数量应核对清楚。对提供到现场的管材、配件、阀门、卫生器具、镀铬零件等是否完好，做到认真清点，妥善保管，防止损坏。

3.1.7  凡是工程施工中的操作人员，都应进行资格审查。施工前应详细进行技术交底，施工中严格进行工序控制，施工后逐一进行复验。

3.1.8  熟悉土建施工工艺，对装饰、装潢材料的材质、规格、特性要掌握清楚，做好与土建的配合安装。

3.1.9  材料供应应按工程进度按月发料，由于工程工期较长，所与材料保管应由供应部门统一管理，防止供料紊乱。

3.1.10  建立施工档案，对施工任务，操作人员进行记录，使主管施工技术员能留档备查。

3.1.11  对设计变更通知，工程技术联络单，原始施工图资料要收集完整，是工程竣工验收，竣工图编制的重要依据。

3.2  给排水系统

3.2.1  给水管道埋地管采用铸铁给水管石棉水泥接口承插连接。排水管道埋地管采用加强筋UPVC承插排水管，橡胶圈连接，给水管道施工时，先进行水平总管敷设，后进行垂直干管敷设，最后安装支管。排水管道施工时，先进行埋地管道的敷设，然后进行垂直立管的安装，最后安装支管。管道穿过地下室外墙、混凝土水箱时，应设置防水套管；穿过墙壁、楼板时，应配合土建预留孔洞。热水管道穿墙和楼板应设置套管。卫生器具安装在土建粉饰结束后进行，其接口材料采用配套粘合剂或纸筋石灰、油灰等，卫生器具的固定宜采用预埋螺栓或膨胀螺栓，以及预埋防腐木砖木螺丝固定。

3.2.2  给水管道安装完毕后应进行水压试验，试压原则上先总管后支管，最后进行系统试压。试压合格后用水冲洗管道，直至将污物冲净为止。埋地或暗装的排水管道在隐蔽前做灌水试验；雨水管均须做灌水试验。排水管的总立管安装完毕后，还应进行通球试验。卫生器具安装完毕后应作校水试验，以给水、排水不漏，使用良好，排水畅通为合格。

3.2.3  塑料管道均采用承插连接，管道接口必须用粘结剂粘结，应符合现行的《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98中的相应的条款。

3.2.4  塑料管道工程必须用配件连接，不得在现场用管道扩方式承插连接。

3.2.5  塑料管道横支管上合流配件至立管的直线管段超过2M时，应设伸缩节，但伸缩节之间的最大间距不得超过4M。

3.3  煤气系统

3.3.1  煤气系统管道采用镀锌钢管丝扣连接。

3.3.2  煤气管的安装按先总管后干管最后支管的顺序进行。

3.3.3  煤气管穿越楼板应设套管，套管与煤气管之间的空隙用麻丝填实并用热沥青封口。

3.3.4  煤气管阀门应有气密性试验资料，当无出厂试验资料时，应逐个进行气密性试验，试验按全开和全闭二个位置进行。

3.3.5  煤气管道安装完毕后，用压缩空气反复吹扫数次，直至吹净，然后进行系统气压试验。

3.4  供气（汽）系统

3.4.1  蒸汽由医院内锅炉房供给，锅炉房出口压力1.0Mpa，本大楼供气进口压力为0.8Mpa。蒸汽供至本大楼地下配汽间。分别设两组减压阀组进行减压，为0.5Mpa及0.2Mpa两种等级蒸气。以满足各用汽设备的使用要求。各用汽设备的凝结水集中回收至设在地下室的凝结水箱，由凝结水泵加压送回锅炉房。

3.4.2  底层煤气表房设有100M3/h低压皮膜表一只。煤气气源由医院内低压煤气管网接入。

3.4.3  供给气源，氧气供气压力为0.8 Mpa，经设在本大楼内的二次调压装置减压，至0.2～0.3 Mpa，呼吸机的用气压力为0.4 Mpa。

3.4.4  真空吸引气，供气压力为-600～-350mmHg（工作压力为-350mmHg）。

3.4.5  压缩空气，供气压力为0.7 Mpa，经设在本大楼的二次调压装置减至0.4 Mpa。

3.4.6  氮气，供气压力为1.0 Mpa，减压至0.4～0.5 Mpa。

3.4.7  二氧化碳，供气压力为0.5 Mpa。

3.4.8  笑气，供气压力为0.3 Mpa。

3.4.9  管道竖井（通风管道井外）在每层楼板处用耐火极限大于1.5小时的不燃烧材料封堵。

3.4.10  集中供氧管采用不锈钢管，氩弧焊连接，氧气管必需可靠接地，以防静电火花引起氧气爆炸。

3.5  管材选用及敷设

3.5.1  室内冷、热水管，采用薄壁紫铜管焊接。生活给水泵及地下污废水泵管采用衬塑热镀锌管。

3.5.2  室外埋地供水管，采用球黑铸铁管，承插连接。

3.5.3  冷却循环水系用管道，不大于DN100的采用热镀锌钢管，丝扣连接，大于DN100的采用焊接钢管焊接，外加防腐层。

3.5.4  室外埋地排水管，采用加强筋UPVC承插排水管，橡胶圈连接。室内排水、雨水管采用PVC消音内螺旋线管材。连续排放温度大于45摄氏度热水的开水阀及设备层两处用柔性铸铁排水管。

3.5.5  蒸汽管及凝结水管采用无缝钢管，焊接连接。

3.5.6  煤气管管径小于等于DN100时，采用镀锌钢管，丝扣连接，聚四氟乙烯填料。地下室的煤气管道经过部位和厨房间均设有煤气泄漏报警器，并采用与地面上煤气表房内的自动切断阀连锁等安全措施。

3.5.7  氧气、压缩空气、氮气、二氧化碳、笑气均采用不锈钢管，氩弧焊连接。手术部氮气、二氧化碳和笑气总管均为直径12、支管为直径6。

3.5.8  真空吸引气总管采用镀锌钢管，末端支管采用不锈钢管，氩弧焊连接。

3.5.9  氧气、真空吸引气、压缩空气、氮气、二氧化碳、笑气管道上的阀门一律采用不锈钢球阀。

3.5.10  各种气体管道均在每层设有总阀，每间设有分阀。除真空吸引气外，每层均设有压力调节箱。在各层护士站设有每种气体调压后的压力显示装置。

3.5.11  主管道均在管弄及活络通风吊平顶内敷设。煤气管道明敷。

3.5.12  病房内氧气和真空吸引气管道明管敷设，外覆槽板。

3.5.13  走廊吊顶和技术层气体管道支吊架间距的安装要求如下：

| 管道公称直径（mm） | ＜4 | 4～8 | 8～12 | 12～20 | 20～25 | ≥25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支吊架间距（m） | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |

3.5.14  室外管道采用地沟方式敷设，连接本大楼地下层进管。

3.6  设备及管道保温

3.6.1  凝结水箱须保温，保温材料采用硅矿复合棉板材，厚度为80mm，外包20mm石棉水泥粉光后，外包铝皮保护壳。

3.6.2  蒸汽管及凝结水管均需保温，保温材料采用铝箔硅矿复合棉两合管，DN小于80厚度40MM，DN大于等于80MM，厚度为50mm。

3.6.3  吊顶内热水管用48斤铝箔玻璃棉35MM厚保温。吊顶冷水铜管用复塑防露保温。

3.6.4  管道保温应粘贴紧密，表面平整，圆弧均匀，无环形断裂。

3.6.5  铝皮保护壳，纵向缝搭口应朝下，咬缝应严密、平整。保温层与支架接缝应严密，不应将支架包成半明半暗状态。

3.7  配电系统

3.7.1  变电所配出的主干线采用135℃辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电缆在线槽内敷设或采用插接式母线槽在管笼内沿墙竖向明敷。

3.7.2  电缆敷设的一般工艺顺序：

物资和技术准备

电缆外观检查、绝缘测试

现场测量定位

电缆桥架安装

电缆敷设

隐蔽工程验收

终端（中间）头制作

（a）  电缆的型号、规格应符合设计要求，不得随意变更代用。电缆应无外损伤。

（b）  敷设电缆之前必须实测每根电缆的长度，终端和中间接头处留有余量，做好每盘电缆的分配表。

（c）  电缆桥架内电缆，每隔50m处，应挂标记，标记注明电缆编号、起点和终点。

（d）  电缆的绝缘电阻应付符合要求。

3.8  母线槽安装方案

3.8.1  安装顺序

物资和技术准备

母线槽安装前检验

测量定位

接地连接

母线槽安装

吊(支)架制作安装

绝缘测试合格

通电试验

3.8.2  用500v兆欧表测量母线槽，每单元的绝缘电组值不得小于0.5M欧姆，母线槽单元外壳任一未涂漆点与接地端子间的连接电阻不得大于0.1欧姆。

3.8.3  直线段两支架之间的距离为1米，母线规格超过4000A时，适当增加支架，建筑物变形缝处，应使用母线槽沉降单元（柔性接头）用以补偿建筑物引起的伸缩或沉降。

3.8.4  母线槽连接后应检查保护电路的接触电阻，不大于规定值。分线箱的外壳应与母线槽外壳导通。

3.8.5  安装分线箱应注意相位正确,底边离地1.3米。

3.8.6  母线槽穿过楼面，楼面上应设挡水台，防止水流到母线。并用防火泥把空间嵌满

楼层支干线和支线均采用135℃辐照交联低烟无卤阻燃电线穿铁管在墙身，楼板或吊顶暗敷。所有照明插座均设漏电断路器保护。

3.9  保安措施

采用TN-S制。设PE专用接地线。凡正常情况不带电源金属外壳均应妥善与PE线连接。

3.10  防雷

3. 10.1  本大楼属二类民用防雷建筑。在大楼顶部四周及水箱顶四周敷设热镀锌扁钢作避雷带以防直接雷击，利用柱内主筋两根作引下线和接地极联通。

3. 10.2  大楼的楼板钢筋均应与引下线连接以形成笼式防雷网。七层及以上外墙所有铝合金窗均与均压环连接以防侧击雷。

3. 10.3  采用联和接地体。以40×4镀锌扁钢作接地极连接线，沿建筑外围及某些内圈作环形敷设，在底板内与所经过的各桩内二根主钢筋焊接。接地电阻经实测不得大于1欧姆。

3.11  接地系统

3.11.1  各强、弱电接地系统均应分别设独立接地干线直接干线直接联合接地体——本建筑结构大底振内二根主钢筋40*40扁钢焊接。

3.11.2  强弱电系统接地，由各独立接地干线引到联合接地体上，用来汇集本系统的设备接地，其中包括设备外壳接地，不锈钢氧气管路接地，金属构件接地，按静电接地的干线应采用截面不小于25平方毫米的铜芯线。

3.11.3  接地干线或分支线在各系统接线箱或分路箱内应与其他接地系统相隔离，除在本系统接地等电位铜排的汇总出口处与总的接地网相连外，不得产生多点接地。

3.11.4  接地的要求及做法：

（a）  接地引线可以穿钢管或在封闭线槽中敷设，直接引至设备钢管和线槽必须作可靠接地。

（b）  接地安装都必须经认真的施工验收，凡是隐蔽工程部分都必须经验收合格后方能进行覆土或浇注等下道工序。

（c）  所有施工资料、验收报告都应符合要求正确齐全。

3.12  弱电系统配管、配线、线槽安装

3.12.1  弱电配管安装应按照电气施工规范，考虑管径与管内载线的富裕量，一般容线量不得超过管截面的40%，配管弯头半径应不小于管径的6倍。

3.12.2  不同的信号或电压等级不同的线缆，不能共用一条管路。

3.12.3  线槽中布线，对各种不同的信号线缆应有隔板分离。

3.12.4  金属配管和线槽应有可靠的接地，并形成环形接地，用以屏蔽干扰。

3.12.5  弱电系统的干线线缆的布线位置应在接近建筑中心部分，不应在建筑的四角上，避免雷击。

3.12.6  当布线电缆从建筑物外引入时，为避免受雷击，或强电碰地，电源感应电势等的外界影响，必须采用牢靠的保护器装置。

3.12.7  弱电线缆及走线槽均应满足设计对防火、阻燃的要求。并从选材和安装中加以保证。

3.13  通风空调系统

3.13.1  风管系统

施工准备

风管、管配件预制

空调设备安装

风管系统安装

风管系统保温

单机和系统试运转

调试

3.13.2  风管配件预制采用流水线作业法。

3.13.3  核对土建提供的标高基准线，检查预留孔洞的位置和尺寸提供准确，如有问题提前解决。

3.13.4  按照系统所在的空间位置，确定风管支、吊架形式，支、吊架制作前，型钢要进行调直，钢材切断和打孔时，应使用机械切割和钻孔。

3.13.5  镀锌钢板风管根据相关规范按下表选取：

镀锌钢板风管选材厚度表（mm）

| 风管直径或长边尺寸 | 圆形风管 | 矩形风管 |
| --- | --- | --- |
| 80～320 | 0.5 | 0.5 |
| 340～450 | 0.6 | 0.6 |
| 480～630 | 0.8 | 0.6 |
| 670～1000 | 0.8 | 0.8 |
| 1120～1250 | 1.0 | 1.0 |
| 1320～2000 | 1.2 | 1.0 |
| 2500～4000 | 1.2 | 1.2 |

3.13.6  风管角铁法兰按下选取取：

圆形风管法兰选材表

| 风管直径（mm） | 法兰材料规格 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 扁钢 | 角钢 |
| ≤140 | 20×4 | - |
| 150～280 | 20×4 | - |
| 300～500 | - | 25×3 |
| 530～1250 | - | 30×4 |
| 1320～2000 | - | 40×4 |

矩形风管法兰选材表

| 长边尺寸（mm） | 法兰材料规格（角钢） |
| --- | --- |
| ≤630 | 25×3 |
| 670～1250 | 30×4 |
| 1320～2500 | 40×4 |
| 3000～4000 | 50×5 |

3.13.7  风管系统安装：为了施工能得以顺序实施，特别要在施工图深化上下功夫，确保风管系统在尺寸、标高、走向上能与现场的实际要求相一致。

3.13.8  支架吊点的位置根据风管中心线对称设置间距按下表执行

支、吊架间距表

| 矩形风管长边或 圆形风管直径 | 水平风管间距 | 垂直风管间距 | 最少吊架数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤400mm | ≤4m | ≤4m | 2付 |
| >400mm、≤1000mm | ≤3m | ≤3.5m | 2付 |
| >1000mm | ≤2m | ≤2m | 2付 |

3.13.9  风管连接安装时，应同时将调节阀、防火阀、止回阀和消声器等部件安装在设计指定的位置。

3.13.10  调节阀安装时要处于完全开启状态，防火阀的方向要正确。

3.13.11  防火阀、消声器等要单独设置支、吊架

3.13.12  风管系统保温

（a）  在风管系统与空气处理设备安装好后，必须做好风管的保温工作。

（b）  根据现场的实际情况，可执行两种保温工艺方案。对于空间较大且管网上下空间不再进行交叉施工的地方，可先将风管保温好再进行连接安装，管网全部安装完毕再对连接阀兰处进行保温。对于管网安装标高较低或者交叉复杂的地方，则采取一律先安装后再保温的方案，防止保温后被交叉施工所损坏。

3.14  空调水系统

3.14.1  空调水管，空调冷凝水管采用镀锌钢管。

3.14.2  空调水管道除凝结水管采用镀锌钢管丝扣连接外，其他采用无缝钢管焊接连接。

3.14.3  空调水管道按冷冻、冷却、采暖、凝结水分系统进行施工，原则上先总管后支管，最后与空调设备连接。

3.14.4  管道穿墙或楼板应设置套管。

3.14.5  空调水管道安装完毕后应进行水压试验（凝结水管作通水试验），试压原则上先总管后支管分系统进行，最后进行系统试压。

3.14.6  空调水管道在投入运行前应进行系统清洗。

3.14.7  管道系统试压合格后进行保温工作。

3.15  机械设备

3.15.1  机泵安装工艺顺序

施工准备

基础处理与划线

设备就位与粗平

调整与精平

清洗与装配

试运转

竣工

一次灌浆

二次灌浆

电气安装与配管

3.15.2  主要施工方法

（a）  严格把好设备开箱检验关、基础处理划线关、设备调整精平关和试运转关。

（b）  设备吊装就位时，必须对设备采取相应保护措施，防止损坏设备。

（c）  技术要求较高的机泵安装，除按规范要求外，还应按产品出厂技术资料要求施工。在配（接）管时，应采用“无应力接管”方法（软性接管除外），以保证机泵正常运行和使用寿命。

3.16  洁净空调风管系统

3.16.1  本工程根据院方的使用要求，设置了100～100,000级洁净要求的空调系统。

3.16.2  洁净风管的制作车间，对其门窗进行封闭，以防灰尘。地面铺上5mm厚的橡胶板，并每天早晚进行清洗、擦洗。

3.16.3  洁净风管采用优质镀锌钢板制作，镀锌板材不能裂纹，结疤和蚀斑点，应有镀锌层结晶花纹。

3.16.4  连接风管用型钢应等型、均匀，不能有裂纹、气泡、凹穴等缺陷。

3.16.5  安装用螺栓、螺母等应为镀锌件，法兰垫料的宽度、厚度要均匀一致。

3.16.6  风管咬口采用联合角咬口，要调整好咬口机的齿轮间隙，保证咬口的松紧适度、尺寸准确。合管前在联合角的双口内涂上密封胶，以利密封。合管时要使用木锤或有胶皮套的锤子，以确保合口美观。

3.15.7  风管内表面必须平整、光滑，严禁有横向接缝以及在管内设加固。

3.16.8  风管法兰焊接成型后，除掉焊渣后刷铁红防锈漆两遍，再刷面漆调和漆两遍。

3.16.9  风管制作完成后要进行检查，发现缺陷及时修补，对一些必要部位涂上密封胶，然后用塑料薄膜封上风管开口处，按系统摆放。

3.16.10  安装洁净风管的房间地面、隔墙、门窗要做好，房间内清扫干净。

3.16.11  风管安装前应逐件检查，发现法兰变形或开裂者要立即修补，经完全修复后方可使用。如有塑料薄膜密封破坏者要进行仔细擦试，直至符合要求。

3.16.12  风管安装必须牢固，位置、标高和走向符合设计要求。部件的方向正确，操作方便。

3.16.13  风管安装后内壁必须清洁，无浮尘、油污和杂物。

3.16.14  高效过滤器应在洁净室全部安装工程完毕，并全面清扫，系统连续试车12小时后，方能开箱检查，不得有变形、破坏和漏胶等现象，检漏合格立即安装。

3.17  调试

3.17.1  电气系统调试：

（a）  检查线路确认与设计相符，无寄生回路。

（b）  检验断路器跳闸、合闸情况、信号指示应正常。

（c）  检查所有继电器按相及按套的动作、动作顺序是否正确和配合情况。

（d）  检验备用电源自动合闸装置。

（e）  检查保护装置电压回路。

（f）  检查强电、弱电线是否到位，是否存在不同性质线共管现象。

（g）  开通前，首先对线路作仔细检查，查看导线的标注是否与施工图上的标注吻合，检查接线端子的压线是否与接线端子表的规定一致，排除线路故障。

3.17.2  螺杆式冷水机组试运转

- 检查电机的旋转方向时，应将电机与螺杆式压缩机断开；

- 用手盘动压缩机无阻滞及卡阻；

- 冷冻机油的规格和油面高度应符合随机文件规定。油压保持0.15～0.3Mpa（表压）；

- 调节四通阀应处于减负压或增负压位置，并检查滑阀移动是否灵活正确，并把滑阀处于最小位置。

- 保持继电器安全装置的整定值应符合规定，动作灵敏、可靠。

- 油冷却装置的水系统应畅通。

3.17.3  通风空调系统调试：在风管系统和空气处理设备安装完毕后应进行单机试运转和系统试运转，通过这一工作证明设备安装正确无误。在单机或系统试运转和系统试运转时应先确认型号规格和安装方法无误方可启动开关，待试运转无异常时再做不少于二小时的连续试运转，要随时注意电机的功率不应超过额定值并做好运转记录。

3.17.4  风量测试：为了减少能量损耗和符合使用要求，应该做好风量的测试和平衡，特别是要有合理的气流组织，调试时应注意是否符合要求，做好新风量的测试和平衡调试工作。

3.17.5  调试过程中，应对调试进度及发现问题作详细记录。

3.18  施工技术措施

3.18.1  给排水系统

（a）  给排水管道在洗手间内比较集中，为确保配管正确，须做好与土建的配合，及时掌握吊顶高度、水平基准线、墙身线以及卫生器具的镶接尺寸。

（b）  嵌墙暗装的给水支管要用临时支架固定，出墙管口加堵并根据土建、装饰的进度要求及时试压。

（c）  配合土建预留孔洞、预埋套管时，由专人负责复测复量，在土建作业时做好看护。

（d）  排水管道三通、弯头的使用和管道上的清扫口、检查口的设置，必须符合国家规范和设计图纸的要求。

（e）  暗敷铜管给水管道埋入墙内应与土建配合，做好留槽式开管槽管道埋深度从管外壁至墙面不应小于15mm，管件表面不得突出墙面深度，从管外壁至墙面距离不应小于15mm。管道在槽内固定后，应经二次试压合格方可采用水泥砂浆补槽，并在墙面上标出冷、热水管道走向标线，以免二次装修时损坏管道。

（f）  明敷铜管给水管道在水表、水咀、角阀等配水点，受力点以及穿墙支管节点处，应采取可靠的固定措施，且固定距离均匀一致，穿墙梁等处应设置套管，穿越楼层，屋面必须设置金属套管，套管应高出地面或屋面50～100mm，且单位工程中应一致并有严格的防渗漏措施。

（g）  铜管给水管（冷热水），铜管切口表面应平整，不得有毛刺缺陷，焊口要用纱布打光，切口平面允许倾斜偏差为管子直径的1%。铜管采用承插式焊接，管径大于直径108用铜银焊条加301#焊药。其余用铜焊条，不要焊药。紫铜件焊接完即用清水洗净焊渣，并涂清漆防腐，黄铜管件应自然冷却后用纱布打光刷清漆。

（h）  生活污水PVC-U排水管道，设置的插口或清扫口，应符合设计要求，立管上每隔六层或在底层及楼层转弯处时离地面1米处应设检查口，检查口高度中心距地面1米。检查口的转向应便于检修，暗装立管在检查口处应有检修门。公共建筑内连续4个及以上大便器的污水横管上应设清扫口。

（i）  高层建筑明敷及出管道井横管的PVC-U管道管径大于等于110mm时，在楼板墙体贯穿部位及管井墙处应设置阻火圈。

（j）  PVC-U排水管立管和横管应按设计要求设置伸缩节，排水管立管固定支架的间距：管径为50mm的不得大于1.2米，管径大于等于75mm的不得大于2米，且间距应均匀一致。同室的给排水管道固定支架高度应一致，横管管径75mm及以上长度大于700mm，管径50mm及以下长度大于500mm的应有吊、支架固定。

3.18.2  电气系统

（a）  本工程电缆，必须做到合理搭配、尽量减少或没有中间接头。电缆桥架内不准设中间接头。非做中间接头不可时，必须加装接线盒。

（b）  电缆沟、电缆桥架转弯处的弯曲半径要满足最大直径电缆的最小允许弯曲半径需要。

（c）  注意保持电缆与管道、道路、建筑物之间的最小净距。

（d）  桥架中的电缆总截面（包括外护层）不应超过桥架截面的40%，控制电缆不应超过50%。当设计备不明确时，应按此规定。

3.18.3  配电系统

（a）  必须对母线槽的外观进行检查，外壳应完整无缺损，技术文件齐全。

（b）  注意母线槽的产品保护，吊装绑扎用的钢绳应套上橡皮或塑料管，不能在地上拖拉，不得在外壳上敲打进行其他作业，更不能让垃圾和水进入。

（c）  母线连接处，外壳和母线应对准，不应使母线和外壳强行连接，受到机械应力。

（d）  通电之前应进行安装完整性检查，母线槽及周围环境无杂物，绝缘电阻（相与相、相与零、相与外壳、零与外壳）符合要求。接地完整可靠，相位正确。

3.18.4  通风空调系统

（a）  风管材料可按国标GB50243-97规定或设计要求进行制作。

（b）  送风口与管道连接可采用保温好的伸缩软管或消音软管。

3.18.5  管配件制作

（a）  圆管或矩形管的管配件使用的材料可按国标GB50243-97的规定或设计要求进行制作。圆形管配件成型采用平咬缝。矩形管配件采用联合角咬缝或按扣式咬缝。

3.18.6  风管系统安装

（a）  矩形风管连接安装时，风管四角应涂上密封胶，安放法兰垫料时应注意搭接处不应有空隙，四角连接板上紧螺栓应松动一致，尽量消除或降低漏风的可能性。

3.18.7  设备安装

（a）  本工程排烟机、排风扇等，安装好这批设备一定要有设备的隔振措施，以防止由于振动所产生的附加噪声污染环境，地面的设备要装防振橡胶垫，悬挂的设备要案装防震吊架。

（b）  冷水机组和水泵进、出口设置可曲绕型橡胶软接头，在风机进、出口设置非燃性的软接头，在空调和通风风管上配消声装置。

（c）  设备基础的检验：基础的养护强度，表面平整，位置、尺寸、标高、预留孔洞及预埋件等均符合设计要求后，方可安装。

（d）  螺杆式制冷机组按装应符合下列规定：

①  机组安装应对机座进行找平，其纵、横向水平允许偏差均为0.1/1000。

②  机组接管前，应先清洗吸、排气管道，合格后方能连接。接管不得影响电机与压缩机的同轴度。

3.18.8  空调水管道安装

（a）  空调水管道施工时，应注意管道坡度，避免造成气塞。特别式凝结水管安装应低于集水盘、坡向立管。

（b）  空调水管道开三通时，应尽量在地面进行，便于清除氧化铁等杂物，以防堵塞空调设备内的盘管。

3.18.9  煤气系统

（a）  室内煤气管道以明敷为主，如需在技术层、吊顶和管道井内敷设时，必须具备安全操作、检修方便及具有通风条件。

（b）  敷设在地下室的煤气管道必须采取防腐措施，并在设计时采取报警、自动切断、排风等应急措施。

（c）  管道用钩钉或特制角钢等加以固定，其间距应符合设计或规范要求。

（d）  地下煤气管道与建筑物、构筑物及其他管线之间的最小水平净距、与各类地下管道交叉的最小垂直净距必须符合规范或设计的要求。

3.18.10  弱电系统

（a）  弱电系统的排管穿线，必须严格按照国家有关规范、规程、标准、施工验收规范、供应商提供技术要求、设计规范、图纸要求执行。

3.19  施工工艺流程图

（a）  设备工艺流程图

（b）  管道工艺流程图

（c）  电气工艺流程图

（d）  通风空调工艺流程图

（a）  设备工艺流程图

熟悉图纸资料、技术交底、图纸会审编制预算

施工前准备

加工件委托

材料机具准备

基础验收、复测修正处理、划线

设备开箱清点检查、验收

设备吊装、托运、就位、找平、找正

地脚螺栓灌浆

保养

设备清洗、精平

复测

设备配管安装

吹扫、清洗

复位

设备电气

接线调试

设备加油、加液

设备试气、试压

无负荷试运转

配合设备负荷

运转试验

交工验收

施工准备

管道、管件、

器具检查

测量定位

制定各种管口防堵措施

埋地管道安装、试验

隐蔽部分

验收

配合土建预留洞孔

配合土建预留件埋墙处理

制定材料和产品保护措施

管道预制大样图绘制

管井立管及预制横管

支、吊托架安装

管井立管及横管安装

支管安装及分段试压

技术层

设备安装

技术层管道安装

地下空调机房、泵房、污水处理等机房设备安装

系统管道安装联通

排水管道通球试验给水、消防管道试验

消防、卫生、器具的安装、镶接

卫生器具的校水试验

交工验收

（b）  管道工艺流程图

（c）  电气工艺流程图

设计图纸会审、技术、交底、施工预算

配电开关柜基础槽钢制、安、就位

工、机具计划准备

配合土建预埋电（钢）管，预埋管件整理等

电气设备材料计划准备

钢管敷设穿线接地极埋设连接

低铜母线安装及主接线连接

各类机械设备电气接线、安装

电气变压器就位

动力、照明配电箱柜安装

照明器具就位、接线

电气仪表检测装置

电气配管接线装置

电缆桥架支架安装

防雷、接地装置安装

电杆测量、挖坑、就位

通讯、弱电装置系统

弱电系统配管、接线

电力、控制电缆敷设

电缆终端头制、安

道路照明灯具安装

绝缘测试、电讯接线

电气系统调试

送电试车质检验收

受送电前系统检测

线路校核、接线

- 通风空调工艺流程图

施工准备

通风空调设备管道风管管件器具等检查

测量定位

制定各种管口防堵措施

空调设备基础复测

隐蔽部分

验收

配合土建预留洞孔

配合土建预留件处理

制定材料和产品保护措施

风道、管道空调设备安装

通风管道预制

管井立管支管预埋

支、吊托架安装

管井立管安装

支管安装

空调管道安装

空调机机房管道安装

通风空调管道安装

通风、空调管道安装、吹扫、试压、捉漏

空调、通风系统调试、试运转

通风、空调系统通风制冷运行

交工验收

四、保证工程质量的技术措施

4.1  管道安装工程

4.1.1  各类管子、管配件、阀门等在安装前按规范要求检查、检验规格、型号、质量，符合要求方可使用。管子在下料，组对前应将管内浮锈、杂物清除干净，安装中断或完毕的敝开口应临时封堵。

4.1.2  钢管（除镀锌外）在安装前应涂刷防锈漆，安装完毕试压结束后按设计要求涂刷面漆。埋地钢管按设计要求进行外防腐处理。

4.1.3  丝扣连接的管道，其丝扣加工分2—3次套丝，丝扣的断丝或缺丝不得大于丝扣全丝数的10%。

4.1.4  镀锌钢管丝扣连接后，丝扣露出的部分应做好防腐处理。丝扣配件在安装时应向旋紧的方向一次旋紧，不得倒回。

4.1.5  管道焊接缝的坡口可用气割或机械加工，用气割加工的坡口必须除去氧化皮。管子对口前，坡口管端的15—20mm范围的铁锈、油污等应清除干净。

4.1.6  紫铜管焊接配件应选用与铜管管径相同的专用冲压而成的紫铜配件，焊接后用清水冲洗除去焊渣，涂清漆防腐。

4.1.7  相同壁厚的管道组对时其内壁应平齐，内壁错边量不应超过壁厚的20%且不大于2mm。对口时不得用强力对正，以免引起附加应力。

4.1.8  阀兰安装前对阀兰、垫片、螺栓进行检查，清除阀兰表面及密封面上的铁锈、油污等杂物。阀兰安装应垂直于管子中心线，其表面相互平行。

4.1.9  埋地及暗装的管道应及时做好试压、灌水、通球等工作，办理隐蔽工程验收手续。

4.1.10  排水管道安装走向和位置应符合设计要求，水平管的坡度不得小于规范规定的最小排水坡度，不得有倒坡现象。

4.1.11  煤气管道安装坡度应按设计要求，其坡向应符合小口径管坡向大口径管，同口径管坡向集水管的原则。

4.1.12  煤气管道安装时，水平管段不得有袋水现象。其丝扣填料不得用麻丝，填料采用聚四氟乙烯生料带。

4.1.13  卫生器具在安装前，对其外观进行检查、复验型号。安装过程中，不准将管子钳等工具直接钳于镀铬铜管、装饰罩等表面，以免镀层剥落。安装后，卫生器具得支托应平整牢固，与器具接触紧密，并做好产品保护措施。

4.1.14  管道安装要做好防堵措施，即在管道毛坯施工时，采取“上堵下开”的工艺，为此要加工各类管道的临时堵头，防止管道被建筑垃圾堵塞。

4.1.15  管道施工完毕后，按系统进行完整性检查。完整性检查分硬件和软件二部分，硬件检查是检查安装的管子、管配件、阀门、仪表、支架等是否符合设计和规范的要求，是否已全部施工完毕。软件检查是指管道安装的各类记录、签证是否及时、正确，只有完整性检查合格的管线，才能进行压力试验。

4.1.16  管道的保温要求铺设平整、绑扎紧密，无滑动、松弛、断裂等现象。

4.2  电气安装工程

4.2.1  本工程电气保安系统TN-S制，设有PE专用接地线，严禁N（零）线与PE专用接地线混用。

4.2.2  防雷接地注意要点：

（a）  保护接地的材质应为热镀锌件，扁钢厚度不小于4mm，截面不小于100mm2。扁钢搭接焊应为其宽度的2倍，不得少于3个棱边（室外露天或埋地场所应焊4个棱边），当采用元钢时搭接长度应为其直径的6倍。

（b）  利用建筑柱内主钢筋作引下线应符合设计或国家建筑标准设计图集《防雷与接地安装》合钉本D（六）的规定，从室外地面至测试点的中心宜为500mm。

（c）  与其它分包施工单位密切配合对本建筑的玻璃幕墙，铝合金钢门窗，外墙金属扶手栏杆防侧击雷的接地工作。

4.2.3  该工程有大量的暗敷管（包括埋设在混凝土楼板和吊顶内的），要根据建筑物特点，采取相应的配管配线方法，特别要注意以下几点：

（a）  按规范规定设计过路箱，过路箱处的吊顶部位应设检修孔。

（b）  了解土建进度和施工方法，采取对应的措施。密切配合，既保证工程进度，又确保配管质量。

（c）  按现行规范做好管路的接地跨接，跨接所用材料截面和接触面应符合规定。

（d）  PVC硬塑料管敷设煨弯时应用专用的弹簧弯管工具，配管中PVC开关盒，PVC灯头盒的杯梳及梳节与PVC硬塑料管连接处应涂U-PVC硬塑料管专用粘合胶。

4.2.4  工程照明必须强调以下几个方面：

（a）  当吊顶高度小，要特别注意与风管、冷热水管、消防管、给排水管施工协调，不能占用上述管道的位置，更不能影响吊顶的高度。

（b）  照明灯具位置要与安装在吊顶的喷淋头、烟（温）感报警器、风口位置协调，保证吊顶的美观。若有设计上的问题，应及早提出建议。

（c）  保证灯具安装牢固。灯具重量大，超过吊顶龙骨的承载能力时，应专设固定灯具的支架。

（d）  配电箱内开关、电器质量是保证安全可靠供电的主要因素之一，其安装方式和箱体颜色应与建筑物协调。为此要求做到以下几点：

①  与制造厂签订合同时要强调配电箱（柜）内开关、电器的质量，不能装上冒牌货和质量不可靠的产品。运到工地必须进行质量检验。

②  产品应符合现行国家技术标准，有铭牌、有合格证，有施工图设计的编号、产品技术文件齐全。

③  应坚持文明施工，安装前必备的土建条件是：屋顶无渗漏、门窗已安装完毕，可能损坏配电箱的装饰工作应结束。地坪已完毕，地坪标高已标出，无积水。

④  安装用紧固件应用镀锌制品，水平、垂直偏差符合规定，接地应牢固、可靠，测量绝缘时应注意保证不损坏电器设备。

4.2.5  电器调试

（a）  电器设备的单体试验可与安装交叉进行，以利加快进度。

（b）  电气调试的试验标准应按《GB50150-91电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行。

（c）  电气调试用的仪表应当良好，其误差应在规定范围内，计量器具的仪表应有有效检定合格证。调试使用的仪器、仪表精度应高于被校设备一个级别。

（d）  试（受）送电之前，必须进行安装、调试的完整性检查，特别注意母线连接是否严密，母线之间是否有杂物、铁丝等可能引起短路的东西。

（e）  认真记录调试数据，调试报告应完整、清晰，符合规范要求。

4.3  通风空调工程

4.3.1  在施工准备阶段，由于本工程规模大，材料和设备量大、品种多，在采购、运输、储藏、使用等环节上一定要加强管理，在投入使用前应有专业人员加以复核，以免发生差错。

4.3.2  风管和配件要实施流水线预制，要特别注意施工图与现场具体情况的相符性，避免在安装时发生差错，确保施工质量和进度计划完成。

4.3.3  严格执行风管和管配件的制作工艺，确保制作质量，风管连接安装时做好防漏风的措施，以满足达到国标检测标准。

4.3.4  风管保温要特别做好保温层，外表要有一层严密的不透气的隔气层，以杜绝保温不善而引起的凝露现象。

4.3.5  空调设备安装时要做好隔振措施，防止隔振失效而产生振动噪声。

4.4  设备安装

4.4.1  设备开箱应在施工需要时进行，开箱时应会同甲方有关人员做好检验、清点工作，并做好记录。

4.4.2  开箱后的设备或零部件应搬到室内或采取防雨措施，对各类设备或零部件的工作面、齿合面、密封面等要采取防锈、防碰措施。

4.4.3  设备部件的吊装必须选择好吊点和重心，千斤位置要根据不同的要求采取相应的保护措施，对各种工作面及配合面和密封面等严禁撞和擦伤。

4.4.4  金属构件的焊接必须按规程进行，焊后应及时清除焊渣、飞溅。

4.5  材料部分

4.5.1  为了保证设备安装工程的设备、材料质量符合规定的要求，满足安装工程的需要，对材料设备的采购、进货检验核试验以及储存、搬运等主要环节，进行如下控制：

（a）  采购的材料、设备必须符合设计、技术要求，符合国家标准、规范。

（b）  选择合格的供方。

（c）  对供方的质量能力评价。评价内容为供方的资质、信誉、装备能力、检验、化验能力、样品评价、对比类似产品的历史情况。

（d）  对比类似产品的试验结果，对比其他用户的使用情况等。

（e）  签订“工矿产品购销合同”或“加工承揽合同”。合同要填明名称、规格型号、材质、技术要求或采用的技术标准和规范、数量等。

（f）  提供合格的质量证明文件。

（g）  附采购控制程序流程图（下图）：

附件一：

采购控制程序流程图

流程开始

提出采购计划

审核批准

确定采购责任方

收集提供分供资料

选择评定分供方

合格分供方建档

签订采购合同

采购物资验证

进货或送现场

流程结束

退回、调换

合格否

合格否

否

是

否

是

4.5.2  进货检验的试验：

（a）  材料进库后，先进行材料分类。

（b）  材料专职检验人员和仓库保管人员，共同验证入库的材料名称、型号、规格、数量与验收单是否相符，并进行外观质量检验的尺寸检验，是否具有出厂合格证，材料质保书等，填写“材料入库记录”。

（c）  设备检验人员和仓库保管人员检验。包括主机、辅机、附件、备件、专用工具外观质量检验等。

（d）  进行技术资料检验，包括试验报告，主要原材料的化学成分和机械性能报告、产品合格证、安装和维修、操作说明书等。

（e）  附进货检验和试验程序流程图（下图）：

附件二：

进货检验和试验程序流程图

流程开始

采购进货

检验/试验

入库

领用验收

交付安装

流程结束

处理

合格否

合格否

否

是

否

是

4.5.3  搬运和储存：

（a）  对物、料分类堆放、标识，根据物料不同的特征和存放要求，采用室内或室外存放，并采用相应的防雨、防潮措施。

（b）  设备开箱检验时，对附件、备件、工具等认真清点，逐一核对如数保管好。送往施工现场时向施工单位对口人员移交清楚。并办好签证手续。

（c）  附搬运和储存控制程序流程图（下图）：

流程开始

采购/甲供

委托运输

提    货

运输至仓库

领    用

储存保管

运输至现场

交付安装

余料退库

流程结束

验证

验证

验证

验证

否

是

是

否

是

否

是

否

是

附件三：     搬运和储存控制程序流程图

4.5.4  工程质量标准根据图纸资料，施工方法及技术措施的要求，严格按照以下施工质量标准及验收规范执行。

4.5.4.1  验收评定标准：

（建筑安装工程质量检验评定标准）

GBJ300-88（验收评定统一标准）

GBJ303-88（电气安装工程）

GBJ304-88（通风与空调工程）

GBJ302-88（采暖卫生与煤气工程）

4.5.4.2  施工验收规范：

①  管道：

（工业金属管道工程施工验收规范）GB50235-97

（采暖与卫生工程施工及验收规范）GBJ242-82

（城市煤气管道工程技术规范）GBJ08-10-92

（建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程）CJJ/T29-98

（给水排水管道工程施工及验收规范）GB50268-97

②  电气：

（电气装置安装工程施工及验收规范）GB50254-96、GB50258-96、GB50259-96

③  通风空调及设备：

（通风与空调工程施工技术验收规范）GB50243-97

（制冷设备安装工程施工及验收规范）GBJ66-84

④  其他有关文件：

上海市建设委员会颁发的有关建筑规程，安全、质量等文件。

建设单位提供的有关该工程施工蓝图及有关文件。

4.5.5  各分部工程检测程序表：

（a）  管道部分工程检测程序表

（b）  电气部分工程检测程序表

（c）  通风空调部分工程检测程序表

（a）  管道分部工程检测程序表

| 工序流程 | 质量标准 | 要因预测 | 质量控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原 材 料 验 收 | 1.材料必须有出厂合格证或材料质量保证书，并须符合施工规范和有关规定。 | 1.对管子、配件、附件、阀类、洁具等材料如有关之间或在交待使用中暴露材质问题，根据有关规定，妥善解决。 | 1.对所用材料应及时检查合格证及质量保证书。 2.对材料的外观或内在质量差，制止使用应及时调换。 3.熟悉设计图纸与有关施工规范及工艺。 |
| 管 道 加 工 安 装 | 1.连接点或接口严密、牢固。 2.支架构造正确，埋设平整牢固。 3.立管垂直，横管和支管坡度正确。 4.阀类附件和仪表工作正常。 | 1.丝接、焊接、法兰、承插连接不够严密渗漏。 2.支架选用不当，间距过大，固定不牢，固定方法不对。 3.管道倒泛及杂物进入管腔引起排水不畅，以致堵塞。 | 1.不论哪种连接方式，应严格工艺纪律，施工技术员要加强技术复核。 2.防止出现支架松动，管子蹋腰、到坡，各类系统管子安装完毕，应进行灌水，闭水水压、气压-强度和严密性试验。 |
| 卫 生 洁 具 安 装 | 允许偏差 1.座标 单独器具10mm，成排器具5mm 2.标高 单独器具±10mm，成排器具±5mm 3.水平度 2mm 4.垂直度 3mm | 1.卫生洁具支、托架安装不牢固、不平整。 2.管材、型钢不能气割断口。 | 1.配合土建预埋木砖，毛坯阶段对预留的头子尺寸应加强技术复核验收，防止座标偏差过大。 2.螺栓支架应符合国家标准的规定，要有足够刚度和稳定性。 3.自检互检施工质量。 |
| 通 水 调 试 | 1.室内给水系统各配水点达到预定流量，消火栓满足最大消防能力。 2.室内排水系统各排水点畅通接出无渗漏。 | 1.管腔内有污物杂质引起堵塞。 2.连接处渗漏。 | 1.管道吹洗，排污水管通球。 2.卫生器具盛水24小时。 3.校水试验，符合规范要求。 |

（b）  电气分部工程检测程序表

| 工序流程 | 质量标准 | 要因预测 | 质量控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原 材 料 验 收 | 1使用材料、配件必须有出厂合格证、质保书，并需要妥善保存，留作竣工资料使用。 | 1.对线材、管材、电缆、开关、插座各类箱、柜、屏（暗装的底框）等存在问题，根据规范和设计要求，向有关部门进行协商解决。 | 1.对所用材料应及时检查合格证及材料设备质量保证书。 2.对材料和设备在外观上和内在质量决不马虎凑合使用。 |
| 预 埋 预 留 管 台 | 1.摸清土建施工进度，建筑和结构的情况。 2.正确获取光地坪标高，墙面线尺寸，轴线的正确尺寸 | 1.管材、型钢不能使用气割，切断口应平直。 2.截断的管口应用绞刀，钢兰钳、园锉去除管内毛刺，避免损伤导线。 | 1.埋于地下的钢管应使用厚钢管，应刷两度沥青防腐漆。 2.空心楼板配管尽量减少交叉，预埋箱（盒）不能焊接在钢模板上。 |
| 配 管 及 管 内 穿 线 | 1.导线间和导线对地的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ，暗配管保护层大于15mm。 2.箱盒内导线需留有余量，导线压接必须符合要求。 | 1.电线管敷设要注意和导线匹配连接必须良好，防止遗漏。 | 1.配管系统连接任何二点之间电阻不得大于1欧姆。 2.成套箱（柜）不准采用气割电焊固定，开孔。 3.镀锌钢管不准采用气焊加热煨弯。 |
| 照 明 器 具 安 装 | 1.吊钩、预埋件及吊扇吊具必须埋设牢固。 2.导线与器具连接必须牢固紧密，不伤芯线，接地（接零）牢固正确，截面符合要求。 | 1.灯具安装要防止跌落和金属外壳带电. 2.空心预制板不准使用木材。 3.成排灯具要防止不在一条中心线高度不一致。 | 1.灯具在安装、运输途中应加强保管。 2.大型灯具的预埋件应加强隐蔽工程验收。 3.加强图纸会审，密切配合施工。 |
| 通 电 调 试 | 1.回路正确 2.绝缘测试合格 | 1.防止短路，导线连接松动，绝缘包扎不紧密。 | 1.通电调试。 2.全数检验。 3.摇表测量。 |

（c）  通风空调分部工程检测程序表

| 工序流程 | 质量标准 | 要因预测 | 质量控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原 材 料 验 收 | 1设备选用应按设计要求，必须有出厂检验合格证书及质量保证书。 2.部件选用应按设计要求，必须有出厂检验合格证书及质量保证书。 3.材料选用应按设计要求，必须有出厂检验合格证书及质量保证书。 | 1.空气处理设备外壳损坏应及时通知监理和厂方。 2.风机类应注意有无碰壳，叶轮运转时平衡等。 3.镀锌钢板若镀锌层起白花，易生锈；牌号不对，轧制咬缝时，镀锌层易断裂。 | 1.按质保书及出厂合格证书会同甲方或监理共同验收。 2.严格按设计要求或规范选购，按质保书及验收合格证书，验收进仓。 |
| 风 管 加 工 | 1.风管用料应符合设计要求或有关规范。 2.缝管咬缝应无断裂及孔洞，且要严密。 3.风管法兰翻边应平整，均匀且要符合规范要求。 4.成型风管不得有翘角扭曲。 | 1.用料薄了（或小了）将影响使用寿命且易产生共振。 2.风管咬缝断裂或有孔洞会造成漏风。 3.翻边不平，会造成法兰连接处漏风。 4.风管扭曲，将直接影响安装质量。 | 1.严格按设计要求或验收规范用料。 2.风管咬缝应平整，漏风率应符合规范。 3.翻边平整度应符合规范 4.成型风管应检验其对角线误差，确保安装垂直度和水平度。 |
| 风 管 安 装 | 1.风管法兰垫料应符合规定且平整严密。 2.部件安装应按规定设置支吊架。 3.阀门安装位置方向应正确。 4.设备安装位置应正确，风机叶轮不得碰壳，减震器弹簧华司等应设置齐全、正确。 | 1.杜绝漏风。 2.过重的部件不设支吊架，其重量将加到风管法兰上。 3.放火阀门的易熔片方向装反，将延迟阀门关闭时间。 4.安装位置，水平度垂直度不合标准，将影响设备运转寿命。 | 1.用料应按设计要求，根据不同功能的系统用不同的垫料。 2.按照规范、部件该单独设支架的，不能把部件的重量加到风管支架上。 3.防溅的易熔片必须装在迎风一侧，调节阀的操作机构应安装在方便操作侧。 4.空气处理设备应安装平稳、牢固，转动及传动部件应灵活、可靠。 |
| 风 管 保 温 刷 漆 | 1.保温材料应符合设计及规范要求。 2.保温钉布置应均匀，且粘接牢固。 3.胶带不应起脱，应特别注意法兰连接处及支吊架处不得漏包。 4.刷漆用料应符合规定，无漏刷。 | 1.材料密度、厚度用小了，直接影响保温。 2.布钉位置不正确，易引起保温材料脱落。 3.胶带粘接不牢，造成保温缝隙，易产生冷凝水，支吊架在保温层内，造成冷桥。 4.油漆材质不按规定，影响使用寿命，且不能起到保护层的作用 | 1.保护用材料应严格按设计要求及有关防火要求。 2.确保保温材料粘贴牢固，不脱落。 3.确保保温层严密，不透气，应特别注意法兰连接处及支吊架处。 4.严格按设计要求和规范选用油漆，按工艺要求刷漆。 |
| 风 管 试 车 调 试 | 1.风管系统的漏风率应不大于10%，系统总风量、风压及风机转速如偏差大于10%，应进行分析，找出原因。 | 1.按工艺要求，加工风管。 2.按设计要求选用空调设备。 | 1.杜绝因风管制作，安装过程中造成的漏风。 2.杜绝因设备质量，造成系统的使用功能。 |

五、工程管理、施工配合措施（机电安装部分）

5.1  为了保证工程圆满完成，采取项目法施工管理，实行项目经理负责制。按照项目施工的内在规律，对建设项目实行高效率的施工计划、组织、控制、协调工作。更好地贯彻执行施工组织设计的要求。

5.2  根据业主和项目部的要求，确定施工实施计划，将按照“突出重点、以点带面”的总体方针，努力完成安装任务。

5.3  突出重点根据安装工程特性，尽早为管道、电气的安装创造施工条件。以点带面确保点的全面完成，同时见缝插针，带动整个项目的安装，以实现计划要求。

5.4  组织编写施工方案，做好软件资料与工程进展同步。

5.5  为了保证工程进度、质量、安全纳入项目管理轨道，各专业施工技术员针对单位工程各分部分项编写简要施工方案。

5.6  工程的施工软件资料和施工进度必须同步，各种安装数据、隐蔽工程记录、设计变更、修改及技术联络单、材料代用与工程增减记录单、以及工程协调会议的记录等填报，一要准确、二要及时并按规定以于确认。

5.7  班组进场时，项目组负责人应组织专业施工技术员和施工班组进行交底：交工程概况、工期要求，明确节点考核目标、交工程质量要求，明确执行的质量检验评定标准和质量目标、交施工技术措施、施工安全要求及措施、确保立体交叉施工的安全生产，消灭事故苗子，搞好施工现场的标准化建设，使班组人员对工程施工目标明确。

5.8  做好设备、材料的供应工作。

5.9  施工协调及管理

5.9.1  鉴于土建、安装交错施工，因此建立定期的工程施工协调会制度，分层次分专业协调施工，加强与各方面的协调配合，并且上下沟通，落到实处，同心同德，目标一致以确保工程项目优质高速、圆满完成任务。

5.9.2  在施工各阶段，要做到信息及时，反馈畅通。

5.9.3  在落实施工图的基础上，尽快熟悉并组织施工图的技术交底。

5.9.4  向业主尽早提供各类甲供设备及甲供材料的清单和日期，并及时提醒，确保设备安装按期施工。

5.9.5  要重点抓好工程进度节点的考核，迅速解决现场突发的问题，力求按计划的要求实施。

5.9.6  工程施工技术问题的联系、安装施工中的设计修改、变更以及业主要求的修改，项目部有关人员应与设计单位、总包等有关部门进行联系、协商，取得一致意见后，由施工技术员办理工程联络单、技术核定单、工程增减记录单的签证手续。

5.9.7  附：质量保证体系图

技 术 主 管

方针目标

质量责任制

质量管理活动

检查制度

质量信息

保证分项工程优良率达标

督促部门质量管理措施

运用循环，抓全过程质量

实施质量三步到位检查

收集、分析

保证予埋管一次成优

坚持每道工序前的质量

抓紧质量攻关项目，开展QC质量活动，提高工程质量

加强自检、互检

收集、反馈

保证竣工工程一次成优

质量成本分析与控制

监督与控制

结果分析

信息分析，做好台帐

经理

生产助理

各专业班组

每周举行现场质量交流会，严格落实（管理、作业层）质量责任制。

加强自检、互检、专检制度

六、质量管理、安全文明施工措施

6.1  质量管理

6.1.1  严格按本工程质量管理体系网络的要求进行工程质量控制和管理。

6.1.2  具体措施

6.1.2.1  开工前，施工技术人员应认真做好图纸资料会审，编制相应的施工方案，对施工班组进行详细的施工技术交底。对工程内容、性质、质量要求、采用的规范、标准、进度、工期、设备材料到货情况、现场道路、环境等应尽量做到熟悉、了解。

6.1.2.2  施工全过程中，施工人员应严格按施工方案要求施工，严格遵循相应规范、标准、施工工艺、操作规程要求施工，并及时做好施工记录，强化自检、互检、专检的三检制，对特殊工种人员应按规定持证上岗。

6.1.2.3  施工全过程中，应加强工程项目管理，抓好施工现场的安全、质量、技术、进度、横向（纵向）的协调配合等方面的管理，及时发现问题，及时反馈问题，及时协同解决。

6.1.2.4  做好安装与土建、安装内部各专业（工种）间的交叉施工配合。

6.1.2.5  严格按照公司制定的工艺计量和质量计量网络规定，进行工艺检测和质量检测，并及时做好记录。

6.1.2.6  强化质保体系，按质量手册要求，加强质量重点环节的控制和停止点检查，控制点处必须专人控制，停止点处必须停止检查，待合格后，才能进入下道工序。

6.1.2.7  严格按公司“质量保证手册”要求和相应程序文件规定施工，确保工程质量，满足用户要求。

6.1.2.8  严格按照现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和其他有关的技术规程与规范的规定进行施工。

6.2  安全文明施工措施

6.2.1  贯彻安全预防为主的方针，建立良好的生产秩序和安全环境，施工现场要作以下几项：

6.2.1.1  严格遵守安全生产六大纪律及制定的《建筑安装工人技术操作规程》。

6.2.1.2  对预留洞口、扶梯口、电梯井、管道井等“老虎口”，必须设置栏杆、拉网、盖板等安全措施。施工人员随时检查安全设施的稳固性，发现问题及时报主管施工人员及工地负责人进行整改处理。

6.2.1.3  统一管道井上，下层不得同时作业，否则应采取隔离措施，防止物件坠落伤人。

6.2.1.4  垂直运输、起吊机械应有专人持证指挥、操作，对物件的捆扎应牢固和符合起重技术要求，严格遵守起重作业“十不吊”规定。

6.2.1.5  各种机电设备及各种手持电动工具，临时电源必须统一经过漏电装置，安全敷设，专人保养。不准任意乱接乱拉电源线，管弄照明、行灯。

6.2.1.6  使用人字梯应系保险绳，竹梯倾斜不得大于30度，应有人扶挡。

6.2.1.7  使用各种电动工具及设备（如套丝机、砂轮切割机、角向砂轮机、冲击电钻、台钻等）都应严格遵守相应的操作规程，并由专人保管。

6.2.1.8  施工人员上岗应有安全交底记录和上岗记录。班组每天应做好上岗记录，坚持三岗一讲评制度。

6.2.1.9  使用射钉枪时应严格遵守操作规程，收藏或使用要进行检查，并要由专人保管，不得随意给他人使用。

6.2.1.10  克服一切困难推行施工现场标化管理，现场应保持整洁，特别在施工现场场地小的情况下，应该做到工完料尽场地清，材料应根据现场总体安排，分类地妥善堆放，不可乱堆放，要根据使用先后顺序放置，设备、材料吊入楼层后，应注意存放部位的允许负荷量是否超出防止损坏，造成重大质量安全事故。

6.2.1.11  配合阶段和在井道中安装或在脚手架上作业时，必须携带工具袋将暂时不用的工具、材料螺帽等随时放入袋中，在使用的工具上应有安全绳装置，防止坠落伤人。

6.2.1.12  尽量争取在吊平顶施工前或吊平顶施工过程中进行吊装，充分利用梯子或土建脚手施工，当一定要在平顶吊好后施工时，应按照关于在平顶内施工的有关注意事项执行，防止空中坠落与火警事故的发生。

6.2.1.13  施工中阶用的易燃品易爆品，如汽油、油漆、氧气瓶乙炔瓶之类都必须按规定安放，妥善保管。

6.2.1.14  施工现场的临时电源及电焊焊接线、搭铁线应随时整理，并与氧气、乙炔气分开，电焊时，搭铁线要直接搭在焊接件上。

6.2.1.15  施工现场楼层中的孔洞、坑等危险部位，应有安全围栏或坚固盖板，并附有明显的标志，以防坠落伤人。

6.2.1.16  施工用的脚手架必须按《脚手架搭设验收标准》搭建并验收。施工中应加强检查，不安全处应及时加固，非架子工不得随便搭拆脚手架。

6.2.1.17  使用砂轮机、角向砂轮机进行打磨时，必须带好防护有机面罩。

6.2.1.18  施工用的电缆及电源应架空妥善固定，防止划破，压破绝缘层造成触电事故。

6.2.1.19  局部狭小部位，平顶内或线槽内使用临时工作照明，应使用低压照明电源小于等于36V作照明电源；绝对禁止使用220V作照明电源。

6.2.1.20  使用电动工具时，电动工具外壳必须按要求进行接地保护。

6.2.1.21  正确使用漏电保护装置，随时检查漏电开关的有效性若失效应立即更换。

6.2.1.22  送电之前必须做好质量自检互检，确认合格后方可送电，试运转时各工种要互相配合，确保试车安全，已送电的电气设备上挂警告牌，送电时要有一套停送电制度，防止出现短路和触电事故。

6.2.1.23  设备吊装时，应严格按吊装施工方案的要求进行吊装。

6.2.2  文明建设

6.2.2.1  工地内设置宣传栏、黑板报等宣传阵地，及时反映工地内外各类动态。

6.2.2.2  加强班组建设，保持良好的班容班貌，提高班组素质。

6.2.2.3  必须严格执行防汛防台工作要求，及时做好工地防汛防台工作。

6.2.2.4  加强工地治安综合管理，做到目标管理，制度落实，责任到人。

6.2.2.5  宿舍统一使用36伏低电压，日常生活用品必须统一放置整齐，保持整齐清洁。

6.2.2.6  生活垃圾必须要有容器放置，并按规定的地点由专人管理和定期清除。

6.2.3  防火及保卫

6.2.3.1  现场应严格遵守“动火制度”，并由专门监护人原，特别在工程进入装饰时期应严格监视现场动火情况。

6.2.3.2  现场材料和设备的包装物等易燃物品应有施工能够班组随时清理。

6.2.3.3  现场材料、设备、机具与产品保护防火防盗工作，应与有关部门共同协商采取有效措施。

6.2.3.4  施工用电电缆线应由专人保养检查接线，临时用配电箱要经常检查，漏电开关要起作用。防止电缆线过热引起火灾，事故发生。

6.2.3.5  加强材料保管，能放在室内的物品不应放在室外，防止失窃和挪用。

6.2.3.6  上、下班离开休息室和工具间应随时锁上门，防止被盗。不要将贵重物品带到施工现场，自己妥善保管。

6.2.3.7  施工工具、电焊线下班后，都要加强保管，防止失窃后影响生产。

6.2.3.8  现场专职纠察保卫人员要加强责任心和防范工作。要进行巡回检查，加强与建设单位、总包、治安联防队和公安派出所联系，共同做好经济保卫工作。

6.2.3.9  做好防火措施，现场消防器材不准挪作他用，消防器材应放在醒目易取之处，周围不准堆放杂物，并建立消防值日制度。

6.2.3.10  加强产品保护，防止经济损失，参加施工的人员应向爱护自己的财产一样爱护工程设施，确保产品完好无损。

七、主要施工机械（机电安装部分）选用表

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动套丝机 | 15—100（mm） | 4 | 台 |
| 2 | 卷扬机 | 1—5（t） | 4 | 台 |
| 3 | 电动试压泵 | 多级离心 | 1 | 台 |
| 4 | 手掀泵 |  | 1 | 台 |
| 5 | 电焊机 | 直流/交流 | 10 | 台 |
| 6 | 电锤 | 16 | 6 | 台 |
| 7 | 空压机 | 0.5m3/分 | 1 | 台 |
| 8 | 对讲机 |  | 4 | 套 |
| 9 | 水准仪 |  | 1 | 台 |
| 10 | 砂轮切割机 | 直径400 | 10 | 台 |
| 11 | 手拉葫芦 | 1—5t | 1 | 只 |
| 12 | 油压千斤顶 | 5t | 2 | 只 |
| 13 | 水平仪 | 0.002 | 2 | 只 |
| 14 | 百分表 | 连表架 | 2 | 套 |
| 15 | 人字梯 | 5—13档 | 30 | 把 |
| 16 | 竹梯 | 20档 | 2 | 把 |
| 17 | 工作台 | 配龙门扎头老虎钳 | 4 | 只 |
| 18 | 配电箱 | 1#—4# | 28 | 只 |
| 19 | 摇表 | 2C25 500—1000v | 2 | 只 |
| 20 | 万用表 | 50型 | 1 | 只 |
| 21 | 水平尺 | L=300 | 1 | 把 |
| 22 | 接地电阻测试仪 | 2C29 | 1 | 套 |
| 23 | 潜水泵 |  | 1 | 台 |
| 24 | 台钻 | 13mm | 1 | 台 |
| 25 | 手枪钻 | 6—10mm | 10 | 把 |
| 26 | 电动弯管机 |  | 1 | 套 |
| 27 | 按扣使咬口机 | 1.2mm | 1 | 台 |
| 28 | 联合角咬口机 | 1.2mm | 1 | 台 |
| 29 | 液压吊机 | 8-20t | 1 | 台 |
| 30 | 液压铆接钳 |  | 4 | 台 |
| 31 | 联合冲剪机 |  | 1 | 台 |
| 32 | 单平咬口机 | 1.2mm | 1 | 台 |

八、劳动力使用计划表

说明：安装进度计划参考土建计划表