- 施工准备

  - 材料

无砂混凝土管(滤管)、滤网、2～4mm砂砾混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。

  - 作业条件

    - 现场三通一平已完成。

    - 地质勘测资料齐全，根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数，确定井点位置、数量和降水深度。

- 工艺流程

井点测量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的砾石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井

- 操作要点及技术要求

  - 定位：根据设计的井位及现场实际情况，准确定出各井位置，并做好标记。

  - 采用循环钻成孔，孔径一般为600～800mm，用泥浆护壁，孔口设置护筒、，以防孔口塌方，并在一侧设排泥沟、泥浆池。

  - 成孔后立即清孔，并安装井管。井管下入后，井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内;并在井管与孔壁间填充砾石滤料。

  - 安装水泵前，用压缩空气洗井法清洗滤井，冲除尘渣，直到井管内排出的水由浑变清，达到正常出水量为止。

  - 水泵安装后，对水泵本身和控制系统做一次全面细致的检查，合格后进行试抽水，满足要求后转入正常工作。

  - 观测井中地下水位变化，做好详细记录。

- 质量要求

  - 基坑周围井点应对称，同时抽水，使水位差控制在要求限度内。

  - 井管安放应力求垂直并位于井孔中间，井管顶部应比自然地面高0.5m。

  - 井管与土壁之间填充的滤料应一次完成，从井底填到井口下1.Om左右，上部采用不含砂石的粘土封口。

  - 每台水泵应配置一个控制开关，主电源线路要沿深井排水管路设置。

  - 大口井成孔直径必须大于滤管外径30cm以上，确保滤管外围的过滤层厚度。

  - 滤管在井孔中位置偏移不得大于滤管壁厚。

- 安全要求

  - 加强水位观测，使靠近建筑物的深井水位与附近水位之差保持不大于l.0m.防止建筑物出现不均匀沉降。

  - 施工现场应采用两路供电线路或配备发电设备，正式抽水后干线不得停电、停泵。

  - 定期检查电缆密封的可靠性，以防磨损后水渗入电缆芯内，影响正常运转。

  - 遵守《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002)，严禁带电作业。

  - 降水期间，必须24h有专职电工值班，持证操作。

  - 潜水泵电缆不得有接头、破损，以防漏电。

- 环保措施

  - 含泥砂的污水，应在污水出口处设置沉淀池或用泥浆车及时运出场外。池内泥砂应及时清理，并做妥善处理，严禁随地排放。

  - 施工期间应加强环境噪声的长期监测，指定专人负责实施噪声监测，监测设备应校准、检定合格，在有效期内。测量方法、条件、频度、目标、指标，测点的确定等需符合有关国家噪声管理规定。对噪声超标有关因素及时进行调整，发现不符合，采取纠正与预防措施，并做好记录。

  - 泥浆车及车轮携带物应及时进行清洗，洗车污水应经沉淀后排出。