# 1. 程概况及特点

1.1.

| 工程名称 |  |  | 工程地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 |  |  | 层 数 |  |  |
|  |  |  | 楼 高 |  |  |
| 工程面积 | 装修（装饰） | 幕 墙 | 外墙饰面 | 水 电 |  |
| 合同造价 |  |  | 合同工期 | 日历天 |  |
| 开工日期 |  |  | 竣工日期 |  |  |

1.2.四置及环境

我司在哪些层段施工。描述施工现场和周围环境，施工临时用电情况。（通过描述，确定电源提供情况，电源进线、变配电所、总配电箱、分配电箱、物料和器具堆放位置，办公、加工、生活设施、宿舍、消防用电设施的位置和数量，基本固定的施工用电设备布置，线路走向总体规划等）除说明外，附施工临时用电平面图。

2. 负荷计算

负荷计算主要根据现场用电情况计算用电设备、用电设备组、配电线路，以及作为供电电源的变压器或发电机的电流和功率。从用电设备开始，逐级经由配电装置和配电线路向上直至电力变压器（或所接电源）。

2．1列出施工现场需用电的各种设备、器具的用电负荷。

| 序号 | 名称 | 型号 | 台数 | 单台容量 |  | 总容量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe(KW) | Se(KVA) | (KW) | (KVA) |
| 1 | 砂浆机 | C-200L |  |  |  |  |  |
| 2 | 电焊机 | BX1-135 |  |  |  |  |  |
| 3 | 锯木机 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明 |  |  |  |  |  |  |
| 合计∑Se= KVA |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.1长期工作制的设备容量Se等于其铭牌额定功率P`e。（如照明、套丝机等）Se＝P`e/cosø

2.1.2反复短时工作制的设备容量Se＝2P`e×JC1/2/cosø（如：电焊机、卷扬机、	……）

JC---设备铭牌暂载率（％）

2.1.3三相等效设备容量为最大相容量的3倍。

2.1.4在以上基础上计算相电流和线电流，并据此选择电气保护开关和配电线路的型号、规格、敷设方式等。

2.1.5单相负荷计算电流(A)  Ij=21/2×Se/220

三相负荷计算电流(A)  Ij=31/2×Se/380

2.1.6 总计算负荷Sj=KX×Se

KX——需要系数，根据总装容量计算值选取，（通常取0.7）

3．变电所设计

（如果建设单位或土建已提供符合安全要求的380/220v电源,则此项可省略）

根据计算负荷,选择和确定变配电所的位置、变压器容量、相关配电装置、防雷接地措施、防护措施、与发电机组的联络方法等。

4．配电装置及线路设计

（附用电系统图，到分配电箱的走线平面布置图）

主要是选择和确定配电装置（配电柜、总配电箱、分配电箱、移动式配电箱）的结构、电器配置、电器规格、电气接线方式和电气保护措施等。选择和确定线路走向、配线种类（电线或电缆）、敷设方式、线路排列、导线或电缆规格、以及配线的保护措施。

5．接地、防雷设计

（在需要做接地体的情况，附接地装置布置图）

明确接地类型（TN-S,临时用电必须）、接地位置，以及根据对地接地电阻值（一般要求不大于4欧姆，除另有要求外）要求设计接地体的方式、结构、材料、制作和敷设要求等（如果建设单位或土建已提供符合TN-S要求的接地线，则可省略）。

防雷设计是依据施工现场地域位置和其邻近设施防雷装置情况确定施工现场防直击雷装置的设置位置，包括避雷针、防雷引下线、防雷接地体的确定。（在有防雷措施的室内施工，可省略防雷设计）

6．外电防护措施

根据施工现场各种设施在施工作业过程中与邻近外电高、低压线路间的相对位置关系确定是否搭设绝缘防护隔离屏障和防护措施，保证临时用电线路安全，不被其他设备、通过汽车钩拉，并能有效地与外电线路实现电气安全隔离。

7．安全用电、电气防火及触电急救措施

安全用电措施包括施工现场各类作业人员相关的安全用电知识教育和培训，可靠的外电线路防护，完备的TN-S接地和保护接零系统、漏电保护系统，临时用电安全管理制度（如定期检查维修，配电线路的规范化敷设要求，专门电工操作管理制度等）

电气防火措施包括针对电气火灾的电气防火教育，电气设备和易燃易爆物的安全隔离（灯具等），灭火器材的配备、建立防火制度和防火队伍等。

触电急救措施包括现场配备临时药箱、通信工具、针对触电者出现的具体症状进行对症施救、急救小组成员等。

8．主要资源计划

8．1动力需用计划

本临时用电施工在安装工程大面积开工前进行，共需  __ 人，其中电工  __ 人，焊工 __ 人，杂工__人。

8．2施工机具及检测设备计划如下表：

# 9．附图

9．1 施工临时用电系统图

9．2 施工临时用电平面图