目          录

- 临时用电施工组织设计（方案）审批表

二、施工现场情况简介

三、现场设备用电总量负荷计算

四、现场用电导线截面计算及其选择

五、现场安全用电技术防护措施和电气防火措施

六、电源进线、变（配）电室、总配电箱、分配电箱，以及施工现场用电设备电力供电平面图

七、防护用品措施

八、各用电设备、机具统计一览表

临时用电施工组织设计（方案）审批表

| 工程名称 | 唐钢酸洗冷轧、彩涂镀锌工程 | 工程地点 | 唐钢院内 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 唐钢集团有限公司 | 建筑面积 | 8．77万（m2） |
| 结构类型 | 钢筋混凝土结构 | 工程造价 | (万元) |
| 设计单位 | 唐钢设计院、 重庆设计院 | 建筑物跨度 | 30（m） |
| 层数 高度 | 单 层， （m） | 开竣工日期 | 03年3月6日—04年 6月30日 |
| 本设计（方案）主编 |  | 编制日期 | 2003年3月1日 |
| 项目负责人 |  | 项目安全负责人 |  |
| 部 门 审 核 意 见 |  |  |  |
| 技术负责人审核意见： 签字盖章 年 月 日 |  | 安全部门意见： 签字盖章 年 月 日 |  |
| 设计部门意见： 签字盖章 年 月 日 |  | 计划部门意见： 签字盖章 年 月 日 |  |
| 施工技术部门意见： 签字盖章 年 月 日 |  | 领导批示： 签字盖章 年 月 日 |  |
| 备 注 |  |  |  |

施 工 现 场 安 全

管 理 资 料 之 九

施工用电施工组织设计（方案）

施工单位：

工程名称：

地    点：

中 国 第

二、施工现场情况简介：

本工程为唐钢酸洗冷轧、彩涂镀锌工程，位于唐钢厂区院内，由唐钢有限公司招标筹建，  我公司中标承建（土建）。工期为 280 天，要求2003年3月1日开工，2003 年 12 月 10 日竣工交付使用。该工程由唐钢院、重庆钢铁设计研究院设计，建筑面积为8.77万m2。为一单层厂房。方案编制依据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93，《建筑施工安全检查标准》 （JGJ59-99）、《河北省〈建筑施工安全检查标准〉实施细则》等关于施工用电技术规范标准。

三、现场设备用电总量负荷计算：

机械设备功率见下表：

| 序号 | 机械名称 | 型号 | 台数 | 功率(KW) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋切断机 | Y90L—2 | 4 | 2．2×4=8.8 |  |
| 2 | 钢筋弯曲机 | WJ40—1 | 4 | 5．5×4=22 |  |
| 3 | 卷扬机 | JJM3 | 2 | 11×2=22 | 冷拉钢筋 |
| 4 | 钢筋对焊机 | UN150 | 1 | 150×1=150(KVA) |  |
| 5 | 混凝土搅拌机配料机 |  | 1 | （75+11）×1=86 | 搅拌站 |
| 6 | 插入式振捣器 | HZ50 | 28 | 1.1×28=30.8 | 不含备用 |
| 7 | 木工元盘锯 | MJ225 | 1 | 4.5×1=4.5 |  |
| 8 | 木工平板刨 | ME503 | 1 | 4.5×1=4.5 |  |
| 9 | 潜水泵 | QWD-15-22 | 10 | 2.1×10=21 | 排污泵 |
| 10 | 交流电焊机 | BX3-630 | 10 | 48×10=480(KVA) |  |
| 11 | 砂轮机 |  | 6 | 1.1×6=6.6 |  |
| 12 | 蛙式打夯机 | HW-60 | 6 | 3×6=18 |  |
|  | 合 计 |  | 74 | 854．2 |  |

施工用电分别从业主指定电源通过埋地电缆引入施工现场。

ΣP机 =8.8+22+22+86+30.8+4.5+4.5+21+6.6+18

=224.2KWA

ΣS机 =150+480

=630KWA

S机 ＝1.1×｛K1×（ΣP机/cosP）+K2ΣS机｝

＝1.1×｛0.6×（224.2/0.7）+0.6×630｝

＝627.2KVA

照明用电量为施工用电设备用电量的１０％。

S总＝1.1×S机＝1.1×627.2＝690KVA

经计算施工现场供电所需总容量小于甲方提供变压器的容量1000ＫＶＡ符合要求。

S机―—— 施工现场用电设备所需容量（KVA）

ΣP机—— 施工现场用电动机额定功率之和（KW）

CosP —— 电动机平均功率因数（查表得cosP=0.7）

K1    —— 电动机同时需要系数查表得K1＝0.6

K2   —— 电焊机同时需要系数查表得K2＝0.6

ΣS机—— 施工现场电焊机额定量之和（KVA）

四、配电系统施工布置、分路导线截面计算及其选择：

本工程采用1000ＫVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况，拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式，由分配电箱到用电设备均采用放射式，以保证设备相互之间无干扰。施工现场共计分四路：

1．第一路混凝土搅拌站。橡皮铜芯电缆由配电室架设到搅拌站二极配电箱。由二级电箱分6路分别（埋地）向木工加工车间、混凝土搅拌站供电。

2．第二路钢筋加工车间。橡皮铜芯电缆由配电室架设到钢筋棚二极配电箱。由二极电箱分7路分别对弯曲、切断、卷扬和对焊机供电。

3．第三路电焊加工车间。橡皮铜芯电缆由配电室架设到电焊加工车间二极配电箱，由二级箱分两路供电焊机三级开关箱。3路备用。

4．第四路振捣电机及潜水泵。橡皮铜芯电缆由五路备用开关架设至主体施工现场，分别引到三极漏电开关箱供振捣电机用电。

电器装置选择

（１）总配电箱及分配电箱均设总自动空气开关及分路自动空气开关或刀闸开关，用电设备处工作电流大于60A用自动空气开关。自动空气开关选用DZ10型，刀闸开关用HK型。

（２）每台用电设备均有各自专用的开关箱，实行“一机一闸一漏一箱”制。

（３）总配电箱装设一块0—450V的电压表和一块0—600A的电流表。

（４）照明和动力合用一配电箱，但照明与动力分路设置，每一个配电箱照明部分安装一个两级漏电保护器和刀闸开关。

配电系统的保护装置

（１）整个系统采用TN-S三相五线制保护接零系统。在总配电箱处及分箱处做重复接地，接地电阻小于10欧姆。保护线专用一根黄、绿间色BVR2.5平方毫米的多股铜软线，敷设方式为直埋。所有用电设备及配电箱均做保护接零。

（２）采用保护接零的同时还设置漏电保护器，实行总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电两级保护。总箱选用DZ15LE400／430漏电保护。开关箱内选用的漏电保护器其额定漏电动作电流不大于30MA。额定漏电动作时间小于0.1S。

分路负荷计算：

第一路：混凝土搅拌站、木机加工车间用电设备总功率为95千瓦,所以:

I线=K*P/31/2*U线*C0SФ

=1.1*95*1000/1.732*380*0.75

=211A

则选用50mm2 BX铜芯橡胶线。

第二路:弯曲、切断、对焊机总功率为202.8千瓦,所以:

I线=K*P/31/2*U线*C0SФ

=1.1*202.8*1000/1.732*380*0.75

=452A

则选用150 mm2 BX铜芯橡胶线。

第三路:电焊加工车间,总功率240千瓦(考虑同时工作为五台),为所以:

I线=K*P/31/2*U线*C0SФ

=1.1*240*1000/1.732*380*0.75

=535A

则选用185 mm2 BX铜芯橡胶线。

第四路:振捣电机,总功率69.8千瓦,为所以:

I线=K*P/31/2*U线*C0SФ

=1.1*69.8*1000/1.732*380*0.75

=155A

则选用35mm2 BX铜芯橡胶线。

五、现场安全用电技术措施和电气防护措施：

配电装置安装技术措施

１、电缆敷设方法：

电缆埋于室外自然地面以下600mm处，并在电缆上下均匀铺设50mm厚的细砂，然后覆盖砖作保护，电缆引出地面时，自地面以下200mm至配电箱一段采用阻燃聚氯乙烯塑料护套管防护。移动配电箱，随脚手架穿塑料管保护敷设。

２、电器设备的设置应符合以下要求

（１）同一级电箱内，动力和照明线路分路设置，照明线路宜接在动力开关的上侧。

（２）开关箱由分配电箱配电，开关箱内设一机一闸漏电，严禁一闸多用。

（３）分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的用电设备的水平距离不得超过3m。

（４）配电箱、开关箱应装设在干燥通风及常温的场所，周围应有足够二人同时工作的空间，周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

（５）配电箱、开关箱安装要端正、牢固。配电箱装设在坚固的支架上。固定式配电箱其下皮与地面垂直距离为1.4m，移动配电箱下皮距地面为1.2m。配电箱体用1.5mm铁板制作。配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口设在箱体底面，进出线口处加护套。

（６）配电箱、开关箱内的工作零线，通过接线端子板连接，并与保护零线端子板分设。配电箱的外壳均作保护接零。

3、室内配线

（1）室内配线必须使用绝缘导线，采用穿管敷设，距地面高度不小于2.5M。

（2）室内配线所用导线截面不小于2.5M2，铜线截面不小于1.5M2。

（3）室内灯具不得低于2.4M，如低于2.4M必须使用安全电压。

（4）室内各处接头必须用分线盒保护好。

（5）场区照明采用2000W白炽灯（防水弯灯）和1000W的碘钨灯,照明灯距地3.0m，开关采用防水拉线开关。碘钨灯金属外壳作保护接零。

4、室外配电箱

（1）配电箱周围应足够两人同行的空间。不得堆放任何妨碍操作，维修物品。不得有灌木、杂草。

（2）配电箱内的工作零线应能过接线端子板连接并应与保护零线端子板分设。

（3）配电箱内的连接线采用绝缘导线，接头不得松动，不得有外露带电部。配电箱的下底与地面的垂直距离为1.4M，移动式配电箱下底与地面的垂直距离为0.8M。

5、未尽事项按《建筑电器安装图集》及现行规范施工。

安全用电技术措施

1、凡现场施工用电，一律采用三相五线制，做好重复接地，设备作好保护接零。

2、线路禁止使用老化、绝缘性差的电线，严禁乱拉乱扯，线路架设要牢固，确保安全。

3、配电箱一律做好防潮、防雨，并作好接零保护。

4、电动施工机械和手持电动机械的负荷线选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆。

5、安装维修拆除临时用电工程，必须由电工完成，其它人员不得擅自施工。

6、购置的设备必须符合相应的国家标准、专业标准和安全标准。执行专人专机负责制，定期检查、维修。施工现场临时用电每周查一次（漏电保护器每月试测一次）。

施工现场电器防火措施

1、导线必须按设计截面选用，严禁超负荷使用，对焊机、电焊机和塔吊三者不能同时使用。各种导线的接头要接扎牢固，并做好绝缘，以防接触不良增大电阻发生火灾。

2、配电箱、开关箱附近禁止堆放物品，尤其是易燃物品。

3、使用对焊机、电焊机时，周围严禁堆放易燃物品，并设专人监护，附近备齐防火设备。

4、施工现场严禁使用电炉子、电褥子，使用碘钨灯时要与易燃物隔开500mm的安全距离。

5、施工现场要发现有火情要及时报警。

六、电源进线、变（配）电室、总配电箱、分配电箱，以及施工现场用电设备电力供电平面图

七、防护用品措施：

1、施工人员进入现场必须戴好安全帽。

2、施工前工具必须进行安全检查，是否完好、安全可靠。

3、高空作业人员必须佩带安全带，必须有监护人。

4、特殊工种操作人员应正确使用劳保用品。

5、特殊工种须有上岗证。

八、各用电设备、机具统计一览表：

| 序号 | 机械名称 | 型号 | 台数 | 功率(KW) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋切断机 | Y90L—2 | 4 | 2．2×4=8.8 |  |
| 2 | 钢筋弯曲机 | WJ40—1 | 4 | 5．5×4=22 |  |
| 3 | 卷扬机 | JJM3 | 2 | 11×2=22 | 冷拉钢筋 |
| 4 | 钢筋对焊机 | UN150 | 1 | 150×1=150(KVA) |  |
| 5 | 混凝土搅拌机配料机 |  | 1 | （75+11）×1=86 | 搅拌站 |
| 6 | 插入式振捣器 | HZ50 | 28 | 1.1×28=30.8 | 不含备用 |
| 7 | 木工元盘锯 | MJ225 | 1 | 4.5×1=4.5 |  |
| 8 | 木工平板刨 | ME503 | 1 | 4.5×1=4.5 |  |
| 9 | 潜水泵 | QWD-15-22 | 10 | 2.1×10=21 | 排污泵 |
| 10 | 交流电焊机 | BX3-630 | 10 | 48×10=480(KVA) |  |
| 11 | 砂轮机 |  | 6 | 1.1×6=6.6 |  |
| 12 | 蛙式打夯机 | HW-60 | 6 | 3×6=18 |  |
|  | 合 计 |  | 74 | 854．2 |  |