施工现场临时用电施工组织设计

- 工程概况：

************************************

- 施工电源及用电设备：

由公司院内配电室供给380/220V三相四线电源，引至现场西侧，设总闸箱一处。全场主要用电设备见下表：

用电设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 铭牌相关数据 | 数量 | 换算容量（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蛙夯 | HW-20、三相380V、2.2KW | 2 | 4.4 |
| 2 | 卷扬机 | JK-1.5、三相380V、7.5KW | 2 | 15.0 |
| 3 | 闪光对焊机 | UN-125、单相380V、125KVA、 COSφ=0. 82、JC＝0.2 | 1 | 79.4 |
| 4 | 交流弧焊机 | BX1-300、单相380V、21KVA COSφ=0. 53、JC＝0.65 | 2 | 31.0 |
| 5 | 电锯 | 3相380V、3KW | 1 | 3.0 |
| 6 | 平板振捣器 | 3相380V、2.2KW | 1 | 2.2 |
| 7 | 振捣棒 | 3相380V、1.1KW | 5 | 5.5 |
| 8 | 钢筋切断机 | 3相380V、3KW | 1 | 3.0 |
| 9 | 钢筋弯曲机 | 3相380V、3KW | 1 | 3.0 |
| 10 | 砂浆搅拌机 | 3相380V、4KW | 1 | 4.0 |
| 11 | 无齿锯 | 3相380V、1.5KW | 1 | 1.5 |
|  | 照明 |  |  | 5.0/157KW |

三、 负荷计算：

汇总上表全场装机总容量为157KW，根据施工现场临时用电情况分析，全场需要系数定位：KX=0.47，功率因数COSφ＝0.7。

全场用电总容量PZD＝157×0.47＝73.8KW

考虑计算无功、无实际意义故省略。

- 线路的设置

4.1  导线选择

全场用电总电流I总＝P总/U 线COSφ=73.8/0.46＝160.4A

总闸箱电流采用VV-0.6/1-4×95＋1×50塑力缆。现场配电线路分三路放射式敷设，一号回路计算负荷Pj1＝42KW、Ij1＝90A，采用BV-3×35＋2×16塑钢线。2、3号回路需要负荷均不超过30KW，Ij不超过60A，采用BV-3×25＋2×16塑铜线。

4.2  线路敷设

根据施工现场平面布置，总电源电缆由厂区配电室沿围栏明敷引至现场西侧总闸箱开关下口分三路，采用BV-500塑铜线穿管埋地敷设，分别引至1＃、2＃和3＃及4＃、5＃分配箱（详见平面布置图）。由分配箱至开关箱及开关箱至设备的电源线，可用穿管埋地或橡胶电缆架空敷设。按照“JGJ-46-88”规范要求，视现场实际情况由现场主管电工决定。现场照明采用高架灯，局部或潮湿场所场所照明采用36V安全电压。此外为方便施工，尚需备用1～2台移动配电箱和相应的橡胶软缆，以备某些工程部位的临时用电。

- 配电装置

5.1为确保安全用电，本工程采用三级控制三级保护方式。为加强事故的选择性，避免总闸箱频繁动作，总配电箱采用动作电流300mA的漏电开关，分配箱采用动作电源40～75mA、0.15S漏电开关。开关箱采用动作电流15～30mA的漏电开关。特殊潮湿的场所的开关箱应选用动作电流不大于15mA的漏电开关。（见配电系统图）

5.2 配电箱、开关箱均采用HDX系列户外铁制标准闸箱，固定安装，安装标高下底距地面不小于1.3m。

5.3开关箱严格遵守“一机一闸一漏保”的规定。

- 地装置和接零保护的设置

6.1 本工程低压配电线路采用三相五线制，TN-S接地系统，全场保护零线与工作零线严格分开。

6.2 保护零线（PE线）与总闸箱，及2＃、5＃分配箱处各做重复接地，接地电阻不应大于4欧姆。

6.3 各用电设备不带电金属外壳均应与保护零线连接。

- 临时用电安全措施

7.1  组织措施

7.1.1 建立以工地项目长为责任人的用电管理组织，制定安全用电的管理和审批制度，制定安全用电技术措施，并建立档案。

7.1.2 建立健全安全技术交底制度，做好安全交底。

7.1.3 建立安全检查制度，定期和不定期检查安全执行情况，并做好记录。

    - 建立岗位责任制，用电安装和检查试验要专人负责，严禁非电工人员私拉乱接，违者严肃处理。

  - 技术措施

    - 现场电工必须经考核合格持证上岗，具备触电解救知识，并无妨碍从事电气工作的疾病。

    - 进入现场的电气设备和器材，必须符合安全要求，严禁带疾病使用，必要时作性能试验。

    - 本工程现场采用三相五线制配电方式。零线和ＰＥ线严格分开。用电设备的金属外壳必须接ＰＥ线。

    - 低压配电系统实行“三级控制、两级保护”，配电箱均采用有安全认证的标准产品，并　采取防雨防潮措施。

    - 配电箱、开关箱均设漏电保护开关，动作电流必须符合规定，并定期试验，设备控制箱距用电设备水平距离不宜大于3米。

    - 特殊场合使用安全电压。

- 电气防火

  - 组织措施

    - 建立易燃、易爆物和腐蚀介质的管理制度。

    - 建立电气防火教育制度和检查制度。

    - 组建防火队伍，健全防火岗位责任制。

  - 技术措施

    - 合理配置熔断器、自动开关和漏电保护器。

    - 电气设备周围不得堆放易燃易爆物。

    - 在电气集中的场所禁止烟火，并配备绝缘灭火器材。

    - 定期对电气与设施进行绝缘检查。

    - 合理设置防雷保护，具体规定见本公司制定下发的《现场用电安全规定》。

- 现场电工岗位责任制

9.1  对现场低压配电系统安全负全责。

9.2  负责现场用电设备的安装、拆除和维护。

9.3  对现场用电负责分配、供给及使用交底。

9.4  对分包单位的用电负责指导和监督，对违反电器操作规程有权制止，必                                        要时停止其用电。

  - 对违反用电管理规定和乱接电器的行为进行制止并及时向现场主管领导汇报。

  - 对现场所有电气设施，按时进行巡视、检查、维护和登记工作。

  - 负责宣传安全用电和触电解救知识。