惠 安 东 南 花 园 5 # 楼

水

电

施

工

方

案

编制单位:

编  制  人：

编制日期：二00六 年三 月 二十日

审核意见：

审核人：

年  月  日

审批意见：

审批人：

年  月  日

一、工程概况

二、施工依据

三、施工前准备工作

1、施工前技术准备工作

2、编制施工进度计划和合理劳力组织

3、材料器具、设备组织供应

四、施工方法

1.施工基本顺序

2.防雷与接地装置施工

3.电气配管盒施工

4. 管内穿线

5. 电气器具安装

6. 给水管道安装

7. 排水管道安装

8. 给水管道附件及卫生器具安装

五、主要质量,技术组织保证措施

六、主要安全组织措施

七、分部分项工程质量验收评定划分计划

八、主要机具进场计划

九、主要材料进场计划

十、施工进度计划

备注:施工进度及工期密切与土建搞好配合施工关系,进度计划与土建进度配合一致，若土建进度改变则本专业相应改变(因为本专业属于与土建进度配合性施工工作).

一、工程概况：

1、本工程为商住楼,由福建省国防工业设计院设计，某建设工程公司施工，工程地点位于惠安县，本楼为八层混凝土框架结构。建筑地面积约1178㎡，总面积约为9400㎡，室内零点设计标高+0、00米，总长42.4 m，宽27.8m，水电安装工程主要内容为电气照明安装，室内给、排水管道及水表及配件安装。

2、给排水安装工程

设计生活给水管为PP-R管材，主干管及配水管采用热熔连接安装，消防管道采用镀锌钢管，排水管道为PVC材质。

3、本工程电源由小区变电所采用YJV22-0.6/1KV-4*70电缆直接引至底层总配电箱，照明部份，照明配电箱至灯具线采用BV2.5㎜2穿PVC管暗设，灯具采用吸顶安装。

4、防雷接地工程

本工程防雷接地等级属三类防雷，防雷接地与配电箱保护接地共用一个接地系统，其连接采用－40X4扁铁焊接，接地电阻实测值应小于1欧姆（设计值），接地体利用基础地梁底两主筋（不小于Φ16）搭接处焊接作为接地体，利用柱内对角两主筋搭接处焊接作为引下线，在女墙上明设一条直径为φ12的镀锌圆钢作为避雷带。

5、施工工期及进度参照土建专业，与其搞好密切配合。

6、施工条件

本工程施工图纸会审交接已完结，工程预算已编制，现场三通一平已具备。施工用水，用电设备已完成，施工机具和施工技术材料准备完整，临时设施搭设完整。条件基本成熟可配合土建进行施工。

二、施工依据：

1、依据设计院提供图并经会审后确定的施工图纸，本楼水施图共12 张，电施图共 14 张。

2、经建设单位和设计单位审定，批准的设计、变更图纸及更改通知后进行施工。

3、本工程套用施工图集有“全国通用给排水标准图集”和“建筑电气安装工程图集”，施工规范有GB50303-2002，GB50242-2002等现行有关规范，各安装图集。

三、施工前准备工作：

1、施工前准备工作

组织水电施工人员，技术人员进一步学习图纸，掌握、熟悉设计意图，会审记要和设计变更，严格按施工图纸要求和工艺标准施工，施工中有难题应及时向业主现场代表或监理工程师反映或与设计人员商量，取得设计认可，并着重组织施工人员进场教育与交底及进行水卫、电气等各分部分项工程技术交底和安全交底，及时做好有关技术资料。

2、编制施工进度计划和合理劳力组织

根据该工程土建流水施工，水电在土建基础和主体施工阶段的预埋、预留、焊接拟定2个技工，5个工人组成水电专业组配合土建进行施工，到进入全面安装阶段，水电安装人员将增加到10人，安装完成后，留守技工2个进行全面水电工程控调试及整改工程，本工程配备1个施工员:张文煜, 2个电工 :         、         ，1个焊工:        ，质检员:张国欣，技术负责人:            。

3、材料器具、设备组织供应

从水电图纸中详细计算出材料用量，并安要求的型号、规格、生产厂家，根据工程进度安装所需顺序列成表格式，送交材料员统计，指派采购员采购，但材料应具备产品的合格证和其必备的检验报告等有关证明文件资料，并将材料及购物清单交付材料员核对完整，质检员检验合格后方可进仓，并向建设单位及现场监理审报验合格后方可进场使用。

四、施工方法：

为确保水电安装工作工程按质按时完成，根据本工程实际安装情况，结合建设单位的要求和施工单位现在技术配备水平和施工习惯，拟制定以下施工方法：

1、施工基本顺序

本工程施工基本顺序遵循土建施工顺序为原则，分以下几个阶段：基础防雷接地与重复接地连接，埋地给排水孔洞预留。电源进孔洞及套管预埋，电气线管安装，接地电阻测试。配合土建逐层依次由下而上逐层预埋电气管道、灯头盒，焊接避雷引下线，给排水，消防管道穿板预留孔洞，墙体内盒箱预留、预埋、安装，给水管、消防管、排水管安装，疏通电线管及配线，排水管道（横管）安装，室内管道（给水）水压试验，室内排水管道通、闭水试验，电气电线电阻测试，电气灯具、插座、开关板安装，内业资料整理，自检整修，交工验收。

2、防雷与接地装置施工

防雷接地与重复接地；

A、焊接要求：本工程防雷接地与重复接地焊接要求，所有的接地圆钢、扁钢焊接均需双面施焊（或单面焊），焊接长度为L，圆钢与圆钢、扁钢与圆钢应大于或等于圆钢直径六倍（12倍），扁钢与扁钢应大于扁钢宽度两倍，且不少于三边施焊，焊接处焊缝应密实饱满，无咬边、夹渣现像，交叉焊接采用直径大于10以上的园钢进行跨接焊。

B、防雷接地与重复接地；

防雷接地与重复接地共用一个接地系统，接地体是利用建筑物基础梁底两主筋搭接处焊接成一个闭合网作为接地体，接地系统焊接完成应进行接地电阻测试，若接地电阻大于设计值应加设接地极至符合设计要求电阻值为止。

C、避雷网焊接安装；

避雷网是采用直径为φ12的镀锌圆钢沿女儿墙四周明设，支架高度为10㎝，间距1m，转角处0.5m，圆钢在转角处弯曲半径不小干10倍的圆钢直径，弯曲要均匀，避雷网经过伸缩缝时应作伸缩补尝装置，避雷引下线与避雷带连接处应用黑油漆做标记，其它避雷带及支持卡子应刷两道银粉漆，屋面上所有金属都应与避雷带焊成一体。

3、电气配管(盒)施工：

A、线管的敷设应紧密配合土建作业穿插作业，土建木模安装后立刻进行放样、定位，同时固定好接线盒，排列整齐端正，待土建底筋绑扎好，再进行线管敷设，当土建在现浇混凝土时，派专人跟班维护。

B、电线管道敷设应按施工图纸标准位置走向，规格应严格按设计要求施工，灯头盒固定牢固，电线管、开关盒；一～八层插座采用PVC管在板内及墙上暗敷设，线管敷设好后必须采取保护措施。

C、管道顺直进入箱、盒采用专用螺接头，管口应平整、连接紧密牢固，线盒内应有填充物，以防管道被堵，管道弯曲半径应大于管外径10倍，弯扁度小于管外径10%，管道在楼板内敷设时应尽量避免交叉，并列管应隔开敷设，管道敷设应减少弯曲，并列管间距离应大于20㎝，管与盒距离10--20㎝左右固定一步，直线管上应每隔50㎝固定一步。

4、管内穿线

A、电线采购后，检验其规格、型号和产品检验报告及合格证等，并请业主、监理参加检验，合格后方可使用，穿线时应将管、箱、盒内杂物清理干净，导线型号、规格应符合设计要求，不同回路、不同电压的导线不得设在同一管内，管内不得有接头。

B、10平方以下的单芯导线可直接与设备器具连接，2.5㎜2及以下的多股铜芯线应拧紧搪锡或压接端子后再与设备器具连接。

C、导线在配电箱内应留有不小于箱体半周的长度，接线盒内至少应有15㎝以下的预留长度，导线连接均采用压接帽压接，配电箱内的接地接零汇流排连接螺栓应有弹簧垫片及平垫，且应为铜制品，不带电的金属外壳应有可靠接地。

D、配线时相线的颜色应易于区分，相线和零线的颜色应按规范要求选择，同一建筑物内的导线颜色选择应统一。地线均采用黄绿相间的双色线，零线采用浅兰导线，控制线均为白色。

E、穿线工程施工完成后应及时测试绝缘电阻，对单相设备测量两线(即相线与中性线及相线与地线)之间的绝缘电阻均应大于0.5MΩ以上。

5、电气器具安装

A、本工程照明系统器具有：配电箱、吸顶灯、日光灯、及电源插座，总配电箱及开关箱均为嵌入式暗装。

B、箱、盒安装时应保证平直、标高一致，进出口位置准确，禁止将箱、盒体用烧割开孔，箱内结线整齐，回路编号清楚，导线色标明显，并无损伤、油漆剥落现象。

C、灯具安装时根据设计要求安装，应做到整齐美观，发光正常，外观完好，成排灯具中心轴应在同一直线上。

D、本工程插座、开关均为暗装，开关应切断相线，向上为开，插座应为左零、右火、上接地（面对），同一场所的开关、插座板安装高度差不得大于规范的允许偏差值。

E、器具进场应进行开箱检查，校对其是否按设计要求安装，低压电气器具是否有检验合格，应配备检验报告、合格证、铭牌、并核对数量。

F、器具通电调试前应进行系统复查，确认正确后，方可通电调试，现场同时请业主、监理人员参加，检查开关、插座接线是否正确，螺口灯相线是否接在中心点，漏电开关工作是否正常，开关启闭是否灵活，不带电金属外壳是否有可靠接地。

6、给水管道安装工程

A、配合工作，画出本工程所有管道穿墙、梁、板等土建设施的预留洞和预埋套管道位置图，并报送业主、监理审核，在主体施工中落实。所有进场管材、管件进场抽样检查，抽检数量为总数的10%。

B、本工程生活给水管设计要求采用热熔连接，给水立管及屋面部分为明装，其余为暗装，水表安装应便于检修，水流方向正确。

C、室内给水管道采用预留洞后安装管道，管道施工前应先核对图纸，按图纸要求的管道规格进行安装，消防管道丝扣连接后管端宜外露2～3牙螺纹。

D、管道安装，管道安装要注意垂直度和靠墙距离应符合要求，每层不得少于一个立管卡固定立管（层高小于４m时），在弯头部位应有专用固定件，分层甩口高度、朝向要正确，垂直度的偏差要符合规范要求，横管安装要注意坡度用坡向（均应符合有关要求），管道的托架、吊架的距离要符合规范要求且应做到美观。

E、阀门安装前必须进行严密性试验，检查无渗漏才能进行安装，阀门安装时应装在便于操作和维修的地方，安装高度除设计图标注外，一律按标准图集要求安装。

7、排水管道工程

Ａ、本工程排水管道设计采用建筑用PVC管，承插胶水粘接，排水管坡度为DN160 0.001，DN110 0.02 ，DN75 0.025，DN50 0.035，其余按规范要求施工。各排水横/立管上支/吊（托）架的设置均按施工规范要求施工（设计无要求时）。

B、地上排水管道采用先预留洞后安装管道，预留时应了解土建工程结构，平面位置、标高与水施图纸进行对照比较，后确定位置，预留时应配合土建进度及时进行预留、安装，排水管预留尺寸分别为≤DN50,预留100X100洞口，DN110为150X150洞，预留孔尺寸均采用大于所需管径的两级。

C、埋地排水管应在土建回填土夯实后才能挖沟槽安装，根据图纸标高引至室外检查井，排水立管与埋地排出管连接采用两个45度弯头连接，底层距地面对面1米处设检查口，管道安装完毕24小时后应进行灌水试验，经验收合格后方可隐蔽，并做好记录。

D、排水立管安装前应先放垂直线预设支架，支架应固定牢固平整，与墙面距离应一致，横管支架固定在混凝土板上，长度超过50㎝时应架设吊架，排水管道垂直误差均应符合施工规范要求，排水管垂直误差小于DN100，每米0.5mm，大于DN100，每米1mm，横管坡度应符合设计要求，横管与立管连接应采用顺水三通，立管应按设计要求每层设一伸缩节，伸缩节应设在汇流管下面。

E、排水管立管管穿过楼板及屋面处应做2cm的阻水圈，穿过屋面应加防水套管，排水地漏安装应低于地面5－10mm，安装平整，然后将穿楼板的管道边框把四周围圈灌水待24小时检查，天棚是否渗漏或湿影。

F、排水管安装后应进行通水试验，按1／3配水点同时开启，然后进行外观检查，各排水口排水畅通，管壁及接口处无渗漏为合格，试完后所有管道排水口必做好临时封堵，并对管道采取保护措施以免粘污磨损。

8、给水管道附件及卫生器具安装

A、本工程给水管道附件有阀门，水龙头、卫生器洁具(水表)，以上产品进场时应进行开箱检查，检查其型号、规格是否符合设计要求，材料是否符合国家现行质量标准，不合格产品不准使用。

B、本工程卫生器（洁）具甩口预留安装分别套用国家通用给排水标准图集。

C、给水管道与器具安装与连接应无堵漏、水流畅通、启用灵活、平整牢固，所有器具从进场到安装修整总过程都应采有效保护措施，不应造成损伤，所有外露金属构件再刷红丹漆二度，阀门部件刷本色漆一度，施工完成后应进行包扎保护以免粘污和损坏。

五、主要质量、技术保证措施：

1、严格实行各级责任制度，分清技术责任，贯彻责任标准组织责任，质量自互检，落实检查工作定期召开质量分析会，推广先进质量施工方法，提高质量管理水平，保持良好的生产秩序，不断提高工人操作水平，使每一位员工都有一种“质量第一、质量创优”的思想观念，自觉地按施工规范规定进行施工。

2、对每分项工程应进行质量技术交底和交接班手续，自检与专业检查相结合，对不符合质量标准要求的工序应马上组织整改，并组织回访复核，合格后方可进行下一道工序施工。

3、每个分工程操作前详细进行技术交底，研究施工程序，制定和实施技术标准和措施，建立正常的工作秩序，实现高质量、高标准、高速度、高效益的生产管理制度，对每个分部分项工程进行质量动态分析。

4、树立全面质量管理的观点，做到计划、实施、检查、总结正常循环，把好材料质量关，严禁假冒和合格劣质产品进入施工现场。

5、工程开工前应组织水电人员学习、了解、熟悉图纸有关要求，会审纪要和设计变更，并结合施工规范验评标准，对工人进行详细的技术交底，对新产品、新工艺应组织工人进行技术培训，杜绝违章指挥和违章操作。

6、做好各项测试工作，对给水管道做水压试验。冲洗、消毒，排水管道做灌水、闭水、通水等试验，电气工程的绝缘电阻、接地电阻、设备调试等的测试，并做好各分项试验及测试记录，对不符合施工验收规范的，应坚决立即返工，并实行严明的奖罚制度。

六、主要安全保护措施：

1、工人进场时应进行安全（事故）教育，操作工人必须持证上岗，严禁无证上岗。

2、正确使用个人防护品，正确使用“三宝”严禁穿“三鞋”上班，有心脏病、精神病等影响工作的人员不能录用，严禁酒后上班，工作时应穿紧袖的工作服。对高空作业要求戴安全带并系安全绳，工作中要健全安全管理制度，以防为主，确保安全。

3、制定安全管理，安全教育制度，广泛开展安全宣传，制定班组安全公约，指定专职安全员（不脱产）负责检查安全措施和安全制度的贯彻落实，使广大员工加强安全法纪观念和安全思想意识，树立安全第一思想。

4、工作中不嘻闹、开玩笑，确保做到安全第一。

５、严禁施工人员乘坐井架吊篮上下，严禁酒后上班。

６、施工用电时，临时电线、电缆不准随地乱拉、乱放，严禁浸于水中及潮湿处，临时用电搭接必须由电工操作。

７、做到施工机具用电“一机一闸”，并保证每一机具均有可靠的接地或接零保护及防漏电装置。

８、进入施工现场的人员必须注意各种安全标志和出入口标志，遵守执行安全操作规程和各种安全规章制度。

七、分部分项工程质量验收评定划分：

| 分部工程名称 | 子分部工程名称 | 分项工程名称 | 检验秕 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 给 排 水 | 室内 排水 系统 | 室内排水管道及配件安装 | 8 | 以层为１个批次 |
|  |  | 雨水管道及配件安装 | 2 | 以伸缩缝为１个批次 |
|  | 室 内 给 水 系 统 | 室内给水管道及配件安装 | 8 | 以层（或每个独立立管）为１个批次 |
|  |  | 室内消火栓系统安装 | 3 | 以XL-1、2及地下层各为一批 |
|  |  | 水泵接合器及室个消火栓系统 | 1 | 一层 |
|  | 卫生 器具 安装 | 卫生器具及给水配件 | - | - |
|  |  | 卫生器具排水管道 | - | - |
| 建 筑 电 气 | 防 雷 及 接 地 安 装 | 接地装置安装 | 1 | 以１个施工段为１个批， |
|  |  | 建筑物等电位联结 | 9 | 以楼板的施工段为１个独立批次 |
|  |  | 避雷引下线敷设 | 11 | 以不同施工段为１个独立批次 |
|  |  | 接闪器安装 | 1 | 以1个屋面为１个批次 |
|  | 电 气 照 明 安 装 | 电线导管敷设 | 18 | 以楼板施工段、墙体以层为１批次 |
|  |  | 电线导管敷线 | 9 | 以层为１个批次 |
|  |  | 照明配电箱安装 | 9 | 以层为１个批次 |
|  |  | 导线连接和线路绝缘测试试验 | 9 | 以层为１个批次 |
|  |  | 普通灯具安装 | 9 | 以层为１个批次 |
|  |  | 专用灯具安装 | - | - |
|  |  | 开关、插座安装 | 9 | 以层为１个批次 |
|  |  | 建筑照明通电试运行 | 9 | 以层为１个批次 |

八、主要机具进场计划：

| 序 号 | 机 具 名 称 | 数 量 | 进 场 日 期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机9KW | 1台 | 2006 年 4 月 |  |
| 2 | 割机 | ２套 | 2006 年 5月 |  |
| 3 | 液压弯管机 | 1台 | 2006 年 4月 |  |
| 4 | 电锤 | 3把 | 2006 年 7月 |  |
| 5 | 手电钻 | 3把 | 2006 年 4月 |  |
| 6 | 手割机 | ３台 | 2006 年 5月 |  |
| 7 | 兆欧表 | 1台 | 2007 年 1月 |  |
| 8 | 接地电阻测试表 | 1台 | 2006 年 7 月 |  |
| 9 | 铁制人字梯3米 | 6张 | 2006 年 7 月 |  |
| 10 | 水压试压泵(电动) | 1台 | 2007 年 1 月 |  |
| 11 | 电动套丝机 | 1台 | 2006 年 12月 |  |
| 12 | 工作台 | 1台 | 2006 年12 月 |  |
| 13 | 压线钳 | 1付 | 2007 年 1月 |  |
| 14 | 管子钳（各型号） | 10支 | 2006 年12 月 |  |
| 15 | 万能表 | 1台 | 2007 年 2 月 |  |
| 16 | 套筒板手（22个件） | 1套 | 2006 年12 月 |  |

九、主要材料进场计划：

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 数量 | 进场日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总配电箱 |  |  | 台 | 2 |  | AL |
| 2 | 配电箱 |  |  | 台 |  |  |  |
| 3 | 镀锌扁钢－４０×４ |  |  | 10米 | 4 |  | -40*4 |
| 4 | 镀锌园钢ф12 |  |  | 10米 | 15 |  |  |
| 5 | 难燃型聚乙烯硬管PVC |  | １５ | 100米 |  |  |  |
|  |  |  | ２０ |  |  |  |  |
|  |  |  | ２５ |  |  |  |  |
| 6 | BV－500 2.5、４、１０、 16、２５、３５mm2 |  |  | 100米 |  |  |  |
| 7 | 暗装单相电源二三插座 |  |  | 10套 |  |  |  |
| 8 | 吸顶灯 |  |  | 10套 |  |  |  |
| 9 | 单联单控开关 |  |  | 10套 |  |  |  |
| 10 | 双联单控开关 |  |  | 10套 |  |  |  |
| 11 | 三联单控开关 |  |  | 10套 |  |  |  |
| 13 | 镀锌园钢ф10 |  |  | 10米 |  |  |  |
| 14 | 给水镀锌钢管DN６５ |  |  | 10米 |  |  |  |
| 15 | 给水镀锌钢管DN８０ |  |  | 10米 |  |  |  |
| 16 | 给水镀锌钢管DN１００ |  |  | 10米 |  |  |  |
| 17 | 给水ＰＰ－Ｒ管DN２０ |  |  | 10米 |  |  |  |
| 18 | 给水ＰＰ－Ｒ管DN２５ |  |  | 10米 |  |  |  |
| 19 | 给水ＰＰ－Ｒ管DN３２ |  |  | 10米 |  |  |  |
| 20 | 给水ＰＰ－Ｒ管DN４０ |  |  | 10米 |  |  |  |
| 22 | 冷水咀 |  |  | 10个 |  |  | ＤＮ１５ |
| 23 | 水表ＬＳＸ－ | １５ |  | 个 | - |  |  |
|  |  | ２０ |  |  | - |  |  |
| 24 | 蝶阀DN６５ |  |  | 个 | - |  |  |
| 25 | 蝶阀 DN８０ |  |  | 个 | - |  |  |
| ２６ | 蝶阀 DN１００ |  |  | 个 | - |  |  |
| ２７ | 消火栓箱(SG24A65-J) |  |  | １０套 | - |  | 整套 |
| 28 | 阀门 DN50 |  |  | 个 |  |  |  |
| 29 | 阀门 DN25 |  |  | 个 |  |  |  |
| 30 | 阀门 DN40 |  |  | 个 |  |  |  |
| 31 | 室内塑料排水管DN50 |  |  | 10米 |  |  |  |
| 32 | 室内塑料排水管DN75 |  |  | 10米 |  |  |  |
| 33 | 室内塑料排水管DN110 |  |  | 10米 |  |  |  |
| 34 | 室内塑料排水管DN160 |  |  | 10米 |  |  |  |

十、施工进度计划:(见附页)