一、空调工程施工方案

㈠ 工艺流程（见附三）
㈡ 施工方法及技术措施
1) 净化风管的制作清洗
    a﹑风管的下料、咬口、折弯、铆接全部采用机械化作业。
b﹑对成型的风管的咬口缝、铆钉缝，翻边法兰四角处都要用硅胶进行密封，在密封前要清洗，密封后要经检验员检查。
c﹑风管的清洗是一项非常重要的工序，清洗质量的优劣直接影响洁净效果，影响高效过滤器的使用寿命。风管的清洗、漏光检验按公司1997年10月20日颁发的QG/ZD-T0.3-08-1997号文《洁净空调风管清洗与漏光检验工艺标准》执行。
清洗对象：镀锌薄钢板表面的浮尘和油脂。
清洗步骤：
    咬口前除去钢板表面的浮尘 → 咬口组合成形后用三氯乙烯清洗剂进行脱脂处理 → 然后用中性清洗剂清洗 → 清水擦洗 → 白布擦净 → 白绸布检验 → 硅胶密封 → 透明塑料薄膜封口处理。详细说明见工艺标准。
2) 风管的安装及中间检验。
a﹑风管的支吊架安装前必须经防腐处理。
b﹑安装过程中不能把已清洗好的风管弄脏，塑料薄膜封口一旦被损坏，就必须重新清洗，重新检验。
c﹑安装完毕的风管要进行漏光检验或泄漏量测量，我公司有实施细则和成套仪器仪表。
d﹑只有确认风管不漏的状况下，才可进行保温。
e﹑施工过程中有专职的检查员进行检验，严格按照施工规范要求和设计要求施工。
3) 保证优质工程的技术措施。
a﹑坚持按图施工，按设计要求施工。
b﹑严格执行施工规范和操作规程，严格按照国家颁发的施工验收规范质量检验评定标准统一施工，发现问题，采取有效措施，立即补救，不拖拉，不遗留。上一工序不合格，绝不转入下一工序。
c﹑做好各施工环节的质量检查，坚持自检，互检和专检。
d﹑对于一切不符合设计要求的工程材料杜绝使用，使用材料和产品必须有出厂合格证明。
e﹑对工程中的设备安装前后都要加强管理，采取一定的有效的措施保护好。
4) 其它必须注意的问题
a ﹑制作风管的加工场地必须铺设橡胶板，保持场地清洁，在放样过程中，不能损坏镀锌层，防止生锈。
b﹑搞好文明施工，安全生产。高空作业必须遵守安全操作规程，必须有安全措施方可施工。
c﹑必须强化施工人员的净化意识，这一点非常重要。
d﹑关键部位的安装必须专人负责，例如高效过滤器的安装，空调设备的吊装等。
㈢ 质量要求：
a﹑使用的主要材料、成品或半成品，应有出厂合格证书或质量保证文件。作为净化空调系统风管的主要材料——镀锌钢板的表面，要求光滑洁净，并具有热镀锌特有的镀锌层结晶花纹，钢板镀锌层厚度不大于0.02mm。
b﹑风管的内表要做到表面光滑平整，严禁有横向拼缝和在管内设加固筋或采用凸棱加固方法。尽量减少底部的纵向拼缝。所有的铆钉应镀锌。
c﹑洁净风管的咬口缝必须连接紧密，宽度均匀，无孔洞，半咬口及胀裂现象。
d﹑风管的咬口缝，铆钉孔及翻边的四个角，必须用对金属不腐蚀，流动性好，固化快，富于弹性及遇到潮湿不易脱落的密封胶进行密封。
e﹑风管制作好后，再次进行擦拭干净；用白绸布检查风管内表面，必须无油污和浮尘；而后用塑料薄膜将开口封闭。
f﹑风管制作好后，不得露天堆放或长期不进行安装。成品风管的堆码场地要平整，堆码层数要按风管的壁厚和风管的口径尺寸而定，不能堆码过高造成受压变形；同时要注意不要被其它坚硬物体冲撞造成凹凸及变形。
g﹑法兰螺栓间距不应大于120mm；法兰铆钉间距不应大于100mm。
h﹑洁净系统使用的部件，装配好后要及时进行洁净处理，而后用塑料薄膜分个进行包装。
i﹑加工好的成品部件，不能堆码过高，避免将下面的部件压变形。
j﹑组装风管时先打开需要连接一端的塑料薄膜封口，另一端的塑料薄膜封口不要急于打开。
k﹑风管连接法兰的垫料应用闭孔海绵橡胶，其厚度不能小于5mm，尽量减少接头；接头必须采用榫形连接，并涂胶粘牢；法兰均匀压紧后的垫料宽度，应与风管内壁齐平。注意垫料不能挤入风管内，避免增大空气流动的阻力，减少风管的有效面积，并形成涡流，增加风管内灰尘的集聚；连接法兰螺栓的螺母应在同一侧。
l﹑空调机安装现场必须始终保持清洁，无尘土，并在施工过程中对部件和场地清扫和擦净。装配中断时，必须用塑料薄膜将开口封闭好。空调机组的所有装配缝隙，必须及时用密封胶密封。进入空调机组内部进行安装和清扫的人员，必须穿洁净衣服和鞋子。
m﹑防火阀必须设单独支架。
n﹑高效过滤器是在联动试运转正常后，对空间再进行彻底，细致的清扫，空吹送风不少于24小时的条件下方可安装；对安装完的过滤器进行检漏，检漏时采样口放在距离被检漏过滤器表面2～3cm处，以5～20mm/s的速度移动，对被检漏过滤器整个断面，封头和安装框架进行扫描。发现问题做上记号，以备处理。







附表三：

通风空调工程工艺流程图




                                                                       























   








二、管道工程施工方案

㈠无缝管、镀锌钢管、塑料管、铜管、不锈钢管安装
1) 工艺流程
    安装准备 → 预制加工 → 干管安装 → 立管安装 → 支管安装 → 管道试压 → 管道冲洗 → 管道防腐和保温。
2) 技术质量要求
   无缝钢管焊接应符合以下要求：
a、 无缝钢管采用手工电弧焊接工艺，管子壁厚≤4MM，采用对接，不须开坡口。管子壁厚＞4MM，统一开“V”形坡口焊接。
b、 管子对口的错边偏差应不大于管壁厚度的20%，且不大于2MM，调整对口间隙，不得用加热张拉和扭曲管道的方法。
c、 钢管对接焊缝的焊渣应清除干净，外观检查的缺陷应予修补。
d、 钢管对口焊缝不宜在弯管处，对口连接时，管子纵向焊缝在管口处应错开，且纵向焊缝不宜在管底。
e、 在主管上开分支管口，分支管口应成马鞍形，主管开口成椭圆形，分支管不可插入主管内壁，分支管口不可在主管弯管处或焊缝上开口。
f、 钢法兰必须内外均连续焊。
g、 法兰内焊缝不得突出密封面或管子内壁，外焊缝不得有碍螺栓六角头平贴法兰。
h、 组对法兰，两密封面应相互平行，螺孔偏差不大于孔径的5%，并保持螺栓自由穿入。
i、 法兰垫片厚度为2MM，口径＞350，厚度为3MM。
j、 垫片内外径与法兰密封面内外径相同。
k、 垫片只放一片，不得加放，且不得有裂痕。
l、 螺栓紧固时，应对称十字交叉地分2-3次拧紧，使各个螺栓松紧度一致。
  M、紧固后的两法兰密封面平行偏差不应大于法兰外径的1.5/1000，且不大于0.2MM。
   U-PVC、PPR管连接应符合以下要求：
a、 管材的管口应用中号板锉锉成近150坡口，并将残屑清除干净。
b、 管件承口内侧和管材插口外侧的粘接面，应擦拭干净，如有油污时，应用有机溶剂擦净。
c、 管材插入承口深度，应试插一次，划出粘结面深度标记。要求插入深度不小于规范要求的深度。
d、 胶粘接剂涂刷时，先涂承口，后涂插口，涂抹均匀、适量，不得漏涂。承插口环形间隙较大时，允许涂刷两道，但需等第一道胶粘剂干燥后，再涂刷第二道。若环行间隙过小时，允许用砂纸略加打磨，打磨后应祛除残屑。
e、 承插口连接时，应注意管件方位准确，轴线准直，挤压到标记深度后保持2~3分钟。固化时间为24小时。
f、 PP-R管热熔接时温度控制应按要求，严禁过热或温度过低。
    镀锌钢管连接应符合以下要求：
a、 镀锌钢管连接严禁采用焊接，统一采用丝扣连接方式。
b、 管螺纹加工时应规整，如有断丝或缺丝，不得大于螺纹全扣数的10%。管螺纹的有效长度允许偏差一扣。
c、 管螺纹连接填料采用细麻丝加厚白漆或聚四氟乙烯生料带。填料缠绕时应顺螺纹紧缠3~4层，严禁填料挤入管内。
d、 管件紧固后应将外露的填料清理干净，外露螺纹刷防锈漆。
薄壁紫铜管连接应符合以下要求：
a、 薄壁紫铜管连接采用承插式银铜钎焊。
b、 焊接接头表面应用砂纸打光，不应有纵向划痕，应祛除油污及氧化膜。
c、 焊接时应使焊件温度均匀上升，尽量使焊件受热时间短。
d、 焊件完成后，焊件必须冷却到3000C以下才可移动。
e、 焊缝表面氧化物和残余焊药应清除干净。
法兰连接采用松套法兰。
  不锈钢管连接应符合以下要求：
a、 不锈钢管的坡口要求与碳钢管要求相同。
b、 严禁使用铁锤在不锈钢管表面直接敲击，应使用木锤或橡皮锤，以免破坏不锈钢表面的氧化保护摸。
c、 严禁用气割切割开口。可用不锈钢焊条切割或使用等离子切割机。不锈钢管在下料后，需用丙酮脱脂，再用白猫洗洁精清洗，清水清洗，然后用干细光布拖拉干净，封口待用。
d、 不锈钢管不得直接与碳钢支架接触，应垫塑料或橡胶垫片隔离。
e、 焊缝处在焊接前应将油污脱脂干净，焊接结束后，焊缝处用不锈钢丝刷将氧化层及焊药清除干净。
管子或管件组对时，应做到内壁平齐，对口错边量不应超过壁厚的10%，且不大于1MM。
















三、保温工程施工方案

一、 概论：
保温工程是要最大限度地减少热载体或冷载体的热损失或冷损失，因此它是节能的工程。
保温工程特别是保冷工程不仅仅关系到能量损失的问题，即节能问题，还关系到装修工程的结构安全问题，也即设备和人身安全问题。所以保温工程必须高度重视、小心谨慎、务必成功。
保温工程必须妥善解决五大关键问题：
（一） 合适的保温材料、足够的保温厚度；
   （二） 保温材料结合部的密封性问题；
   （三） 保温层隔潮层的连续性问题；
   （四）设备、管道、配件、部件的保温层之间的连续性问题，这是防止“冷桥”的关键之关键；
   （五）保温层的强度问题、保护层的防水问题。
     
二、 原材料准备（采购、检验、保管）
（一） 采购：必须货比三家：比质量、比价格、比实绩、比经济实力、比售前服务、比售后服务。
（二） 检验：
1、 检验外形是否完整；
2、 检验容重是否符合设计、是否符合产品样本；
3、 检验厚度是否符合设计、是否符合产品样本；
4、 检验含水量状况，应当干燥，不得潮湿；
5、 检验出厂合格证、化验、物性试验记录是否齐全。
（三） 保管
1、 应当存放在防雨、干燥的场所；
2、 堆放高度要适当，防止损坏变形；
3、 要分类存放，便于检查，便于取用。
三、 施工：
   保温基底检查：
1、 要保温的设备、管道、部件、附件必须确定已经施工完毕、已经压力试验、验收合格、有交接手续后，方可进行保温工程施工；
2、 表面防锈底漆施工完毕、表面清扫完毕，符合质量要求后方可进行保温工程施工；
3、 保温工程的各道工序，必须符合设计要求，同时还应符合相应的各项国家规范和部颁标准。支架件和固定件的焊接必须符合焊接规范和金属结构规范；保温必须符合“GBJ126-89”、“93R411”、“93R412”等国家标准；
4、 要采取防雨、防冻措施；
5、 保温层分作多层施工时，应采取错缝措施，纵向缝应放在侧面，横向缝应错开，以防管表面结露。并分层固定；
6、 严格防止破坏防潮层；
7、 法兰、阀门和人孔保温，宜采用可卸的金属外壳保护。
四、 质量保证措施：
（一） 防腐层的检查：
涂层是否均匀一致，漆膜是否附着牢固、有否剥落、气泡等缺陷，是否按要求做上色及流向箭头，如发现有不符合要求处应进行修补和更正。
（二） 保温（冷）层厚度是否符合设计要求；
1、 固定件、支承件是否正确、牢固；
2、 保温（冷）方式、保温（冷）层厚度是否符合设计要求；
3、 检查容重是否符合设计要求；
4、 保温结构不应影响部件、附件、门盖的开启和检修。
（三） 防潮层的检查：
1、 所有接头及层次应密实、连续、无漏设和机械损伤；
2、 表面应完整、无气泡、翘口、脱层、开裂等缺陷；
3、 涂层防潮层的总厚度不得小于5mm。
（四） 保护层的检查：
1、 应完整，允许偏差应在规范内；
2、 不得有松脂、翻边、豁口、翘缝和明显的凹坑，搭接尺寸要符合设计要求。
（五） 工程验收：
必须按有关规定进行验收，验收资料和记录应齐全；有条件时还应进行保温（冷）工程的综合测试与综合评价。
（六） 1、要有专职或兼职质检员，要严格贯彻上道工序验收合格后才能转入下道工序；
2、要贯彻自检、互检、专检制度。
五、 安全措施：
安全为了生产、生产必须安全；以人为本是我们一切工作的出发点和归宿。
（一） 脚手架的搭设必须安全牢固；
（二） 焊工必须经过培训、持证上岗；
（三） 材料堆放和运输必须符合安全规范；
（四） 通道不得堆放材料，保证畅通；
（五） 现场施工必须根据实际状况，配备安全器具，如安全帽、安全袋、防钉鞋、灭火器等；
（六） 应有专职或兼职安全员，工人要进行上岗培训、进行安全教育。











四、电气安装工程施工方案

㈠ 动力照明系统施工
1) 材料要求
a﹑钢管壁厚均匀，焊缝均匀，无开裂、砂眼、棱刺和凹瘪现象，除镀锌管外，安装前预先除锈，并有产品合格证。
b﹑各种导线及电气器具的型号、规格必须符合要求和国家标准的规定，并必须有产品合格证。
2) 动力照明工艺流程
钢管敷设要求：
    预制弯管切管套丝 → 测定箱盒位置及固定 → 管路连接丝扣套接 → 变形缝处理 → 地线焊接 → 配电箱盘外壳固定 → 配管隐蔽验收 → 选择导线 → 管口护圈 → 管内穿线 → 导线连接 → 线路检查绝缘测试 → 检查灯具开关等器具 → 箱盒防腐处理 → 接线 → 安装。
配电柜安装要求：
    槽钢基础 → 柜盘检查 → 安装 → 试验调整 → 送电运行验收。
    其中管内穿线与线路绝缘测试为关键工序。
3) 质量要求
a﹑钢管严禁熔焊连接。接地线跨接牢固，其焊接长度为连接钢筋直径的6倍。
b﹑在施工过程中，配管后及时加管堵把管口堵严实，发现堵塞及时清理排除。
c﹑选择导线要求标准，相线、零线及保护地线的颜色应加以区分，蓝色线做零线，黄绿双色线做保护地线。
d﹑照明电路的绝缘电阻值不小于0.5MΩ，动力线路的绝缘电阻值不小于1MΩ。
e﹑成排日光灯，在确定位置时必须拉线，以减少误差。固定日光灯必须用膨胀螺丝。
f﹑配电箱（盘）位置正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐。暗式配电箱箱盖紧贴墙面，零线经汇流排（零线端子）连接，无铰接现象，PE线安装明显牢固。
g﹑净化区安装的开关插座箱接线完毕，用吸尘器吸净盒内灰尘。面板紧贴墙面。
㈡ 桥架电缆系统施工
1) 材料要求
a﹑金属桥架及其附件，应采用镀锌或喷塑处理的定型产品，其规格、型号应符合设计要求。桥架内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象。
b﹑各种电缆规格、型号及电压等级、长度及出厂日期、生产厂名，电缆外观及电缆轴完好无损。
2) 桥架及电缆敷设工艺流程
桥架敷设要求 → 弹线定位 → 预留吊杆、支架 → 螺栓固定支架与吊架 → 桥架安装 → 保护接地线 → 质量验收 → 电缆敷设要求 → 检查电缆外观及测绝缘电阻 → 电缆敷设 → 挂标志牌 → 电缆终端头安装 → 检测电缆绝缘 → 试运行验收。
    其中支架与吊架的固定和电缆终端头安装为关键工序。
3) 质量要求
a ﹑桥架应固定牢靠，横平竖直，布置合理，盖板无翘，接口严密整齐，转角、丁字连接、转变连接正确严密，桥架内外无污染。
b﹑桥架穿过梁、墙、楼板等处时，应在孔洞处留有安装间隙，跨接建筑物变形缝处，桥架应断开。桥架内用连接板搭接，不需固定。
c﹑室内沿桥架敷设电缆，宜在管道及空调工程基本完毕后进行。防止其他专业施工时损伤电缆。
d﹑电缆敷设，排列整齐，标志牌设置正确。为此电缆施工前必须将电缆先排列好，划出排列图表，按图表进行施工，电缆敷设时，应敷设一根，整理一根，固定一根。
（三）弱电系统施工
本工程弱电系统包括电话、消防广播、火灾报警系统和DDC控制系统。
1）工艺流程
a、电话插座安装工艺流程
电话插座安装→清理→接线→核对导线编号
b、广播安装工艺流程
控制电源→应急话筒→功放→端子箱→控制器→扬声器→卡座→唱机
c、火灾报警系统安装工艺流程
系统设备安装→探测器安装→端子箱安装→消防控制设备安装→调试验收
d、DDC控制系统安装工艺流程
系统设备安装→配管→穿线→传感器安装→控制器安装→接线→调试验收
2）质量要求
a、安装时必须严格按设计要求选择相应的探测器。
b、导线压接必须牢固可靠，线号正确齐全。
c、探测器安装倾斜角不得大于45°。
d、端子箱导线排列整齐，线号清楚，端子号相互对应。
e、消防控制室工作接地电阻应＜4Ω。
f、传输导线除满足自动报警装置技术条件外，还应满足机械强度要求，电压等级不应低于工频250V，并有产品合格证。
g、管线敷设及盘柜安装可参考电气部分工艺要求。
（四）防雷接地系统施工
本工程为三级防雷。把保安接地、防雷接地和地基，地基梁连接起来，并利用结构中主钢筋作接地体，如达不到设计要求，增加人工按地体局部设均压网。
   1）材料要求
扁钢不得有弯曲、锈蚀、起壳及凹凸不平现象，并有材料合格证。
   2）防雷接地工艺流程
建筑物基础钢筋接地→接地电阻测试→隐蔽验收→柱内主筋引下线→隐蔽验收→屋面避雷带及避雷针
   3) 质量要求
   利用扁钢作引下线时，按设计要求选择合适的位置，不得少于二根，上下钢筋采用搭接，搭接度为扁钢宽度的6倍，并不少于三面焊接，做好防腐。





































六、主要劳动力计划表

    工 种日期 电工 焊工 管道工 通风工 保温油漆工 普工 管理人员 合计
3.1—5.20 10 2 5 0 2 3 6 28
5.21—5.31 15 6 20 15 5 5 6 72
6.1-6.10 20 6 20 20 5 8 6 85
6.11—6.20 20 6 20 20 15 8 6 95
6.21—6.30 20 6 20 15 15 8 6 90
7.1—7.10 20 4 15 10 10 6 6 71
7.11—7.20 20 4 15 5 5 5 6 60
7.21—7.31 15 2 5 5 4 3 6 40








七、主要施工机械及检测设备表

为保证工程的顺利进行，公司将集中一定的机具和仪表到现场，必要时新添部分仪器、仪表等测试工具。现将主要机具、仪器、仪表列表如下：
序号 机械设备名称 型号规格 数量 产地 制造年限 额定功率 生产能力 备注
1 折边机 WC 1 南通 99   
2 咬口机 YZL-12 1 陕西 98   
3 平缝机  1 陕西 98   
4 弯头机  1 陕西 2000   
5 铆钉机 JMJ-D 2 南通 97   
6 电焊机 BX3-300 4 上海 97   
7 氩焊机 BX3-500 6 上海 99   
8 砂轮切割机  4 南通 2001   
9 台式砂轮机 φ250-2 1 上海 2000   
10 电动试压泵  1 上海 2000   
11 电动磨光机  5 日本 99   
12 液压弯管机 4” 2 上海 98   
13 电动套丝机 4” 2 杭州 99   
14 手枪钻 φ6 20 上海 2002   
15 电锤 φ25 10 博世 2002   
16 氧气、乙炔组件  4     
17 液压叉车 2T 2 杭州 99   
18 兆欧表  2 沈阳 2001   
19 数字万用表  5 南京 2001   
20 水准仪  1 进口 95   
21 活动脚手架  40