# 安装施工方案

## １、工程概况：

×××行政大厦位于××东北部，北面环山，南眺黄海，场地开阔，环境幽静，该工程是崂山区政府办公机关。该工程由主楼和东西附房及室外广场组成，总建筑面积7.2万平方米， 主楼：地下一层，地上十六层，建筑面积6.28万平方米，建筑高度62.6米，两辅楼：地下一层地上三层，建筑面积9200平方米，高度15.6米。我公司承担了全部安装工程的施工，工期从96.3至97.12竣工。

本工程自动化程度比较高。地下层设有自动喷洒泵，消防栓泵，生活泵各两台，一台备用。并设有10KV变电所，由市电提供两路10KV电源供三台变压器。十六层设生活、消防水箱，增压气压罐。柴油发电机房、十五层档案库内设″1211″气体消防系统。地下一层多功能夺，物业管理办公室，十二层、十三层电视台设置全空气集中空调系统；地下餐厅及十五层办公室、会议室、走廊、设置风机盘管，加新风空调系统，夏季供冷，冬季供热。厕所、卫生间、浴室及油库设PF-1～PF-6系统进行机械通风， 地下室、多功能厅餐厅及办公室设置排烟系统PY-1、二～十五层走廊设置PY-2～PY-5系统，楼梯间及合用前室设ZS-1～ZS-16共十六个正压送风系统。

根据土建施工段的划分，安装专业随土建各施工段密切配合施工，其中：（1/9）轴和（1/13）轴处后浇带将工程划分为三个主要施工段,自西向东集资为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段。墙体后浇带又将Ⅰ、Ⅱ段分成四个小施工段，施工流向为：Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ。(主要施工段划分示意图见土建施工组织设计)。各施工段在电气、管道、通风空调等专业管线布置上，先施工段要在管线过梁、柱、楼板处做好予埋工作。

垂直及水平运输：

本工程所有设备及管材的垂直运输由２台QTZ80 塔吊解决垂直或楼层的水平运输。另两台施工外用双笼电梯解决小型机具的运输。

## ２、施工组织机构

２.１、施工人员及主要机具：

⑴本工程的安装由××公司安装公司承担。施工管理及职工约80人,组织结构图（略）。

⑵所需要主要机具见附表一（略）

２.２、施工准备：

⑴熟悉图纸及有关技术资料，进行图纸会审，编制施工图预算、材料计划、施工方案，并积极与土建配合，做好预留工作。

⑵接通临时水、电、路，建好临设。

⑶作简易施工棚，准备好材料堆放厂地及材料库。

⑷根据工程进度、材料计划要求进急需材料，根据现场实际情况提前准备，逐步进料。

## ３、施工总要求

⑴由于各种管线密集交叉，必须做好各种管线交叉施工的秩序，原则上应按照：通风管─消防管─上水、冷热水管─电气管的先后顺序进行安排。

⑵对于非标制作、管道支架以及相同标准层的管道，在试安装1～2 层后打出土建的误差后，要采取提前预制的施工方法，吊厅内的各种管道，电气管线,风机盘管等,在主次龙骨安装前，就要穿插，直至试压，穿线、保温、油漆线束后，最后由装饰安装饰板。

⑶安装各分部分项工序总的原则，先室内后室外，先地下，后地上，先主干管，后立支管；先设备，后配管路（对于因设备供货不及时的，可进行主管道的安装，待设备就位后，再进行设备进出口的配管安装）。

附：管道连接方式和材质表

| 序号 | 管道类别 | 规格 | 材 质 及 接 口 方 式 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 生活给水管自动喷酒管 |  | 镀锌钢管、螺纹或法兰连接 |
| ２ | 消火栓给水管 |  | 焊接钢管、焊接或法兰连接 |
| ３ | 生活污水管雨水管 |  | 排水铸铁管、石棉水泥接口 |
| ４ | 空调冷冻水管凝结水管 | d≤70 | 镀锌钢管、丝接 |
|  |  | d〉70 | 无缝钢管、焊接 |

## ４、施工技术措施

根据所承担的工程，给排水、暖通、电气同时展示，相到配合，统一安排。

４.１室内给排水措施

１）、施工准备：

ａ、管材、阀门准备，出具合格证；

ｂ、打口材料准备，出具质量证明；

ｃ、穿楼板或墙的管道要预留孔。

２）、技术交底：施工技术负责人员─施工班长

３）、安装；

ａ、室内给水管道安装；

⑴安装时一般从总进入口开始操作，总进口端加好临时丝堵以备试压用，设计要求的防腐应在予制后安装前做好防腐，把予制完的管道运到安装部位,按编号依次排。安装前清扫管膛,丝接连管道，抹上铅油缠好麻，用管钳按编号依次上紧，丝扣外露２至３扣，安装完后找直找正，复核甩口的位置，方向及复核无误清除麻头，所有管口的要加好临时丝堵，管道安装完应做水压试验。

⑵立管安装

立管的明装，每层从上至下统一吊线安装卡件，将予制好的立管按编号分层排开，顺序安装，对好调直时的标高，支管甩口加好临时丝堵，立管阀门安装朝向，应便于操作和修理，安装完后，用线坠吊直找正，配合土建堵好楼板洞。

⑶支管安装

将预制好的支管从立管甩口依次进行逐段安装，有截门应将其卸下再安装，根据管道长度适当加好临时固定卡，核定不同卫生器具的冷热水预留口高度，位置是否正确，找平找正后截支管卡件，去掉临时固定卡，上好临时丝堵。

ｂ、室内铸铁排水管安装(1)干管安装，铺设管道时， 应将预制好的的管段按照承口朝向来水方向，同出水口外向室内顺序排列，挖好捻灰口用的工作坑，将予制好的管段徐徐放入沟内，封闭堵严总出水口，做好临时支撑，按图纸坐标、标高，找好位置和坡度，以及各预留口的方向和中心线，将管段承插口相连。

⑴管道铺设拦好灰口后，再将立管及首层卫生洁具的排水预留管口，按室内地平线、坐标位置及思线找好尺寸接至规定高度，将预留管口装上临时丝堵。

⑵污水立管安装

安装立管应二人上下配合，下面一人将予制好的立上半部拴牢，上拉下托将立管下部插入下层管承口内。立管安装完毕后，配合土建用不低于楼板标号的混凝土将同灌满堵实，并拆除临时支架，并按要求用型钢做固定支架，本大厦属高层建筑，考虑管道胀缩补偿，采用铸铁承插式柔性接头。

⑶污水支管安装

支管安装应搭好架子，并将托架按坡度截好，再将支管插入主管预留口的承内，并固定好支管。支管设在吊顶内，末端有清扫口，应将管接至上层地面上，便于清扫。支管安装完后，可将卫生洁具或设备的预留管安装到位,找准尺寸,并配合土建将楼板孔洞堵严，预留管口装上临时丝堵。

⑷雨水管的安装

高层雨水管道、管材可根据楼层高度，每层只需一根管，捻一个水泥灰口。雨水漏斗的连接管应固定在屋面承重结构上，雨水漏斗边缘与屋面相连处严密不漏，雨水管道安装后应做灌水实验，高度必须到每根立管的最上部的雨水漏斗。

⑸卫生洁具的安装

卫生洁具的安装根据产品样本进行安装保证洁具找平找正、布置均匀。

ｃ、消防管道的安装

室内消防的施工需注意如下事项：管子连接及管子与附件连接不能采用麻丝铅油，而应采用聚氯乙烯生料带，制作喷头支管时，必须按实测量每个支管标高、管子变径应用异径大小头，异径弯头，异径三通，不能采用补心，在弯头上绝对禁止大小头，异径弯头，异径三通,不能采用补心,在弯头上绝对禁止使用补心变径，安装的管道应不妨碍喷头喷水效果，吊架与喷头距离应不小于0.3米，距末端喷头的距离不大于0.75米， 吊架应设在相邻喷头间距不大于3.6米，可设一个，小于0.8米允许隔段设置。喷淋系统中６、７、８、９、10、11这六层的喷淋工艺布置相同。为加快施工速度和设计变更等原因造成予埋件不准确的现象，吊顶内支架应采用现场打膨胀螺栓的方式。

上水管道，消防管，空调冷热水管道要用不大于2/3 工作压力地洁净水冲洗，直到进出水质目测一致，空调水管道冲洗时不能进入风机盘管，必须用管短接。

消火栓自动喷洒管道入口试验压力为15公斤／平方厘米，生活给水泵出口处、试验压力为10公斤／平方厘米，室外消防、市政给水管入口实验压力为6公斤／平方厘米，对主干管用压缩空气先进行一次吹扫， 然后进行试压，试压合格后再分别对每层进行试压，各层均实验完后，一次装修安装吊顶棚时，配合装外喷淋头，拆去堵板进行全系统试压，

４）、质量检查：

⑴执行国家标准，不合格的返工处理；

⑵进行分部分项自检查；

⑶定期请质检部门来现场检查；

⑷随时接受监理，建设单位的监督。

５）、资料整理：

⑴做好隐蔽试压，冲洗记录；

⑵及时找监理、建设单位签字；

⑶所进材料设备等必须资料齐全，并有合格证书；

⑷做好自检、质量评定记录、施工记录。

６）、流程图

材料                技术交底          质检         合格

准备────→预留、予埋──────→安装────→试验───→ 验收 签字

刷漆、保温───→合格───────→交工。

清理现场

４.２通风、空调施工措施

依据施工图纸、变更、图纸会审布置施工。

１）、施工准备：材料准备，出具合格证明，定位放线。

２）、技术交底：施工技术负责人书面交底于施工班长。

３）、安装：

ａ、空调系统风管采用2.5-4.5mm非燃无机玻璃钢风管， 风管采用法兰连接，法兰衬垫采用5mm厚闭孔海绵橡胶板，风管采用吊装、 支吊架参照国标T607，空调风管保温材料为30mm厚的超细玻璃棉外包铝箔。宽度≥500mm的风管弯头内加导流叶片、防火阀、消音器应单独设支架、 吊村要按托架角钢的螺孔间距或风管中心线称安装、吊架不能吊在风管法兰上。防火阀是通风空调系统的主要装置,要保证火灾时起到关闭和停机的作用,安装时不能弄错，为防止防火阀易熔点，应在系统安装后再装。风口安装应横平竖直，表平整，各种散流器风口应与顶棚平行，为了使风口在室内保持整齐，室内安装的同类型风口应对称分布，风口安装要与装饰同步进行，防炎阀安装时应顺气流方向设置，应有防止风管变形而影响关闭的措施，防护阀穿越防火墙时，防火阀与防火墙之间风管采用2mm 钢板制作，风管与预留洞之间采用非燃材料密封,风机盘管在安装前要进行运转检查,并对风机盘管进行水压试验检查，将其运行中的噪音及盘管试压情况编号记录下来，风机盘管的吊架采用弹簧吊架以减小噪音。离心风机、空调机组均设置减振装置，进出口设置软连接，以保证室内振动及噪声要求。

ｂ、空调水管道固定卡的位置和构造必须正确。

ｃ、焊缝及弯曲处管道须焊支管。

ｄ、支管距焊口必须大于50mm。

ｅ、穿楼板套管要高出地面20mm。

４）、压力实验

空调器、新风机组、风机盘管的表冷器在安装前必须将内部及其连接的水管清洗排污后才能进行水压试验。空调水管道安装完毕后须进行水压试验，试验压力为1.2Kpa，３分钟内压降不超过0.2Mpa为合格。

５）、质量检查

⑴执行验收评定标准；

⑵不合理的部位返工处理；

⑶进行自检、互检；

⑷随时接受监理、建设单位的检查；

⑸定期请质检部门来现场检查。

６）、资料整理

⑴做好冲洗、隐蔽、试压、施工记录及时找监理建设单位有关人员签

字。

⑵管材、阀门合格证齐全；

⑶做好质评自检记录。

７）、通风空调流程图

材料              技术交底        质检        合格

准备───→预留、予埋─────→安装───→试验───→刷漆

验收              签字

─────→合格──────→交工。

清理现场

８）、通风空调系统的调试

空调系统调试前应有详细的调试方案：

⑴实施细则，调试小组成员等；

⑵设备的单机试运转要完毕，包括风机、水泵、冷水机组等；

⑶试运前的准备工作要完毕。包括进行试运转的条件、调试方案细则的制定，调试小组成员的落实，水电及压缩空气能源供应均应满足施工要求,设备及风管系统的准备,电气控制系统的准备，自动调节系统的准备。

４.３电气施工措施

４.３.１、配管及管内穿线

１）、准备工作

ａ、管、线准备，出具合格证；

ｂ、施工机具准备。

２）、技术交底：

书面

施工技术负责人───→施工班长。

３）、配管及敷设

本工程包括10KV变电所，柴油发电机站，电力照明、消防、建筑物防雷接地等。在地下一层设10KV变电所，由市电提供两路10KV电源，供三台变压器。地下一层还设有820KW应急型柴油发电机站， 市电停电时自动启动柴油发电机向消防负荷供电。10KV变电所设高压、低压、变压器室和值班室。高压柜选用JYN2-10Z直流操作型，低压柜选用DOMINO型，选用三台SCB8型干式变压器对本楼电力、照明、消防等负荷供电，东西辅房，污水站由本楼变电所提供380／220V电源。消防设备由专用两路电源供电。 地下室由电缆供电，地上各层由封闭母线供至每层电缆竖井内配电箱。

⑴敷设于多尘和潮湿的场所的电线管路管口、管子连接处均加密封处理。

⑵暗配的电线管路宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲，埋入混凝土或墙内的管子离表面净距离不应小于15mm。

⑶埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础，在穿过建筑物基础时，应加保护管。

⑷管与管连接厚壁钢管套管连接：套管长度为所连接管外径的1.5-3倍，不允许将管子对焊连接，管路超过下列长度应加接线盒，其位置便于穿线。

①管子长度每超过45米无弯曲时；

②管子长度每超过30米，有一弯时；

③管子长度每超过20米，有二弯时；

④管子长度每超过12米，有三弯时。

管路垂直敷设时,根据导线而设置接线盒距:50平方毫米以下为30米。

⑸盒箱开孔应整齐并与管径相吻合，要求一管一孔，不得开长孔，铁制盒、箱严禁用电气焊开孔，并应刷防锈漆如用定型盒、箱，其敲落孔大而管径小时，可用铁皮垫圈垫严或用砂浆加石膏补平齐，不得露洞，管口入箱、盒暗配管可用跨接地线焊接固定在盒梭上,严禁管口与敲落孔焊接,管子露出盒箱应小于５毫米。

４）、绝缘试验：

导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于05MΩ。

４.３.２、防雷，接地安装工程

１）、准备工作：

ａ、材料准备，出具合格证；

ｂ、安装机具准备。

书面现场

２）、技术交底：专业负责人──────→施工班长。

３）、安装：

此工程为高层建筑为保证在雷电活动期该办公楼的安全，在防雷接地中必须做到以下各条：

⑴自然基础接地体安装按设计图尺寸位置要求，标好位置，将底版钢筋搭接焊好连接板，清除药皮，并将两根主筋用色漆做好标记，以便于引出和检查。为保证接地电阻达到设计要求，使雷电流均匀分布，根据我们的施工经验，将自然基础接地体与桩头焊为一体，以确保防雷击。

⑵接地、干线安装

接地干线穿墙时，加套管保护，接地干线埋于地表层以下，一般埋设深度不应小于0.6米。

⑶防雷引下线安装利用柱内主筋作引下线，按设计要求，找出人武部主筋位置，用红色油漆做好标记，距室外地坪1.8米处焊好测试点， 随钢筋逐层串联焊接到顶层，焊接出一定长度的引下线，搭接长度不小于钢筋直径的六倍。

⑷避雷网及均压环安装

⑸避雷网的安装要求平直，牢固，距建筑物一致，焊接良好，接长度

应达到钢直径的六倍以上，避雷网应用避雷卡子固定，不得焊接。水平支架间中1-1.5米，转角支架与角间距不得大于0.5米。为防侧雷击，应在三十米以上每隔三层作一均压环，均压环与金属门窗及避雷装置连接，使整栋大楼防雷成一体。均压环在圈梁内各点引出ф10钢筋头，与周围金属门窗相连，无均压环的高层，应将金属门窗与避雷引下线连通，形成一闭合回路，达到防雷目的。

４）、管内穿线：

⑴在穿线前，应首先检查钢管各管口护口是否齐全。将管内污水污物吹出,当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹适量的滑石粉，钢管内穿线时，同一交流回路的导线必须穿入同一钢管内。不同回路，不同电压和交流与之流导线，不得穿入同一管内，但以下情况除外：

①照明花灯所有回路；

②同类照明几个回路，但管内导线总数不应多于８根。

⑵导线焊接

钢线导线的焊接，加热时要掌握好温度，温度过高焊锡不饱满，温度过低焊锡不均匀，故此要根据焊锡的成分，质量及外环境等诸因素随时掌

握好适宜的温度进行焊接，焊接完后必须用布将焊剂及其它污物擦净。

⑶绝缘线路摇测

照明线路的绝缘线路摇测分以下两种情况：

电气具未安装前进行，线路绝缘摇测时，首先将灯头盒内导线分开，开关盒内导线连通遥测应将干线和支线分开，一人摇测，一人及时读数并记录,摇动速度保持在120N/min左右,读数应采一分钟的读数为宜。电气器具全部安装完在送电前进行摇测时，应先将线路上的开关、刀闸、仪表、设备的用电开关全部至于断开位置摇测方法同上，确认绝缘摇测无误再进行送电试运行。

４.３.３、电气照明器具及其配电箱、柜安装工程

１）、准备工作

ａ、器具与配电箱、柜进场并验收检查；

ｂ、安装机具准备

２）、技术交底

书面

施工技术负责人员───→施工班长

３）、配电箱、柜安装

配电箱，配电柜安装应位置准确，部位齐全，箱体开孔合适，切口整齐，嵌入式配电箱盖紧贴墙面，零线经汇流排连接，无绞接现象，油漆完整，盘内外清洁，箱盖、开关灵活，回路编号齐全，接线整齐，PE线安装明显牢固。配电柜安装，首先调直型钢，用水平尺或水准仪找平找正。水平调好后立即可将型钢固定。最终基础型钢顶部宜高出抹面地面10毫米：为保证柜安装后成排整齐美观，根据多年施工经验，基础型钢柜前比柜后宜高出1-2毫米。柜的安装，应逐台找正，找正时采用0.5毫米铁片进行调整，每年垫片最多不能超过三片，用M12镀锌螺栓固定。

４）、灯具安装

普通灯具安装：木台的安装，将接灯线以木台的出线孔中穿出，将木台紧贴往建筑物表面，木台的安装孔对准灯盒螺孔，将木如固定牢固，把从木台甩出的留有适当长度的导线削出线蕊，推入灯头盒内，将导线头用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密，将包扎好的接头调顺，木台中心找正。

⑴吸顶灯的安装：吸顶灯的安装一般可直接将木台固定在予埋木砖上或用予埋螺栓固定，轻型吸顶灯可打塑料胀管用木螺丝固定，若灯光和林台距离太近，应在木台和灯光间放隔热层。

⑵日光灯的安装：根据设计图纸确定日光灯位置，将木台贴紧建筑物顶面，日光灯的灯箱应完全遮信灯头盒，对着灯头盒的位置打好进线孔，将电源线甩入灯箱，在进线处应套上塑料管以保护导线。灯箱固定好后，

将电源线压入箱内的端在板上。把灯具的反光板固定在灯箱上，并将灯箱调整顺直，最后把日光灯调好。其它灯具安装，应根据灯具的外形及安装位置，将灯具线头包扎好，与墙面紧贴，并将灯具固定牢靠。

５）、开关、插座安装：开关按照图纸设计施工，一般距门框0.15-0.2米，成排安装的高度一致，高低差不大于2毫米，开关切断相线， 扳把开关向上为“合”向下为“断”。同一室内插座高低差不应大于5毫米， 二孔插座左“零”右“火”。三孔插座上“保护线”，左“零”右“火”。

６）、绝缘电阻测试：

满足图纸设计要求。

７）、灯具调试：灯具试亮正常。

４.３.４、质量检查

ａ、执行国家标准；

ｂ、不合格的按返工处理；

ｃ、随时接受监理、建设单位的检查；

ｄ、定期请质检部门检查。

４.３.５、资料整理

１）、认真做好隐蔽记录,测试,调整记录及找建设单位有关人员签字。

２）、材料、设备、灯具合格证齐全。

３）、认真填写质检自检评定表。

４）、电气流程图

材料、机具、设备              配管敷设    质检 管内穿线

准备──────────→技术交底──────→安装─────→

灯具箱       质检      测试调试                    验收

测试─────安装───合格─────灯具、设备工作正常───→

签字

合格───────交工。

清理现场

## ５、施工进度计划

根据建设单位要求,参照土建形象进度,相应编制安装施工形象进度。。

## ６、质量保证安全文明施工措施

１）、为保证质量,在土建项目统一管理下成立质量检查、监督小组(见土建施工组织设计)。

２）、各工艺负责人、技术人员必须熟悉图纸要求，对施工难点提出解决办法。

３）、各技术人员尽职尽责，切实抓好工程质量。

４）、隐蔽工程试压、吹洗、调试、测试,必须提前通知建设单位代表,并做好记录及签证。

５）、各班组做好自检，搞好资料评定。

６）、材料人员必须严格验收材料方可交工地使用并收集好合格证、证明书等。

７）、现场施工人员必须按操作规程作业，否则进行停工和经济制裁。    ８、对职工进行安装知识文明施工，保护土建成品教育，不带安全帽不准进入现场，高空作业必须系安全带，不得在工地上随意大小便，不得故意破坏土建成品，所用电器必须接地以防漏电，不准乱接电线，严禁在工地酗酒，打架闹事，否则开除或严罚。

９）、加强岗位责任制，领导以身作则，摆正同下属队伍的关系，为正常施工做积极的准备和服务工作。

10）、作好施工记录，工程资料整理齐全，并存入档案备查。

## ７、质量及施工验收规范：

１）、采暖与卫生工程验收规范；

２）、电气装置工程施工及验收规范；

３）、现行建筑设备规范大全；

４）、工程质量检查评定标准。