东四电信局综合楼工程

施  工  组  织  设  计

（电信部分）

审批：

审核：

编制：

目   录

1. 编制依据	3

1.1 合同	3

1.2施工图纸	3

1.3主要规程 规范	3

1.4主要图集	4

1.5主要标准	5

1.6主要法规	5

1.7其它	5

2.工程概况	5

2.1工程概况	5

2.2建筑设计概况	6

2.3结构设计概况	7

2.4专业设计概况	8

3.施工部署	8

3.1施工组织	8

3.2任务划分	10

3.3施工部署原则、总施工顺序	10

3.4施工进度计划	11

3.5组织协调	11

3.6主要项目工程量	12

3.7主要劳动力计划	12

4.施工准备	13

4.1技术准备	13

4.2生产准备	16

4.3其它准备	18

5.主要施工方法及技术措施	18

5.1流水段划分	18

5.2大型机械选择	18

5.3主要施工方法	19

6.主要施工管理措施	38

6.1保证工期措施	38

6.2保证质量措施	40

6.3技术管理措施	46

6.4安全、消防保证措施	46

6.5环保措施、文明施工	51

6.6降低成本	54

7.经济技术指标	55

8.施工总平面图	55

# 1. 编制依据

## 1.1 合同

| 合同名称 | 编 号 | 签定日期 |
| --- | --- | --- |
| 东四综合电信局局房工程合同 | 1999118 | 1999.1.18 |

## 1.2施工图纸

| 图纸名称 | 图纸编号 | 出图日期 |
| --- | --- | --- |
| 东四电信局综合楼（电信部分） | 工程号9801 | 1998.8 |
| 建筑施工图纸 | 建施-01至建施-53 | 1998.8 |
| 结构施工图纸 | 结施1-1至结施-36 | 1998.8 |
| 照明电力施工图纸 | 电施1-电施48 | 1998.8 |
| 暖通施工图纸 | 暖施1-暖施54 | 1998.8 |
| 通讯施工图纸 | 迅施1-迅施30 | 1998.8 |
| 给排水施工图纸 | 水施1-水施35 | 1998.8 |

## 1.3主要规程 规范

| 类 别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 国家 | 工程测量规范 | GB 50026-93 |
| 国家 | 土方与爆破工程施工及验收规范 | GBJ 201-83 |
| 国家 | 地基与基础工程施工及验收规范 | GBJ 202-83 |
| 国家 | 锚杆喷射混凝土支护技术规范 | GBJ 86-85 |
| 国家 | 人防工程施工及验收规范 | GBJ 134-90 |
| 国家 | 地下工程防水工程施工及验收规范 | GBJ 208-83 |
| 国家 | 混凝土结构工程施工及验收规范 | GB 50204-92 |
| 国家 | 混凝土强度检验评定标准 | GBJ 107-87 |
| 国家 | 砌体工程施工及验收规范 | GB 50203-98 |
| 国家 | 木结构工程施工及验收规范 | GBJ 206-83 |
| 国家 | 屋面工程技术规范 | GB 50207-94 |
| 国家 | 建筑地面工程施工及验收规范 | GB 50209-95 |
| 国家 | 组合钢模板技术规范 | GBJ 214-89 |
| 国家 | 建设工程施工现场供用电安全规范 | GB 50194-93 |
| 国家 | 制冷设备安装工程施工及验收规范 | GBJ 66-84 |
| 国家 | 采暖与卫生工程施工及验收规范 | GBJ 242-82 |
| 国家 | 通风与空调工程施工及验收规范 | GBJ 243-82 |
| 国家 | 电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范 | GB 50182-93 |
| 国家 | 自动喷水灭火系统施工及验收规范 | GBJ 50261-96 |
| 国家 | 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 | GB 50254-96 |
| 国家 | 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 | GB 50259-96 |
| 国家 | 电气装置安装工程盘、柜及二次 回路结线施工及验收规范 | GB 50171-92 |
| 国家 | 电气装置工程电缆线路施工及验收规范 | GB 50168-92 |
| 国家 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 | GB 50169-92 |
| 国家 | 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 | GBJ 149-90 |
| 国家 | 电气装置安装工程1KV以下 配线工程施工及验收规范 | GBJ 50258-96 |
| 行业 | 钢筋焊接及验收规程 | JGJ 18-96 |
| 行业 | 钢筋锥螺纹接头技术规程 | JGJ 109-96 |
| 行业 | 混凝土泵送施工技术规程 | JGJ/T10-95 |
| 行业 | 建筑机械使用安全技术规程 | JGJ 33-86 |
| 行业 | 施工现场临时用电安全技术规范 | JGJ 46-88 |
| 行业 | 建筑工程冬期施工规程 | JGJ 104-97 |
| 行业 | 建筑装饰工程施工及验收规范 | JGJ 73-91 |

## 1.4主要图集

| 类 别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 地方 | 建筑构造通用图集 | 88J1-88J12、88JX1-88JX4-1 |
| 地方 | 框架结构填充空心砌块构造图集 | 京SJ19 |

## 1.5主要标准

| 类 别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 国家 | 建筑安装工程质量检验评定统一标准 | GBJ 300-88 |
| 国家 | 建筑工程质量检验评定标准 | GBJ 301-88 |
| 国家 | 混凝土质量控制标准 | GB 50164-92 |
| 国家 | 混凝土强度检验评定标准 | GBJ 107-87 |
| 国家 | 建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准 | GBJ 302-88 |
| 国家 | 通风与空调工程质量检验评定标准 | GBJ 304-88 |
| 国家 | 建筑电气安装工程质量检验评定标准 | GBJ 303-88 |
| 国家 | 电气安装工程电气设备交接试验标准 | GBJ 150-91 |
| 行业 | 建筑施工安全检查评分标准 | JGJ 59-88 |

## 1.6主要法规

| 类 别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 地方 | 关于颁发《北京市建筑安装工程施工技术资料管理规定》的通知 | 北京市城乡建设委员会文件 京建质〔1996〕418号 |
| 地方 | 关于印发“预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定（试行）”的通知 | 京建科〔1999〕230号 |

## 1.7其它

| 类 别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 地方 | 北京市地下室防水推荐做法 | 京95TJ3 |
| ISO体系 | ISOO9002及ISO9004质量保证体系 |  |
| 工程报告 | 东四电信综合楼岩土工程勘察报告 |  |

# 2.工程概况

## 2.1工程概况

| 工程名称 | 东四电信局综合楼（电信部分） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 北京市电信管理局工程建设部 |
| 设计单位 | 北京东方筑中建设规划设计有限公司 |
| 监理单位 | 北京高屋工程建设咨询监理公司 |
| 质量监督单位 | 东城区质量监督站 |
| 施工总承包单位 | 中建一局集团四公司 |
| 施工主要分包单位 | 南通三建九分公司 |
| 合同范围 | 东四电信局综合楼建筑、结构、水电安装工程 |
| 合同性质 | 预算+增减帐 |
| 投资性质 | 自筹资金 |
| 合同工期 | 1999.11.6-2001.8.4 |
| 合同质量目标 | 结构“长城杯”、争创鲁班奖 |

## 2.2建筑设计概况

| 建筑面积 |  |  | 42157.89m2 |  |  |  | 建筑总用地面积 |  |  |  |  |  | 9966.79m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑占地面积 |  |  | 4497.17m2 |  |  |  | 地下部分建筑面积 |  |  |  |  |  | 8932.60m2 |  |
| 地上部分面积 |  |  | 33225.29m2 |  |  |  | 附属房建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑用途 |  |  | 电信机房、办公商业 |  |  |  | 建筑特点 |  |  |  |  | 智能化、高档次装修 |  |  |
| 地下层数 |  |  | 1层（局部2层） |  |  |  | 地下层高度 |  |  |  |  | 6.1（3.37）m |  |  |
| 地上层数 |  |  | 10层 |  |  |  | 地上标准层高度 |  |  |  |  | 4.5m、3.6m |  |  |
| 非标层高度 |  |  | 5.4m |  |  |  | 设备层高度及面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| ±0标高 |  |  | 46.35m |  |  |  | 室内外高差 |  |  |  |  | 1.2m-0.22m |  |  |
| 基底标高 |  |  | -7.60m |  |  |  | 最大基坑深度 |  |  |  |  | -9.57m |  |  |
| 檐口高度 |  |  | 48.9m |  |  |  | 建筑总高 |  |  |  |  | 48.9m |  |  |
| 基本轴线距离 |  |  | 6m、7.5m、8m |  |  |  | 附属用房用途 |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼梯结构形式 |  |  | 梁式和板式 |  |  |  | 建筑防火 |  |  |  |  | 一级 |  |  |
| 避雷设防 |  |  | 二级 |  |  |  | 外墙保温作法 |  |  |  |  | 陶粒混凝土空心砌块 |  |  |
| 防水 |  | 地下：LYX-603卷材 |  |  |  | 屋顶：SBS卷材 |  |  |  |  | 雨篷：SBS卷材 |  |  |  |
| 外装修作法 |  |  |  |  |  |  |  | 内装修作法 |  |  |  |  |  |  |
| 檐口 | 铝板 |  |  | 雨篷 | 石材 |  |  | 顶棚 | 吊顶 | 门窗 |  |  |  | 铝合金，胶合板门、木门 |
| 墙面 | 石材、铝板 |  |  | 屋面 | 不上人，SBS防水 |  |  | 墙面 | 乳胶漆 | 楼梯 |  |  |  | 预制水磨石 |
| 门窗 | 铝合金 |  |  |  |  |  |  | 地面 | 现制水磨石 |  |  |  |  |  |
| 勒角 | 干挂石材 |  |  |  |  |  |  | 踢角 | 预制水磨石 |  |  |  |  |  |

## 2.3结构设计概况

| 土质情况 | 基底土质为粉质粘土、砂质粘土及粉细砂 |  |  |  | 地下水性质 |  |  |  | 上层滞水和潜水 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 地下水位 |  |  |  | 36.51-38.40m、29.73-30.41m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地下水质 |  |  |  | 对混凝土结构无腐蚀性 |  |  |  |  |
| 地基承载力 | 200kPa |  |  |  | 渗透系数 |  |  |  | 基槽深度在地下水位之上 |  |  |  |  |
| 地基类别 | 第四纪沉积层 |  |  |  | 地下防水作法 |  |  |  | LYX-603卷材冷铺 |  |  |  |  |
| 基础形式 | 筏板基础 |  |  |  | 底板厚度 |  |  |  | 1.5m、0.75m |  |  |  |  |
| 地下混凝土类别 | 自防水混凝土 |  |  |  | 人防等级 |  |  |  | 五级 |  |  |  |  |
| 地下混凝土 强度等级 | 外墙 |  | C40（S8） |  |  | 梁 | C35 |  |  |  | 筒体 |  | C40 |
|  | 内墙 |  | C40 |  |  | 柱 | C40 |  |  |  | 楼梯 |  | C30 |
|  | 基础 |  | C35（S8） |  |  | 板 | C30 |  |  |  | 其它 |  | C20 |
| 地上结构形式 |  | 框架剪力墙结构 |  |  |  | 结构转换层 位置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋盖结构形式 |  | 梁板式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗震等级 |  | 一级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋类别 |  | 一级、二级 |  |  |  | 钢筋接头类别 |  |  |  | 锥螺纹、冷挤压、搭接 |  |  |  |
| 混凝土 强度等级 | 外墙 |  |  | C30-C40 |  | 梁板 |  | C30 |  |  | 筒体 |  | C30-C40 |
|  | 内墙 |  |  | C30-C40 |  | 柱 |  | C30-C40 |  |  | 楼梯 |  | C30 |
| 外墙厚度 | 400mm |  |  |  |  | 内墙厚度 |  | 200mm、300mm、400mm |  |  |  |  |  |
| 结构参数 | 典型断面 |  |  |  |  | 最大断面 |  |  |  |  | 最小断面 |  |  |
| 梁断面尺寸 | 300mm×650mm |  |  |  |  | 800×1200 |  |  |  |  | 250×500 |  |  |
| 柱断面尺寸 | 900×900，800×800 |  |  |  |  | 900×900 |  |  |  |  | 650×650 |  |  |
| 最大跨度 | 8m |  |  |  |  | 最大预制构件重量 |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.4专业设计概况

|  | 设计要求 | 系统做法 | 管线类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上水 | 三层以下由市政管网供水，四层以上由地下一层水泵和水箱联合供水 | 丝扣连接、垫油麻 | 渡锌钢管 |
| 下水 | 地下室为一个系统，一至九层为一个系统 | 承插粘接 | UPVC（塑料管） |
| 雨水 | 由屋面至地下室散水 | 承插粘接 | UPVC（塑料管） |
| 热水 | 每层设一个开水炉 | 丝扣连接、添料铅油麻镀锌钢管 |  |
| 饮用水 | 地下室区淋浴器、地上设电开水器 | 丝扣连接 |  |
| 消防 | 由底层和顶层的环管把各消火栓立管连成环网 | 焊接、丝接 |  |
| 排烟 | 走廊设机械排烟系统 | 法兰连接，添料为石棉绳 | 镀锌钢管 |
| 报警 | 有手动、烟感、温感报警器 | 区域控制、中央控制 | 焊接钢管 |
| 监控 | 首层设中央监控室 | 分16个监控点，主机设在消防中心 | 焊接钢管 |
| 空调 | 主机楼工艺区各机房设专用空调系统，地下室至三层为中央空调系统，四层以上为风机盘管加空调机组 | 焊接，垫料为850胶带 | 镀锌钢管 |
| 通风 | 地下一层、厕所设排风系统，卫生间设排气管 | 法兰连接，垫料为850胶带 | 镀锌钢板风管 |
| 冷冻 | 各层水平干管为异程式 | 全部为焊接，接口处为丝接 | 无缝钢管 |
| 采暖 | 一至六层为低区，七至十七层为高区，系统形式为单管系统上供下回 | DN40以下丝接，以上为焊接 | 焊接钢管 |
| 燃气 | 从市政进入煤气调压站再进入一层厨房 |  |  |
| 照明 | 一般照明，应急照明等 | 由配电室至各层控制箱 | 焊接钢管 |
| 动力 | 空调用电、冷却水泵、热交换器、排风机、电梯、配电箱 | 由配电室至各用电控制板 | 焊接钢管 |
| 弱电 | 电视监控、电话、火灾报警等系统、综合布线、广播系统 | 中央控制、分区布置 | 焊接钢管 |
| 避雷 | 二级防雷，R≤0.5Ω，有接地装置 | 利用混凝土柱内二根主筋引下线 | 镀锌扁钢-40×4 |
| 电梯 | 客梯6部、货梯1部、食梯2部 |  |  |
| 变配电 | 10KV高压电源至分界小室 |  |  |
| 水箱 | 采用搪瓷钢板水箱 |  |  |
| 污水泵房 | 地下污水井内自动控制 |  | 焊接钢管 |
| 冷却塔 | 三台冷却塔 | 由地下室冷水机组至屋面 | 无缝钢管 |
| 电视 | 按有线电视台 | 按有关规范 | 焊接钢管 |

# 3.施工部署

## 3.1施工组织

3.1.1施工组织系统图（主要成员）

执行经理：

项目经理：

总  工

技术协调部

物 资 部

质 量 部

安装经理

机 电 部

行政经理

行政管理部

商务经理

商 务 部

现场经理

工程管理部

安 监 站

工程总调

项目主要成员学历情况见下表：

| 姓名 | 学历 | 职称 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨耀辉 | 大本 | 工程师 | 项目经理 | 公司副总经理 |
| 赵谦 | 大本 | 工程师 | 执行经理 | 一级项目经理 |
| 宋玉清 | 中专 | 政工师 | 书记 |  |
| 李洪海 | 中专 | 工程师 | 总工 |  |
| 王胜勇 | 大专 | 工程师 | 现场经理 |  |
| 成善春 | 大本 | 工程师 | 机电经理 |  |
| 李向春 | 中专 | 经济师 | 商务经理 |  |
| 杨晓毅 | 大本 | 工程师 | 技术部经理 |  |
| 张国东 | 大专 | 助理工程师 | 质量总监 |  |
| 王兰群 | 大本 | 工程师 | 工程部经理 |  |
| 佟晓霞 | 大专 | 工程师 | 商务部经理 |  |
| 黄 塞 | 中专 | 助理工程师 | 安全总监 |  |
| 于景岳 | 中专 | 助理工程师 | 机电部经理 |  |
| 韩新燕 | 大专 | 助理工程师 | 行政部经理 |  |

3.1.2职能分工及岗位职责(见附录1)

## 3.2任务划分

3.2.1总包合同范围

图纸范围内的土建、地下车库坡道、给排水、采暖、水消防、通风空调、动力照明、防雷接地、电梯、电话、有线电视天线系统及护坡桩。

3.2.2总包组织内分包施工项目

结构工程由南通三建九分公司承担劳务；土方挖运及护坡由中建西诺基础公司负责；防水由河南新蒲建筑安装有限公司负责；混凝土由中建一局五公司搅拌站和青白水泥制品有限公司负责供应。

3.2.3总包组织外分包施工项目

装饰装修(图纸中标明二次装修的部分)的分包;外墙装饰工程施工由武汉凌云建筑装饰工程公司负责;机电安装施工分包。

3.2.4总包单位与分包单位关系

项目将严格按照总分包合同、项目法施工原则、公司项目管理手册等对公司内专业公司和分包进行管理，使之达到合同中既定的施工总进度计划和项目各项管理目标。

3.2.5工程使用大型设备情况见下表

| 名称 | 型号 | 数量 | 运输方法 | 进场时间 | 工程形象进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#塔吊 | H3/36B | 1台 | 汽车、汽车吊 | 1999.11 | 底板施工前 |
| 2#塔吊 | F0-23B | 1台 | 汽车、汽车吊 | 1999.11 | 底板施工前 |
| 3#塔吊 | H3/36B | 1台 | 汽车、汽车吊 | 1999.11 | 底板施工前 |
| 地 泵 | HBT-60 | 2台 | 汽车 | 1999.11 | 底板施工前 |
| 地泵 | HBT-80C | 1台 | 汽车 | 1999.11 | 底板施工前 |
| 砂浆搅拌机 | 0.4m3 | 2台 | 汽车 | 2000.5 | 初装前 |
| 双笼电梯 | 2.0t | 2台 | 汽车、汽车吊 | 2000.6 | 拆除塔吊塔前 |

## 3.3施工部署原则、总施工顺序

依据甲方对施工现场拆迁的具体情况，确定单体工程结构开工的先后顺序。东四电信局综合楼（电信部分）拟定于1999年11月开始施工。东四电信局综合楼（合力物业部分）待甲方对施工现场拆迁完毕后，计划于2000年5月开始施工，如果能按期开工，则所挖土方用于东四电信局综合楼（电信部分）的肥槽回填。

本工程结构验收分三次进行：第一次结构验收（±0.00以下）拟定于2000年4月26日，第二次结构验收（1-4层）拟定于2000年6月2日，第三次结构验收（5-10层）拟定于2000年7月21日。整体竣工验收：2001年8月4日。第一次结构验收完及时组织劳动力、材料进入二次结构施工，同时由下向上组织内粗装修；第二次结构验收完成，外墙装修开始组织；第三次结构验收前，塔吊拆除、双笼电梯安装；第三次结构验收完成，外装修开始由上至下施工；同时内装修由上至下施工；安装原则上配合土建施工，装修阶段应加强安装与土建的配合协调工作。

## 3.4施工进度计划

见附表1。

## 3.5组织协调

3.5.1按总进度计划制定控制节点，组织协调工作会议，检查本节点实施的情况，制定修正调整下一个节点的实施要求。

3.5.2项目经理部以周为单位，提出工程简报，向业主、监理和有关单位反映，通报工程进展情况及需要解决的问题，使有关方面了解工程的进展情况，及时解决施工中出现的困难和问题。

3.5.3项目工程部牵头每天下午4：00组织由项目各相关部门、分包管理层参加的生产协调会，及时下达任务，以日计划保证周计划、周计划保证月计划以实现工期要求。

通过预控、过程检验、最终报验、定期教育等主要方式实现本工程质量、安全目标。各主要分项工程均应实行样板制，样板经业主、监理、总包三方认可后，方可进行大规模施工。

## 3.6主要项目工程量

| 项 目 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开 挖 土 方 量 |  |  | m3 | 6500 |  |
| 回 填 土 方 量 |  |  | m3 | 3000 |  |
| 防水工程 | 地 下 |  | m2 | 10700 | LYX-603 |
|  | 屋 面 |  | m2 | 4000 | SBS |
|  | 卫生间 |  | m2 | 1000 | 聚氨酯涂膜 |
| 现浇混凝土 | 地下 | 防水混凝土 | m3 | 14000 | 商品混凝土 |
|  |  | 普通混凝土 | m3 | 6000 |  |
|  | 地上 | 普通混凝土 | m3 | 13000 |  |
| 砌 体 | 地 下 |  | m3 | 160 | 砖墙和陶粒空心砌块 |
|  | 地 上 |  | m3 | 3500 |  |
| 钢 筋 | 地 下 |  | t | 2500 |  |
|  | 地 上 |  | t | 2500 |  |
| 装修工程 | 内 檐 | 墙面抹灰 | m2 | 72500 | 根据工程实际情况，做适当调整。 |
|  |  | 地面 | m2 | 51000 |  |
|  |  | 吊顶 | m2 | 13166 |  |
|  |  | 贴瓷砖 | m2 | 4540 |  |
|  |  | 油漆浆活 | m2 | 18810 |  |
|  | 外檐 | 门窗 | m2 | 1700 |  |
|  |  | 幕墙 | m2 | 10000 |  |
|  |  | 石材 | m2 | 2500 |  |
|  |  | 涂料 | m2 | 90 |  |
|  |  | 抹灰 | m2 | 2000 |  |

## 3.7主要劳动力计划

劳动力实行专业化组织，按不同工种，不同施工部位来划分作业班组，使各专业班组从事性质相同的工作，提高操作的熟练程度和劳动生产率，以确保工程施工质量和施工进度。根据工程实际进度，及时调配劳动力，实行动态管理。

| 1999年 |  | 2000年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001年 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 150 | 150 | 413 | 285 | 550 | 600 | 650 | 650 | 663 | 463 | 418 | 458 | 409 | 506 | 446 | 446 | 286 | 466 | 424 | 371 | 248 | 180 |

# 4.施工准备

## 4.1技术准备

4.1.1 图纸 图集 规范 规程

4.1.1.1审图

收到业主提供的图纸后，及时组织经理部各相关部门进行内部图纸会审，并把发现的图纸问题汇总；参与由业主、监理、设计等单位参加的外部图纸会审，进行会审记录的会签、发放、归档。

4.1.1.2管理人员（包括经理部和配属队伍管理人员）培训

组织管理人员旁看、旁听公司内部及外部结构长城杯工程的检查、评审（并摄像，以便回来学习），学习提高管理人员的质量、技术意识；组织管理人员听取有关结构长城杯方面的讲座（包括公司组织的、局组织的及其它方面的）。

4.1.1.3劳务人员培训

每两周利用周一安全会机会组织一次由经理部和配属队伍管理人员参加的质量、技术意识提高会。

4.1.2器具配制(见下表)

| 序号仪器名称 | 数量 | 用 途 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GTS-701全站仪 | 1 | 测设控制 |  |
| 2 | J2级 经纬仪 | 2 | 轴线投测 |  |
| 3 | TDJ2E 经纬仪 | 5 | 轴线投侧 |  |
| 3 | DS3 水准仪 | 1 | 标高传递 |  |
| 4 | 无线对讲机 | 3 | 通讯联终 |  |
| 5 | 50m 钢尺 | 2 | 轴线量测 |  |
| 6 | 计算机 | 1 | 技术管理 |  |
| 7 | 铅直仪 | 1 | 竖向投点 |  |
| 8 | 钢卷尺 | 15 | 现场检验 | 项目管理人员配备 |
| 9 | 振动台 | 1 | 混凝土试块 | 实验室使用 |
| 10 | 温控仪 | 1 | 温度、湿度控制 | 实验室使用 |
| 11 | 天平 | 1 | 检测土干密度 | 实验室使用 |

4.1.3技术工作计划

4.1.3.1分项施工方案编制计划

| 序号 | 方案名称 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场临水临电施工方案 | 1999.5 |
| 2 | 塔机施工技术方案 | 1999.9 |
| 3 | 施工试验管理方案 | 1999.9 |
| 4 | 技术资料管理方案 | 1999.10 |
| 5 | 现场测量施工方案 | 1999.10 |
| 6 | 回填土施工方案 | 1999.10 |
| 7 | 土方开挖及护坡施工方案 | 1999.10 |
| 8 | 冬期施工方案 | 1999.10 |
| 9 | 验槽、垫层施工方案 | 1999.11 |
| 10 | 雨季施工方案 | 1999.5 |
| 11 | 永久地下组合墙施工方案 | 1999.10 |
| 12 | 防护脚手架方案 | 1999.11 |
| 13 | 防水施工方案 | 1999.11 |
| 14 | 基础底板大体积混凝土施工方案 | 1999.12 |
| 15 | 钢筋工程施工方案 | 1999.12 |
| 16 | 模板工程施工方案 | 1999.12 |
| 17 | 混凝土工程施工方案 | 1999.12 |
| 18 | 脚手架工程施工方案 | 1999.12 |
| 19 | 砌筑工程施工方案 | 2000.5 |
| 20 | 屋面工程施工方案 | 2000.5 |
| 21 | 楼地面工程施工方案 | 2000.5 |
| 22 | 门窗工程施工方案 | 2000.6 |
| 24 | 装饰工程施工方案 | 2000.6 |

4.1.3.2主要试验工作计划

a)钢筋机械连接（锥螺纹、冷挤压）

同条件施工，同一批材料的同等级、型式、同规格接头以500个为一验收批，不足500个也为一验收批（每层、每段、每种规格梁、柱、底板钢筋各一组），见证取样组数≥总试验组数30%。

b)混凝土

大体积混凝土每200m3制作一组抗压试块；普通混凝土每100m3制作一组抗压试块；抗渗混凝土试块每500m3留置一组，见证取样组数≥总试验组数30%。

根据工程需要制作同条件试块（至少多备2组）。

c)防水进场检验：

材料进场后要取样复试，同一品种、牌号和规格的卷材，抽验数量为：大于1000卷抽取5卷；500-1000卷抽取4卷；100-499卷材抽取3卷；小于100卷抽取2卷。将抽验的卷材开卷进行规格和外观质量检验，要求全部指标达到标准规定。

d)土方回填

基坑回填土分层、分段取样做干密度试验，数量按每层回填土6点取样。

4.1.4推广新技术应用（见下表）

| 序号 | 新技术项目 | 应用项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 深基坑支护技术 | 土钉墙与护坡桩联合支护技术 |
|  |  | 地下连续组合承重墙 |
| 2 | 高强高性能混凝土技术 | 预拌混凝土的应用技术 |
|  |  | 超细活性掺合料应用 |
| 3 | 粗直径钢筋连接技术 | 粗直径钢筋锥螺纹及冷挤压连接技术 |
| 4 | 新型模板和脚手架应用技术 | 新型模板体系（大钢模、定型柱模）的应用 |
|  |  | 碗扣式脚手架早拆支撑体系 |
| 5 | 建筑节能和新型墙体应用技术 | 外墙保温隔热技术 |
|  |  | 高效先进的供热、制冷系统 |
| 6 | 新型建筑防水和塑料管应用技术 | LYX-603新型防水卷材的应用 |
|  |  | 硬聚氯乙烯管材应用 |
| 7 | 大型构件和设备的整体安装技术 | 桅杆起重机的整体安装技术 |
| 8 | 企业的计算机应用和管理技术 | 计算机信息管理系统和CAD辅助设计 |

4.1.5高程引测与定位

根据业主提供的北京市规划测绘设计研究院99年5月18日(平面定位点)工程测量成果和99年11月29日(高程定位)工程测量成果引入平面控制网和标高控制网。

## 4.2生产准备

4.2.1临时供电、供水、供热

总电源是由业主提供的现场西南角500KVA变压器，在南侧有一400KVA备用电源（根据工程进度安排投入使用）；场地西侧1#出入口处有DN100的市政给水管为现场水源；生活用水及其它污水通过临时排水沟排至现场西侧的两个市政污水井；生活热源自备。

临水临电布置见施工总平面图（第8项），临水临电设计见附件2。

4.2.2临时道路及围墙

本工程周围地理位置较复杂，场地较为狭小，无法设置循环道路，西侧临东四南大街处设1#门作为主要材料进出场口。南侧靠干面胡同处设2#门作为附属材料进出场口；其它均作2米高现场围护墙。

现场西侧靠近东四南大街处布设临建办公室，采用砖混结构二层楼房，供经理部及甲方、监理等管理人员现场办公用，办公楼内设食堂、浴室、工人厕所等配套设施。现场东侧靠近红线围墙设一排15间砖房，作为配属队伍管理人员办公及现场实验室用房。

现场围墙采用红机砖砌筑而成，西侧设置6m宽1#施工大门，南侧在干面胡同设一个6m 宽2#施工大门，1#门除供混凝土运输车、地泵及施工用机械、材料出入以外，还供经理部人员及生活车辆出入，也是土方挖运的主要入口；2#门为备用出入口，只限于小型材料的出入。为了减少施工噪音对周围居民生活的影响，又保证工程的正常施工，采取现场内不设置职工宿舍，拟定在朝阳区靠近东三环附近租用第二生活场地，作为分包职工的生活基地。

施工现场道路在土方开挖后，采用100厚C15混凝土进行硬化处理，其它非道路部分铺设250×250×45的水泥花砖，以保证施工现场不起尘土，同时能周转使用降低成本。

4.2.3生产生活临时设施

经理部设办公区及食堂、厕所、浴室，安排在现场东西两侧。办公区设28间房，两层布置，上下各14间。

4.2.4加工定货计划

因东四电信局综合楼（电信部分）比合力部分早开工,且合力部分的大部分场地已拆迁完成，因此可利用合力部分场地作为钢筋加工场地，设在现场的北侧，如若合力部分开工，再将钢筋加工区迁移到第二生活区内。构件加工在场外进行；木作加工棚设在现场西北侧；混凝土一律采用商品混凝土；东西两侧各设一台强制式砂浆搅拌机供装饰阶段使用。

材料进场计划见下表：

| 名称 | 规格 | 计划数量 | 用途 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢管 | Φ48×3.5 | 200t | 顶板支撑 | 随进度安排，分批进场 |
| 钢管 | Φ48×3.5 | 400t | 搭设脚手架 | 随进度安排，分批进场 |
| 木方 | 50×100 | 800m3 | 配置木模板 | 随进度安排，分批进场 |
| 碗扣架 | L=2.4m,1.8m | 400t | 顶板支撑 | 随进度安排，分批进场 |
| 钢筋 | 按图纸 | 5000t | 钢筋混凝土工程 | 随进度安排，分批进场 |

主材由本公司物资公司按计划供应，其它材料由合格分供方选购。材料堆放根据现场不同施工阶段场地、供料情况确定。

4.2.5对业主的要求

业主方根据合同要求提供10套图纸。场地内北侧拆迁工作还未完成，督促业主抓紧时间完成，力求及早开工物业部分。

## 4.3其它准备

业主已提供1998年12月21日的建设工程规划许可证、1998年11月2日的建设用地规划许可证、1999年4月13日的北京市建设工程开工证等证件，其它有关证件（如：卫生、消防等）按北京市有关规定及时办理。

# 5.主要施工方法及技术措施

## 5.1流水段划分

a)地下室根据结构设计留置的后浇带划分流水段，基础底板和地下室结构划分为六个流水段；

b)主体结构施工时，根据工程量的大小和后浇带的位置情况，为了取得相同的流水节拍，均衡流水，划分为四个流水段；

c)装修阶段施工流水段的划分分为砌筑、抹灰阶段；水磨石、地坪施工阶段；门窗安装、油漆及竣工清理阶段。其中各工序交叉较多，又易受周边环境、季节及技术间歇等客观因素影响，因此各阶段施工流水段的划分应适时调整。详见流水段划分图（见附图4-附图5）。

## 5.2大型机械选择

混凝土的垂直运输主要采用地泵泵送，必要时采用塔吊吊运混凝土浇筑墙、柱混凝土，其它材料的垂直运输采用塔吊。结构施工阶段主要机械计划见下表：

| 序号号号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式塔吊 | H3/36B | 台 | 2 | 1999.11 |
| 2 | 固定式塔吊 | F0/23B | 台 | 1 | 1999.11 |
| 3 | 汽车吊 | 50t | 台 | 1 | 1999.11 |
| 4 | 汽车吊 | 25t | 台 | 1 | 1999.11 |
| 5 | 混凝土地泵 | HBT-60 | 台 | 2 | 1999.12 |
| 6 | 混凝土地泵 | HBT-80C | 台 | 1 | 1999.12 |
| 7 | 反铲挖土机 | 1.6m3 | 台 | 3 | 1999.11 |
| 8 | 自卸式翻斗车 | 太拖拉 | 台 | 50 | 随土方工程 |
| 9 | 推土机 | D-80 | 台 | 1 | 随土方工程 |
| 10 | 平板式振动器 | ZB110-50 | 台 | 6 | 随混凝土工程 |
| 11 | 混凝土振捣棒 | ZPN35 | 台 | 20 | 随混凝土工程 |
| 12 | 空压机 | 6m3 | 台 | 3 | 随工程进度 |
| 13 | 蛙式打夯机 | 40kg/m3 | 台 | 8 | 随工程进度 |
| 14 | 电焊机 | 35kW | 台 | 4 | 1999.11 |
| 15 | 机械磨光机 |  | 台 | 10 | 1999.11 |
| 16 | 钢筋加工设备 |  | 套 | 2 | 1999.11 |
| 17 | 木工设备 |  | 套 | 2 | 1999.11 |
| 18 | 双笼电梯 | 2.0t | 台 | 2 | 2000.6 |
| 19 | 锥螺纹设备 | φ40 | 台 | 4 | 1999.11 |
| 20 | 冷挤压设备 | φ40 | 套 | 6 | 1999.11 |

在现场安装2台H3/36B塔机，塔吊工作半径为60米，共需20节标准节，吊钩高度为69.2米，这两台塔必须附墙一道；1台F0/23B塔机，塔吊工作半径为50米，共需17节标准节，吊钩高度为59.8米（以塔机的基础表面为参考点）。供综合楼垂直运输用，最小起重量2.3t；由四公司机租分公司负责安装。塔机定位见总平面图。

每台塔机正常工作所需的电容量为70KVA，地基承载力不低于18吨/平方米。按塔基设计标准制作塔基承台和塔基桩，同时必须保证塔机拆除的空间。

## 5.3主要施工方法

5.3.1主要分部、分项工程施工顺序

见下页流程图。

5.3.2结构工程

5.3.2.1测量放线

a)场区平面控制网布设

平面控制应先从整体考虑，遵循先整体、后局部，高精度控制低精度的原则。布设平面控制网形首先考虑设计总平面图，现场施工平面布置图(见设计图纸)。选点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方；桩位必须用混凝土保护，并用红白相间的钢管进行围护，用红油漆作好测量标记。

对1999.5.18北京市城市规划管理局钉桩坐标成果通知单和1999.11.29北京市测绘设计研究院提供的工程测量成果上的数据进行复测，符合点位限差要求后，依据平面控制网布设原则，使用PTSⅢ-05全站仪进行布设场区平面控制网（主轴线控制网），作为场区首级控制。

首级控制网布设完成后，应依据工程设计图上有关轴线、柱、墙体、洞口详细位置关系对其进行轴线加密，即建立本工程平面矩形控制网。为了便于控制及其施工，平面矩形控制网都布设成偏轴线1米。

b)高程控制网的布设

为保证建筑物竖向施工的精度要求，在场区内建立高程控制网。高程控制网的建立是根据业主提供的1999.11.29北京市测绘设计研究院提供的工程测量成果上两个高程控制点进行采用0.3mm级精度的DIN10电子水准仪对所提供的水准基点采用闭合水准路线进行复测检查。校测合格后，测设一条闭合水准路线，连测场区平面控制点，以此作为保证施工竖向精度控制的首要条件。高程控制网的精度，不低于三等水准精度。场区内布设三个水准点，水准点的间距150米，距离建筑物30米，距离回土边线20米。

5.3.2.2基坑护坡

本工程地下水最高位置在基底以下7.5±0.5m，且护坡处含水量很小，采用土钉墙和钢丝网膜砂浆来护坡。

工艺流程见下图

土钉墙护坡工艺流程：

边坡开挖

边坡修整

定位放线

成  孔

插锚筋

注  浆

挂钢丝网

锚头安装

喷射混凝土

养  护

钢丝网膜砂浆护坡工艺流程：

边坡开挖

边坡修整

定位放线

插锚筋

挂  网

抹灰

养  护

5.3.2.3排水

基坑采用明沟排水。

5.3.2.4土方工程

a)开挖原则

该基坑槽深为7.80m，在场地西北处还有施工地下永久组合基础墙，综合安全、经济、施工场地道路及工期多方面的考虑，拟分四步开挖，开挖方向总体由东南向西北方向施工，在场地西侧、东侧、南侧1：0.33放坡，现场北侧1：1自然放坡，基底留30cm厚土人工清至开挖标高。北坡地下组合墙部位的土方优先一步挖出深5.0米宽15米的工作面，同时做好北坡挂网抹灰处理；同时开挖东南西三侧的土钉墙10米宽工作面，第一步挖至-1.5m（第一层土钉在-1.0m），第二步挖至-3.0m，第三步挖至-4.5m，以下类似。基坑中心部位按正常挖土一步至-3.5m，以确保土方工程量，第二步土方至槽底，土钉护坡施工紧随土方开挖进行。

b)开挖条件

对施工现场挖土区域内的地下部分障碍物进行仔细调查，先与业主方及相关政府部门、机关积极配合，明确地下障碍物的种类、数量、位置、埋深等因素，经业主、相关政府部门、机关单位确认，无误后方可进行障碍物的清除。

开挖区域内的地上、地下障碍物（包括各种管道、管线、人防等）完全清除，同时管道、管线的改线路工作全部工作完，并经有关部门批准后方可进行挖土。

弃土地点在朝阳区东坝和通州区卸土场，距施工现场约25公里，单程往返时间约需2.0小时。

c)设备投入及工期

Ⅰ设备投入见下表：

| ＥＸ－３００挖掘机 | 3台 |
| --- | --- |
| P C - 2 2 0挖掘机 | 1台 |
| ２０Ｔ自卸车 | 6０辆 |
| Ｔ１４０推土机 | ２台（现场和弃土区各设置一台） |

Ⅱ开挖绝对工期30d。

5.3.2.5钎探验槽及基础处理

挖土至基底标高时，要严格按照钎探点图对基底土质进行分段钎探。打钎时，按穿心锤落距为50cm使其自由下落，将触探杆垂直打入土层中，每打入30cm记录一次锤击数。并把钎探的锤击数如实的记录在钎探记录表上，不得弄虚作假。

基底清土要符合相关规范要求。

5.3.2.6垫层、底板侧模板

垫层混凝土（C15）采用商品混凝土，面层需压光，模板为竹胶板后钉钢筋头（固定竹胶板）。

底板模板采用砖砌模（防水卷材外贴）和导墙模板相结合。

5.3.2.7防水

防水由河南新蒲建筑安装有限公司负责提货、铺贴。

地下室外墙及底板采用LYX-603防水卷材;屋面采用SBS防水卷材；卫生间及水房采用聚氨酯涂膜防水。LYX-603卷材厚度δ=1.5mm，铺设一层，转角处增加一层附加层。卷材与基层之间采用基层胶粘剂即LYX-603-3#号胶，卷材与卷材之间采用LYX-603-2#胶，当大气温度不能满足LYX-603-2#胶使用温度（低于50C）时，采用50mm宽狮力昂异丁基橡胶密封胶带No.5931。底板防水保护层采用40mm厚C20细石混凝土；外墙防水保护层采用20厚水泥砂浆外砌120厚砖墙，待结构施工到1层墙体以上时进行外墙防水施工。

防水卷材、胶、汽油等进场后要分类设用临时仓库存放，存放地点要做好标识并设置消防器材。认真做好材料进场的验收和检验工作、复查材料材质证明及材料进场的储备情况。掌握所用的防水材料的性能和技术指标，对阴阳角等特殊部位的防水做法进行重点控制。

防水基层坚硬无空鼓、起砂、裂缝、松动、掉灰、凹凸不平等缺陷，表面平整光滑。转角处应作成圆弧或钝角。防水基层表面必须干燥、干净，含水率不大于9%（按相关规范要求检测）。

气温在5C以下不可进行防水施工，冬季、大雾、大风天气不得露天作业。

施工工艺：基层检查→清理修补→涂刷冷底子油→弹线→满粘阴阳角附加层→铺贴底层防水卷材→卷材搭接封边→铺贴面层防水卷材→卷材搭接封边→清理、检查、修补→验收→保护层施工。

底板外侧防水施工前，应先砌保护墙（240mm厚）（下部加铺卷材一层）砌筑高度为底板的厚度，并用1：2.5白灰砂浆加砌二皮砖压住防水上头，阴阳角部位抹八字角压光，后将验收合格的基层清理干净，棱角处尘土清扫干净。涂刷基层处理剂要均匀一致。基层处理剂干燥后，将卷材抬到铺贴起始端，对准弹好的粉线，边铺卷材边粘接，随后一人用手持压滚滚压卷材，排出空气，贴实粘牢。立面卷材自下而上铺贴，方法也是边刷胶边贴铺卷材，注意不要故意拉紧卷材，而要在自然状态下进行铺贴，借助梯子或架子铺卷材时，应在架子端部包裹橡皮，防止损坏已铺好的卷材。

细部处理：对阴阳角、穿过防水层的管道根部等部位，在铺贴卷材之前，应先做补强处理，可根据具体部位采取有效措施，例如：阴阳角部位可用附加卷材(两角边各长250 mm)贴实贴牢。附加卷材铺贴时，不要拉紧，要自然松铺无皱折即可；又如穿墙管根部，在管径较小的情况下，卷材剪口粘贴不宜贴实，可先在管径周围500mm内涂以厚质涂料作增强处理后，再将卷材根据管径予以开洞，穿过套管铺贴在管子根部，再用密封材料封严。

LXY-603卷材之间均为满粘贴。卷材搭接宽度长边为100，短边为150mm；附加层卷材铺贴时要先铺平面，再铺立面。平立面交接处应交叉错开300mm，在底板上卷材搭接缝距墙根应>600mm。粘贴前先将卷材试铺裁剪度量好尺寸后先把接茬粘贴好，然后平行滚动粘贴。由于防水卷材的耐穿刺性差，所以卷材防水层完工检验合格后，及时按设计要求做保护层，这是非常重要的，同时也可防止卷材老化。

5.3.2.8钢筋工程

a)配筋及半成品钢筋在现场加工，包括钢筋加工、钢筋绑扎均由南通三建负责；主体结构的框架梁、柱及抗震混凝土墙按一级抗震构件设计及构造。钢筋锥螺纹连接由北京五隆兴机械加工厂负责；钢筋冷挤压连接由北京建茂建筑设备有限公司负责。

b)参加机械连接作业的人员必须经过厂家技术培训，并经考核合格后方可持证上岗。

c)采用热扎、低碳、Ⅰ（光圆）和Ⅱ级（月牙纹）钢筋。为了保证本工程钢筋原材料的质量，供应厂家选择与我公司长期合作、社会信誉好的合格分供方，选择首钢、承钢和唐钢作为供货商。钢筋采购严格执行ISO9002质量标准和相关程序文件。

d)保护层必须符合图纸及相关规范要求。

e)本工程直径≥Φ20钢筋均采用机械连接（锥螺纹和冷挤压连接），直径<Φ20钢筋均采用绑扎连接。

f)本工程梁、柱、板（包括底板）钢筋成品加工时严禁采用闪光对焊，局部直径大于10mm墙体钢筋可采用闪光对焊。

g)确定弯曲调整值、弯钩增加长度、箍筋调整值等参数，保证下料长度准确。

h)严格控制钢筋除锈、调直（冷拉率：Ⅰ级钢≤4%、Ⅱ级钢≤1%）、切断、成型每道工序。

i)除底板钢筋采用同强度混凝土垫块外，其它钢筋保护层均采用塑料卡。

j)墙柱钢筋必须采用定位措施。

k)进场热扎光圆钢筋必须符合《普通低碳钢热扎圆盘条》（GB701-92）和《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》（GB13013-91）的规定；进场热扎带肋钢筋必须符合《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》（GB1499-91）的规定。

m)每次进场钢筋必须具有制品厂半成品钢筋出厂合格证明、原材质量证明书和原材试验报告单。进场钢筋（使用在墙柱梁纵向受力钢筋）通过原材试验鉴定，满足强屈比≥1.25，屈标比≤1.25。

n)进场钢筋规格、形状、加工尺寸必须符合相关规范要求。

p)进场钢筋由物资部牵头组织验收。验收时要严格按相关规范、配筋单及本方案执行，不合格的钢筋坚决组织退场，并作好相关物资管理记录和重新进场计划。

u)钢筋绑扎安装必须符合《混凝土结构工程施工验收规范》（GB 50204）、《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-96）、《钢筋气压焊》（GBJ12219-89）要求。

v)较为复杂的墙、柱、梁节点由配属队伍技术人员按图纸要求和有关规范进行钢筋摆放放样，并对操作工人进行详细交底。

5.3.2.9模板工程

a)模板结构设计按清水混凝土要求考虑。模板由南通三建模板加工厂加工制作，并经项目经理部对其质量检查验收。

b)模板厂要设计出本工程模板拼装方案，根据现场施工计划，配备较合理的模板数量，并依据本工程的特点，要有针对性地解决角模连接、两块板之间的连接等。现场设专人负责模板堆放和标识工作。木模堆放区应设维护，钢模堆放区内部不设维护，但必须对钢模的堆放角度、维修、保养、吊装等方面设具体措施。

c)剪力墙模板

采用组拼式大钢模板，面层钢板厚δ=6mm，竖肋（副龙骨）为80×40×3.5方钢管布置，横背楞（主龙骨）为并排两根10#槽钢，并与副龙骨焊接成整体，横向布置四道槽钢背楞，模板配置高度为3300，并根据墙体不同高度在上部增加2700、1200高模板。

阴角模结构形式、材料与大模板相同，采用先安装大模，后安装角模的施工工序。

电梯井墙体模板与剪力墙模板的类型、支模方式均相同。

d)其它墙体模板（呈弧形墙体模板）

采用面层厚δ=15mm双面覆膜竹胶板、50×100mm2木方作横向背楞（间距30cm）的拼装大模板，竖背楞为2×φ48钢管（间距50cm）。

采用φ48钢管作斜支撑，自下而上150cm一道，上部不足150cm也加一道。

穿墙螺栓采用φ14螺杆梅花型间距为60cm。

地下室外墙及消防水池墙体，穿墙螺栓采用内直径φ18冷挤压螺栓，并采用拼装式可拆除防水穿墙螺栓，外焊止水钢板；螺栓布置间距为700×950。

e)柱模板

方柱采用截面可调钢模（从900×900截面调节到650×650截面），6mm钢面板，8#槽钢横肋。

f)顶板、梁模板

梁底模和板模采用面板厚为δ=12mm（1220×2440mm2）双面覆膜竹胶板，梁侧模采用δ=15mm厚多层板；截面50×100mm木方作为次搁栅，间距30cm；下方垂直其平铺截面100×100木方为主搁栅，间距为120cm。支撑为碗扣式脚手架和普通钢管脚手架相结合。

g)楼梯模板

楼梯竖墙采用定制钢模，板面为6mm厚钢板，竖向次龙骨为80×40×3.5方钢管，横向主龙骨为10#槽钢。

h)楼梯板、预留洞口、施工缝处采用竹胶模板（木背楞），根据楼梯尺寸现场加工。

i)拆模条件（通过制作同条件试块并作试验来确定）

| 结构类型 | 结构跨度（m） | 按设计的混凝土强度标准值的百分率计（%） |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | 50 |
|  | >2，≤8 | 75 |
|  | >8 | 100 |
| 梁、拱、壳 | ≤8 | 75 |
|  | >8 | 100 |
| 悬臂构件 | ≤2 | 75 |
|  | >2 | 100 |
| 墙、柱 |  | 1.2Mpa |

j)进场竹胶板必须符合相应质量标准。

k)模板安装必须符合《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）。

5.3.2.10混凝土工程

a)由南通三建负责浇筑, 中建一局五公司混凝土搅拌站和北京青白水泥制品有限公司负责供应。

b)水源从就近的临时水管接取。

c)中建一局五公司混凝土搅拌站和北京青白水泥制品有限公司必须根据混凝土申请单上的设计标准强度、选用的水泥品种、砂石最大粒径和外加剂、掺合料等进行混凝土预配，得出最优化配合比，浇筑混凝土前相应开盘鉴定必须由项目总工、质量总监签字审核。同时对预防混凝土工程碱集料反应要严格进行管理。严格控制来自水泥、化学外加剂和矿粉掺合料中游离钾、钠离子量之和。本工程属于B种低碱活性集料，0.06%<膨胀量≤0.10%,配置的混凝土含碱量不得超过5kg/m3。

d)东四电信局综合楼（电信部分）混凝土设计强度等级及相关性质要求：

各部位混凝土强度等级

| 序号 | 结构部位 | 混凝土强度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础垫层 | C15 |  |
| 2 | 设备基础 | C15 | 如为配筋基础，与楼板同级并与楼板整体浇筑 |
| 3 | 基础底板、梁 | C35 |  |
| 4 | 地下室-地上四层的柱墙 | C40 |  |
| 5 | 五层以上各层柱墙及各层板、梁、楼梯等 | C30 |  |
| 6 | 各层构造柱、圈梁 | C20 |  |
| 7 | 楼梯间处构造柱 | C30 |  |
| 地下室外墙、底板、人防顶板、水池壁及一层室外楼面均为防水混凝土，抗渗等级为S8. |  |  |  |
| 地下室（±0.00米以下）各梁、板（包括基础底板）、墙及后浇带均内掺FS复合型微膨胀剂，掺量为水泥用量的9%（后浇带处为12%） |  |  |  |

e)中建一局五公司混凝土搅拌站和北京青白水泥制品有限公司提供的商品混凝土必须按有关规范和操作规程进行拌制，并保证加料计量器具的定期校验、骨料含水率的经常测定（雨天施工应增加测定次数）等搅拌环节具有可追溯性。

现场外混凝土采用罐车运输（保证温升值≤5℃/h），保证运输到现场混凝土的坍落度达到项目标准，运输到现场混凝土不得产生明显离析现象。

混凝土从搅拌机卸出运输到现场时间、初凝时间、相邻两车的发车时间必须符合项目要求。

f)现场内混凝土采用塔吊（柱混凝土）和地泵（墙、梁、板混凝土）输送。底板混凝土采用地泵运输，为了防备临时停水停电，事先应在现场准备一定数量的人工拌和捣固用工具，以防出现意外施工缝。如停电，则及时与公司联系，随时调发电车开进现场发电。如果停水，则由搅拌站用混凝土罐车运水到现场，以保证混凝土浇筑、洗泵、养护等的用水。

g)浇筑条件

安全设施、劳力配备；钢筋、模板已办完隐、预检手续；相关书面记录完备（包括签字）；浇筑前设备等准备调试工作到位。

h)浇筑间歇时间、分层厚度、振捣必须符合相关规范、标准。

i)施工缝的位置按设计图纸留置。

j)不同强度等级的混凝土同时浇筑时应有措施。

k)漏浆、掉（漏）渣的处理应及时；浇注混凝土时钢筋、楼板等成品保护方法要明确。

m)浇筑完混凝土要及时对下层混凝土墙、柱根部表面浮浆、松散石子剔凿掉，并将墙柱内的渣土用高压空气清理干净 。

n)大体积混凝土施工

Ⅰ采用普通硅酸盐水泥(PO425R)，商品混凝土缓凝时间要求：初凝时间16h，终凝时间21h。大体积混凝土施工正处冬期施工阶段，要采取有效措施，严控混凝土内外温差不大于250C，防止出现温度和收缩裂纹。

Ⅱ大体积混凝土的搅拌、运输、供应和浇筑时间尽可能安排在周六、周日及夜间。

Ⅲ浇筑条件

泵管的平面布置、搭设已经完成。底板下防水保护层、底板导墙砌筑的验收签字工作已经完成。

Ⅳ采用1：6坡度分层浇筑厚度控制在50cm，由一边退向另一边。

Ⅴ测温点布置原则每跨一个点，每点设置表、中、底三个温度测点。

Ⅵ采用蓄热法养护，但养护时间应在内表温差及表面温度与大气最低温度之差小于100C时，方可撤掉保温层（由于大体积混凝土施工正处冬期施工阶段，要严格按照冬期施工的要求执行）。

p)商品混凝土中（水泥、砂、石、外加剂、掺合料等）各种成分必须符合相应质量标准和规范（通过检查搅拌站上报材质及复试报告来使混凝土产品具有可追溯性）。

r)商品混凝土搅拌站必须把相关质量保证资料报配属队伍技术部备案审查，后由配属单位报项目技术-协调部备案审核。

s)混凝土强度的试块取样、制作、养护、和试验符合相关规范及标准。

5.3.2.11垂直运输

a)根据现场实际情况,在(1)/(F)-(G)轴间和(23)/(L)-(M)轴间各设一台承桩固定式H3/36B塔吊，在(17)-(19)/(A)轴间设一台FO/23B承桩固定式塔吊(见总平面图),由四公司机租公司负责供货、安装。设置双笼外用电梯2台。

b)1#、3#塔工作半径60米，共20节标准节，吊钩高度为69.2米，最大幅度起重量为3.6t,设附墙一道，所需电容量为70KVA；2#塔工作半径50米，共17节标准节，吊钩高度为60.2米（以塔机的基础表面为参考点），最大幅度起重量为2.3t，无附着，所需电容量为70KVA。

c)将现场总平面图上距离塔吊最近的二级电箱设为塔吊专用电箱。

d)塔吊基础桩由西诺公司负责设计兼施工。塔吊基础桩为深度1#、2#为14.5米、3#为17.0米，采用钻孔灌注混凝土桩，桩径800mm，一台塔吊设4根桩，桩混凝土强度等级为C25；塔机承台成品钢筋由南通三建提前加工,塔机承台混凝土强度等级为C30；均采用北京青白水泥制品有限公司生产的商品混凝土。

e)保证塔吊基础桩及塔机承台承载力达到塔机地基承载力要求（18t/m2）。

f)塔机设附墙一道。项目经理部依据机租公司提供的塔机附墙点在结构墙上予留附墙洞，并在附墙点处作相应的加强处理。

g)要保证塔机拆除时所需的空间。塔机基础、安装、顶升附墙经过四公司项目管理部、机租分公司、四公司安全监督部共同验收合格后方可使用。

h)塔身垂直度应符合有关规范标准。对塔吊基础采取防坍塌措施。

5.3.2.12架子工程

地下结构脚手架为双排脚手架，搭设高度为12米。

待拆除地下脚手架后，搭设地上双排脚手架。地上A-K/1/1轴、E-1/H/19轴、5-19/E轴、19-24/1/H轴处外脚手架直接支撑在地下室顶板上，为落地脚手架，搭设总高度为44米，均采用单立杆；1/1-24/A轴、A-1/H/21轴外脚手架需在一层楼面处悬挑搭设为悬挑脚手架，搭设总高度为44米，均采用单立杆，每两层卸荷一次。双排架与结构框架柱采用硬性连接。并在外架上设置两个卸料钢平台。

在地上外剪力墙处，需在地上一层剪力墙内预埋内径φ70塑料套管，间距1200，往上每两层预埋一道。此处的外架小横杆从预埋孔中挑出，剪力墙里侧与楼面上的预埋钢管固定，剪力墙外侧外架的里外立杆与悬挑小横杆固定，大横杆再与小横杆、立杆连接成整体。并且每两层做一道悬挑拉接。

此脚手架又作为装修施工外脚手架。外脚手架均用密目安全网封闭。

脚手架基底回填土必须经检验符合相关规范、方案规定，并设置临时排水措施。

脚手架工程所用材料均由南通三建负责选用。

所有架子工必须具备《北京市特种作业操作证》或《北京市特种作业临时操作证》、《北京市安全资格上岗证》（接受相应三级安全教育）及《暂住证》等准许施工证件。

钢管、扣件、钢脚手板、安全网必须符合相关规范标准。

5.3.2.13砌筑工程

本工程砌筑工程有实心砖墙和陶粒空心墙。采用的砌体材料有MU7.5机制粘土砖M5水泥砂浆砌筑，墙体厚度为240、120两种;陶粒空心砌块砌筑的墙体厚度为250、100。机制粘土砖主要用在底下室隔墙，陶粒空心砌块主要用在±0.00以上的隔墙。

专职测量人员放出轴线，根据图纸、轴线弹好墙体边线及门窗洞口位置。

砌筑前应根据砌块皮数制作皮数杆，并在墙体转角处及交接处树立，皮数杆间距不得超过15m。砌筑墙要与构造柱、圈梁及拉接筋连接成一整体，并按照规范和设计图纸的要求施工。

墙体砌筑时应单面挂线，随着砌体的增高要随时用靠尺校正平整度、垂直度。

砌筑时必须遵守“反砌”原则，即砌块底面向上砌筑，上下皮应错缝搭砌。

水平灰缝应平直、砂浆饱满，按净面积计算砂浆的饱满度不应低于90%，竖向灰缝应采用加浆方法，使其砂浆饱满。严禁用水冲浆灌缝，不得出现瞎缝、透明缝，其砂浆饱满度不宜低于80%。

墙体转角处即交接处应同时砌筑，如不能做到，应留马牙槎。

每天砌筑高度小于1.8m。

在砌筑砂浆终凝前后时间内，应将灰缝刮平。

5.3.2.14季节性施工

a)雨季施工

Ⅰ雨季施工期限为：6月15日至8月15日。

Ⅱ雨季施工分项工程有：屋面工程、回填土工程、装修工程。

Ⅲ现场临时排水系统包括：施工区域排水系统和生活区域排水系统。

Ⅳ基坑采用明沟排水，并在基坑上口线处设置300mm高矮墙挡水。

Ⅴ脚手架防雷采用与结构防雷（或防雷带）相连接的办法。

Ⅵ在现场设立天气预报黑板，由天气预报员每日更新最近天气情况。

Ⅶ进入雨季施工前认真查看现场总平面布置图,作好现场临时排水沟,保证现场雨水的顺利排除。

Ⅷ雨季用材料必须在6月15日前全部进入施工现场。

Ⅸ成立雨季施工防汛抢险小组。

Ⅹ必须保证外脚手架下部回填土的质量。

Ⅺ雨季施工临电作业必须符合要求。

Ⅻ雨季施工必须作好洞口防雨措施。

b)冬季施工

Ⅰ冬期施工期限：从今年11月12日起至明年3月22日止。如连续5天日平均气温稳定在5℃以下，则此5天的第一天为冬施的初日；天气转暖最后一个连续5天日平均气温稳定在5℃以上，则此5天的最后一天为冬施的终日。

Ⅱ冬季施工的分项工程有：钢筋工程、混凝土工程、模板工程、防水工程。

Ⅲ非外露水管、外露水管均需作保温处理。

Ⅳ现场设立百叶箱、天气预报黑板，并设专职天气预报员。

Ⅴ冬施钢筋工程施工必须符合相关规范要求。

Ⅵ本工程冬施混凝土均采用中建一局集团五公司生产的商品混凝土。

Ⅶ混凝土中掺加经认证的、根据天气情况试配确定的、复试合格的抗冻剂。

Ⅷ保证混凝土出搅拌机温度不低于10 ℃。

Ⅸ保证混凝土在运输中，不得有表层冻结、混凝土离析、水泥砂浆流失、坍落度损失等现象。保证运输中混凝土降温度速度不得超过5℃/h。保证混凝土的入模温度不得低于5°C。严禁使用有冻结现象的混凝土。罐车必须装上保温套,接料前用热水湿润后倒净余水,以减少混凝土的热损失。

Ⅹ混凝土采用综合蓄热法养护，同时必须作好相关（泵体、泵管等）保温措施。

Ⅺ依据相关规范布置测温孔、并测温，建立冬施测温体系。

Ⅻ混凝土试块的制作与养护符合相关规范标准。

5.3.3装修工程

5.3.3.1内墙饰面工程

本工程中墙体抹灰工程量比较大，而且抹灰工程质量直接影响面层装饰质量，抹灰工程是装饰工程中应重点控制的工序。砌筑墙面抹灰:厚度原则上控制在25mm以内，分两层抹完，抹好的砂浆要注意养护，三天内保持湿润，防止脱水太快，出现空鼓裂缝。抹灰前,墙面的脚手洞应堵塞密实。混凝土结构抹灰：结构施工中混凝土表面要力求清水效果，尽可能不进行抹灰。局部抹灰时，抹灰前应用清水润湿并刷素水泥浆一道。抹灰层平均总厚度不得大于15mm。局部采取剔凿修补的方法进行处理，尽量少抹灰减少操作程序和质量隐患，同时可降低制造成本。

内墙面的装饰有喷大白浆、贴釉面砖、刷乳胶漆、刷瓷釉涂料四种。施工内墙饰面时，要清理干净找平层，弹出水平和垂直控制线；保证水泥或石灰膏压实赶光，使完成后的墙面形状平整方正、不缺楞掉角、无凹凸扭曲、颜色均匀一致。

5.3.3.2外墙饰面工程

外墙饰面材料主要有磨光花岗岩和铝幕墙。

外墙干挂花岗岩时首先要根据墙面的实际尺寸和建筑物的外观效果，与建设、监理、设计单位明确石材、密封胶的尺寸和颜色；对进场的花岗岩进行颜色和形状的挑选，尽量把颜色和形状一致的安装在同一面外墙上；进行墙面放线工作，明确每一块石材的位置，用缝隙把结构误差找回来；干挂过程中一定要注意铁件、干挂胶的材料质量和施工质量，并作好相应的隐蔽和报验工作；施工过程要把握石材的平整度和垂直度，使其在允许误差范围内；打胶时胶瓶切口位置要一致，施工时力度要均匀一致。铺面砖时首先要根据墙面的实际尺寸和建筑物的外观效果，与建设、监理、设计单位明确面砖的尺寸和颜色；对进场的面砖进行颜色和形状的挑选，尽量把颜色和形状一致的安装在同一面外墙上；进行墙面放线工作，明确每一块面砖的位置，用缝隙把结构误差找回来；加强勾缝和基层施工工作。

挂铝板幕墙应在主体结构施工完毕后开始施工。幕墙施工时，利用结构期间搭设的外脚手架，并根据幕墙施工的要求进行必要的拆改。幕墙施工时，应配备必要的安全可靠的起重吊装工具和设备。

应在主体结构期间控制和检查固定幕墙的各层楼面的标高、边线尺寸和预埋件位置的偏差，并在幕墙施工前对其进行检查与测量。当结构边线尺寸偏差过大时，应先对结构进行必要的修正；当预埋件位置偏差过大时，应调整框料的间距或修改连接件与主体结构的连接方式。

安装主次龙骨前要先用激光经纬仪定出轴线，使主次龙骨定位准确，安装牢固；安装铝板时，要保证密封严密，避免雨水流入凹槽内。

5.3.4楼地面工程

本工程楼地面以现制水磨石地面为主，另外还有水泥地面、地砖、防酸地面等。施工时间定于2000年8月初至2000年11月初。

水磨石地面安排在吊顶龙骨、墙面粉刷完成后进行。由于现制水磨石工作量大，施工周期长，所以在本工程将其作为一个特殊工序加以控制。

防酸地面施工：耐酸地砖铺贴前，应对基层隔气层进行质量检查。合格后再进行施工；耐酸地砖铺贴前，应根据排砖图先试排，根据试排及块材尺寸应留置的缝隙进行弹线。铺贴顺序应由底至高，先地沟，后地面，再踢脚或墙裙；平面铺贴板材时，不允许出现十字通缝，立面铺贴时，可留置水平或垂直通缝；铺贴水平或立面的交角时，阴角立面板材压住平面板材；阳角处平面板材压住立面板材；耐酸地砖铺贴应采取揉挤法，打灰要用力，要求打满，厚度要均匀；打灰应从一端向另一端用力打过去，不要来回刷，以免胶泥卷起，包入空气形成气泡，影响密实性；板材铺贴时，应拉线控制标高、坡度、平整度，并随时控制相邻板材的表面高差及灰缝偏差。环氧树脂胶泥铺贴板材，常温固化时间为7-10昼夜。

耐酸砖钩缝时，必须待砌体胶泥固化后方可进行；勾缝时，灰缝必须清理干净，不得沾染污垢；勾缝必须压实，不得有空隙，表面应铲平，清理干净；灰缝要均匀一致。

5.3.5门窗工程

木门布设在卫生间、值班室、库房、操作维护室、备餐间、控制室处；钢制防火门甲级布设在配电室处；钢制防火门乙级布设在休息室、更衣室、空调机房处；钢制防火隔音门乙级布设在通道、空调机房、餐厅入口处；铝合金门、不锈钢门、铝合金门连窗均布设在室外机平台、维护室、电力室、出屋面等处。所有门除特别注明外，均居墙体中心安装。

铝合金窗布设在外墙和维护室处；玻璃窗布设在入口、外墙处。

各种门窗的制作的质量要符合规范要求，门窗安装位置、开启方向符合设计要求，安装必须牢固，固定点符合设计要求和规范的规定；窗框与墙体间应嵌填严密，嵌填材料符合要求；门窗扇安装要求顺直，开关灵活、稳定、无回弹和倒翘；小五金安装要求位置适宜，槽边整齐，槽深一致，尺寸准确；门窗表面应洁净，无划痕、碰伤、锈蚀；涂胶表面光滑、平整，厚度均匀，无气孔；门窗安装偏差要控制允许范围内。

5.3.6其它：止水带处理

地下室结构施工时，外墙竖向的钢板止水带接头必须按要求焊接牢固，对于地下墙体水平处的BW止水条，要注意保护，不得刮破损坏，并保证其埋设位置要准确，止水带两侧的混凝土浇捣严密，无缝隙、蜂窝、麻面。为防止将止水带破坏，将止水带周围杂物清理干净，混凝土浇捣要严密.

5.3.7设备安装

5.3.7.1机电安装交叉施工的主要技术措施

由于工程中工艺、结构、给排水、电气、通风等专业交叉施工，故合理安排专业施工程序，解决各专业和专业工种在时间上的交接施工，对缩短工期，提高施工质量，保证安全生产非常重要。

1、电气专业施工程序

本工程电气系统包括地下室一层至九层的照明动力系统以及广播系统、火灾自动报警系统、保安监控系统、综合布线系统、电视系统、防雷接地系统。在整个大程序的安排下，原则上是先配合土建预埋，后设备安装和预埋配线同步进行。

2、 在管道交叉时期安装配合顺序及原则

1) 配合顺序

a 进行通风管的安装；

b 进行卫生、消防、空调等干线管道安装；

c 应先进行电气管的安装，同时初安装电气设备；

d 进行电气槽板的安装，铺设电缆，装设照明灯具，压线、校线；

e 进行主干线管道的试压验收，交付土建封顶装修。

2) 配合原则

带有坡度的管道最先安装，给水管让排水管，让风管；其它给水、热水、雨水、回水及消防管交叉时，管径小的自行煨弯让管径大的，压力管道让非压力管道。各工种基本上要本着小管道让大管道的原则，合理布置、确定和调整本工程管道走向及支架位置。

3、 设备安装与管道、电气的配合。

设备订货时应及时核实混凝土基础，到货后及时进行灌注，并尽快就位，为管道配管与电气接线创造条件。

4、卫生管线的合理施工工序：

房间放线 → 管道初安装 → 试压 → 管道保温 →吊顶 → 交管道二次安装（卫生洁具，风机等安装）→ 精装修 → 管道检查→ 通水检查 → 管线清冼 →竣工交验

5.3.7.2 管道安装工程

1、生活给水系统：由地下室生活及消防合用蓄水池至生活给水加压泵至房顶消防水箱间的给水总立管井道先安装，再由每个卫生间自下而上安装每个卫生间的立支管，直接到每个用水点。管道全部采用热镀锌钢管，螺纹连接。

2、生活热水系统：由地下室半即热式换热器至热水循环泵到一层厨房、三层淋浴间用水点。

3、消防喷洒灭火系统：按本设计的施工分段，由下而上的顺序组织施工。即按地下室水泵房主干管→每层立管、干管→屋顶水箱间、稳压泵、稳压气罐按顺序安装，最后配合精装修安装喷洒头，最后试压。

4、 消火栓系统：本系统管道仍按施工段自下而上分层施工，其施工顺序为：地下室环形管及立管→每层立管及支管→屋顶水箱、消防稳压泵连通；消防箱安装自下而上，施工中作好管口保护及消防箱保护。

5、室内排水系统，屋顶雨水排水系统：立、支管自下而上安装，待排水立、支管全部安装完后，再由下而上层层作灌水密封试验。

6、卫生洁具在工程后期（工程分段交工前）安装，分二次安装。第一次是卫生洁具安装及表面清洁，第二次是卫生洁具给排水配件在竣工前安装试验。

7、管道采用支吊架固定于预埋铁上，若预埋铁位置偏差较大，可采用金属膨胀螺栓固定支架。

8.卤代烷1301灭火系统：采用全淹没式1301自动灭火系统，按消防分区采用组合式分配系统，对程控交换机房实施综合保护，根据消防验收规范及工艺要求，对首层的柴油发电机房及二层、五层的程控交换机房实行1301自动灭火系统。

9.冷却水系统：冷却水系统的循环泵设在地下室冷冻站内，在屋顶设有3台冷却塔：冷却塔  冷却循环泵  冷却补水泵  软化水箱  管道

5.3.7.3通风系统

1.地下室车库内的排风排烟系统、新风系统；

2.冷冻机房的空调系统、下压送风系统、冷冻机房内的PYD1-5a、PYD1-5b排烟系统、冷冻机房内的排出系统；

3.SD1-1新风系统和BFD1-3正压送风系统；

3.库房区域内的排风系统PD1-4和排烟系统PYD1-4、PD1-4系统；

4.KD1-3系统和PD1-5系统，这两个系统均位于地下室和夹层的(17)-(24)/(A)-(B)轴内；

5.人防内新风系统SD1-2和BFD1-4正压送风系统、滤毒式通风系统、PYD1-5排烟系统和PD1-6排风系统；

6.K1-2、K2-1、K1-3、K1-4、K1-5、K1-1、K2-2、、K2-3、K3-2、K4-1、K5-1、K6-1、K8-4、、K3-3、K3-4、K8-1、K3-5空调系统

7.PY3-1和PY8-1排烟系统；

8.P3-1和P8-2排风系统。

9.S4-1、S5-1、S6-1和S7-1新风系统；

10.S8-1、S8-2新风系统；

11.JY-1、JY-2、JY-3、JY-4、JY-5、JY-6、JY-7、JY-8、JY-9、JY-10、JY-11、JY-12防排烟系统。

5.3.7.4电气工程

1、电气工程包括如下项目

a 钢管敷设及预留洞；

b 电缆桥架安装、线槽安装；

c 母线安装；

d 电缆敷设；

e 管内穿线工程；

f 配电柜(盘)安装；

g 器具安装；

h 防雷与接地；

i 电动机及其附属设备的安装；

j 调试；

2、施工准备阶段流程图如下：

看图→图纸会审→提出设备、材料、加工件计划→验收入库和保管→提出设备、材料费用→编制施工技术方案→施工机具和设备的准备。

3、施工顺序

电气施工工序图：

线管预埋（包括粗装修的二次接管、盒）   防雷接地    电缆桥架、线槽安装   穿线、放电缆    母线安装   配电盘柜安装、器具安装、用电设备接线    调试、全负荷试运转    竣工验收

4、施工工艺

整个施工过程分两个阶段，主体配合和安装阶段。其中配合阶段配合的好坏直接影响着安装阶段，故应设责任师专门负责，落实到人。

# 6.主要施工管理措施

## 6.1保证工期措施

项目经理部对工程质量及施工过程按照《项目质量保证体系》、《组织保证措施》、《劳务素质保证措施》、《质量管理程序》、《采购要素控制》、《原材料、半成品检验，试验计划》、《成品保护措施》、《经济保护措施》、《合同保证措施》严格控制。本工程将严格按照ISO-9002的工作程序开展各项工作，对各工序的工作质量严格把关；全面实行计划控制，制定阶段性工期目标，严格执行关键线路工期，以小节点保大节点，对工期进行动态管理，确保阶段目标得以完成。根据施工中出现的影响关键线路的因素，及时分析原因，找到解决办法；并及时将网络计划进行调整，再按照调整后的关键线路组织实施。从而使施工在经常变化的资源投入及不可见因素的动态影响下，始终能够对工期进行纠正及控制。严格按计划管理,定期召开由各配属队伍参加的工程例会,解决施工中出现的各种矛盾。这样就能保证整个工程的工期，避免了盲目性，做到心中有数。

在项目经理部技术协调部成立特别小组，积极和设计配合，了解设计意图，解决施工过程中图纸表达不清或需要及时修改的具体问题。充分发挥我项目补充详图设计能力，为工程顺利进行创造条件。

6.1.1采用先进的施工技术和机械设备

本工程钢筋连接采用锥螺纹连接和冷挤压连接，其施工速度快，质量好。顶板模板拟采用早拆支撑体系，墙模板采用轻钢骨架大模板，柱子采用可调钢柱模,节省工期和人工。

塔吊在底板施工前安装就位。这样在绑扎钢筋之前就能充分利用塔吊。

根据工程工期、工作量、平面尺寸和施工需要，合理安排现场材料垂直运输和水平倒运。

现场固定设置三台混凝土地泵，以满足现场混凝土泵送。采用混凝土泵送，极大地提高了劳动生产率，保证了施工进度。其它设备详见装置性材料概况表。

加强总包协调管理，项目经理部指定专人根据不同配属队伍的进场时间对分包进行协调管理，并主动配合专业配属队伍的施工,为配属单位施工创造条件，使各工序衔接有序。

6.1.2专业施工保证

项目经理部是集技术含量大、施工组织能力强、具有专业技术优势的分公司组成的配属队伍实体，专业配属队伍有：混凝土分公司、模板架料租赁分公司、装饰分公司、安装工程分公司、防水分公司、建筑制品厂、中外合资的模板设计公司、物资分公司、中心试验室、工程测量分公司、建筑幕墙分公司等。以这些实力雄厚、装备精良的专业配属队伍作为本项目的施工保障，为工程项目最终实现工期、质量目标提供了专业化施工手段。

采用成建制的劳务配属队伍：

信誉良好、素质高的配属队伍是保证工程按期完成的基本条件之一，项目经理部选用与公司长期合作的素质较高的成建制的具有一级或二级资质的建筑公司作为劳务配属队伍的专业施工队伍。通过项目经理部严格的管理和控制，保证分部分项工程施工一次验收通过，减少由于质量原因造成的工期延误，确保工期目标的实现。

专门成立协调部:施工期间，项目专门成立协调部，负责和业主联络，协调各施工工种、各专业配属队伍之间的工作，了解业主和设计意图，力争为工程施工创造条件。为尽量避免装修与机电相互交叉的影响，必须遵循下列原则：①水电安装进度必须服从总的进度计划，选择合理的穿插时机，在经理部的统一协调指挥下施工，使整个工程形成一盘棋；②建立固定的协调制度，各专业穿插和施工所遇到的问题均通过协调解决；③一切从大局出发，互谅互让，密切配合，土建要为水电安装创造条件，水电安装要注意对土建成品及半成品的保护。

定期召开生产例会： 每天项目经理部召集各施工方、各专业召开生产碰头会、生产例会，及时解决工程施工中出现的问题，同时为下步生产工作提前作好准备。

引进竞争机制：引进竞争机制，选用高素质的配属队伍，并采取经济奖罚手段，加大合同管理力度，以合同为依据严格履行合约工期。

加强成品保护：建立成品保护制度，项目经理部将派专人分管此项工作，同时将各专业配属队伍的成品保护人员统一纳入到总包指定人员的管理之中。

项目经理部将根据工程总控计划对物资、设备采购做出有效实施措施，保证物资按期供应。

进入装修和安装阶段，各专业配属队伍均处于交叉施工，项目经理部在为配属队伍创造施工工作面的同时，将积极科学合理地组织各工序穿插作业。

制定出严密周详的季节性施工措施，使处于季节性施工的主要工序能够保质、保量完成。

为了保证质量和工期，全面调动公司资源配合项目经理部顺利完成本项目的施工任务。由项目专职书记负责的工地接待组，主要解决施工期间的扰民和民扰问题，使工程得以顺利进行。

## 6.2保证质量措施

6.2.1 工程质量标准

本工程按照《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）的要求和北京市现行质量评定标准进行质量评定。

6.2.2质量保证体系

6.2.2.1 质量管理文件的制定

根据公司质量方针、ISO-9002质量标准和公司《质量保证手册》，推行“一案三工序管理措施”即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”和QC质量管理活动；编制项目《质量计划》、《质量检验计划》和《过程精品实施计划》，并把质量职能分解(见附表2),严格按照计划实施。

6.2.2.2 质量保证体系

建立由项目经理领导，总工程师、现场经理中间控制，专业监理工程师检查的三级管理系统，形成项目经理到各施工方、各专业分公司的质量管理网络。

- 质量组织保证体系

公司质量保证部

国际质量标准ISO-9002

现场经理

项目经理

总工程师

专业责任工程师

合约管理

质量管理

施工管理

技术管理

各配属单位

公司内部各专业分公司

6.2.3质量保证措施

6.2.3.1 组织保证措施

根据组织保证体系图，明确各岗位责任分工职责。

项目经理：项目经理是质量管理工作的领导者与管理者，是工程质量的第一责任者，应对工程质量管理全过程及其质量结果负责；领导与组织有关人员编制项目质量计划。

现场经理：对工程质量负领导责任；具体负责工程质量问题的处理和质量事故的调查，并提出处理意见上报公司质量保证部；对区域责任工程师的日常工作予以具体的指导与帮助，协助他们解决施工中出现的疑难问题；具体领导质量管理工作，领导组织开展QC小组活动。

项目总工程师：对质量负有第一技术责任；负责组织编制项目质量计划；贯彻执行技术法规、规程、规范和涉及质量方面的有关规定、法令等。

区域责任工程师：对管辖区域工程质量负直接领导责任；具体负责所管辖区域质量问题的处理及质量事故的调查，并提出具体意见呈报现场经理对所管辖区域的专业监理工程师的日常工作予以具体指导与帮助，协助他们解决施工中出现的疑难问题；组织开展ＱＣ小组活动。

专业监理工程师：对产品的交验质量负责，负责向监理单位报验分项工程资料，并协同区域责任师作好现场的检查工作；随时指出工程上的质量问题，并协同现场协调部编制质量问题处理措施和不合格品纠正措施；定时向公司质量保证部上报质量月报。

合约管理：抓好旬（周）作业计划；按合同质量目标对各配属队伍、各专业分公司进行监督与管理。

技术管理：监督、检查配属队伍对施工组织设计与施工技术方案实施情况；负责对分承包方的技术交底，并检查是否按交底要求施工；推广新技术、新材料、新工艺； 收集、保存好相关的技术资料，检查分承包方的施工技术资料是否与施工进度同步、分供方采购材料质量的控制；参加图纸会审。

施工管理：组织施工过程中的质量自检，并提出自检报告，对工程质量负责；施工过程中矛盾与问题的处理；负责ＱＣ活动的开展与指导；参与质量事故的处理；参加隐蔽验收，中间结构验收和交验收；负责安全生产；负责对机械设备的管理；参与样板的审议、修改、检验、实施与首检；核定分部、分项工程质量，准确真实反映工程施工质量状况；在分承包方工程款结帐单上就工程质量问题，提出具体评价并签字。

6.2.3.2 质量管理程序保证

6.2.3.2.1质量保证程序（见下页图）

基本要素质量                     工作质量

实施中优化总结

方案

经审批方可实施

方案保证

执行岗位责任制

人员

基本要素质量

人员素质保证

产品

质量

保证

技术资料保证

材料

原材、半成品检验

原材质量保证

熟悉图纸

操作

按工艺标准要求

操作过程保证

周检维修保养

机具保证

机具

检测合格方可使用

6.2.3.2.2过程质量执行程序（见下图表）

方

案

审

批

批

技术交底

案

工序操作

案

进入下道工序

案

质量监理工程师初检

案

业主监理检查       认 可

案

质量监理工程师复检

案

不合格                   不合格          不合格   不合格

6.2.3.2.3施工质量预控

模板工程施工工艺控制图

钢筋和底板钢筋工程施工工艺控制图

混凝土工程施工工艺控制图

装修阶段施工工艺控制图

6.2.3.3 采购物资质量保证

项目经理部物资部负责物资统一采购、供应与管理，并根据ISO-9002质量标准和公司物资《采购手册》，对本工程所需采购和分供方供应的物资进行严格的质量检验和控制，主要采取的措施如下：

采购物资时，须在确定合格的分供方厂家或有信誉的商店中采购，所采购的材料或设备必须出厂合格证、材质证明和使用说明书，对材料、设备有疑问的禁止进货；

物资分公司委托分供方供货，事先已对分供方进行了认可和评价，建立了合格的分供方档案，材料的供应在合格的分供方中选择；

实行动态管理。物资分公司、公司项目管理部和项目经理部等主管部门定期对分供方的业绩进行评审、考核，并作记录，不合格的分供方从档案中予以除名。

加强计量检测，项目设计量员一名（张秀英）。采购物资（包括分供方采购的物资），根据国家和地方政府主管部门的规定及标准、规范、合同要求及按质量计划要求抽样检验和试验，并做好标记。当对其质量有怀疑时，就加倍抽样或全数检验。

6.2.3.4 技术保证措施

专业施工保证

项目经理部按照公司对工程建设过程各工序要求，组织各专业技术厂家（公司）在现场设立现场驻点，重点在于发挥各专业技术厂家（公司）技术优势。项目在模板的选择上更是如此，确保混凝土表面达到清水混凝土标准。

防水工程保证

本工程地下室外墙采用LYX-603卷材防水，防水工程由河南新蒲建筑安装有限公司施工。

底板钢筋接头连接采用锥螺纹连接和冷挤压连接。

大体积混凝土施工保证

项目经理部将选择有着丰富的施工经验的混凝土公司（通过ISO9002国际认证），确保大体积混凝土施工的顺利进行。

劳务素质保证

本工程选择具有一定资质、信誉好的施工队伍参与工程施工，同时，充分发挥公司对施工队伍完整的管理和考核办法的优势，对施工队伍进行质量、工期、信誉和服务等多方面的考核。从根本上保证项目所需劳动者的素质，从而为工程质量目标奠定坚实的基础。

加强成品保护：

装修施工期间，由于工期较紧，装修等级较高，各工种交叉频繁，对于成品和半成品，通常容易出现二次污染、损坏和丢失，工程装修材料为一旦出现污染、 损坏或丢失，势必影响工程进展，增加额外费用，因此装修施工阶段成品（半成品）保护的主要措施：

设专人负责成品保护工作。

制定正确的施工顺序

制定重要房间（或部位）的施工工序流程，将土建、水、电、空调、消防等各专业工序相互协调，排出一个房间（或部位）的工序流程表，各专业工序均按此流程进行施工，严禁违反施工程序的作法。

作好工序标识工作：在施工过程中对易受污染、破坏的成品、半成品标识“正在施工，注意保护”的标牌。采取护、包、盖、封防护：做好“护、包、盖、封”等各项措施，对成品和半成品进行防护和并由专门负责人经常巡视检查，发现现有保护措施损坏的，要及时恢复。

工序交接全部采用书面形式由双方签字认可，由下道工序作业人员和成品保护负责人同时签字确认，并保存工序交接书面材料，下道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任，成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。

6.2.3.5 经济保证措施

保证资金正常运作，确保施工质量、安全和施工资源正常供应。同时为了更进一步搞好工程质量，引进竞争机制，建立奖罚制度、样板制度，对施工质量优秀的班组、管理人员给予一定的经济奖励，激励他们在工作中始终能把质量放在首位，使他们能再接再励，扎扎实实能把工程质量干好。对施工质量低劣的班组、管理人员给予经济惩罚，严重的予以除名。

6.2.3.6 合同保证措施

全面覆行工程承包合同，加大合同执行力度，严格监督配属队伍、专业公司的施工规程，严把质量关，同时热情接受建设监理的监督。

6.2.4 试验保证

项目经理部委托北京市第五建筑工程公司中心实验室和中建一局四公司中心试验室负责工程各种相关试验。并且中心试验室采用计算机进行管理，如混凝土配合比，可根据以往经验，将数据输入计算机，让计算机作出精确的混凝土配合比。

材料试验

各种材料需按规范要求取样试验，合格后方可使用，严禁无证和不合格材料用于该工程上。

## 6.3技术管理措施

6.3.1工程技术资料及图纸管理

本工程的技术资料和图纸管理将按照以下三个文件收集、整理和编制：

《北京市编制建筑安装工程竣工档案和资料的具体要求及作法（修改稿）》，由北京市城市建设档案管理办公室和北京市城市建设档案馆编制。

《北京市建筑安装工程施工技术资料管理规定》的通知，418号北京市城乡建设委员会文件。

公司《项目技术管理手册》。

6.3.2技术保证资料

6.3.2.1项目经理部配备专职技术资料管理人员，负责工程从开工至竣工期间的专业技术资料收集、整理和归档，达到技术资料积累与工程同步。

6.3.2.2专业分包的技术资料在施工期间由专业分包负责收集、整理，项目经理部专职资料员负责定期检查和指导，项目竣工交验前将资料交总包商，由总包商汇总后交业主。

6.3.2.3工程施工期间，公司项目管理部专职技术资料管理责任师将每月一次定期检查指导，保证资料完整、交圈。

6.3.2.4资料收集、整理将根据分部、分项进行。在资料收集、整理过程中。

6.3.3图纸管理

6.3.3.1图纸管理作为受控文件来管理，专职资料员负责收、发，并有收、发记录，对作废图纸及时进行标识。

6.3.3.2设计变更及时反馈到图纸上，作到和施工同步，做到工程竣工前竣工图纸基本完成。

## 6.4安全、消防保证措施

6.4.1 安全计划

根据工程进展的实际情况分别编制具有针对性的安全计划。

周边居民通行防护安全计划

塔吊安装安全计划

地下室结构施工时，基坑边坡稳固监测计划。

脚手架搭设安全计划

高空作业安全计划

施工临电使用安全计划

其它施工机具使用安全计划

6.4.2 安全管理

6.4.2.1安全管理方针：安全第一。预防为主

6.4.2.2安全生产目标：确保无重大工伤事故，杜绝死亡事故，轻伤频率控制在千分之三以内。

6.4.2.3 安全组织保证体系：

针对本工程的规模与特点，以项目经理为首，由现场经理、安全总监、专业责任工程师，各分包单位等各方面的管理人员组成安全保证体系（见安全保证体系图）。

6.4.2.4 安全教育程序（见下图表）

组织安全教育

新工人三级教育

(各分包单位)

特种工人培训教育

班前教育技术交底

(各分包单位)

安全资料下发

批阅教育考卷

填写教育卡

培训资料下发

上岗证

填写教育卡

三检查

班前工具检查

日安全注意事项

上报项目经理部

上报安全总监

备案

现场责任工程师

监督检查

组织安全活动

组织安全活动

周一下午1:00安全生产大会

每月25日15:00安全生产总结会

例会人员记录备案

安全宣传教育

上周安全总结表彰

汇报月安全生产状况,提出下月安全生产控制计划

安全总监主持召开

(全体人员参加)

书面提交现场经理,项目执行经理

安全检查

| 检查内容 | 检查形式 | 参加人员 | 考 核 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配属队伍安全管理 | 定期 | 安全总监 | 月考核记录 | 检查配属队伍自检记录 |
| 外脚手架 | 定期 | 安全总监会同责任工程师配属队伍 | 周考核记录 |  |
| 三室、四口防护 | 定期 | 安全总监会同 配属队伍 | 周考核记录 |  |
| 施工用电 | 定期 | 安全总监会同 配属队伍 | 周考核记录 | 配属队伍日检 |
| 塔吊 | 定期 | 安全总监会同 配属队伍 | 周考核记录 | 租赁公司日检 |
| 作业人员的行为和施工作业层 | 日检 | 责任工程师 会同配属队伍 | 日检记录 | 现场指令,限期整改 |
| 施工机具 | 日检 | 配属队伍自检 | 日检记录 | 责任工程师检查配属队伍自检记录 |

安全管理制度:

1)安全技术交底制:根据安全措施要求,和现场实际情况,各级管理人员需亲自逐级进行书面交底;

2)班前检查制:专业责任工程师和区域责任工程师必须督促与检查施工方,专业配属队伍对安全防护措施是否进行了检查.

3)高大外脚手架、大中型机械设备安装实行验收制:凡不经验收的一律不得投入使用.

4)周一安全活动制:经理部每周一要组织全体工人进行安全教育,对上一周安全方面存在的问题进行总结, 对本周的安全重点和注意事项做必要的交底,使广大工人能心中有数,从意识上时刻绷紧安全这根弦.

5)定期检查与隐患整改制:经理部每周要组织一次安全生产检查,对查出的安全隐患必须制定措施,定时间,定人员整改,并作好安全隐患整改消项记录.

6)管理人员和特殊作业人员实行年审制:每周由公司统一组织进行,加强施工管理人员的安全考核,增强安全意识,避免违章指挥.

7)实行安全生产奖罚制度与事故报告制.

8)危急情况停工制: 一旦出现危及职工生命安全险情,要立即停工,同时即可报告公司,及时采取措施排除险情.

9)持证上岗制:特殊工种必须持有上岗操作证,严禁无证上岗.

安全管理工作:

1)项目经理部负责整个现场的安全生产工作,严格遵照施工组织设计和施工技术措施规定的有关安全措施组织施工.

2)专业责任工程师要对配属队伍进行检查,认真作好分部分项工程安全技术交底工作,被交底人要签字认可.

3)在施工过程中对薄弱部位环节要予以重点控制,特别是配属队伍自带的大型施工设备如外用电梯等,从设备进场检验,安装及日常操作要严加控制与监督,凡设备性能不符合安全要求的一律不准使用.

4)防护设备的变动必须经项目经理部安全总监批准,变动后要有相应有效的防护措施,作业完成后按原标准恢复,所有书面资料由经理部安全总监管理.

5)对安全生产设施进行必要的合理的投入,重要劳动防护用品必须购买定点厂家认定产品.

6)分析安全难点,确定安全管理难点.在每个大的施工阶段开始之前,分析该阶段的施工条件,施工特点,施工方法,预测施工安全难点和事故隐患,确定管理点和预控措施,在结构施工阶段,安全难点集中在:

a.高层施工防坠落,主体交叉施工防物体打击;

b.基坑周边的防护,预留孔洞口竖井处防坠落;

c.脚手架工程安全措施等;

d.各种电动工具施工用电的安全等;

e.现场消防等工作;

f.塔吊安全措施.

制定施工现场安全防护基本标准

1)洞口、电梯井安全防护:详见《项目安全管理手册》.

2)临边作业安全防护:根据现场的实际情况,参照公司《项目安全管理手册》的要求,制定出有针对性有效的安全防护.

3)交叉作业安全防护:

4)现场用电安全防护:根据现场的实际情况,参照公司《CI手册》和《项目安全管理手册》的标准要求,和现场总平面布置图,制定出有针对性有效的安全防护措施

5)机械安全防护

塔吊

Ⅰ.塔吊拆装顶升由专业人员负责,专业装拆人员操作,并经专门验收后,方准使用.

Ⅱ.塔吊在六级以上大风,雷雨,大雾天气或超过限重时禁止作业.

Ⅲ.群塔之间的作业范围要协调好，两塔塔吊的起重臂必须错开，不得处于同一水平面高度。

外用电梯

Ⅰ.外用电梯轿厢内,外均应安装紧急停止开关.

Ⅱ.外用电梯轿厢与楼层间应安装双响通讯系统。

Ⅲ.外用电梯轿厢所经过的楼层应设置有机卸货电气连锁装置的防护门或栅栏。

Ⅳ.每日工作前必须对外用电梯的行程开关限位开关，紧急停止开关驱动机械和制动器等进行空栽载检查，正常后方可使用，检查时必须有防坠落的措施。

Ⅴ.六级以上大风应停止作业。

6.4.3消防

6.4.3.1 严格遵守有关消防、保卫方面的法令、法规，配备专、兼职消防保卫人员，制定有关消防保卫管理制度，完善消防设施，消除事故隐患。

6.4.3.2 现场设有消防管道、消防栓，楼层内设有消防栓，并有专人负责，定期检查，保证完好备用。

6.4.3.3坚持现场用火审批制度，电气焊工作要有灭火器材，操作岗位上禁止吸烟，对易燃、易爆物品的使用要按规定执行，指定专人、设库存放分类管理。

6.4.3.4 新工人进场要和安全教育一起进行防火教育,重点工区域设消防保卫人员,施工现场值勤人员昼夜值班,搞好”四防”工作。

6.4.3.5把消防安全、保卫工作提高到政治影响的高度上去考虑，现场杜绝任何可能出现的安全隐患，这是我们进入现场施工压倒一切的重要工作。

## 6.5环保措施、文明施工

目标为 “安全文明工地”。

6.5.1  成立工地文明施工委员会

组长：项目经理（执行经理）

副组长： 文管监察员、工程管理部经理、现场经理、总工程师

组员： 区域责任工程师、专业监理工程师、分包方现场经理、分包方工长。

6.5.2 文明施工管理措施

1）土方工程施工前，对周边居民进行走访，了解居民意见并提出切实可行的解决措施，确保周边居民的正常生活。

2）将施工现场临时道路须进行硬化，浇筑150厚混凝土路面，以防止尘土、泥浆被带到场外

3）设专人进行现场内及周边道路的清扫、洒水工作，防止灰尘飞扬，保护周边空气清洁

4）建立有效的排污系统。

5）合理安排作业时间，将混凝土施工等噪音较大的工序放在白天进行，在夜间避免进行噪音较大的工作。

施工阶段作业噪声限值一览表 （单位：分贝）

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 白天 | 夜间 |
| 土方 | 装载机、打夯机等 | 75 | 55 |
| 结构 | 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 | 70 | 55 |
| 装修 | 吊车、升降机等 | 65 | 55 |

6）夜间灯光集中照射，避免灯光干扰周边居民的休息

7）散装运输物资，运输车厢须封闭，避免遗撒

8）各种不洁车辆开离现场之前，须对车辆进行冲洗。

9）施工现场设封闭垃圾堆放点，并予以定时清运。

10）设置专职保洁人员，保持现场干净清洁。现场的厕卫生设施、排水沟及阴暗潮湿地带，予以定期进行投药、消毒，以防蚊蝇、鼠害滋生。

6.5.3 降噪专项措施

1）地下室施工阶段，在基坑四周布设隔音屏；主体施工阶段，结构外墙外侧为全封闭双排脚手架，用密目网进行围档，并在操作层处布设隔音屏。

2）使用对讲机指挥塔吊。

3）采用碗扣式早拆支撑体系，减少因拆装扣件引发的高噪音，监控材料机具的搬运，轻拿轻放。

4）主动与当地政府联系，积极和政府部门配合，处理好噪音污染问题，加强对职工的教育，严禁大声喧哗。

5）夜间如有混凝土浇筑时，采用低噪音振捣棒。

6.5.4  协调周边居民关系

在本工程的施工过程中,经理部将采取各种措施保持与周边居民和睦友好的关系。为实现这一目标，应采取以下措施：

1) 开工之初,主动拜访附近的单位、居民委，说明我公司在施工将采取的防扰民措施，针对其提出的要求采取相应的措施，并将所采取的措施反馈给他们，以获得对方的信任和理解。

2) 在不影响施工及力所能及的前提下,主动为附近社区建设做贡献,所采取的活动应以解决实际问题为原则，以求得居民的协助和理解。

6.5.5 协调政府的关系

本工程的顺利施工,与政府有关部门的支持与配合是密切相关的。为此项目经理部将作到：

1) 严肃认真地执行政府有关规定,对各有关部门下达的各项指令、通知、要求，必须及时贯彻落实，并将落实情况汇报给有关部门。

2) 处理好与政府部门的关系,首先须了解和掌握政府的各项相关规定的内容、要求，尊重和执行政府的要求，对有争议的事项，应耐心做解释工作，力求从政策上达到对方的认同，从情理上求得对方的理解。

3) 在处理与政府官员的关系上,必须以遵纪守法为原则。

6.5.6 项目经理部的政治工作

项目管理归根到底是人的管理,故充分调动起经理部每一个员工的责任心及主观能动性,对工程的顺利进行将起到积极的作用。而这一工作正是党组织可以发挥作用的地方，经理部的政治工作将以下几个方面着手：

1) 加强廉政建设，对物资、经营等经济环节进行指导。不出任何贪污、腐化现象。

2) 指导分包建立党支部，在现场形成一个完整的党支部管理机构。保证党组织对现场一个强有力的领导。

3) 协调与周边单位以及政府相关部门的关系；

4) 协调与交通队的关系，保证施工的顺利进行，以及物资的正常运输。

5) 协调与环卫环保、市容监察，保证现场的文明施工，创建北京市文明施工工地。

6)协调与地区公安部门的关系，即能够处理突发事件，保证工程施工的安全有序。

7) 协调与当地居委会的关系，减少扰民现象。

8) 协调和处理经理部内部的人际关系,及时发现问题,解决问题,将可能发生的矛盾划解于初期,在经理部内部创造和谐的人际关系和宽松的工作环境,避免无谓的内耗。

9) 充分发挥党组织的先锋模范作用,使党员在各项工作中走在前列,进而带动广大员工的工作积极性和主动性,推进经理部的各项工作。

10）工程地处居民区，在每周一次的安全会上，文明教育也将作为一个话题进行教育，使该地区处于一个较为稳定的环境中。

6.5.7 项目经理部培训教育

本工程为现代化的智能型综合楼,在设计上、功能上均具有当今最为先进的技术，只有加强学习，理解和掌握业主和设计者的意图，才能进行正确的施工组织和管理。同时现代化的管理手段也为实现科学管理提供了有利的条件，时代的进步使得知识的更新速度加快，只有不断学习，才能跟上时代的步伐，才能圆满地完成工作，实现对业主的承诺。本工程将加强以下方面的培训：

计算机应用与开发，努力在施工管理的关键环节上实现计算机控制管理；

把以前施工管理经验运用于此项目管理，同时加强智能化设备安装的学习；

管理人员综合技能的培训，使之成为适应时代和公司发展的综合型人才。

我们将对员工进行以下方面的培训，使每个员工都能成为技术全面的合格人才。

1) 计算机方面的培训：使每个员工都能熟练的掌握和操作计算机，可以快速地了解到现场的第一手数据，以达到对项目的计算机化管理。

2) ISO-9002的培训：在每个员工的脑中都树立起质量第一的原则，确保工程拿到结构长城杯、鲁班奖。

3) 在项目内部组织经验交流，以老带新。达到增长施工经验，共同进步的目的。

4)  对于工程中遇到的新工艺、新材料，提前组织相关人员进行考察、了解，以保证工程能够顺利进行。

## 6.6降低成本

6.6.1 采用整体式大模板，达到清水混凝土墙标准，减少了湿作业，缩短了工期，保证质量。

6.6.2 整个工程均采取大开挖，可缩短工期，节约费用，满足护壁要求。

6.6.3 采用可拆支撑体系，可以提高工作效率，加快施工进度，提高施工质量，使现场施工文明有序，节约管理费的开支。使现场清洁、文明、有序。

6.6.4 在施工期间采用先进流水施工工艺，编制合理的施工计划，加强管理，可减少施工资源的投入，缩短施工周期。与定额工期相比可提前工期，节约临水、临电、人工及其它费用。

6.6.5 由于高科技技术的应用，可减少项目经理部人员数量，并提高工作效率和管理水平，形成办公自动化，节约管理费的开支。

6.6.6 垂直运输设备在电信部分设置3台塔吊，待电信部分结构施工封顶后拆除1台，节约了塔吊的台班费和进出场费。

6.6.7施工现场道路用混凝土进行硬化处理，非道路部分铺设水泥花砖，减保证施工现场不起尘土，同时能周转使用减低成本。

6.6.8采用内保温复合外墙：240砖墙内贴60厚水泥聚苯板，中间有80厚的空气层。节省了能源，降低了保温和能源费用。

# 7.经济技术指标

7.1工期：1999.11.6--2001.8.4。

7.2工程质量目标：结构“长城杯”，建筑工程“鲁班奖”。

7.3安全目标：北京市安全文明样板工地

7.4场容目标：安全文明工地

7.5消防目标：不发生火灾。

7.6环保目标：严格按照ISO14001环境管理体系运作，并通过认证。

7.7制定竣工回访和质量保修的计划：工程竣工验收后，由公司用户服务部根据公司相关规定对用户进行回访和质量保修。

# 8.施工总平面图

总平面布置:按照施工各个阶段施工的不同要求，施工现场的平面布置亦有所不同，因此施工现场平面布置按照地下室结构阶段、地上结构施工阶段、装修阶段进行施工现场平面布置。