回龙观C06区室外道路、给水、中水、雨污水工程

1	工程概况	4

1.1	编制依据	4

1.2	编制原则	4

1.3	工程简介	4

1.4	主要工程数量	5

1.5	地下水情况	7

2	项目经理部组织机构	7

3	施工部署	7

3.1	施工布置	7

3.2	临时用水	7

3.3	临时用电	7

3.4	临时道路	8

3.5	临时导流	8

3.6	工程目标	8

3.7	施工准备	8

4	主要工程项目的施工方案、施工方法	9

4.1	测量工作	9

4.2	道路工程	10

4.2.1	石灰土层施工	12

4.2.2	石灰粉煤灰砂砾施工	13

4.2.3	沥青混凝土面层施工	14

4.2.4	道路附属工程	18

4.3	排水工程	20

4.3.1	雨污水工程	20

4.4	化粪池施工	23

4.4.1	施工降水	23

4.4.2	化粪池施工	25

4.5	给水工程	26

4.5.1	铸铁管道的安装程序	26

4.5.2	管道水压试验	26

4.5.3	冲洗消毒	26

4.5.4	阀门井施工	27

4.5.5	勾头	27

4.6	中水工程	27

4.6.1	管沟挖掘	27

4.6.2	粘接施工	27

4.6.3	伸缩接头	28

4.6.4	管道弯制	28

4.6.5	ABS法兰接头施工	28

4.6.6	试压	29

4.6.7	直管保护	29

4.7	主要施工技术要求	30

4.7.1	道路工程	30

4.7.2	排水工程	30

5	雨季施工措施	31

6	质量目标、保证体系及管理措施	31

6.1	质量目标	31

6.2	质量标准	32

6.3	质量保证体系	32

6.4	6.4 质量管理措施	32

6.5	加强材料质量管理	34

6.6	重点部位施工措施	34

6.6.1	现浇结构混凝土烂根	34

6.6.2	管线回填	35

6.6.3	沥青混凝土路面的早期破坏	35

6.6.4	检查井周围的处理	35

6.6.5	道路结构厚度	36

6.6.6	路面平整度	36

6.6.7	预制混凝土构件	36

7	安全保证体系及管理措施	37

7.1	安全保证体系	37

7.2	安全管理措施	37

8	环境保护与文明施工措施	38

8.1	环境保护	38

8.2	文明施工	39

9	施工进度计划及施工进度保障措施	40

附图表：

劳动力计划表

主要材料构件计划表

主要机械计划表

施工网络进度计划图

项目部组织机构框图

质量保证体系框图

安全保证体系框图

环境保护、文明施工体系框图

计划统计体系框图

计量支付体系框图

资料管理保证体系框图

排水管道施工工艺流程图

给水管道施工工艺流程图

路基施工工艺流程图

路床施工工艺流程图

石灰粉煤灰砂砾层施工工艺流程图

沥青混凝土面层施工工艺流程图

工序检验程序流程图

工程质量控制流程图

# 工程概况

## 编制依据

1、回龙观C06区室外道路、给水、中水、雨污水工程招标文件

2、回龙观C06区室外道路、给水、中水、雨污水工程答疑文件

3、回龙观C06区室外道路、给水、中水、雨污水工程施工图纸

4、本工程涉及的技术、安全、质量验收等方面的北京市、国家和交通部制定的规范、标准、法规文件等。

## 编制原则

1、在充分理解招标文件的基础上，以设计图纸为主导，制定先进、合理、经济、可行的施工方案。

2、整个施工全过程要对环境破坏最小、占用场地最少，并有较周密的环境保护措施。

3、施工工艺与施工规范及设计要求相符，并达到完善先进。

4、施工进度安排合理、高效，施工区段划分协调、统一。

5、采用先进的施工设备和施工技术，确保质量和工期目标。

## 工程简介

本工程为回龙观CO6区室外道路、给水、中水、雨污水工程，由北京市天鸿集团公司投资建设。道路为沥青混凝土高级路面、二灰砂砾基层；给水管线为球墨铸铁管；中水管线为ABS管；雨污水均为钢筋混凝土管。

本工程业主为北京市天鸿集团公司

本工程设计单位为北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司

本工程计划开工日期×年8月20日，计划竣工日期为×年11月2日，总工期为75日历天

## 主要工程数量

| 序号 | 项目名称 | 单位/型号 | 数量 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细粒式沥青混凝土 | m2 | 17045 | 主车道3㎝ |
| 2 | 粗粒式沥青混凝土 | m2 | 17045 | 主车道5cm |
| 3 | 石灰粉煤灰砂砾 | m2 | 18520 |  |
| 4 | 石灰土（12％） | m2 | 23321 | 20 cm +15 cm |
|  | 石灰土（9％） | m2 | 5210 | 15 cm |
| 5 | 给水管 | （m） | 5680 | 球墨铸铁管 DN100～DN200 |
| 6 | 中水管 | （m） | 5723 | ABS DN25～DN150 |
| 7 | 污水管 | （m） | 2802 | 钢筋混凝土管DN200～DN400 |
| 8 | 雨水管 | （m） | 942 | 钢筋混凝土管 Φ400～Φ1000 |

1、路面结构

车行道路面结构：

3cm细粒式沥青混凝土（AC-13I）

5cm粗粒式沥青混凝土（AC-25I）

25cm石灰粉煤灰砂砾

15cm  12％石灰土

停车场路面结构：

6cm  100×200混凝土彩砖

3cm  1：3干硬性水泥砂浆粘结层

200cm  12％石灰土

15cm  9％石灰土

回车场路面结构：

3cm细粒式沥青混凝土（AC-13I）

5cm粗粒式沥青混凝土（AC-25I）

25cm石灰粉煤灰砂砾

15cm  12％石灰土

2、雨水工程

本工程雨污水采用钢筋混凝土平口管，管径从Φ400～Φ1000，约942m。

3、污水工程

本工程雨污水采用钢筋混凝土平口管，管径从DN200～DN400，约2802m。

4、给水工程

本工程给水管线采用球墨铸铁管，管径从DN100～DN200，约5680m。

5、中水工程

本工程中水管线采用ABS管材，管径从DN25～DN150，约5723m。

## 地下水情况

施工区域地下水位较高，尤其是本工程中在化粪池施工时，由于基坑深度约在4～5m深，施工是必须降水，降水方案将在后面叙述。

# 项目经理部组织机构

接到业主中标通知后，立即组建项目经理部，设四部一室即工程部、合同部、技质部、物资部、经理办公室。技质部下辖测量组。

根据工程需要建立安全、文明施工领导小组，负责搞好文明施工和治安、消防及交通安全工作。

# 施工部署

## 施工布置

中标后，加紧临时设施的建设。拟在小区外建立项目部、办公区、现场监理办公室。办公用房和生活用房中每间房屋居住人员不超过15人，且床铺每人面积不少于2m2,床铺横向间距大于30cm。宿舍内配备必要的生活设施，并由专人负责日常的保温、上下水、用电、照明、清扫和维修。生活区污水不得随意排放，必须经过处理后暗排放。生活垃圾封闭管理，所有垃圾必须全部放入现场垃圾箱，定时人工打扫清理。

## 临时用水

经现场调查，现况有临时水源，施工、生活临时用水向业主单位提前申报，以求尽快解决施工及生活用水，并配备水车以解决施工、生活应急用水和文明施工用水。

## 临时用电

根据工程特点及施工作业区划分，准备报装变压器一台（315KV和并备两台（120KV—200KV）发电机。

## 临时道路

小区内现况道路能满足施工要求，如在雨季不能满足要求，可铺筑20cm级配砾石，在过沟槽时可搭建临时便桥。

## 临时导流

本工程正值雨季施工季节，为确保雨季安全渡汛，防汛工作，措施落实，保证施工正常进行。

## 工程目标

质量目标：工程质量达到“合格”等级。

2、工期目标

确保在×年8月20日开工，在×年11月2日前完成所有施工任务，总工期为75日历天。

## 施工准备

1、施工准备

中标后立即编制周密的施工组织设计和施工设计。组织机械、工力进厂，配合设计交底、现场接桩、栓桩及测量放线。

积极组织人员对现场进行实地勘察，积极配合业主搞好现场的拆迁工作，对施工范围内地上、地下构筑物及各专业管线进行详细的调查，并编制拆改导方案和保护措施。

积极组织机械设备，工力进厂。主要材料积极采购运输，保证良好的开工局面。

2、技术准备

组织项目部人员认真学习招标文件、图纸和规范。根据设计文件的要求，对提供的导线点进行复测，建立工程中需要的平面控制网与高程控制网，根据各施工区段和分阶段施工的要求，认真研究讨论本工程重点施工部位的方法与措施。

3、施工机械配置。

根据本工程特点机械配置情况详见“主要施工机械表”。设备配置除自有机械外结合工程进展需要适当外租部分机械，特殊情况按业主要求随时调配施工机械。

4、物资保障

1）工程材料的采购供应符合设计要求，提供质量合格的产品，除业主指定的材料外，积极采购保证供应。

2）本工程所用商品混凝土选用合格分供方厂家并报请业主、监理审批后使用。材料供应必须保证质量，杜绝不合格产品进入现场。

# 主要工程项目的施工方案、施工方法

## 测量工作

为了加强施工过程的测量管理工作，杜绝错误，提高精度，减少误差，拟在本工程中实施三级管理制度。工程处总工程师负责测量管理工作，工程处技质部负责对坐标进行复测，项目总工程师负责项目部测量管理工作，项目部技质部测量工程师负责具体工作（包括接桩、验桩、引测水准点、加密控制等），施工专业队测量班负责随工测量工作。严格执行有关测量工作监理报验程序，测量复核制度，各工序线位、高程经测量工程师复测合格出测量结果复核单，再上报监理复核、审批后，方可进行施工。

1、在施工现场周围布设三级导线闭合控制网（起闭于城市导线点），四等水准高程控制网，主要结构物采用坐标控制，导线点间距控制在200m左右，方法采用附合法。绘制草图上报监理，桩点用水泥混凝土加固保护。

2、为保证测量精度，仪器测出的数据，必须加改正值，重要部位的点位、高程测量必须做平差处理，角度取到0.1"，高程取到mm位。钢尺量距必须有三差改正，控制精度由高至低传递。减少误差消灭错误，整个测量工作从外业到内业必须做到步步有校核。

3、导线测量的主要技术要求

| 等级 | 导线长度 （km） | 测角中 误差(") | 测距中 误差(mm) | 测距相对中误差 | 方位角闭合差 | 相 对 闭合差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级 | 1.2 | 12 | 15 | ≤1/7000 | 24n | ≤1/5000 |

导线方位角闭合差：±24  n秒，n--测站。

4、水准观测的主要技术要求

| 等 级 | 水准仪 型 号 | 视线长度 (mm) | 前后视较差(mm) | 基辅较差或高差 校差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 级 | DS3 | 100 | 5 | 5.0 |

水准闭合差：±12kmm，k — 公里。

5、本工程施工设立临时水准点，其高程偏差（△h）不得超过5.0 mm。根据测量规程规定，大型工程测量精度要求：控制网1/20000，角差±10"。

6、测量执行的标准：《工程测量规范》（GB50026-93）、《市政工程质量检验评定标准》，当设计部门对工程主要结构、关键部位有特殊精度要求时，以设计规定为准。

## 道路工程

1、清理与掘除

1）开工前会同监理对占地范围内的原地面进行测量，以得到本合同段的原地面高程，并填写确认单，报监理、业主确认。

2）除按图纸所示或监理工程师批示要保留的植被和保留物外，在占地范围内所有房渣土、构筑物、杂草、灌木、垃圾等应按规范要求的深度和范围清除，并运至指定的地点废弃。

3）施工前对路基范围内的各种现况管线及其它建筑物进行调查，并积极主动协助有关部门进行拆迁、改造或采取有效的保护措施。对路基范围内的文物古迹要妥善保护。

2、路基挖方

1）路基挖方采用挖掘机、推土机配合施工。按设计纵横高程整修路床，按路宽测量放线施工。

2）挖方路基段采用挖掘机按照设计横断面整幅开挖，用推土机推出路床，槽底预留碾压沉降量。路床在成型之前对挖方路基路床以下土质进行土层性质及天然密实度等进行判断和试验，在得到试验数据后，约请监理工程师进行验证，如发现土层与原地质资料有较大出入时，及时约请设计单位进行联合验收，以保证挖方路基满足设计要求。

3）对于局部存有地下构筑物及不适宜土，要按监理工程师的要求进行挖除，按照监理工程师批准的回填材料和回填方法进行回填和压实。

4）路床顶面下30cm范围进行挖松，在土质验收合格后进行路基压实，压实度采用重型击实标准，压实度控制为≥95%。

3、路基填方

1）回填土土源

选择含水量适宜的土场，确保土源能满足填方用量。

2）路堤的填土和压实

⑴填方路堤的基底严格进行处理，清理深度根据设计图纸及种植土的厚度确定，清除的种植土运到管理部门指定地点处理，对原地面进行碾压，达到设计要求的压实度，同时要达到该种土最佳密度的93%。路基填土高度小于80cm时，压实度按路床的压实度要求。当原地基松软，压实度不能满足设计要求时，按设计要求对路基进行处理。

⑵在斜坡地形上填筑时，挖出台阶（台阶长高比2：1）进行处理，并严格分层压实。

⑶严格按设计边坡填筑，填筑宽度比设计每侧宽出30cm，使压路机能碾压到路肩边缘，以保证修整路基边坡后的路基边缘有足够的压实度，施工完成后再削去30cm。

⑷路基填土时严格控制含水量，控制在该种土的最佳含水量±2%情况下压实，不符合要求时采取加水或将土摊开晾晒，符合上述要求后方可压实。

⑸对不同土质分层填筑，在同一填筑层中，使用相同土质的土壤。结构挖出的土方经监理认可，方能用于填方。路床部分须采用业主和监理认定土场的土壤填筑。

3）路基填方的试验

在填土前对取土场取代表性的土样进行击实试验，施工中发现土质变化及时补做试验。土质路基的压实度试验采用灌砂法、环刀法。检验频率按规范进行。

路基压实度及填筑材料要求表

| 填挖类型 |  | 路面底面以下深度（cm） | 路基压实度 （重型％） | 填料最小强度 （CBR，％） | 填料最大粒径（cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填方路基 | 上路床 | 0～30 | ≥95 | 8 | 10 |
|  | 下路床 | 30～80 | ≥95 | 5 | 10 |
|  | 上路堤 | 80～150 | ≥93 | 4 | 15 |
|  | 下路堤 | 150以下 | ≥93 | 3 | 15 |
| 零填及路堑路床 |  | 0～30 | ≥95 | 8 | 10 |

4）填土路堤的质量检验：路堤基底及路堤每层施工完成后，将该层宽度、压实厚度、逐桩高程及压实度等资料，报监理工程师审核批准后，方可进行上一层填土施工。

### 石灰土层施工

石灰土层施工在路基验收合格后进行，石灰土层采用摊铺采用平地机、推土机配合人工。

1）路基验收合格后，在路基层定中线，在两侧路肩边缘外设指示桩。在指示桩上标出土路床边缘的设计高。

2）根据各段基层的厚度、松铺厚度及松铺系数等，计算各段所需石灰土的数量，再根据运料车辆的吨位计算堆积距离。

3）用摊铺机将石灰土摊铺在预定的宽度上（比设计每侧加宽20cm），并使其具有平整的表面，符合规定的路拱和合适的松铺厚度。

4）作业时，根据摊铺厚度、面积和要达到的压实度均匀卸料，由路中间向两侧摊铺，用推土机松铺后用平地机找平，人工配合平地机及时消除集料窝，补充细料并拌合均匀，摊好后用平地机进行初步整平、整型，直线段由两侧向中央，平曲线段则由内侧向外侧进行，先用轻型碾快速碾压一遍，对局部低洼处找补平整，再用平地机整型一遍，每次找平都严格控制纵坡、横坡。处理好接缝，保证接缝平顺，高程采用中线和路边指示桩拉小线方法控制。保护好桩点防止扰动，以确保高程准确。

5）当石灰土处于最佳含水量±1%时，进行碾压。碾压时，后轮重叠1/2轮宽，碾压至达到要求的密实度为止。碾压速度，头两遍采用1.5—1.7Km/h，以后采用2.0—2.5Km/h。

6）两工作段的搭接部分，采用对接形式。前一段拌和整平后，留5—8m不进行碾压，后一段施工时，将前一段留下未压部分一起再进行拌和碾压。

7）石灰土养生期不少于7天，养生期间保持一定的湿度，同时要封闭交通。

### 石灰粉煤灰砂砾施工

1）施工准备

⑴石灰粉煤灰砂砾基层施工前，在石灰土基层上恢复中线，直线段15～20m设一桩，两侧路肩边缘外设指示桩，并标示设计高程。

⑵石灰粉煤灰砂砾配合比符合设计要求并得到监理工程师的批准才可应用。

2）试验段

石灰粉煤灰砂砾底基层、基层正式施工前，进行试验段的施工，以确定适合与施工工艺相匹配的机械组合。取得数据后，正式申报施工方案和准施证，获准后开始正式施工。

3）摊铺

⑴ 石灰粉煤灰砂砾采用平地机、推土机人工配合摊铺。

⑵石灰粉煤灰砂砾摊铺采用平地机、推土机配合人工作业时，根据摊铺厚度、面积和要达到的压实度均匀卸料，由路中间向两侧摊铺，用推土机松铺后用平地机找平，人工配合平地机及时消除集料窝、粗集料带，补充细料并拌合均匀，摊好后用平地机进行初步整平、整型，直线段由两侧向中央，平曲线段则由内侧向外侧进行，先用轻型碾快速碾压一遍，对局部低洼处找补平整，再用平地机整型一遍，每次找平都严格控制纵坡、横坡。处理好接缝，保证接缝平顺，高程采用中线和路边指示桩拉小线方法控制。保护好桩点防止扰动，以确保高程准确。

⑶主路上基层宽8.6 m，采用VOGELE2100型摊铺机一幅摊铺，摊铺前对下层进行复测，并严格控制摊铺界线、基准线高程。摊铺时应有足够运输车辆，保证摊铺的连续性。摊铺机采用双电脑控制，每次开机作业长度200～300m。严格控制摊铺速度，避免停机待料。摊铺机由专职人员操作和控制，导轨高程由专职测量人员控制。在机后设专人消除粗细料离析或不均现象，并对不足处补充细料并拌合均匀。

4）碾压

摊铺长度在20m左右时即可进行碾压，碾压在全断面范围进行，当日摊铺当日碾压完毕。碾压程序为先轻后重、先慢后快，即先用8～10t轻碾稳压，后用18～21t重型碾成活，达到规范要求的压实度，并使基层平整没有轮迹为止。两工作段的衔接处采用搭接拌合，前一段拌和后，留5～8m，不进行碾压，当后一段施工时，将前一段未压部分一起再进行拌合，并与后一段一起碾压。碾压完成后，石灰粉煤灰砂砾结构层及时洒水养生7天，无侧限抗压强度应达到0.8Mpa，养生期间封闭交通。如第二天继续摊铺下一层混合料，不需专门养生。

### 沥青混凝土面层施工

1）准备工作

⑴沥青混凝土的配合比由承包方和沥青拌合厂根据设计及规范要求进行试验确定，特别是绿色沥青混凝土的配合比要进行多次比较试验选择最佳配合比，上报监理审批，经审批后的配合比在施工过程中不得随意改变。制定详细的施工组织设计上报监理工程师审批。施工前进行技术交底，确保质量要求落实到每个操作人员。

⑵由测量人员先期进行道路基层的高程复测，根据测量成果划分每幅摊铺边界线及基准线高程，以备摊铺使用。组织工力对现场进行认真清扫，配合空压机将浮土清理干净。

2）沥青混合料的质量控制

沥青混合料生产厂家选用业主指定的拌合厂，要求拌合厂严格按监理工程师审批合格的配合比进行生产，并对原材料、混合料进行相关的规范规定的试验。确保混合料的质量满足设计要求，沥青混合料到作业现场后，由质控、试验人员对每车来料进行外观检查及温度检测，达不到要求的禁止使用，同时拌合厂要提供充足的供料车辆，充分考虑到交通阻塞等不利因素的影响，确保摊铺作业持续进行，运料车辆到作业现场后由专人疏导调度。

3）试验段施工

路面整体铺筑前，在业主、监理指定的路段进行200m试验段施工。沥青混凝土摊铺厚度暂按设计厚度乘以1.15～1.35左右的摊铺系数，通过试验段的摊铺确定适宜的摊铺系数和各项施工技术数据，写出试验段总结报告，上报监理批准后，再进行沥青混凝土摊铺作业。在试验段中，采用钻芯取样和核子密度仪两种检测方法对压实度进行检测，采集15对以上数据，利用最小二乘法建立核子密度仪与取芯之间的相关关系，其相关系数的平方必须大于0.97。

4）摊铺

⑴主路采用1台履带式VOGELE2100型摊铺机作业。

⑵采用先进的摊铺机和压路机组合，按当日供料总量计算摊铺长度，且以当日全幅成活为准。

⑶机械就位铺放垫木，起步垫板每台机组最少三处，置于熨平板下前端对齐。摊铺机开始前进时，摊铺机必须提前两次预热，每次15分钟，预热温度达到100℃以上时方可摊铺。起步保证平稳，行走速度必须均匀，摊铺底面层时控制在4m/min左右，摊铺中、表面层时控制在3m/min左右。必须保证供料充足，摊铺连续作业不间断。

⑷摊铺温度严格按规范要求控制，开始摊铺时，每台摊铺机前等候卸料的运料车不得少于5辆。

⑸运料车与摊铺机密切配合，不得撞击摊铺机或提前卸料遗洒，卸料过程中运料车挂空挡，靠摊铺机推动前进。料车卸料后，不得随便将剩余料遗洒在未摊铺的作业面上。混合料如溢出储料斗外，落在行车轮前面要迅速清除放回料斗内。

⑹摊铺机均采用双电脑控制。摊铺机两侧电脑和平衡梁必须由专职人员控制，在铺筑过程中，摊铺机螺旋送料器不停顿的转动，两侧保持有不少于送料器高2／3的沥青混凝土，并保证在摊铺机全宽度断面上不发生离析。

⑺机械摊铺的沥青混凝土严禁用人工进行修整，摊铺好的沥青混凝土表面未经碾压，禁止在上面行走。

⑻摊铺过程中，技术人员随时对已铺路面的高程、厚度、横坡、纵坡进行跟踪测量，发现超偏差时，及时通知摊铺负责人并进行调整。

⑼摊铺机收工后驶到作业面以外进行清理，采用汽车将杂物外弃。

5）碾压及成型

⑴沥青混凝土采用机械碾压，按初压、复压、终压三个阶段进行。压路机要以慢而均匀的速度碾压，碾压速度、碾压温度见下表。

压路机碾压速度表（km/h）

| 压路机类型 | 初 压 |  | 复 压 |  | 终 压 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 适宜 | 最大 | 适宜 | 最大 | 适宜 | 最大 |
| 钢筒式压路机 | 1.5～2 | 3 | 2.5～3.5 | 5 | 2.5～3.5 | 5 |
| 轮胎压路机 |  |  | 3.5～4.5 | 8 | 4～6 | 8 |
| 振动压路机 | 1.5～2 (静压) | 5 (静压) | 4～5 (振动) | 4～5 (振动) | 2～3 (静压) | 5 (静压) |

沥青混凝土施工温度一览表

| 沥青混凝土 | 普通沥青混凝土 |
| --- | --- |
| 出厂温度 ℃ | 140～165 |
| 到场温度 ℃ | 120～150 |
| 摊铺温度 ℃ | 110～130 |
| 初压温度 ℃ | 110～140 |
| 复压温度 ℃ | 105～115 |
| 终压温度 ℃ | 不低于80 |

⑵沥青混凝土压实

①初压：初压在沥青混凝土摊铺后较高温度下进行，并不得产生推移、开裂，压实温度应根据沥青稠度、压路机类型、气温、铺筑层厚度、混凝土类型经试铺试压确定。初压控制温度110～140℃之间，采用双钢轮压路机静压两遍，低速行驶，速度控制在1.52km/h以内；压路机从外侧向中心碾压，相邻碾压带宽重叠1/3～1/2轮宽，最后碾压路中心部分。

②复压：复压紧随初压进行，控制温度在110℃左右，碾压速度控制在2.5～4km/h，使用振动钢轮压路机或轮胎压路机碾压3～4遍，碾压按规定的线路纵向沿同一轮迹返回，并以全压路机宽度平移到对边，每次重叠1/2～1/3轮宽以防漏压，达到建设方要求的压实度，并无显著轮迹。

③终压：终压紧接在复压后进行，终压采用振动压路机静压两遍，消除所有压路机轮迹，终压温度不低于80℃，压实度达到质量标准。

④每次碾压作业长度，用红、黄、绿三色彩旗标示，具体位置由测油温的试验、质检人员控制。碾压过程中，压路机行驶必须平稳，起、停车必须缓慢，严禁突然停车。压路机按“先起动后起振、先停振后停车”的原则进行作业。

⑤随摊铺随碾压，初压和复压要低速进行，以免对热料产生推移、开裂，影响SMA混合料内在质量和表面平整度。压实过程中要及时测量并记录混凝土温度以便指挥碾压作业。每次碾压作业的长度，由测油温的试验人员控制。

⑥压路机的碾压段长度以与摊铺速度平衡为原则选定，并保持大体稳定。压路机每次由两端折回的位置阶梯形的随摊铺机向前推进，使折回处不在同一横断面上。在摊铺机连续摊铺的过程中，压路机不得随意停顿。

⑦碾压过程中压路机行驶必须平稳，禁止压路机急起急停，终压前，压路机尽量减少在作业面上倒轴，停机要开出当日作业面。压路机碾压过程中有沥青混凝土粘轮现象时，可向碾压轮洒少量加洗涤灵的水溶液。要少喷、勤喷、匀喷。当钢轮受热温度升高不再粘轮时应关闭喷洒。

⑧严禁压路机在未冷却的油路面上转向、调头、左右移动，从热油面上下来的压路机必须将钢轮进行降温，方可停放在旧油路面上。

6）接缝

⑴由于工作间断等原因产生冷接后，采用垂直接缝法。用铣刨机对面层接缝处进行铣刨处理，在横断面上人工用錾子凿毛修整，清除松散的混合料，边缘裂纹、松动、厚度不足及局部不平整处均须刨除，注意不要扰动碎石联结层。将缝边缘清扫干净，经预热及涂抹粘层油后进行接缝施工，可获得理想效果。摊铺接缝时，在已压实的面层上用热混合料覆盖预热5～10min后清除，以加强粘结，换新热料接茬摊铺。碾压时先在已压实路面上行走，碾压新铺层10cm～15cm，然后压实新铺部分，再伸过已压实路面10cm～15cm，充分将接缝压实紧密。

⑵上下层的横向接缝均错位1m以上。横向缝继续施工前涂刷粘层油并用熨平板预热。

⑶从接缝处起继续摊铺沥青混凝土前用6m直尺检查端部平整度，当不符合要求时，切割清除。摊铺时调整好预留高度，接缝处摊铺层施工结束后再用6m直尺检查平整度，当有不符合要求者，趁沥青混凝土尚未冷却时立即处理。

⑷横向接缝的碾压应先用双轮钢筒式压路机进行横向碾压。碾压时压路机应位于已压实的沥青混凝土层上，伸入新铺层的宽度为15cm。然后每压一遍向新铺沥青混凝土移动15cm～20cm，直至全部在新铺层上为止，再改为纵向碾压。当相邻摊铺层已经成型，同时又有纵缝时，先用钢筒式压路机沿纵缝碾压一遍，其碾压宽度为15cm～20cm，然后再沿横缝作横向碾压，最后进行正常的纵向碾压。不论何种情况压路机都应在作业面之外的路面上调向，且不许猛拐。

⑸路内检查井较多，为保证检查井与路面衔接平顺，底面层摊铺时检查井采用反嵌法处理，表面层采用检查井长至设计高直铺法施工。

### 道路附属工程

1）项目经理部设专人对构件的加工生产进行管理，对构件的生产进行检查，并负责构件在厂家的验收工作，对验收合格的构件加盖项目经理部验收专用标识。质控人员对原材料、成品进行严格的进场检验，经检查符合北京市《市政道路工程质量验收标准》（DBJ-11-95）的有关规定后方可投入使用。

2）立缘石施工

⑴立缘石采用机切花岗岩，进场前按产品质量标准进行检验，合格后方可使用。

⑵测量按设计平面与高程位置放线钉桩，人工刨槽、找平、夯实后安装路缘石。

⑶立缘石采用2cm厚1：3水泥砂浆卧底、砌筑，按放线位置安砌。确保安装牢固，线条直顺，曲线圆滑，满足设计要求。

⑷沥青混凝土面层铺筑完成后再进行路缘石灌缝。灌缝养护期不少于3天，防止碰撞。

4）雨水口施工

雨水口与道路工程配合施工，采用北京市市政设计研究总院编制的雨水口通用图施工。单箅雨水口用φ300雨水支管连接，双箅雨水口用φ400雨水支管连接，并就近接入雨水检查井中，雨水支管采用360°混凝土包封。

⑴按设计雨水口位置及外侧尺寸，开挖雨水口槽。开挖雨水口支管槽每侧留出30～50cm的肥槽。

⑵槽底进行夯实，遇松软土质时，换填石灰土，并及时浇注混凝土基础。

⑶砌筑井墙符合下列要求：

①雨水口采用页岩实心烧结普通砖或页岩煤矸石烧结普通砖砌筑。

②在基础上放出井墙位置线，并安放雨水管。管端面露于井内，其露出长度不大于2cm，管端面保证完整无破损。

③砌筑井墙，灰浆饱满，随砌随勾缝。雨水管与券墙内应砂浆饱满，管顶发两皮砖券，井墙砌至要求标高。

④雨水口内保持清洁，砌墙时随砌随清理，井底用水泥砂浆抹出雨水口泛水坡。砌筑完成后及时加盖，保证安全。

⑤雨水支管、雨水口周围做混凝土全包封，且在混凝土达到75%设计强度前不得放行交通，施工车辆通过时采取保护措施。

5）人行步道铺装

根据设计要求，本工程人行步道采用抗折强度大于4.5Mpa的方砖铺设，15cm厚石灰粉煤灰砂砾基础采用压路机碾压，压实度符合质量要求。

## 排水工程

### 雨污水工程

#### 沟槽开挖

1、由于雨污水管线埋深较大，沟槽开挖采用挖掘机开挖，沟槽不需要支撑。

2、沟槽开挖不扰动天然地基或地基处理符合规定要求

（1）槽壁平整，边坡坡度符合施工设计的规定；沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道槽底部开挖宽度的一半；槽底高程的允许偏差为±20mm。

（2）沟槽回填时，分管道两侧、管顶以上部分，按规定分层回填夯实，密实度符合规定要求。不得回填腐植土以及大于50mm的砖、石等硬块。

#### 砂基铺垫

按照设计要求，先在沟槽底打上砂基，砂土的最佳含水量为其重量的8～12%，选用平板夯进行夯实，铺砂厚度每层150mm，每层夯走三遍。

#### 钢筋混凝土平口管施工

验槽→支模→下管→排管→“四合一”施工→抹带→养护

支模排管的施工要点：

“四合一”施工，根据操作需要，支略高于平基或90°基础高度，由于在模板上滚动和放置管子，模板安装特别牢固，模板材料一律采用150×150mm方木或120×150mm方木，方木高程不合适时，用木板平铺找补，木板与方木用铁钉钉牢；模板内部用支杆临时支撑，外侧用钉铁钎固定、支牢，防止滚管时移动。

管子下至沟槽内，利用模板为导木，在槽内滚至安管地点，然后将管子顺排在一侧方木模板上，使管子中心落在模板上，倚在槽壁上，稳管之前，将管子洗刷干净，并保持湿润。

平基施工在模板支设合格、下管后进行，浇筑平基混凝土时，使混凝土面高出平基面20~40mm，并进行捣固。在靠管口部位铺适量的抹带砂浆。

稳定紧随平基混凝土捣固进行，将管节从模板上移至混凝土面，轻轻揉动，揉至管节高于设计高程1~2mm，保持对口和中心线位置准确，对口不留间隙。

管座混凝土在管节稳好，随即支设两侧模板，浇筑管座混凝土。管径小于400mm的管道可将管座混凝土与平基混凝土一次浇筑。

抹带在管座混凝土浇筑完成后随即进行，抹带与稳管间隔两根管。

#### 平基施工

施工顺序：平基支模→浇注平基混凝土→安管（稳管）→管座混凝土浇注→接口

⑴平基施工时，要认真核对基顶高程及沉降缝位置。

⑵在平基上部预埋(每隔1.5m～2.0m)两个Ф18钢筋套钩，套钩埋入混凝土面以下150mm，以备防止漂管时使用。

1、下管

采用20T吊车下管。

2、稳管

⑴稳管前检查平基高程符合标准，将管子内外认真清扫干净，混凝土管管口进行凿毛处理。

⑵稳管时认真掌握高程（以管内底高程为准）。

⑶稳管时采用中线法或边线法控制中心线；采用边线法时边线的高度与管子中心高度一致，其位置距管外皮10mm。

⑷稳管时管子两侧设立保险杠，防止管子滑落伤人。

⑸稳管时管子的对口间隙控制在验收规范以内。

⑹管子安装好后一定要用干净的直径大于150mm的块石将管子卡牢，用Ф14钢筋与予埋套钩拉结，将管锁住，经工程师验收后浇筑管座混凝土。

3、浇筑顺序

图6-7-3

浇筑平基混凝土→浇筑管座混凝土

4、浇筑方法

采用灰溜子下灰浇筑。

5、浇筑混凝土

⑴浇筑前将模板内清扫干净；

⑵用钢筋将管锁好，防止灌注混凝土时漂管；

⑶管子底部混凝土要注意振捣密实，防止形成管子漏水的通道；

⑷浇筑混凝土时两侧要同时同步进行浇筑，防止将管子挤偏；

⑸注意管口处振捣密实，防止管口漏水；

⑹浇筑混凝土时，施工队组设立专人指挥施工，避免发生漂管等现象；

⑺混凝土振捣采用插入式振捣棒振捣，振捣时振捣棒采用一字式下棒，移动间距不大于作用半径的1.5倍；

⑻混凝土养护：设立专人进行浇水养护

6、抹带

抹带在浇筑管座后随即进行，使抹带与管座结合成一体。

⑴钢丝网水泥砂浆抹带选用无锈、无油垢、符合设计要求的钢丝网。

抹带方法：抹带之前先刷水泥浆一道，管径小于400mm抹带一次抹压完成。管径大于400mm分层抹带。第一层以管缝作中心线，每侧按1/2带宽抹压，厚度约为带厚的1/3（15mm左右），使其与管壁粘牢，，再包拢钢丝网，，挤入砂浆中用绑丝扎牢，压实后表面划槽线，第一层砂浆初凝后抹第二层，厚约10mm，包第二层钢丝网，搭茬与第一层错开。并用弧形抹子捋压成形，初凝后，抹压第三层水泥砂浆，与模板抹平，用抹子擀光压实。抹带完成后立即养护。

沟槽开挖完成后，先在槽底铺设20cm砂石垫层，然后采用平基法进行混凝土管施工，即先浇筑混凝土平基，再稳管，然后浇筑基础管座，最后浇筑包封混凝土。

#### 检查井

井室砌筑几何尺寸长、宽10mm流槽要圆顺美观，井室抹面平整度2mm，垂直度3mm，踏步垂直度3mm，间距2mm。在井室砌筑过程中，质控人员要随即测量检查井，逐井室登记砌筑专业人员，完成一段工程后，进行复检总结。混凝土井盖采用现场预制构件。

#### 污水管道闭水试验

污水管道闭水试验控制点：所试验管段按井距分隔，带井试验；管道及检查井外观质量验收合格，质检资料齐全；管道两端砌砖封堵，用1:2水泥砂浆抹面，必须养护3～4天达到一定强度后，再向闭水段的检查井内注水，注水的试验水位，应为试验段上游管内顶以上2m，如井高不足2m，将水灌至上游井室高度，注水过程中同时检查管堵、管带、井身，无漏水和严重渗水，再浸泡管和井1～2天后进行闭水试验；将水灌至规定的水位，开始记录，对渗水量的测定时间应不少于30min，根据井内水面的下降值计算渗水量，渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。污水管道闭水试验一次合格。

## 化粪池施工

### 施工降水

由于本地地下水位较高，且化粪池基坑较深，施工过程中，可能有地下水渗出，决定采用管井结合明沟的降水方法。沿基坑四周布设管井，无砂管管内径为Ф300mm，管径中心间距1.5m,井内设一台Ф50mm扬程20m潜水泵抽水。

1、降水井施工工艺流程如下：

放线→定井位→挖泥浆坑→挖探坑→钻机就位→钻孔→换浆→下井管→填滤料→粘土封井→洗井→下入潜水泵试抽水→铺设排水总管及沉砂池→架设电缆→联网抽水

2、施工工序

1）、放井位

按计算方案要求布设井位，井位的布设要考虑到周围的障碍物，并且尽量避过。井位布设时采用显著标志，采用钢钎打入地面下300mm，并灌入石灰粉。

2）、挖泥浆池

根据场地条件在基坑内距降水井2m处挖泥浆池，每座泥浆池容积控制在3立方米左右。

3）、挖探坑

为清除井位下障碍物，应在井位处挖探坑，直径800mm，深1.0～1.5m，当井口土质松散时，设置护筒，避免泥浆浸泡、冲刷导致孔口坍塌。

4）、凿井

采用正循环钻机成孔，采用泥浆护壁。根据第一口井成孔情况，确定钻进到砂卵石地层中，是否采用粘土护壁成孔。井径600mm，井孔保持圆正垂直，井深12.7m。

5）、换浆

井管下入前注入清水置换，用水泵或捞砂管抽出沉渣，使井内泥浆密度保持在1.15～1.25g/cm3。

6）、吊放井管

井管采用无砂混凝土管，封底采用木板或混凝土预制托底。在木板或混凝土预制托底上放置井管，在底部中间设导中器，四周捆以8号铁丝，缓缓下放，当管口与井口相差200mm，时，接上节井管，接头处用玻璃丝布粘贴，以免挤入泥砂淤塞井管，竖向用2～4条30mm宽竹条固定井管。为防止上下错位，在下管前将井管依方向立直。吊放井管要垂直，并保持在井孔中心，为防止雨水泥砂或异物流入井中，井管要高出地面400mm ,井口加盖。

7）、填滤料

井管下入后立即填入滤料，滤料沿井孔四周均匀填入，保持连续将泥浆挤出井孔。填滤料时，应随填随测滤料填入高度，当填入量与理论计算量不一至时，及时查找原因。不得用装载机直接填料，应用铁锹下料，以防不均匀或冲击井壁。洗井后，如滤料下沉量过大，应补填至井口下1m处，其上用粘土封填。滤料必须符合级配要求，合格率要大于90%，杂质含量不大于3%。

8）、洗井

成井后，借助空压机清除孔内泥浆，至井内完全出清水止，再用污水泵反复进行恢复性抽洗，抽洗次数不得少于6次。

洗井在成井4小时内进行，以免时间过长，护壁泥皮逐渐老化难以破坏，影响渗水效果。

洗井后可进行试验性抽水，确定单井出水量及水位降低能否满足设计要求。

9）、水泵安装

潜水泵用钢丝绳吊放，置放水中。安装并接通电源，每井附近架立电线杆，铺设电缆和电闸箱，做到单井单控电源，并安装时间水位继电自动抽水装置和漏电保护系统。

10）、铺设排水管网

排水管网采用钢管作为排水主管路，排水管直径Φ200mm。排水管线布置在降水井外侧，排水管网向水流方向以3‰的倾斜。

11）、抽降

联网抽降后根据基坑开挖深度及观测井水位变化情况分阶段控制地下水的降深。水泵、井管维修应逐一进行。开始抽水时，根据出水量情况，为防止抽水管网排水能力不足，可有间隔的逐一启动水泵。

抽水开始时，应逐一检查单井出水量、出砂量。当出砂量过大，可将水泵上提，如出砂量仍然较大，应重新洗井或停泵补井。

12）、水位观测

抽水前应进行静止水位的观测，抽水初期每天早晚7点观测2次，水位稳定后应每天观测1次，水位观测精度±2cm，并绘制地下水位降深曲线。

### 化粪池施工

⑴基础施工

基础侧模采用钢模板，码放绑扎基础钢筋，浇筑基础混凝土。混凝土采用预拌混凝土，坍落度控制在8～10cm。用振捣棒将基础混凝土振捣密实，然后整平成活，覆盖养生。

⑵砖墙砌筑

基础混凝土浇达到5Ma后，开始砌筑砖墙。砖采用页岩实心烧结普通砖或页岩煤矸石烧结普通砖。砌体砂浆采用现场砂浆搅拌机搅拌，翻斗车运输，用流槽放入沟槽底板的铁盘上。砌体用砖须经过取样送监理试验合格后方可使用。砌砖时安排砖、砌朵、吊线、挂线、中间补档顺序施工，砖朵位置设置砂浆厚度高程制控板，按照规范要求随时检查垂直度、平整度，做到砂浆饱满、墙体垂直、平整。砖墙要先砌样板段，验收合格后再大方量砌筑。

⑶盖板施工

盖板采用构件厂预制，验收合格后运至现场，用吊车稳放，排放顺序自井室人孔板开始向一侧按标准排放。放盖板前先铺砂浆找平层，盖板要居中，缝隙要均匀。最后灌缝、抹带、砸倒吊环抹砂浆、养生。

⑷内摸面砂浆的施工

砌体内砂浆采用1：2水泥砂浆，厚15mm，分三步施工，即先清扫、浸砖、涮浆。抹完砂浆后，注意及时养生。墙体外采用1：2水泥砂浆沟缝，要求砂浆沟缝直顺饱满。

## 给水工程

### 铸铁管道的安装程序

敷设程序为：下管→清理承口→上胶圈→清理插口外表面及刷润滑剂→接口→检查。清理承插口时用手砂轮将飞刺、硬棱打磨光滑，安装时采用手扳葫芦就位，探尺检查胶圈位置。

### 管道水压试验

1）管道的强度试压工作应在沟槽回填至管顶以上50cm并至少48h后进行。

2）注水浸泡：试压注水前对管道的节点、接口、支墩和消火栓、排气阀、管端等处应设的堵板以及试压设备，排气、进水、放水等设施认真检查，确认无误后，向所试压管道缓慢放水，同时打开排气阀，排出管道内空气，管道充满水后，在无压情况下至少保持12h。

3）严密性试验：将管道内水加压到0.8MPa，在试验压力下，10min降压不大于0.05MPa时，且无漏水现象，即为严密性试验合格。

4）强度试验：严密性试验合格后进行强度试验，水压试验后背经严格计算，在局部高点设排气孔，试压标准为0.8Mpa，恒压10min，检查接口、管身，无破损及漏水现象时即为强度试验合格。

### 冲洗消毒

1）给水管道经冲洗消毒，水质化验合格后进行通水勾头。

2）管道冲洗程序：

冲洗方案的准备工作→冲洗方案的设计→贯彻冲洗方案→冲洗前的检查→开闸冲洗→检查冲洗现场→目测合格关闸→化验

3）管道冲洗水速为1～1.5米/秒，放水时间以排水量大于管道总体积的3倍，冲洗合格后进行消毒。

### 阀门井施工

给水阀门井为钢筋混凝土结构，井室模板采用外加工，现场组装成型，预拌混凝土现浇。采用重型五防井盖、井座，安装时路面上的阀门井井盖与地面平齐，绿地内的井盖高出地面20cm，确保质量。

### 勾头

勾头前与管理单位商定停水时间及开关闸时间，勾头完成后开闸放水。

## 中水工程

小区室外中水均采用ABS塑胶管及零件，中水的施工范围包括：小区内所有中水管线、绿化浇撒井、楼前中水表井及总报预留的中水入户管接口。

ABS管管线施工步骤：

放样

管沟

套接施工

填砂

管线试压

管线回填

套接

### 管沟挖掘

管沟开挖采用人工开挖方法。管沟的挖掘必须按照管线设计路线，正直平整，不得任意偏斜曲折，管线必须弯曲角度要按照管子每一承口容许弯度进行。

### 粘接施工

承插式粘接施工：以冷胶溶接法接合，先以抹布沾清洁剂将结合部位的灰尘、油渍等擦拭干净后，在插管的表面涂上ABS冷胶，以毛刷刷均匀，涂抹ABS冷胶时，依管子的尺寸大小可增减次数，平均涂抹两次，第二次涂抹要在第一次涂抹后快速涂抹上，以免胶合剂干掉。然后将插管缓慢旋转插入承口管内，并擦干净多余的胶合剂。粘接后，根据施工现场气候条件放置至接口固化为止。清洁剂和胶合剂其涂抹厚度以每平方厘米0.1至0.2克为标准，但不可因用量过多而被挤至直管内。

### 伸缩接头

装配时，先将管件清理干净，接管时，两管管头之间需保留5㎜至10㎜的空隙，作为直管伸缩的余地。伸缩接头用的胶圈，放入时，须保持平整，不得发生任何弯曲现象。

### 管道弯制

当塑胶管在工地弯曲时，先做好木制模型再将管子的一端用木栓塞住，然后将干燥细沙灌满后，另一端也用木栓塞住，在弯曲部位做好记号，离此中心约等于全部长度三分之一处，充分均匀加热，并经常将管转动以免烧焦，约三四分钟即软化，在模型上完成所需形状后冷却。外径63㎜以上大口径管，加工法如上述，灌入管内的沙，须预先加热至1300C左右才可灌入，因大口径管壁较厚，加热时，管内温度不易达到所需温度。管子加热时会膨胀，管内可能会形成部分空隙，故需重装沙子，不然，加工后弯曲部分断面不能成圆形。加工完的管子即行冷却，成型后，及时将热沙倒出，以免发生变形。

### ABS法兰接头施工

1、法兰接头施工方法

（1）ABS管管端外壁插入部分和法兰接头承口 内壁部分，清除干净后，分别涂抹ABS胶，用力插入。

（2）溢出的胶合剂用布擦拭干净。

（3）法兰接头与ABS接头结合后，其法兰部分再与阀门上的法兰部分螺孔对齐，中间加垫片，用螺丝连接，连接时，对角进行以达到均匀密封效果。

2、金属法兰片与ABS法兰接头配合施工方法

（1）将金属法兰片套接在ABS法兰接头上，直管管端外壁插入部分和法兰接头承口内壁部分，清除干净后，分别涂抹ABS胶。

（2）溢出的胶合剂用布擦拭干净。

（3）法兰接头与ABS接头结合后，其法兰部分再与连接金属管的金属法兰部分螺孔对齐，中间加垫片，用螺丝连接，连接时，对角进行以达到均匀密封效果。

### 试压

管路试压：管道试压前直管要冲洗干净

1）将试压管端各配水点封堵，缓慢注水，同时将管内气体排出。

2）内压以管子工作压力的1.5倍施行水压试验，加压要缓慢升压，升压时间不小于10min、

3）升压到试验压力后，停止加压，稳压1h，观察接点部位有否漏水现象。

4）稳压1h后再补压到规定的试验压力值，10min内压力降不超过规定值即为合格。

5）管线试压时不得以蝶阀作为止水盲板试压，打开阀瓣，并在管线末端加设作为临时封口盲板后试压。

6）试压完毕后要及时泄压，切断加压设备与管线的连接，保护管线。处理泄漏等缺陷时必须在泄压后进行，不得带压进行。

### 直管保护

在直管装接期间，要防止石块和其他坚硬物落入管内，以免水管受损伤，凡工作暂停或休息时，一切管口须用塑胶布封口后再遮 牢，以防杂物落入管中。直管安装好，未试压前，将管身部分先行覆盖好，以求保护。

## 主要施工技术要求

### 道路工程

1）道路填土应分层进行，每层虚厚不大于30cm，土颗粒大于 10cm者不应多于5％。每层土质应均匀一致，不要混填，砂性土填入下层，上层填粘性土。碾压宜用18t以上的重碾，必须在土壤最佳含水量下进行，按重型击实标准压实度≥95%。

2）石灰粉煤灰稳定砂砾混合料试拌强度按95％保证率、Zα=1.645的要求。其强度评定按 R ≥Rd/(1-ZαCv)

3）石灰粉煤灰稳定砂砾混合料从搅拌到碾压成活时间应小于三天，全幅摊铺，在最佳含水量时用重碾碾压成活。

4）石灰粉煤灰稳定砂砾下层结构应洒水养生7天。一般当7天无侧限抗压强度达到设计标准后，方可进行上层结构的施工。当顶层石灰粉煤灰稳定砂砾7天无侧限抗压强度达到设计标准后，方可进行路面封层油及沥青混凝土面层的施工。

### 排水工程

1）沟槽开挖前，按施工技术规范要求洒出开挖上、下、口线，根据不同的土质确定基槽的坡度，机械开挖、人工清底，汽车装土外运暂存。

2）砖砌井室的砌筑指派有经验的技术工人砌筑，确保质量。

3）管道主体经监理工程师验收合格后，应及时还土，管道两侧对称回填，胸腔部分按轻型击实标准压实度达95%；管顶以上50cm范围内按轻型击实标准压实度达87%；管顶50cm以上回填土采用压路机碾压，按重型击实标准控制压实度，满足当年修路压实标准。

4）管道回填土应分层进行，每层虚厚不大于30cm，划出分层线，土颗粒大于10cm者不多于5%。每层土质应均匀一致，不要混填。严格控制土的含水量，当土的含水量较高或较低时，根据现场情况进行晾晒或适当洒水。

# 雨季施工措施

5.1雨季施工期间，保证施工区域内不积水，同时要保证施工周边地区的排水通畅。

5.2做好天气预报工作，提前做好防雨准备，合理地安排和指导施工，重要结构物及结构层避开雨天施工。组织防汛抢险突击队，购置防汛器材，日夜有专人值班。

5.3合理安排工期，路基填筑施工缩小施工段落，当天铺筑当天压实成活，以保证路基质量。

5.4道路两侧及时开挖排水沟，保持排水系统畅通。填筑路基要随铺随压，每层表面设有2～3%纵坡，以利排水，同时设纵向挡水埂防止冲刷路基边坡。

5.5雨水管道从下游施工，先深后浅，快速分段突击。

5.6当遇雨或下层潮湿时，不得摊铺沥青混合料，对未经压实即遭雨淋的沥青混合料，全部清除，更换新料。

5.7雨期空气湿度大，所有钢材应严加覆盖以防锈蚀。水泥材料应搭防雨棚，禁止在露天堆放。

5.8加强电器设备的管理，定期检测、定期维修以防触电事故。

# 质量目标、保证体系及管理措施

为了切实搞好工程质量，实现创市优质量目标，我公司将从以下几个方面做好工程质量保证工作。

## 质量目标

质量目标：工程质量达到“合格”等级。

1、结构工程做到内坚外美，外观颜色一致，表面平整，线条直顺，模板接缝处严密，表面无蜂窝、麻面现象。

2、道路各结构层宽度、厚度符合设计要求，做到层层密实、平整，沥青混凝土面层平整度σ达到高水平。

## 质量标准

6.2.1执行《北京市城市道路工程施工技术规程》（DBJ01－45－2000）

6.2.2执行《北京市给水排水管道工程施工技术规程》（DBJ01－47－2000）

6.2.3执行《市政道路工程质量检验评定标准》（DBJ01-11-95、DBJ01-22-95）

.2.4执行《市政桥梁工程质量检验评定标准》（DBJ01-12-95、DBJ01-23-95）

6.2.56执行《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（DBJ01-13-95、DBJ01-24-95）

## 质量保证体系

6.3.1 健全的质量保证体系是实现创优质量目标的组织保证。建立以项目经理为首的质量保证组织机构，在项目经理领导下制定质量岗位责任制，贯彻执行质量终身制。

6.3.2 项目部设专职质量、测量及试验负责人，负责施工过程中的质量检查、测量及试验工作。各施工专业队设专职质量干事，协助质量负责人及施工员进行各工序的自检及专检。

6.3.3质量保证体系内部执行三检制，即自检、专检、交接检制度。三检合格由技质部报请监理工程师验收，确认本道工序合格后，方可进行下道工序的施工。

## 6.4 质量管理措施

6.4.1质量工作目的是防止从生产到服务的所有阶段中出现不合格产品。质量工作中贯彻执行总公司ISO9001标准中的规定。在施工前、施工中、施工后执行和做好有关过程的控制。以工作质量来保证工程质量。

6.4.2对劳务分承包方和采购产品的分供方要进行评价和选择，确保采购的产品符合要求。本工程需采购的产品包括混凝土制品、沥青混凝土、水泥混凝土、地材等，对厂家的供货质量、能力和业绩需进行评审和选择。

工程施工时对本身的队伍和外包的劳务队伍进行审查，对主要人员应坚持岗前培训持证上岗。经审查合格的分供方、分承包方和持证上岗人员报监理工程师审批后，方可签定合同上岗工作。

6.4.3为防止不合格品非预期使用和不合格工序的转序，消除造成工程质量隐含的不合格因素，要对全过程进行控制、检查和试验。过程控制要做如下工作：

1）编制各分项工程的施工方案，制定施工技术措施。

2）试验和检验

⑴在开工后立即筹建符合业主要求满足施工需要的工地试验室，按投标拟投入的检测仪器和设备办理，并取得业主和监督单位的批准。在施工的全过程中做好设备的维修和保养，保证正常的使用，并及时完成监理工程师提出的有关试验项目。

⑵所有进入现场的资源均执行三证制，即供应厂家的资审合格证、出厂证、质量检验证。未经检验和验证合格的产品不能投入使用。

⑶对混凝土制品构件实行首件验收制，未经首件验收的产品不准投入使用。发现不符合规定要求时找厂家进行更换。

⑷沥青混凝土的配合比由业主批准的厂家进行报验。到场的沥青混凝土外观及温度检测由我方负责。

3）施工过程检验和试验

⑴施工过程检验和试验目的是防止不合格工序转序，消除工程的隐含不合格项。隐蔽工程部位均须进行隐检验收，办理有监理工程师、设计、施工三方面签认的质量记录，验收合格后方可进行下道工序的施工。

⑵加强工程内部质量管理，每道工序都要执行三检制，在自检合格的基础上才能邀请监理工程师复验。努力提高一次验收合格率。执行见证取样制和送检制，在监理工程师见证下送至指定的试验室，由权威的第三方证实工程质量状态。确保工程质量达到市优的目标。见证取样的次数、部位、项目按市建委有关规定执行。

⑶不合格产品应全部退场。程序评审为不合格的产品，虽经返修仍达不到优良级标准的不准作让步接受，也不能转序只能返工。确保整个工程各部位质量全部达到优质标准。

⑷施工中要经常进行质量检查。对生产沥青混凝土、水泥混凝土制品、预拌混凝土、石灰粉煤灰砂砾的厂家进行质量抽查。查出的不合格因素要进行分析，提出纠正和预防措施，防止问题的再次发生。把潜在的不合格因素消灭在萌芽状态中。

⑸所有的质量记录均由技质部负责归档、整理、保存，按第315号文件和公联公司规定执行。

## 加强材料质量管理

1、高标准、高质量的材料是建设精品工程的基础条件，本工程材料的重点是：路面材料、混凝土小构件、步道砖、预拌混凝土及井盖，对这些材料要充分调研、反复试验、反复对比，通过招标确定供货商，实现材料采购的规范化、标准化。搞好材料的预购、检验、进场检测验收工作，把好材料质量关。

2、抓好施工过程中的管理，把每天的施工过程作为实现创精品目标的基础，才能保证每个分项、分部及单位工程实现精品工程的目标。

3、实行施工过程标准化，制定安全生产、文明施工、现场环保措施，树立良好的企业形象。交通导行实施时要成立专门的领导小组，制定符合交通管理局要求的导行方案，严格按交通管理局批复的方案进行导行，做好安全防护及交通协管工作。

4、建立相应的激励机制，奖优罚劣，以推动精品工程建设的顺利实施。

## 重点部位施工措施

### 现浇结构混凝土烂根

现浇侧墙、墩柱混凝土时出现的烂根现象，极大影响结构混凝土的质量和外观，是现浇混凝土施工的一个通病，主要是因为模板漏浆与振捣操作不当。为克服此问题的出现，在组合钢模接缝处设置防漏海绵。结构根部的混凝土振捣使用插入式振捣器，严格按操作规程施工，专人负责，奖罚分明。侧墙混凝土上的螺栓孔处理采用与墙体混凝土所用水泥相同品种的水泥填塞密实。

### 管线回填

1）新建道路内新建雨水口及雨水支管的回填质量，是保证本次道路工程质量的关键。

2）为保证回填质量，在新建雨水支管部位采用石灰粉煤灰稳定砂砾掺5%水泥拌合后回填，高度与路面结构基层顶平。雨水口周围采用C10混凝土回填振实。

3）其他管线回填严格按《北京市城市道路与公用管线工程项目管理与施工配合实施办法》中的规定进行施工。

### 沥青混凝土路面的早期破坏

1）沥青混凝土路面的早期破坏是一个综合性问题，产生的原因是多方面的，应从施工工艺和施工方法上着手，努力克服这一通病。首先在沥青混凝土使用的材料上严格控制，对沥青混凝土生产厂家提出必须达到的各项技术指标，对使用的施工配合比要经总监办批准后用于工程。

2）在沥青混凝土摊铺过程中，要控制好各阶段的温度要求符合施工规范。在沥青混凝土施工前掌握天气情况，在气候恶劣的情况下不得施工。

3）在弯道、加宽及局部不易碾压的部位，要加强管理，施工时设专人把关，防止局部压实度不够、表面松散现象的发生。

4）路面基层结构的损坏，也是直接影响路面沥青混凝土破坏的主要因素。因此在路面基层的施工中要充分注意。在雨水管道开槽及回填材料、回填压实度等问题上加强控制，使基层结构形成整体。

### 检查井周围的处理

路面范围内检查井周围的回填严格按照《北京市公联公司城市道路工程各类地下管线回填技术标准》进行施工。检查井周围100cm范围内，在路面结构层以内采用二灰砂砾掺5%水泥回填；路面结构层以下至槽底采用9%石灰土回填，并与回填层同步施工。施工时严格控制回填土层厚度，确保密实度符合要求。各种检查井在铺筑沥青混凝土结构时，底面层摊铺时检查井采用反嵌法处理，表面层采用检查井长至设计高直铺法施工。

### 道路结构厚度

1）为保证路面结构厚度符合设计要求，在路基施工时必须严格按设计横坡和高程修整路床顶面。

2）各结构层正式施工前，先铺筑试验段，以确定适宜的摊铺系数和大面积正式施工时的松铺厚度，以保证压实厚度满足规范和设计要求。通过试验段施工所确定的配套机械不得在大面积正式施工时随意改变。

3）设专职质检人员加强对路面各结构层的质量检验。每一结构层施工完成后对该层压实厚度、逐桩高程及压实度等进行严格检验，执行测量复核制度，经监理工程师验收合格后方可进行上一层结构施工。

### 路面平整度

为保证主路面层沥青混凝土的平整度能达到高水平，需从路面基层施工中严格控制。努力提高石灰粉煤灰砂砾基层的平整度，才能保证提高沥青混凝土的底面层、中面层、表面层的平整度。主路沥青混凝土表面层平整度达到σ≤0.8，辅路平整度≤1.0。

摊铺机施工的石灰粉煤灰砂砾混合料顶层及沥青混凝土面层施工时选用先进的摊铺设备组合，沥青混凝土底、中层拟采用双向铝合金导梁，加密高程控制网，严格控制高程和横坡，表面层采用8.5m均衡梁找平系统，按厚度控制，配备熟练的技术工人，做好切实可行的技术交底。

避免摊铺机停机待料，在摊铺过程中尽量不采用人工摊铺。摊铺的起始点要严格控制高程，与构筑物相接部位要作为重点及时修理整平。加强施工过程中的测量控制，发现问题及时纠正。

### 预制混凝土构件

预制构件严格遵守业主“小型混凝土预制构件质量管理办法”中的规定，从供货厂家的确定、施工交底、材料选配、生产工艺、成品保护进行严格控制，努力提高构件的耐久性和外观质量。道路工程的立缘石和平缘石为花岗岩材质，产品进场要从颜色、尺寸方面严格把关，缺棱掉角的产品严禁使用，缘石砌筑完毕后，在缘石表面刷一层透明保护膜，避免路缘石被污染。

# 安全保证体系及管理措施

## 安全保证体系

建立健全安全保证体系是实现安全生产的组织保证，项目经理挂帅，项目部设安保部，各施工队设专职安全监督员，制定完善的安全管理制度，经常深入现场进行检查，发现问题及时处理，杜绝伤亡事故，确保工程顺利进行。

## 安全管理措施

1、建立以项目经理为首的安全保障体系，全面负责安全工作。落实各类人员的安全生产责任制，推行安全交底、安全宣传教育、安全检查、安全设施验收和事故报告等管理制度。加强对全体工作人员的安全生产及劳动保护教育，使参加施工的每一个人从思想上都对安全工作得以充分重视。同时开展安全竞赛活动，争创安全施工小队、安全标兵，责任到人，奖罚分明。

2、施工前首先对施工范围内的各类地上地下设施按图逐项进行检查，直到全部落实处理。施工中执行包括工地主要领导在内的轮流值班制度，检查监督施工现场及作业班组安全制度的贯彻执行情况，并做好安全检查记录。

3、机械设备的维修、养护、使用符合规定并留有保养记录，经有关部门的安全检查合格后，方可投入使用。各类机械设置安装合理，仪表齐全有效。外租机械签定安全使用协议书。

4、本标段作业工种、作业机械种类较多。专业工种经培训考核合格后持证上岗。使用、操作各种机械（机具）时，严格按照机械的安全操作规程。

5、要按照交管部门的要求维护好交通道路，防止车辆阻塞，确保车辆畅通。要依靠当地交警的协助，加强对过往车辆、行人的交通指挥。在主要路口地段设置醒目标志，防止出现行车事故。

6、各工种联合作业时有专人负责指挥，相互配合。所有进入施工现场的作业人员按规定佩带个人劳保防护用品。

7、项目部设用电管理安全员，加强临时用电安全防护管理。本工程用电全部采取临时架空线敷设，执行三相五线制，执行两级漏电保护的规定。合理布置临时用电系统，配电箱符合部颁标准。各种电器及闸箱保持完好，雨后及时摇测，发现隐患及时处理。临时用电系统的配电箱设置围挡，配以明显的安全警示标志。

8、开挖沟槽按规定坡度放坡，禁止直槽和掏窑施工。槽边设护栏，危险处夜间设置照明及红色标志灯。沟槽边1m内不堆土、堆料、停置机具。施工人员戴安全帽，上下沟槽走安全梯道。

9、碾压沥青混凝土时，设专人指挥车辆和施工机械疏导交通。

10、消防工作立足于预防。现场建立义务消防组织，配备兼职人员和必要的消防器材。现场昼夜安排保卫、消防人员值班并做值班记录。临时建筑要符合消防规定。

11、严格执行现场明火使用制度，氧气瓶和乙炔瓶不得混放，安全距离不小于5m，与明火距离不小于10m。

12、各施工队伍在施工期间与施工负责人、安保人员经常互通信息，使安全信息及时反馈到上级管理部门，发现问题及时处理，消除安全隐患。

# 环境保护与文明施工措施

## 环境保护

1、设立环保机构，贯彻执行国家的环境保护法规和各项制度。实行项目经理挂帅、专人负责施工区域的环境保护工作，定期检查。施工中作到保护文物古迹、自然资源，防止各种有害物质对河流水源等造成污染，接受有关部门的监督管理。

2、对施工现场出口100m内路面进行硬化处理。在驶出现场前的一段道路上铺垫草袋或麻袋，防止施工车辆将泥土带入社会道路。

3、土方施工时为防止遗撒。散体材料运输车严禁超载，按有关规定进行苫盖，禁止遗撒，污染社会环境。

4、水泥和其他易扬尘的细颗粒散体材料安排在库内存放，严密遮盖。运输时采取措施防止遗撒、飞扬，卸运时采取有效措施减少扬尘。

5、 施工现场的道路实施洒水防尘措施，保证道路不扬尘。

6、废水经沉淀后方可排入雨污水管道。生活区临时食堂设简易有效的隔油池，加强管理定期掏油防止污染。

7、现场生活区的锅炉、茶炉、大灶设有消烟除尘设备，燃煤应使用低硫煤。生活区内厕所设专人保洁。

## 文明施工

1、对全员进行文明施工职业道德教育，提高文明施工意识。使每个施工人员懂法、守法，共同创造便民、利民、不扰民的良好社会环境。

2。、施工现场内设“一图四板一牌”即：平面布置图、安全生产制度板、消防保卫制度板、环境保护制度板、文明施工制度板、施工标志牌。

3、施工现场与现况路相邻处及路口处设置硬质围挡并设夜间警示灯和反光膜。设专人维护、清洗围挡。路口处设专人清扫，定时洒水。

4、成立文明施工小分队，清除施工造成的废弃物，清扫路面，保持清洁。

5、施工现场内达到整洁、卫生、合理组织材料进场，减少现场材料堆放量，按平面布置图分别标识，整齐码放，不在施工区外堆料堆物。

6、尽可能使用低噪音机械设备，噪音大的设备应搭棚封闭减少噪音。施工噪音要制订降噪措施和管理制度进行控制，最大限度地减少噪音扰民。

7、施工期间要教育全体职工遵守国家文物保护的有关法律法规，提高文物保护意识。施工中发现文物等立即停工，保护好现场并及时向业主及有关部门报告，待有关部门处理后继续施工。

# 施工进度计划及施工进度保障措施

施工进度计划详见“施工网络计划图”。

2.5施工进度保障措施

1、本项目工程在业主的正确领导下，项目部积极组织施工，严格执行业主及监理下发的各项指令。严格规范管理积极主动配合业主搞好拆迁工作及地下管线的保护工作。以利工程顺利进行。

2、建立健全的各种专门机构和岗位责任制度。继续坚持防止非典“群防群控”的六项标准。坚持现场值班制度，随时和业主取得联系，作到文明施工，落实施工生产、消防、交通安全的岗位责任制。树立良好的企业形象。

3、制定详细的施工网络计划，按关键线路控制阶段工期目标和旬计划，并根据业主的要求落实调整施工进度安排。

4、根据进度计划制定详细的材料供应计划以保证进度计划的实施，并根据生产进度情况随时调整，保证工期目标的实现。

5、建立文明施工小分队。专人、专岗、专责搞到文明施工，

防止环境污染。加强防汛工作的组织、人员、物资落实确保安全渡汛。

6、地下管线保护原则

1）遵守国家颁布的各专业管线保护条例。

2）施工前调查各种管道，杆线登记注册，争取产权单位到现场协助查明管线准确位置，确保施工区域内地下管线，杆线的安全运行。

3）地下各种管线的加固必须按各专业管线部门批准的加固方案进行施工。

4）若在施工期间发现问题，应及时报告产权管理部门或所有者，积极配合产权单位解决问题。

| 施工技术规范、规程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 名称 |
| 1 | DBJ01－45－2000 | 北京市城市道路工程施工技术规程 |
| 2 | DBJ01－46－200l | 北京市城市桥梁工程施工技术规程 |
| 3 | DBJ01－47－2000 | 北京市给水排水管道工程施工技术规程 |
| 4 | CJJ8－99 | 城市测量规范 |
| 5 | CJJ44－91 | 城市道路路基工程施工及验收规范 |
| 6 | CJJ4－97 | 粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规程 |
| 7 | CJJ79－98 | 连锁性路面砖路面施工及验收规程 |
| 8 | JTJ001－97 | 公路工程技术标准★ |
| 9 | JTJ002－87 | 公路工程名词术语★ |
| 10 | JTJ003－86 | 公路自然区划分标准★ |
| 11 | JTJ032－94 | 公路沥青路面施工技术规范★ |
| 12 | JTJ033－95 | 公路路基施工技术规范★ |
| 13 | JTJ034－2000 | 公路路面基层施工技术规范★ |
| 14 | JTJ041－2000 | 公路桥涵施工技术规范★ |
| 15 | JTJ076－95 | 公路工程施工安全技术规程★ |
| 16 | JTJ017－96 | 公路软土地基设计与施工规范★ |
| 17 | JTJ/T019－98 | 公路土工合成材料应用技术规范★ |
| 18 | GB50092－96 | 沥青路面施工及验收规范 |
| 19 | GBJ97-87 | 水泥混凝土路面施工及验收规范★ |
| 20 | GB5768－99 | 道路交通标志和标线 |
| 21 | GB50268－97 | 给水排水管道工程施工及验收规范 |
| 22 | GB50026－93 | 工程测量规范★ |