×××××给水管道工程

施 工 组 织 设 计

批 准：

审 核：

编 制：

编制单位：

编制日期：

目    录

- 编制依据和范围

- 工程概况

- 施工准备

- 施工部署

- 施工平面布置及现场管理

- 施工进度计划及保证措施

- 施工机械进退场计划

- 主要项目施工方法

- 季节性施工措施

- 质量保证措施

- 地上、地下管线及周围环境保护措施

- 降低施工污染和噪音措施

- 安全生产、文明施工保证措施

第一章   编制依据和范围

- 一、本施工组织设计的主要编制依据为下列文件、规范：

- 业主提供的工程施工图纸；

- 国家现行有关施工及验收规范（规程）；

2.1《统一验收标准》GB50300；

2.2《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）；

2.3《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-97）；

2.4《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-98）；

2.5《混凝土结构工程施工质量及验收规范》（GB50204-2002）；

2.6《混凝土质量控制标准》（GB50164-91）；

2.7 施工现场临时用电安全技术规范；

2.8 市政工程测量规范；

2.9 有关安全生产、文明施工的规范、规程。

- 二、编制范围：

本施工组织设计为一份具有技术先进性、内容全面性、科学合理性、经济适用性、操作简易性的施工方案。我公司将在图纸会审、工程正式开工前将严格按照业主及监理单位的意见，认真细化各分部、分项工程施工中的特殊问题，精心组织，合理安排，科学施工，在施工全过程中接受业主及现场监理工程师的监督、指导和审查。

我们诚恳地表示，我公司完全接受业主提出的有关工期、质量、合同价款与支付、材料设备供应、保修的各项要求。工程开工后，将严格按照本施工组织设计中的各项措施和承诺，做好施工前的前期准备和现场总平面布置，落实各项方案和措施，建立完善的组织机构，落实严格的岗位责任制，通过对劳动力、设备、材料、技术、方法和信息的优化处置，实现工期、质量及社会信誉的预期目标。

第二章  工程概况

- 一、工程概况：

1、工程主要工作内容。

2、本管段采用焊接钢管，钢材采用Q235B，焊条采用E4303，管道采用焊接，焊板执行GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》及GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》。

3、开挖后对管槽的要求：

⑴管顶覆土≤4M时，钢管埋设采用90°土弧基础。

⑵管顶覆土≥4M时，采用钢筋混凝土基础，其中，混凝土标号C25，钢筋HRB335级，保护层35。

根据本工程特点，现编制初步施工方案如下：

第三章  施工准备

一、施工前期准备：

为合理安排工程的材料和土方的运输，在工程开工前营造一个良好的施工环境，我公司将依靠集团施工的优势，在施工准备期间完成如下工作：

1、施工现场准备：

⑴根据现场地形、供水、供电情况进行总平面布置设计。

⑵落实现场坐标、水准点及水、电接口的交接。

⑶进行合理地施工便道、临时用水、电线路的布设。

⑷开工建设现场临时设施、排水设施。

⑸开始搭建施工区段内的共用设施保护、降低施工噪音及扰民的现场保护（防护）设施。

2、技术准备：

⑴组建项目管理班子，分工明细，职责明确。

⑵组织有关人员踏勘施工现场，熟悉施工图纸，领会设计意图，掌握施工及验收规范的规定和业主的要求，并拟订施工程序。

⑶根据设计图纸要求及相关规范、标准的规定，结合现场施工条件，制订出最佳施工方案。

⑷对施工要点、难点部位，进行研讨，制定针对性的技术措施。并籍此进行图纸会审，做好记录。

⑸按照图纸要求做好各项材料、机械、半成品和劳动力计划。

⑹制定各项管理制度，编制各分项工程施工作业指导书。

⑺根据业主提供的水准点和坐标点，做好测量定位桩的引测，并采取必要的保护措施，消除线位内一切阻碍物。

⑻对挖土坡度、填土坡度、结构物支撑等详细验算，确保施工的安全稳定性。

⑼组织工人进场后进行现场教育，技术交底，安全规范教育。制定季节性施工措施，并落实到位，严格执行。

3、材料准备：

⑴我公司在开工后即开始进行材料的准备，根据施工图计算各种材料数量，并结合施工进度计划编制各种材料进场计划表，同时材料部门要联系好材料供应商，组织好供货渠道，保证材料按进度计划有充足的货源，对于钢材、水泥等结构性材料的采购，将邀请业主、监理参与对供应商的质量、信誉、生产等进行考察，业主、监理认可后，方可签订材料采购合同。

⑵对进场的材料必须按规定堆放，不同厂家、不同型号、不同出厂日期的材料要挂牌分开存放，切实做好防火、防水浸措施，派专人负责管理，配置防火装备，杜绝火灾发生。

①水泥：采用普通硅酸盐32.5级水泥。

②砂：采用质地坚硬、洁净且细度模数大于2.5的中、粗砂。

③碎石：采用清洁无土，不含石粉及风化杂质，抗压强度大于80Mpa，最大粒径不大于40MM且含泥量小于2%的多棱角块体。

④钢筋：钢筋表面应洁净，无浮皮、铁锈、油渍等，钢筋应平直，无局部曲折。

⑤水：采用一般饮用水或不含油质、杂质的干净中性水。

⑥砖：采用标准砖。

4、施工机械设备准备：

施工机械设备的合理配备是工程优质施工的前提。结合本工程的特点，我公司在本工程中使用的机械设备进行准备，保证届时进场并正常使用，拟用于本工程的机械设备详见下表。

主要施工机械设备表

| 序号 | 机 具 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 拟进场日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反铲挖掘机 | CAT320、1.5M3 | 台 | 4 | 工程开工后 |
| 5 | 汽车式起重机 | # 8T | 辆 | 1 | 工程开工后 |
| 6 | 机动翻斗车 | 1T | 辆 | 8 | 工程开工后 |
| 7 | 混凝土振捣器 |  | 套 | 8 | 工程开工后 |
| 9 | 钢筋切断机 | QJ40-1 | 台 | 1 | 工程开工后 |
| 10 | 钢筋弯曲机 | WJ40-1 | 台 | 1 | 工程开工后 |
| 11 | 电焊机 |  | 台 | 2 | 工程开工后 |
| 12 | 打夯机 |  | 台 | 8 | 工程开工后 |
| 13 | 木工加工机械 |  | 套 | 1 | 工程开工后 |
| 14 | 全站仪 |  | 台 | 1 | 工程开工后 |
| 15 | 水准仪 |  | 台 | 2 | 工程开工后 |

5、工地计量设备的准备：

⑴在施工现场不设立工地实验室，并配置专职实验人员及实、测验仪器和机具。

⑵工程开工前，专职实验人员应积极配合技术员做好土的液性、塑性、含水量、密度、击实等试验以及主要材料的进场验证工作。

本工程投入的仪器设备表

| 仪器名称 | 型 号 | 产 地 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全站仪 |  |  | 1 |
| 经纬仪 | J2 | 苏州 | 2 |
| 水准仪 | S3 | 南京 | 2 |
| 混凝土试模 | 150*150*150 | 南京 | 5 |
| 砂浆试模 | 70.7*70.7*70.7 | 南京 | 2 |
| 环刀 | 200 | 南京 | 5 |
| 台称 |  | 南京 | 1 |
| 天平 |  | 南京 | 1 |
| 量筒 |  | 南京 | 3 |
| 铝盒 |  | 南京 | 5 |
| 烘箱 |  | 苏州 | 1 |

6、施工人员准备:

施工人员的合理配备是工程施工进度、质量的重要保证条件，为按期、按质完成该工程，本工程计划投入的施工人员详见下表：

| 序号 | 类 别 | 人 数(人) | 序号 | 类 别 | 人 数(人) | 序号 | 类 别 | 人 数(人) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量员 | 2 | 7 | 材料员 | 1 | 13 | 浇捣工 | 2 |
| 2 | 技术员 | 1 | 8 | 计划员 | 1 | 14 | 模板工 | 5 |
| 3 | 施工员 | 2 | 9 | 电 工 | 1 | 15 | 管道工 | 20 |
| 4 | 资料员 | 1 | 10 | 电焊工 | 5 | 16 | 民 工 | 40 |
| 5 | 试验员 | 1 | 11 | 钢筋工 | 5 |  |  |  |
| 6 | 质安员 | 1 | 12 | 木 工 | 5 |  |  |  |
| 合 计：93人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四章      施工部署

- 1、组织机构

我公司本着“技术创新、管理规范、创建精品、顾客满意”的质量方针，为业主提供优质服务。如中标，公司将调派具有丰富施工经验、善打硬仗的项目经理部承担该项目全过程的施工，同时接受业主与工程监理部门的指导与监督，现场组织机构网络如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目总负责 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目总工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 安 部 |  |  | 技 术 部 |  |  |  |  | 业 务 部 |  |  |  | 工程管理部 |  |  |  | 设 备 部 |  |  | 计 划 部 |  |  |  | 综合管理部 |  |
| 各 作 业 班 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、施工程序：

本工程按以下程序进行施工：

| 测量、放线 |  |  |  | 沟槽 土方开挖 |  |  |  | 管道 基础及埋设 |  | 沟槽 回填夯实 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水压试验 |  |  |  | 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |

3、保证施工程序的措施：

为了有效地确保各道工序按照进度计划的要求保质保量地完成，要求各级管理人员和施工作业人员在作业前做好以下各项施工工作：

⑴各级管理、施工作业人员在施工前，应充分学习设计图纸及有关资料、规范，按照项目质量保证计划的要求，做好各项内业、技术准备工作。

⑵材料物资供应部门，应按照施工组织设计的要求，根据进度计划安排落实好各项施工材料、周转工具的备置工作，特别注意落实特殊材料的购置准备。根据各项货源需用量计划，及时与材料供应商签订供货合同，对材料的供货时间、质量作出要求，保证材料按质、按时供应

⑶半成品加工和供应，应按进度计划要求提前做好加工或订购联系落实工作，确保现场需要。

⑷现场各类机械设备及水、电供应，应随时保持良好工作状态及正常供应，若发生特殊情况应及时采取检修和应急措施。

⑸现场各工种按施工进度计划要求确保作业人员素质要求，严格按照施工进度计划制定的节点控制进度完成。

⑹现场施工进度应随时保持在有效控制范围内，对于关键线路，若前一节点产生拖拉现象，应及时在后一节点采取补救措施，各分节点应保证总控制点的完成。

⑺设计单位间的工作协调：工程开工及施工过程当中，我们与

设计单位积极联系，进一步了解设计意图及工程要求，根据设计意图提出施工实施方案，对施工中出现的情况，按现场监理和业主的要求及时处理，并会同设计单位、监理、质量监督单位进行部位验收、中间验收和竣工验收等。

⑻与监理工程师的工作协调：在施工全过程中，严格按照经建设单位和监理工程师批准的《施工组织设计》进行质量管理，每道工序自检合格后，报监理工程师验收和检查，检查合格后方可进行下一道工序施工。所有进入施工现场使用的原材料、成品、半成品，均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书，并按规定做好原材料的试验、化验工作。

⑼与业主间的工作协调：在施工全过程中，我们将积极做好施工图审查，协助业主、监理提出建议、完善设计内容和设备物资的选型工作，对施工过程中出现的情况，除按业主、监理的要求及时处理外，积极修正可能出现的矛盾，并会同业主、监理按照总进度要求，进行中间验收、竣工验收等。

第五章  施工平面布置及现场管理

- 一、施工现场平面布置（附平面布置图）：

1、施工便道：本工程管道中心线距路牙较近，不需要单独修建施工便道；如遇特殊地段机械无法进场时，修建局部便道，便道采用10cm碎石垫层+30cm大片。

2、施工用电：由业主提供电源，如现场无电源则由我方准备发电机发电，所发生的台班费用按实签证。

3、卸土场：因本工程土方就地堆放，如现场无法堆放土方，需外运时，弃土场由业主提供。

- 二、施工现场管理：

1、划分施工区域和材料堆放场地，保证材料运输逗留畅通，调运方便，满足施工要求。

2、符合本工程施工部署、工艺流程要求，减少对专业工种和各有关方面的干扰。

3、对施工区域的日常管理进行通宵执勤，依法按章进行强有力的管理。

4、对施工中的运输汽车路线进行划定，组织场内有序交通，确保车辆的安全。

第六章  施工进度计划及保证措施

工程开工后，我们将全力以赴，做好施工前期准备工作，并做好各项施工方案的审定工作。我们一定发挥本公司管理的综合优势，组织多支作业队伍，配备足够的劳动力，强化计划管理，确保本工程按期按质完工。

一、工期延误的承诺：

向业主保证全部工程在规定时间内完成。如由于我方原因造成工程不能按期完工，我公司将在施工合同中和业主约定奖惩办法。

二、保证施工进度的措施：

1、我方管理人员做到“随通知，随到场”，立即进行施工准备工作，确保按业主指定日正式开工。

2、我公司将立即按照本施工组织中的组织体系，成立工程项目部，落实各岗位人员。

3、为确保工程按期按质完工，施工时，我们将尽量减少休息日，全体职工在施工期间原则上不休息（国家法定节假日除外），同时采用合理的加班措施来缩短工期，争取提前完成。

4、项目部将每星期参加由业主、监理单位组织会同设计单位参加的工程例会，及时接受业主的意见，积极主动协调各方关系，解决施工过程中出现的问题。

5、根据施工总进度计划编制详细的实施作业计划，书面向参加施工班组下达任务和作业持续时间及完成时间。

6、根据施工总进度计划和实施作业计划，编制各种资源供应量计划。

7、优化施工方案，科学组织，合理安排。

8、制定奖惩措施，强化进度管理。

第七章  施工机械进退场计划

拟投入本工程的主要施工机械设备及进退场时间：

| 序号 | 机 具 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 计划进退场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反铲挖掘机 | CAT320、1.5M3 | 台 | 4 | 开工-竣工 |
| 2 | 汽车式起重机 | # 8T | 辆 | 1 | 开工-竣工 |
| 3 | 机动翻斗车 | 1T | 辆 | 8 | 开工-竣工 |
| 4 | 混凝土振捣器 |  | 套 | 8 | 开工-竣工 |
| 5 | 钢筋切断机 | QJ40-1 | 台 | 1 | 开工-竣工 |
| 6 | 钢筋弯曲机 | WJ40-1 | 台 | 1 | 开工-竣工 |
| 7 | 电焊机 |  | 台 | 2 | 开工-竣工 |
| 8 | 打夯机 |  | 台 | 8 | 开工-竣工 |
| 9 | 木工加工机械 |  | 套 | 1 | 开工-竣工 |
| 10 | 全站仪 |  | 台 | 1 | 开工-竣工 |
| 11 | 水准仪 |  | 台 | 2 | 开工-竣工 |

第八章  主要项目施工方法及技术措施

施工工序为：

|  |  | 测量放样 |  | 洽商 |  | 监理复核 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量签证 |  | 便道施工 |  | 洽商返回 |  |  |  |  |
|  | 沟槽开挖 |  |  |  | 沟槽排水 |  |  |  |
|  |  |  | 管道安装 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 沟槽回填 |  |  |  | 工程量签证 |  |
| 新段落施工 |  |  | 原状恢复 |  |  |  |  |  |

一、施工测量：

1、在进行定位测量前，应和设计、勘测部门办理交接桩手续，如原测桩有遗失或倾斜时，应补钉校正，转角点桩及方向桩应在线外设栓点并做好标志。

2、沿基线作水平测量以复核地面标高及水准基点标高外，应先认真复核水准基点，如发现水准基点高程有疑问时，应及时向设计单位查询。

3、开工前应根据设计图纸放线，开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200米不宜少于1个。

4、建立临时水准点。临时水准点应在不易被碰撞处设置，其间距为不大于100M为宜。

5、施工测量的允许偏差，应符合下表的规定：

| 项 目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 水准测量高程闭合差 | 平 地 | ±20√ L （mm） |
|  | 山 地 | ±6√ n （mm） |
| 导线测量方位角闭合差 |  | ±40√ n （"） |
| 导线测量相对闭合差 |  | 1/3000 |
| 直接丈量测距两次较差 |  | 1/5000 |

L为水准测量闭合路线的长度(KM)  n为水准或导线测量的测站数

二、沟槽开挖：

1、采用人工开挖，自上向下分层开挖，沟槽槽底宽度0.9米，沟槽深度按管顶覆土深度1.1米计算。

2、沟槽开挖时应向操作人员详细交底，指定测量员与司机配合，及时测量槽底高程和宽度，防止超挖或多挖。

3、人工清挖槽底时，应认真控制槽底高程和宽度，并注意不使槽底土壤结构遭受扰动或破坏。

4沟槽开挖应充分考虑雨水排除问题，以防泡槽，确保施工环境安全。

5在管道沟槽回填前，派专人循视，如发现沟槽有塌方迹象，立即停止施工，并采取防护措施，用1米长杉木桩密打支撑沟槽，木桩大头桩径不小于φ15，以确保沟槽不塌方。

三、管道基础：

1、垫层：

沟槽开挖后如遇岩石或坚硬地基时，管身下方铺设100mm中粗砂垫层；遇软弱地基时通知设计单位另做地基处理。

2、管道支墩：

凡管径≥DN300，水平和竖向的90°、45°、22.5°、11.25°弯头及三通设置管道支墩，支墩施工详见国标《柔性接口给水管道支墩》（03SS505），PO=1.1Mpa部分钢管采用钢筋混凝土包封。

四、管道安装：

1、管道吊装就位：

⑴管道吊装就位前应认真复核、确认砂垫层的标高、平整度，并做好隐蔽验收记录。

⑵吊装机械采用25T的汽车吊，辅以人工配合。

⑶吊装过程中指派专人指挥吊车作业，专职测量人员随时检测并校核管道在坐入砂垫层的轴线及标高偏差。

2、管道焊接：

⑴管道根据设计线形完成对口后，立即派电焊工人进行电焊作业。

⑵本工程管道焊接采用双面焊。

⑶焊接前应先清理干净管道接口，不得有油污、杂刺。

⑷焊缝的外观质量应符合下表的规定：

| 项目 | 技 术 要 求 |
| --- | --- |
| 外观 | 不得有熔化金属流到焊缝外未熔化的母材上，焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、弧坑和灰渣等缺陷；表面光顺、均匀，焊道与母材应平缓过渡。 |
| 宽度 | 应焊出坡口边缘2-3mm |
| 表面余高 | 应小于或等于1+0.2倍坡口边缘宽度，且不应大于4mm |
| 咬边 | 深度应小于或等于0.5mm，焊缝两侧咬边总长不得超过焊缝长度的10%，且连续长不应大于100mm |
| 错边 | 应小于或等于0.2t，且不应大于2mm |
| 未焊满 | 不允许 |

注：t为壁厚（mm）

3、管道防腐：

此项工作不在我公司承包范围以内，如业主交由专业防腐施工队伍进行施工，我公司将全力配合，并按规定收取配合费。甲供材进场时业主需提供该材料相应的产品合格证、质保书，如需检测的材料需附检测报告。

4、管道打压试验：

⑴管道焊接及连接好后应进行打压试验。试验管段不得采用闸阀做堵板，不得有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件。

⑵打压试验应分段进行，每段长度不得大宜1.0km。

⑶打压水采用干净、卫生的生活用水或自来水，试验压力1.1Mpa。

⑷试验管段灌满水后，宜在不大于工作压力的条件下充分浸泡后再进行试压，浸泡时间不少于24h。

⑸管道水压试验时，应符合下表规定：

①管道升压时，管道的气体应排除，升压过程中，当发现弹簧压力计表针摆动、不稳，且升压较慢时，应重新排气后再升压。

②应分级升压，每升一级应检查后背、支墩、管身及接口，当无异常现象时，再继续升压。

③水压试验过程中，后背顶撑，管道两侧严禁站人。

④水压试验时，严禁对管身、接口进行敲打或修补缺陷，遇到有缺陷时，应作出标记，卸压后再修补。

⑤水压升至试验压力后，保持恒压10min，检查接口、管身无破损及漏水现象时，管道强度试验为合格。

5、管道冲洗消毒：

⑴给水管道水压试验后，竣工验收前应进行冲洗消毒。

⑵冲洗时应避开用水高峰，以流速不小于1.0m/s的冲洗水连续冲洗，直至出水口出浊度、色度与入水口出冲洗水浊度、色度相同为止。

⑶冲洗时应保证排水管路畅通安全。

⑷管道应采用含量不底于20mg/L氯离子浓度的清洁水浸泡24h，再次冲洗，直至水质管理部门取样化验合格为至。

五、其他附属设施：放空井、阀门井等的施工按设计图纸及相关规范、标准执行。

六、回填土：

⑴管道工程安装、试验结束、合格后应及时回填。

⑵回填前应将槽内木料、草帘等杂物清理干净。当槽内有积水时，应将水排净，不得在水中回填土。雨季回填用当日还土，当日夯实。

⑶回填顺序按沟槽排水方向由低向高，且沟槽两侧应同时回填夯实，以防管道位移。

⑷排气井、放空井附近回填应四周同时进行。

⑸为防止管道在回填夯实中裂损，其胸腔部分必须按虚厚不超过30CM分层夯实。管道顶50cm以内用木夯夯实，管道顶50cm以上用打夯机夯实。

⑹回填土的密实度要求：

Ⅲ

Ⅱ                       500

Ⅰ                        Ⅰ

Ⅰ区（胸腔填土）：90%。

Ⅱ区（管顶以上500范围内）：85%。

Ⅲ区（管顶以上500范围以上至地面）：填土上方计划修筑道路者95%，填土上方不修筑道路者80%。

第九章  季节性施工措施

1、加强与气象预报部门的联系，派专人收听天气预报，并记录在册，技术管理人员通过天气情况安排开槽施工的进度。

2、做好沟槽内的排水工作，加大排水流量的力度，并安排专人负责，三班制看管。

3、做好场区内的排水工作，严禁场外积水流入沟槽内。

4、配备必要的防雨器具，如潜水泵、雨布、塑料薄膜等。

5、现场中、小型机械按规定加防雨罩或搭设雨棚，电闸箱防漏电接地保护装置应灵敏有效，定期检查线路绝缘情况。

6、在雨季施工中，下雨时不应露天浇筑混凝土，浇筑后应及时覆盖，并应防止雨水对新灌混凝土的冲刷;不得进行焊接操作。

7、雨期施工，刚做的混凝土遇下雨时，混凝土表面上应采取覆盖措施，防止冲刷新浇混凝土。

8、夏季施工时，应注意现场操作人员的防暑降温，应尽量避免在高温时段施工，可合理调配时间，将工作安排在温度较低的时段进行，切忌在高温时段浇筑混凝土。

9、施工时，混凝土标号应以标准条件下养护28天的试块试验结果为依据。混凝土完成一段或收工时，应用草帘覆盖防寒。

10、冬期条件下养护的混凝土，在冻结以前混凝土的强度不应低于设计强度的40%，也不得低于5Mpa。

第十章  质量保证措施

- 一、质量目标：

我公司将按国家质量规范和南京市的有关质量管理规定进行施工，做到“高标准，严要求”。质量目标为：合格。

- 二、质量保证措施：

1、按照ISO9001:2000标准和公司“质量手册”的要求，建立起一套完善的质量保证体系，公司最高管理者为本工程质量负责人，所有参与施工的人员均为质量责任人，质量保证体系纵向到底，横向到边。

2、确立本工程的质量目标为“合格”，并将本目标层层分解并落实到质量责任人，施工当中应及时跟踪验证和评价活动的全过程。

3、规范和完善本工程的一切质量记录和其它文字材料。

4、现场建立一整套的施工项目经理部，由具有丰富施工经验和作风顽强的田扣宝同志担任本工程项目经理部项目经理。

5、现场设专职质量检查员一名，质量检查实行“一票否决法”制，任何工序无质量检查员的签字认可不得进行下道工序的施工，否则将对其工序进行整改直至验收并对相关责任人进行一定的经济处罚。

6、认真把好各种材料的进场质量关，严格做好工地实验室的一切试、复验工作，对于达不到设计和规范要求的材料坚决清除出场并做好相应的记录。

7、各项隐蔽工程在自检通过的基础上请专职质检员复检，复检过关才可报请业主、监理和政府质检部门进行签字验收。

8、认真做好各项成品和工序的保护工作，下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者，后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的成品。

9、在施工过程中对容易产生质量通病的部位采取针对性措施，杜绝一切质量通病。

10、积极开展“TQC小组”活动，把质量重点、难点和特殊点列为“TQC小组”活动的课题或技术攻关项目，发动群众、集思广益，把好各道工序的质量关，达到设计图纸、技术文件和验收规范规定的技术要求和质量标准。

11、认真填写各类原始报表和“隐蔽工程验收报告单”，验收原始报表装订成册，作为竣工资料移交。

12、本工程施工质量标准严格执行《给水排水管道工程施工质量评定标准》（GB50268-97）。

- 三、质量管理制度：

1、技术交底制度：

坚持以技术进步来保证施工质量的原则。技术部门编制有针对性的施工组织设计，积极采用新工艺、新技术。针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书。每个工种、每道工序施工前组织进行各级技术交底，包括项目工程师对工长的技术交底、工长对班组长的技术交底、班组长对作业班组的技术交底，各级交底以书面进行。

2、材料进场检验制度：

本工程的钢材、水泥、砂、碎石及其它种类材料需具有出厂合格证，并根据国家规范要求分别进行检验，检验不合格的材料一律不准使用。甲供材必须具有检验合格证书才能投入工程使用。

3、施工过程三检制度：

实行并坚持自检、互检、交接检制度，自检要做好文字记录。隐蔽工程由项目技术负责人组织工长、质量检查员、班组长检查，并做出较详细的文字记录。

4、成品保护制度：

应当象重视工序的操作一样重视成品的保护。项目管理人员应合理安排施工工序，并做好记录。如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时，应征得上道工序操作人员及管理人员的同意，并避免破坏和污染。

5、质量文件记录制度：

质量记录是质量追溯的依据，应力求真实和详尽，各类现场操作记录及材料试验记录、质量检验记录等要妥善保管，特别是各类工序接口的处理，应详细记录当时的情况，理清各方责任。

6、技术资料管理制度：

市政工程施工技术资料包括材料试验（施工试验）、施工记录、隐蔽验收记录、施工组织设计与技术交底、工程质量检验评定和图纸会审、设计变更洽商记录以及竣工图、工程合同、工程预（决）算、基建文件等各项内容。为加强市政工程施工技术资料的管理，提高施工技术管理水平，确保正确评定工程质量，特制定本制度：

⑴及时收集原材料、成品、半成品的质量保证资料（质保书），质保书必须内容齐全、真实、质量合格。

⑵钢材、水泥、砖、砂、石等材料进场后必须按规定的程序和方法及时取样复试，试验报告经项目工程师确认合格后方可使用。材料试验及“两块”制作应指定专人负责。

⑶单位工程施工技术员负责收集、编制、整理和保管工程技术资料，技术资料必须表达恰当、内容全面正确、签证及时，质量和隐蔽验收资料要求意见明确、质量等级分明。

⑷资料必须用墨水书写，字迹工整，不得涂改。

⑸施工技术资料的组卷必须遵循自然形成的规律，按其时间的先后、特征、专业编制，文字材料必须装订成册。

⑹全部工程技术资料应在竣工验收后，十日内报送公司，由公司按协议规定时间移交建设单位。在移交时应办理移交手续，并由双方单位负责人签字或盖章。

⑺工程施工技术资料不得影响工程竣工验收和质量评定，否则追究其责任。

7、工程质量等级评定、核定制度：

工程竣工后，首先由我公司按有关标准、规范进行质量等级评定，然后报建设单位、监理单位、工程质量监督机构进行等级核准。

- 四、质量管理体系：

为确保工程按质按期完工，特成立“长江引水二期江宁区输水工程”项目经理部，项目部质量管理体系如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公司质监部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工地总工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材 料 部 |  |  |  | 设 备 部 |  |  |  |  |  | 工程技术部 |  |  |  |  | 各 专业队 |  |  |  |  |  | 质量安全部 |  |  |  | 计 划 部 |  |  |  |  |  | 综合管理部 |  |  |  |
|  | 各 班 组 质 量 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第十一章  地上、地下管线及周围环境保护措施

一、开工前要求业主提供管道施工路段上所有的地上、地下管线资料。

二、对于弱土地基，我公司将及时联系业主及设计单位进行协商处理。

三、对于过路管，要求业主协调交通、公安、市政等部门，办好临时交通管制的手续。

四、整个管道施工过程中，如出现各种招标文件后附之工程量清单中没有的项目，应由业主办理签证，按实际发生量，套用相关定额进入决算。

第十二章  降低施工污染和噪音措施

一、挖机进退场用拖板车进行运输，履带不上路碾压，以防压坏路面。

二、施工过程中配备一台洒水汽车，遇到天气干燥或扬尘太大时，立即进行洒水降尘。

三、进出城市主、次干道的土方施工车辆，应在取、卸土场附近进行冲洗轮胎和车身，防止将烂泥及灰土卷带上路。

四、土方车辆的大厢板应完好，紧扣应严实，每次装运土方不宜超过大厢板的高度。

五、所有施工车辆的驾驶员都应文明驾驶，不野蛮开车。

六、在靠近居民区附近施工时，木工、钢筋加工应搭设作业棚，混凝土施工尽量避免在夜间进行。

七、所有生产及生活垃圾应袋装化，并应及时装运。

八、所有施工人员应文明，不得随意到处大、小便，并禁止夜半歌声扰民。

第十三章  安全生产、文明施工保证措施

- 一、安全生产：

1、管理目标：

根据本工程的特点，结合我公司根据多年的施工实践，针对性地提出一套安全控制、安全检查、安全保证、安全责任制、安全制度等措施，并采取有效的组织方式和监控手段，确保工程安全生产。安全目标是：不发生任何事故—包括工伤事故、第三方面伤害事故等，确保“施工现场安全事故为零”，建成安全达标工地。

2、安全生产保证措施：

⑴认真贯彻执行南京市及江宁区有关安全生产的规定，对进场施工人员定期进行安全教育，落实各级安全生产责任制。

⑵认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持管生产必须管安全的原则，项目部成立以项目经理为组长的安全领导小组，并设立专职安全员一名，确保施工过程的安全生产。

⑶作业人员必须使用符合规定标准的劳动防护用品，按安全技术标准和安全操作规程和国家劳动保护规定进行施工。

⑷向不同工种的作业人员进行专项的安全技术交底。

⑸建立施工现场日常安全巡查和检查制度，发现事故隐患及违反安全标准应及时进行纠正。

⑹根据工程实际情况，制定专业防火、动用明火和临时用电等方面的管理办法，并定期检查执行情况，发现问题，责成在规定时间内进行整改。

⑺在施工区域设置若干灭火器，设立专责消防员，并进行有关消防知识的培训，确保作业区安全。

⑻各单项工程实施前，实施“二级”交底，即项目技术负责人对各专业工长进行安全技术交底，专业工长对生产班组工人进行安全生产实施措施交底，保证安全防护超前于施工生产。

⑼对已挖好的沟槽及井室处要设立警示牌或围护栏，夜间要架设红灯。

⑽施工现场安全员定期对施工现场进行检查，发现问题限期整改。

- 二、文明施工

1、认真学习南京市有关部门文明施工的规定，成立以项目经理为首的文明施工领导小组，制定文明施工管理条例，对现场文明施工进行分片包干管理，责任到人，争创“文明工地”。

2、施工现场的场容管理，实施划区域分块包干，责任区域必须挂牌示意，生活区管理规定挂牌昭示全体。

3、工地门口按要求挂牌，画出施工现场总平面布置图，标明工程名称、建设单位、监理单位、施工单位、工期、质量目标及工程主要负责人姓名和监督电话，自觉接受社会监督。

4、施工现场采取隔离措施，工地主要出入口设置交通指令标志，保证车辆和行人的安全通行。

5、实行施工现场平面管理制度，各类临时设施、施工便道、加工场、堆物场和生活设施按经业主或监理审定的施工组织设计和总平面图实施。

6、进场材料严格按照现场平面布置图指定的位置进行规范堆放。

7、现场材料员必须认真做好材料进场的验收工作（包括数量、质量、质保书），并做好记录（包括车牌、车次、运输单位等）。

8、进场机械设备存放有序，外运废土、渣土不得抛洒、滴漏，确保作业区域的整洁。

9、当天施工完毕做到工完场清、料清、机具清，施工垃圾集中堆放，及时消化。

10、加强劳动保护，做到环境卫生。

11、施工现场做到无污水、无积水、通道口、出入口畅通无阻。

12、指定专人定期洒水，形成制度，防止道路尘土飞扬。

13、不得在施工现场焚烧油毡以及其它会产生有毒有害烟尘的物质。

14、 文明施工自检资料完整,填写内容符合要求,签字手续齐全。

15、在项目部设文明施工负责人，定期与不定期检查文明施工措施落实情况，组织班组开展“创文明班组竞赛”活动，经常征求业主和监理对文明施工的批评意见，及时采取措施整改，切实搞好文明施工。