第1章  编制依据和编制原则

根据某地铁5号线工程土建施工招标文件，为圆满完成某地铁5号线11#合同段（和平西桥站～北土城东路站）的土建工程，在认真阅读和充分理解设计意图及对施工现场详细调查的基础上，结合我单位隧道及地下工程的施工经验，本着信守合同、确保施工和周围建筑物安全、合理控制工程造价、优质高效、文明施工的指导思想，编制本工程施工组织设计。

1.1.编制依据

1.1.1.某地铁5号线工程土建施工招标文件（含设计图纸）；

1.1.2.我单位现场踏勘、调查资料；

1.1.3.招标文件明确的有关设计规范、施工技术规范；

1.1.4.北京市人民政府颁布的有关法规、条例；

1.2.编制原则

1.2.1.充分遵循招标文件条款的原则。

1.2.2.坚持实事求是、精心组织、科学施工的原则。

1.2.3.严格执行设计文件和技术规范、合理选择施工方案、实行全面质量管理和安全生产标准化工地建设。

1.2.4.以科技为先导，发扬创新精神，在施工中不断优化技术方案，推广和应用“四新”成果。

第2章 工程概况

2.1.工程概况

2.1.1.工程简介

某地铁5号线11#合同段包括一段区间及一座车站：和平西桥站～北土城东路站区间、北土城东路站。

2.1.1.1.区间工程

2.1.1.1.1.区间工程概况

和平西桥站～北土城东路站区间范围为和平西桥站北端～北土城东路站南端，包括施工竖井和联络通道。左右线设计里程均为YK14+528.4-YK15+400，长871.6m，其中人防段设计里程为YK15+337.1-+347，紧靠北土城东路站北端。左右线线间距14.8m，均为直线，坡度为+3‰、-3‰，变坡点里程K14+720。区间均为单线隧道，在区间中部左线K15+060处设一座施工竖井。区间隧道采用暗挖法施工，以小导管（大管棚）超前支护、注浆、挂钢筋网、喷射混凝土及钢架等作为主要施工支护手段，以模筑钢筋混凝土为二次衬砌。

区间线路从樱花西路、樱花西桥及护城河下方穿过，穿越桥梁基础及坝河的范围为YK15+350-+400，隧道拱顶距桥墩基础仅2.9m。

2.1.1.1.2.区间工程工程地质

本段线路位于永定河冲洪积扇的中部地带，地层由上至下依次为：

人工堆积层：

粉土填土①层：局部为杂填土①1层及炉灰①2层，厚度为1.2～8.1m，层底标高为33.00～41.05m。

第四纪全新世冲洪积层：

粉土③层：夹粉质粘土、粘土③1层，粉细砂③2层，厚度为2.0～9.8m，层底标高为34.0～27.70m。

粉土④1层，中粗砂④3层，厚度为1.80～7.10m，层底标高为23.50～30.00m。

第四纪晚更新世冲洪积层：

卵石圆砾⑤层：粉细砂⑤2层，厚度为0.40～7.10m，层底标高为22.90～27.47m。

粉质粘土、粘土⑥层：夹粉土⑥1层，细中砂⑥2层，厚度为3.60～12.30m，层底标高为13.97～20.25m。

卵石圆砾⑦层：夹细中砂⑦1层。厚度为1.00～7.00m，层底标高为11.55～15.99m。

粉质粘土、粘土⑧层：夹粉土⑧1层及细中砂⑧2层，厚度为1.85～6.50m，层义标高为8.80～14.80m。

卵石圆砾⑨层：夹细中砂⑨1层，粘土⑨3层，厚度为4.60～13.70m，层底标高为-0.69～6.44m。

粉质粘土、粘土⑩层：夹粉土⑩1层，细中砂⑩2层，厚度为0.90～9.00m，层底标高为-0.13～2.84m。

卵石圆砾层：夹细中砂1层，厚度为0.30～4.60m，层底标高为-8.09～-0.18m。

粉质粘土、粘土层：夹粉土1层，细中砂2层，厚度为1.70～6.70m，层底标高不清。

2.1.1.1.3.区间工程水文地质

地下水主要有上层滞水、潜水和承压水。

上层滞水：水位标高为31.94m，水位埋深为6.86m。含水层为粉细砂③2层和粉土③层，主要接受大气降水和绿地灌溉水垂直渗透补给和管沟渗漏补给。

潜水：水位标高为27.17～28.11m，水位埋深为11.63～12.84m。含水层为中粗砂④3层，地下泾流方向为自西向东，与地铁五号线方向近与直交。

承压水：水头标高为24.78～25.01m，水头埋深为14.02～15.94m。含水层为细中砂⑥2层、卵石圆砾⑦层、卵石圆砾⑨层和细中砂⑨1层，地下水泾流方向为自西向东，与地铁五号线方向近与直交。

根据地下水腐蚀性测试结果：本段沿线上层滞水及潜水对混凝土结构无腐蚀性，对钢筋混凝土中的钢筋具弱腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。承压水对混凝土结构无腐蚀性，对钢筋混凝土中的钢筋无腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。

2.1.1.1.4.区间工程场地类型及地震烈度

拟建场地处于地震基本烈度8度区内。

场地覆盖层厚度dov＜80m，地面下25m深度（并不小于基础底面以下10m）范围内土层剪切波速平均值为Vsm=262～269m/s，依据《铁路工程抗震设计规范》，场地土类型为Ⅱ类场地土，场地类别为Ⅱ类。

在地震烈度为8度时，水位标高在34.00m时，本场地地面下20m深度范围内饱和粉土和砂土不液化。

区间工程的地质情况详见《区间地层剖面图》。

2.1.1.2.车站工程

2.1.1.2.1.车站工程概况

北土城东路站位于惠新西街和太阳宫路的交叉路口，为地下十字形换乘站，是地铁5号线与奥运支线（十号线）的换乘车站。车站主体结构采用全现浇钢筋混凝土箱形框架形式，沿5号线线路走向为双层三跨岛式站、沿奥运支线走向为单层六跨侧式站，车站建筑面积16972平方米。车站共设4个通道、4个出入口和4个风亭，五号线北土城东路车站起点里程为K15+401.9，终点里程为K15+586.6，车站有效站台中心里程为K15+478，车站总长184.7m。

车站采用明挖法施工，5号线走向基坑采用钻孔灌注桩加内部钢支撑进行支护，奥运支线走向基坑采用钻孔灌注桩加锚杆进行支护。

2.1.1.2.2.车站工程周边环境

北土城南侧是土城遗址、坝河及绿化带，车站东侧是交通部科技信息研究所，车站西侧是航天部第六二八研究所，惠新西街规划道路红线宽为65米，太阳宫路规划红线宽为50米，车站位于红线范围内。

穿过车站范围内的管线主要有：

φ2000南北向上水管约200米位于车站上方；

区间剖面图

φ400南北向上水管约80米横跨车站上方；

φ1000南北向的雨污水管约60米横跨车站主体上方；

φ600东西向的污水管约70米位于奥运支线的围护结构上方；

另外还有一些电力电话管线或在横跨出入口上方的管线。

2.1.1.2.3.车站工程工程地质

地形地貌概况

工程地处北京永定河冲洪积扇轴部，地势平坦，微有起伏，地面标高在43.13～43.45m之间，地面坡降小于千分之一。

水文、气象概况

北京属暖温带湿润大陆季风气候，年平均气温为11.5℃，年平均降水量为664毫米，6～9月降水量占全年降水量的84%；冬季受蒙古高气压控制，多西北风，寒冷干燥，冻结深度为0.80m。

地层土质概况

线路位于永定河冲洪积扇的中部地带，工程穿过的地层自上而下依次为：

人工堆积层：

粉土填土①层：局部为杂填土①1层，厚度为5.3～9m，层底标高为37.68～34.9m。

第四纪全新世冲洪积层：

粉土③层：夹粉质粘土、粘土③1层，厚度为0～2.5m，层底标高为37.68～34.9m。

粉质粘土、粉土④层，粉细砂④2层，厚度为1.80～7.10m，层底标高为23.50～30.00m。

第四纪晚更新世冲洪积层：

卵石圆砾⑤层：粉细砂⑤2层，厚度为0.40～7.10m，层底标高为22.90～27.47m。

车站埋深范围内主要为粘性土，状态为硬塑或可塑，五号线站台层下半部有一道粉细砂④2层，厚度为0.9～2.5m。

2.1.1.2.4.车站工程水文地质

地下水主要有上层滞水、潜水。

上层滞水：水位标高为37.58～40.25m，水位埋深为3.2～4.8m。含水层为粉土③层，主要接受大气降水和绿地灌溉水垂直渗透补给和管沟渗漏补给。

潜水：水位标高为30.24～34.52m，水位埋深为9.65～11.96m。含水层为粉细砂④2层，地下泾流方向为自西向东，与地铁五号线方向近与直交。

根据地下水腐蚀性测试结果：地下水对钢筋混凝土中的钢筋具弱腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。

2.1.1.2.5.车站工程场地类型及地震烈度

拟建场地处于地震基本烈度8度区内。

根据波速测试成果资料，在地面以下深度20米范围内，地层剪切波速厚度加权平均值为252～290米/秒，属于中硬场地土，建筑场地类别为Ⅱ类；在地震烈度8度情况下，地面以下深度20米范围内饱和砂土、粉土为不液化土层。

地面以下15米范围内的人工填土、可塑～硬塑的粘性土、粉土、砂土的土石类别为松土，土石等级为Ⅰ类；深度15米以下硬塑～坚硬的粘性土、粉土、密实的砂土为普通土，土石等级为Ⅱ类。

车站工程地质情况详见《车站工程地层剖面图》。

2.1.2.工期要求

招标文件的工期要求为：

计划开工日期：2003年10月1日

计划竣工日期：2005年6月30日

计划合同工期：639日历天

2.1.3.主要工程数量

主要工程数量见表I-3-3-1

2.2.施工条件

2.2.1.现场用地

区间施工时业主提供一块临时用地：设在YK15+060左侧慢行线上作为施工竖井场地，面积1500m2；车站施工时未提供专门的临时用地，临时设施楞可根据两期的施工情况设在围挡范围内。

2.2.2.施工期间交通组织

区间隧道施工时，暗挖段对交通不产生影响；车站施工时，需进行交通疏解工作。

2.2.3.市政管线的处理

在进行车站明挖施工时，以下管线需进行改移或悬吊处理：

φ2000南北向上水管约200米位于车站上方，向西改移局部绕过车站主体；

φ400南北向上水管约80米横跨车站上方，悬吊保护；

φ1000南北向的雨污水管约60米横跨车站主体上方，置换悬吊；

φ600东西向的污水管约70米位于奥运支线的围护结构上方，向南改移30米；

另外还有一些电力电话管线或在横跨出入口上方的管线，施工期间进行悬吊保护。

2.2.4.临时用电、临时供水

甲方将水源接口、电源接口等引至建筑红线处。

车站剖面图

主   要  工  程  数 量  表              表I-3-3-1

| 项 目 |  |  |  | 材 料 及 规 格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车站 工程 | 主体结构 | 开挖 |  | 土方 | m3 | 163902.23 |
|  |  | 回填 |  | 土方 |  | 33996.91 |
|  |  | 圬工 |  | C30混凝土S8 | m3 | 28386.83 |
|  |  | 圬工 |  | C40混凝土S8 | m3 | 1038 |
|  |  | 圬工 |  | C15混凝土S8 | m3 | 1326.5 |
|  |  | 钢筋 |  | Ⅰ、Ⅱ钢筋 | t | 4733.43 |
|  |  | 围护结构钢筋 |  |  | t | 617.87 |
|  |  | 钻孔灌注桩混凝土 |  | C25混凝土 | m3 | 3706.25 |
|  |  | 止水帷幕 |  | 水泥搅拌桩 | 项 | 1 |
|  |  | 钢管支撑 |  | φ600×10钢管 | 项 | 1 |
|  |  | 喷混凝土 |  | C20混凝土 | m3 | 10227.5 |
|  | 附属工程 | 开挖 |  | 土方 | m3 | 21349.77 |
|  |  | 回填 |  | 土方 | m3 | 7756.05 |
|  |  | 钻孔灌注桩 |  | C25 | m3 | 542.59 |
|  |  | 桩间喷射混凝土 |  | C20 | m3 | 1920.00 |
|  |  | 围护结构钢筋 |  |  | t | 98.33 |
|  |  | 模注混凝土 |  | C30 | m3 | 5128.23 |
|  |  | 钢筋 |  |  | t | 1040.18 |
|  | 通风道 | 开挖 |  | 土方 | m3 | 26540.85 |
|  |  | 回填 |  | 土方 | m3 | 8979.65 |
|  |  | 钻孔灌注桩 |  | C25 | m3 | 1237.79 |
|  |  | 桩间喷射混凝土 |  | C20 | m3 | 3650 |
|  |  | 围护结构钢筋 |  |  | t | 209 |
|  |  | 模注混凝土 |  | C30 | m3 | 5631.47 |
|  |  | 钢筋 |  |  | t | 1200.37 |
| 竖井工程 | 开挖 |  |  | 土方 | m3 | 1267 |
|  | 回填 |  |  | 土方 | m3 | 745 |
|  | 超前小导管 |  |  | φ42钢管 | t | 2.09 |
|  | 初 期 支 护 |  | 格栅钢架 | Ⅰ、Ⅱ钢筋 | t | 27.02 |
|  |  |  | 钢筋网 | φ8 15×15cm | t | 1.61 |
|  |  |  | 喷混凝土 | C20混凝土 | m3 | 76.0 |
|  | 模筑 |  | 圬工 | C30钢筋混凝土S8 | m3 | 336 |
|  |  |  | 钢筋 |  | t | 29.79 |
|  | 超前支护注浆 |  |  | 水泥--水玻璃浆液 | 项 | 1 |
| 暗挖区间 | 开挖 |  |  | 土石方 | m3 | 57940 |
|  | 大管棚 |  |  | φ108钢管 | t | 37.0 |
|  | 超前小导管 |  |  | φ42钢管 | t | 283.36 |
|  | 初期支护 | 格棚钢架 |  | Ⅰ、Ⅱ钢筋 | t | 838.86 |
|  |  | 钢筋网 |  | φ8 15×15cm | t | 187.84 |
|  |  | 喷混凝土 |  | C20喷混凝土 | m3 | 16420 |
|  | 模筑 | 混凝土 |  | C30混凝土S8 | m3 | 9890 |
|  |  | 拱底填充混凝土 |  | C20混凝土 | m3 | 3000 |
|  |  | 钢筋 |  |  | t | 687.68 |
| 防水材料 | 区间 | 防水卷材 |  | 1.5mm厚塑料防水板+无纺布 | m2 | 33005 |
|  |  | 变形缝 |  |  | m | 151 |
|  | 车站 | 防水 |  |  | m | 32025.8 |
|  |  | 变形缝 |  |  | m | 466.8 |

2.2.5.混凝土

除喷射混凝土现场生产外，其它均采用商品混凝土。

2.3.工程特点、难点及对策

2.3.1.工程特点与难点

通过认真阅读招标文件，深刻领会设计意图，现场反复调查，结合经验与分析，我们认为本工程的特点和难点是：

2.3.1.1. 周围约束条件多

区间隧道下穿樱花西桥及坝河，穿桥基段隧道拱顶距桥墩基础仅2.9m，施工中必须有效控制桥基的沉降量，同时亦需加强结构防排水施工。地下各种管线密集，有供水、排污管、煤气管、通讯、电力线路等，管线纵横交错，这些管线结构型式多样，对沉降的敏感程度各异，且路面车流量较大，交通较为繁忙，在隧道开挖过程中，汽车动载易引起砂土液化，因此必须引起足够的重视；并且，很多管线在车站的明挖范围内，开挖时必须妥善处理好各种管线的拆移工作。

2.3.1.2. 车站结构变化大、接口多

本标段车站为二站同建，一为双层岛式，一为单层侧式；一为三跨，一为六跨，结构变化较大。

2.3.1.3. 场地狭窄、施工干扰大

本标段地处繁华闹市区，提供的施工场地狭小，规划布置十分困难，机械设备、材料进出不便，区间的开挖弃土、机械作业和车站的明挖施工均会产生噪音和环境污染，施工干扰大，必须采取相应的防护措施，科学规划、精心组织、合理调度，夜间弃土，确保施工对周围环境影响控制在最低限度，保证施工生产的顺利进行。

2.3.2.主要施工对策

针对本工程的重点、难点，采取的主要施工对策如下：

2.3.2.1.进一步作好开工前的工程勘察和施工环境调查，掌握第一手资料。

结合本工程的实际，拟调查的内容有：

明挖车站的工程地质、水文地质勘察。

地下各种管线的分布情况、结构形式调查。

樱花西桥的结构形式、施工质量、桥梁现状调查。

坝河历年水文情况调查。

通过详实的调查，全面了解周围建筑物的工况，采取经验与理论相结合的研究分析，预测施工过程中对周围环境的影响程度，为科学决策提供依据。

2.3.2.2.采用信息化管理，进行系统的施工监控

针对本工程的结构特点，合理布置测点，及时收集、整理量测数据，通过科学的分析，及时掌握围岩支护结构、基坑围护结构的动态以及开挖过程中对周边环境的影响，以便反馈信息，优化设计参数，指导施工，预防工程事故和环境事故的发生。本工程对重点建筑物进行跟踪监测，确定合理的预警戒值，当达到警戒值时，立即采取相应的技术措施。

2.3.2.3.严格控制地表沉降

根据经验和施工模拟计算分析，地表沉降主要由上台阶开挖引起，因此，要选择合理可靠的施工方法，提供更强更快的支护：

采取大管棚结合小导管超前支护，对围岩进行预加固；

采取微台阶开挖，使支护结构尽快闭合，改善整体受力条件；

采取扩大拱脚、加强锁脚、拱背注浆等措施控制洞室收敛变形；

2.3.2.4.特殊地段施工措施

2.3.2.4.1由于防水结构施工要求甚高，所以采取“四定”责任制，即定人、定岗、定责、定标准的办法精心施工，以确保防水效果。

2.3.2.4.2在穿过管线密集的路段时一是根据监测数据调整施工方法，优化支护参数，必要时对地下管线地层采取跟踪注浆加固；二是根据调查情况对陈旧的管线如供水管、煤气管视情况采取迁移改线或悬吊加固处理。

2.3.2.4.3穿越樱花西桥桥基因土体应力重新分布，会引起桥基的土体沉降，采取加强洞室超前支护、初期支护等措施，加固桥基与隧顶之间的土层、控制洞室的收敛变形，确保桥基的安全。

2.3.2.4.4设计地质水文资料表明地层夹粉砂层，在基坑开挖时要加强监测，及时了解基坑围护体的止水效果和基坑外水力梯度变化，采取限压、有控降水技术，预防流砂发生。

第3章  施工总体部署

3.1.施工总体目标

3.1.1、工期目标

计划施工总工期为629个日历天，即从2003年10月1日至2005年6月20日，较招标文件要求的工期提前10天完成全部施工任务。

3.1.2、质量目标

工程质量在达到优良等级基础上创市优工程。

3.1.3、安全生产目标

杜绝死亡事故，轻伤率控制在3‰，在整个施工监测项目中，各种变形的控制在允许范围内，确保施工、周边建筑物和各种管线的安全。

3.1.4、文明施工目标

创建北京市安全文明标准工地。

3.1.5、环境保护目标

施工中的废水、废气、各种废弃物达标排放；控制噪音污染；保护文物古迹；保护城市绿地；创建北京环保型建筑工地。

3.2.总体施工方案

3.2.1平面布置总体方案

区间竖井区在指定的场地范围内以布置生产设施为主，临时生活设施以就近租用为主。

车站充分利用二阶段施工的时间间隙来布置临时设施，以充分利用场地，减少拆迁量，不易拆除的临时设施以一次性布置到位为原则。

3.2.2区间工程总体方案

本标段区间工程采用暗挖法施工。

施工中，以超前导管（或管棚）作为超前预支护，通过注浆来预加固地层；超前加固后，采用人工方法进行开挖；开挖以短台阶法开挖为主，部分地段采用超短台阶法开挖；开挖后，以格栅挂网或钢拱挂网作为支撑骨架、喷射混凝土形成联合支护体系；二次衬砌采用衬砌台车整体浇筑。

洞内铺设24kg/m轨道，轨道为单轨，每隔100m设一会车道；洞碴在下台阶集中装运，装碴采用电动耙碴机，电瓶车牵引牵引矿车至交叉口处，人工推运矿车至竖井提升处，通过提升架运至地面。洞碴集中在夜间采用自卸汽车运出市区。

3.2.3车站工程总体方案

本标段车站工程采用明挖法施工。

降水采用管井降水，管井降水后，沿基坑周边施工钻孔灌注桩作为围护结构；开挖采用反铲挖掘机进行分层开挖，开挖后桩间挂网喷混凝土，五号线走向分层安装内支撑、奥运支线走向分层施工土层锚杆。

车站结构施工采用顺筑法。

3.3.施工单元及阶段划分

3.3.1.施工单元划分

本工程分为暗挖区间南段、暗挖区间北段、明挖车站五号线部分、明挖车站奥运支线部分计四个施工单元。

3.3.2.施工阶段划分

3.3.2.1区间施工阶段划分

区间隧道划分四个施工阶段：

第一阶段：施工准备、管线改移、施工降水和施工围挡；

第二阶段：施工竖井及联络道；

第三阶段：以施工通道作为分界，左右线分别向南北方向推进，进行区间隧道的开挖及支护；

第四阶段：随区间隧道土方开挖及支护的进展情况适时安排二次衬砌。

3.3.2.2.车站施工阶段划分

车站划分为六个施工阶段：

第一阶段：施工准备、拆除开挖范围内的建筑物、清理场地、施工围挡和施工降水；

第二阶段：施工围护结构；

第三阶段：开挖五号线车站主体部分、段内管线拆移；

第四阶段：施工五号线车站主体部分、主体部分回填；

第五阶段：开挖奥运支线车站部分；

第六阶段：施工奥运支线车站部分、支线部分回填；

根据招标文件的要求、初步施工设计，结合区间隧道的现场条件，总体部署如下：

3.4.施工组织机构

3.4.1. 组织机构

为了统一协调指挥，确保工程高效、有序的进行，本着高效精干、业务系统化管理原则，选拔精明强干的领导者任项目经理，选用懂业务、懂技术、会管理并具有相应的岗位证书和与之相对应的技术职称的各类技术人员，组成整体素质高、安全质量意识强、管理水平高的项目经理部，对全标段工程进行统一指挥、协调和管理。项目经理部设项目经理一人、项目副经理二人、项目总工程师一人，下设工程技术部、安全质量部、计划财务部、物资设备部、中心试验室、调度室、综合办公室等其七个业务部门。管理层人员配备35人，施工作业层为直接生产单位，按照区间隧道、车站工程分类，设置钻井公司、桩基工程公司、机械化公司、建筑工程公司和隧道公司。

详见《组织机构框图》。

3.4.2人员配备与岗位设置

充分考虑各业务部门的需要，本着分工明确，职权到位，满足服务基层需要的原则，项目部安排35人。根据本标段所含工程类别、工程数量、工期要求、工程项目分布，进行劳动力资源优化配置，施工层安排四个专业工程公司，即桩基工程公司、机械化公司、建筑工程公司和隧道公司。分别负责明挖车站围护桩工程、土石方工程、结构工程和区间隧道的施工。项目经理部岗位、人员及各公司施工人数配置见表。施工过程中，根据实际施工进度情况，随时调整施工人数，以满足施工需要。

项目经理部岗位及人员配备表

| 序号 | 单位及部门名称 | 管理人员（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 |  |
| 2 | 党委副书记 | 1 |  |
| 3 | 项目副经理 | 2 |  |
| 4 | 总工程师 | 1 |  |
| 5 | 工程技术部（含精测队） | 9 |  |
| 6 | 安全质量部 | 4 |  |
| 7 | 计划财务部 | 5 |  |
| 8 | 物资设备部 | 4 |  |
| 9 | 中心试验室 | 3 |  |
| 10 | 调度室 | 2 |  |
| 11 | 综合办公室 | 3 |  |
|  | 合计 | 35 |  |

施工队伍人员配备及任务划分

| 序号 | 队伍名称 | 拟配备人数（人） | 所承担任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩基公司 | 305 | 负责车站钻孔灌注施工 |
| 2 | 机械化公司 | 65 | 负责车站基坑开挖、土方运输 |
| 3 | 建筑工程公司 | 240 | 负责车站基坑坡面喷混凝土、钢支撑安装、结构混凝土施工 |
| 4 | 隧道公司 | 375 | 负责区间隧道的开挖、支护、衬砌 |
|  | 合计 | 985 |  |

3.4.3管理职责

3.4.3.1项目经理

项目经理是项目施工的第一责任人，为我单位法定代表人的委托人，主持全面工作，负责内部行政管理和外部协调工作。对工程的质量、安全、进度、环境保护和成本控制负全面责任。认真履行工程承包合同，强化施工管理的工期控制、质量控制、成本控制、确保合同的承诺兑现。

3.4.3.2党委副书记

1、负责党务工作，组织党员干部学习邓小平理论、江泽民讲话，深入进行党性党风党纪教育。

2、组织贯彻落实上级各部门关于廉政建设的工作部署和规定要求，分析研究本单位的廉政建设状况，联系实际制定工作计划和目标，并组织实施。

3、结合本单位的实际，制定党风廉政建设的制度和规定，并认真执行；完善管理机制和监督机制，坚持标本兼治，强化综合治理，从源头上预防和治理腐败。

4、认真履行监督职责，加强对所属单位领导班子和领导干部党风廉政建设、廉洁从政情况的监督检查和考核。

3.4.3.3项目副经理

协助项目经理贯彻执行上级单位对工程的管理方针和目标，确保工程各项目标的实现。

主抓施工安全生产、文明施工、施工进度、资源管理和队伍管理，及时掌握生产情况，保证工程质量和工期。

对施工进行统筹安排，重点解决现场调度以及物资材料、设备协调与供应、各施工单位的接口界面协调等，使施工始终处于有效受控状态。

3.4.3.4总工程师

负责技术工作和质量控制。组织施工技术人员进行图纸会审，参与建设单位和设计单位组织的施工图纸会审和技术交底工作。

依据合同和图纸资料，结合实际情况制订实施性施工组织设计和各项保证措施，组织落实实施。组织制定关键工序及特殊过程作业指导文件。

审核材料供需计划，监督进货质量或过程质量自检、专检和交接检，保证进货和过程质量控制符合标准和有关要求。

组织工程的科研工作，落实科研规划，推广应用新工艺、新技术、新材料，努力提高施工工艺水平和操作技能。

3.4.3.5工程技术部

负责工程的技术指导、质量管理和科研工作，编制实施性施工组织设计。协调施工单位与科研单位的合作，积极推广应用科研成果，使用新材料、新技术、新工艺。负责变更设计、竣工资料的收集、整理、归档、贮存和保管。

负责施工过程、工序质量控制的技术管理，参加事故的调查，分析工作，编制重大质量事故和不合格产品的处理方案。

负责指导中心试验室和精测队工作。

3.4.3.6 安全质量部

负责施工过程安全质量工作。建立健全安全质量保证体系，制定安全质量管理办法，落实安全质量目标。

负责对分项、分部、单位工程的质量检查、签证、评定工作。

定期组织质量分析会，检查质量体系运行情况。组织施工质量检查，主持单位工程的内部质量评定。

3.4.3.7 计划财务部

负责工程的合同、财务管理。组织成本核算、计划、核算、分析、控制、考核工作，按时向业主和上级单位报送有关报表和资料。

负责组织工程验工计价，统计报表的编制，按时向业主及有关部门上报各种报表。编制审核施工预算、施工计划、负责施工成本控制。

3.4.3.8物资设备部

负责物资统一调配和设备的管理工作。掌握、贯彻、执行国家有关机械设备管理的条例、规定及上级有关方针、政策。为施工全过程提供施工设备保障。

负责检查、指导施工机械设备的使用、维护。建立健全设备的维修养护制度，保证设备完好率、出勤率，提高设备检修人员的能力。

参与施工验工计价，对工序材料消耗提出计量意见。

3.4.3.9中心试验室

负责工程检验、试验、交验及不合格品的检验控制，按检验评定标准对施工过程实施监督并对检验结果负责。

负责现场各种原材料试件样品采集和测试、检验及质量记录，根据现场试验资料，提出最佳施工配合比，并在施工过程中提出修正意见，报批后执行。

负责工程的计量测试工作，并负责工程的检验和试验设备的核定、核准及使用管理工作。

3.4.3.10调度室

负责协调地方政府、京—通快速路管理、八—通线运营管理等有关部门关系，办理各种有关手续，保证施工的正常进行。

3.4.4施工协调与配合

3.4.4.1与相邻标段的协调与配合

施工期间积极配合相邻工程做好工程测量工作。施工前主动与其沟通信息，对工程水准点、中线控制桩点进行贯通测量，测量结果与相邻工程应相互闭合，施工过程中每进行一次高程、中线控制测量的结果，也应及时与相邻工程相符合，避免因测量错误导致事故发生，确保施工顺利进行。

3.4.4.2与市政交管部门的协调与配合

本标段车站明挖施工时需临时封闭部分街道、修筑部分临时道路，为确保交通的正常通行和施工安全，施工时做好以下工作：

1、施工期间封闭街道或改移临时道路时，及时与交管部门取得联系，办理有关手续。

2、采用彩钢板对施工区间进行维护，并设明显标志和警示牌，确保运输、施工安全。

3、施工完毕及时清理路面，恢复正常交通。

3.4.4.3与设计单位的配合与协调

1、中标后，协同监理工程师、甲方代表，及时同设计单位取得联系，进行交接桩、开工前的图纸会审和设计技术交底工作。

2、若图纸会审发现问题，及时向监理工程师汇报，并征求设计人员意见，经设计人员同意后，办理设计变更手续后方可施工。

3、对重点、难点及关键部位的施工技术方案，邀请设计单位有关人员参与讨论审定。

3.4.4.4与监理部门的配合与协调

1、充分理解合同约定的监理工程师的职权，配合监理工程师做好质量、进度、投资控制和合同、信息管理职能工作。

2、按时向监理工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。

3、严格按照甲方及监理工程师批准的施工组织设计进行质量、安全管理，在自检、互检、交接检及专检的基础上，接受监理工程师的验收和检查，并按监理工程师要求予以整改。

4、贯彻质量控制、检查、管理制度。所有进入现场的成品、半成品、设备、材料等均按监理工程师提交产品合格证、质保书及进场报验单。

5、积极配合监理工程师完成对各试验项目的有见证送检。

3.4施工进度计划及工期保证措施

3.4.1 施工进度计划编制原则

1、本着先重点后一般、全面组织平行流水作业的原则，结合本标段工程实物量的分布情况,合理安排工期，以响应业主对本标段工程的工期要求。

2、根据我单位拟上场队伍的实际施工能力及技术装备水平，经济合理地进行施工安排。

3、针对本标段工程特点，选择先进、合理、安全、可靠的施工方案，充分考虑技术及组织间歇时间，科学安排工序衔接，确保工程连续均衡施工。

4、切实做好施工协调配合工作，确保工程顺利进行。

5、考虑冬、雨季施工影响，通过资源调配，满足总体工期要求。

3.4.2 施工区段及施工任务划分

根据本标段各分类工程工程量大小及其分布情况，为便于组织均衡生产、连续施工及施工协调管理，实现各施工单元之间的平行流水作业，并考虑上场队伍的技术装备及施工能力，将本标段划分为四个自然施工段，其中车站围护桩工程为第二施工段，由桩基公司负责施工；车站土方为第二施工段，由机械化公司负责施工；车站结构工程为第三施工段，由建筑工程公司负责施工；区间隧道为第四施工段，由隧道公司负责施工。

3.4.3 施工进度总体安排

本标段工程拟定于2003年10月1日开工，2005年6月20日竣工，总工期629日历天，比招标文件要求提前10天完成。

各分类分部工程工期安排如下：

施工准备              2003年10月1日～2003年10月31日

区间工程             （2003年11月1日～2005年4月30日）

竖井施工              2003年11月1日～2003年12月10日

横通道施工            2003年12月11日～2004年1月5日

左线南侧开挖支护      2004年1月6日～2004年10月25日

左线北侧开挖支护      2004年1月26日～2004年10月20日

右线南侧开挖支护      2004年2月6日～2004年11月20日

右线北侧开挖支护      2004年1月16日～2004年10月15日

左线南侧仰拱      2004年2月6日～2004年11月15日

左线北侧仰拱      2004年2月26日～2004年11月10日

右线南侧仰拱      2004年3月6日～2004年12月10日

右线北侧仰拱      2004年2月16日～2004年11月5日

左线南侧二次衬砌      2004年 3月6日～2004年12月5日

左线北侧二次衬砌      2004年3月26日～2004年11月30日

右线南侧二次衬砌      2004年4月6日～2004年12月31日

右线北侧二次衬砌      2004年3月16日～2004年11月25日

车站工程

五号线围护结构施工    2003年11月1日～2004年1 月20日

五号线基坑开挖        2004年1月21日～2004年6月10日

五号线主体结构施工    2004年3月25日～2004年9月15日

五号线附属结构施工    2004年6月20日～2004年9月10日

奥运支线围护结构施工  2004年9月15日～2004年11月15日

奥运支线基坑开挖      2004年11月16日～2005年1月15日

奥运支线主体结构施工  2005年1月16日～2005年6月5日

奥运支线附属结构施工  2005年3月5日～2004年5月31日

竣工收尾              2005年6月6日～2005年6月20日

3.4.4施工进度计划横道图

详见“北京地铁五号线工程11标段施工进度计划横道图”。

3.4.5施工进度计划网络图

详见“北京地铁五号线工程11标段施工进度计划网络图”。

3.4.6工期保证措施

本标段区间隧道穿越樱花西街、车站工程位于惠新西街和太阳宫路的交叉路口，交通流量不大，施工场地相对较为宽阔，交通干扰不大，对施工较为有利。但区间隧道穿越地段较复杂、车站属二站同建，施工难度较大，总体来说施工任务重、工期短。为确保按期完成本标段工程，实现工期目标，采取以下工期保证措施：

3.4.6.1成立工期组织机构

中标后，成立由项目经理任组长，有关人员参加的“保证工期领导小组”，健全岗位责任制，从组织、制度和措施上保证工期目标的实现。详见“保证工期的组织机构图”。

3.4.6.2组织保证

1、就近调遣精兵强将，缩短施工准备期，尽早进入工程施工。若我单位中标，合同签署后3天内，项目主要管理人员全部到位，全力以赴进行施工准备和实施性施工组织设计编制工作。及时调遣施工人员、机械设备和物资材料，保证进场快、设营快、开工快。创造条件，尽早展开主体施工。

2、建立岗位责任制，签订包保责任状，完善考核及奖罚制度。围绕工期目标制定各阶段详细进度计划和具体措施。做到旬保月、月保季、季保年、年保总工期。

3、根据本工程的特点，按施工要求合理配置施工资源，对重点工程重点投入。按施工要求进行规划布署，作出设备进场计划和材料分期供应和采购计划，并在计划的时间内，完成施工准备工作。

4、根据工程进展情况，适时组织劳动竞赛。开展比进度、比质量、比安全的活动，调动职工的积极性和劳动热情，不断掀起施工高潮，提高劳动生产率，加快施工进度，确保总工期的实现。

5、强化施工调度指挥与协调工作，超前布局谋势，密切监控落实，及时解决问题，避免搁置延误。重点项目或工序，采取垂直管理、横向协调的强制手段，减少中间环节，提高决策速度和工作效率。

3.4.6.3劳力保证

根据本标段施工数量、施工进度安排，合理安排和调整劳动力，按照每季、月计划完成工程数量，逐季、逐月做出劳动力使用计划，保证劳动力充足。

3.4.6.4材料保证

根据施工进度安排，编制详细的季、月材料供应计划。超前订货加工，同时严把材料关，防止不合格材料进场而影响工期。

3.4.6.5机械保证

北土城东路站工程量大，结构复杂。是本工程控制工期工程，施工中须配备足够的机械和机具，并保证有足够的备余量，同时及时做好设备的使用、保养和维修工作，确保各种机械设备的正常运转，提高完好率、利用率。

3.4.6.6技术保证

1、提前做好图纸会审工作，对图纸中有疑问的地方，及时与设计单位联系，避免耽误施工。

2、技术人员认真审核图纸，做好各专业技术交底工作，提供正确的数据，确保工程结构尺寸、位置正确，避免返工现象。

3、提前做好各种材料的复检工作，及时进行各部位的混凝土试块的制作和试压。

4、根据本工程的技术难点和环境特点，精心细化实施性施工组织设计。采用计算机及运用网络计划技术，实行动态管理。合理安排工序，正确处理各工序之间的矛盾，做到环环相扣，井然有序。广泛开展“小发明、小创造、小革新、小建议、小改进”五小活动，充分发挥科技生产力作用，加快施工进度。

5、成立专家咨询小组，为工程中出现的重难点问题提供技术咨询，协助制定解决方案，同时帮助进行技术人员培训。

第4章 工程计划

4.1.资金使用计划

根据工程进展情况制定详细周密的资金使用计划，做到专款专用，使资金的流动松驰有度，并确保有一定数量的储备资金，以保证工程的顺利进行。

详见《资金使用计划表》。

4.2.劳动力计划

4.2.1根据本工程实际用工量需求及施工进度计划的要求，制定各施工阶段的劳动力需用量计划。

4.2.2对施工人员进行必要的技术、安全教育，树立“质量第一、安全第一”的正确思想，遵守有关施工及安全的技术规范，遵守地方治安法规。

4.2.3施工人员进场后，应做好后勤工作的安排，全面考虑衣、食、住、医等方面的问题，使生活条件得到保障。

根据本工程的工程数量、工程特点，结合施工工期要求，拟投入管理人员000人，生产人员000人。根据施工计划总进度分析的每月劳动力分布见“劳动力动态直方图”。

劳动力动态直方图

4.3.材料计划

4.3.1根据施工进度计划及施工预算中的工料分析，按“季、月、旬”编制工程所需物资（包括原材料、成品、半成品）的用量计划，作为备料、供料、库储、堆放及运输的依据。

4.3.2根据物资用量计划，做好材料的申请、订货和采购工作，使计划得到落实。

4.3.3组织物资按计划进场，并作好保管工作。

4.3.4确定合格的供应商并上报监理及业主确认。

主要工程材料计划见《主要工程材料及水、电用量计划表》。

4.4.设备计划

4.4.1主要施工机械设备配置计划

4.4.1.1 施工机械设备配置原则

以施工质量、施工进度为依据的“优质、快捷、高效”原则及以环保为依据的“少污染、低噪音、小型化”原则，充分利用机械施工。

4.4.1.2 施工机械设备配置说明

区间隧道掘进、出碴

区间隧道在K15+060处设施工竖井，利用横通道把左右线及竖井沟通。区间隧道采用人工开挖，电动耙碴机装机，电瓶车牵引矿车有轨运输。由于横通道与正洞交角为90°，电瓶车无法转弯，因此运土斗车采用人工推至竖井处，通过竖井提升架提至地面，地面上设临时屯土场，在夜间由装载机装碴，15T自卸汽车运往指定弃碴场。

区间隧道支护

超前支护小导管采用YT-28风枪、管棚采用管棚钻机施工，注浆采用2TGZ60/210双液高压注浆泵，格栅及钢拱在地面加工，喷射料在地面采用JS-350搅拌机拌合，通过竖井输料管运至洞内，矿车运至喷射地点，喷射混凝土采用TK961湿喷机。

二次衬砌采用自制模板台车，商品混凝土通过竖井输料管进入到轨行式混凝土搅拌车中，HBT50输送泵进行灌注。

车站土方开挖、运碴

车站围护结构采用000型反循环钻机，土方开挖采用反铲挖掘机，运碴采用15T自卸汽车。

车站结构施工

结构混凝土采用拼装模板，HBT60混凝土输送泵灌注，插入式振捣器振捣。

施工机械设备的配置见《拟投入本合同工程的主要施工机械表》。

4.4.2.主要施工检测设备配置计划

详见“《拟配备本合同工程主要的试验/测量/质检仪器设备表》”。

拟投入本合同工程的主要施工机械表

| 机械名称 | 规格 型号 | 额定功率（kw）或容量（m3）吨位（t） | 厂牌及 出厂时间 | 数量（台） |  |  |  | 新旧程度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拥有 | 新购 | 租赁 |  |
| 一、土方开挖机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挖掘机 | WY3.5 |  | 广西 1999.10 |  | 2 |  |  |  |
| 长臂挖掘机 | CAT320 | 1.5m3 | 美国 1998.5 |  | 6 |  |  |  |
| 轮胎式挖掘机 | A922 | 最大挖深8m | 济南 1999.10 |  |  |  |  |  |
| 挖掘机 | PC-200 | 1.2m3 | 日本 2000.3 |  | 4 |  |  |  |
| 风镐 | C-10A |  | 沈阳2003.3 |  | 50 |  |  |  |
| 风枪 | YT28 |  | 沈阳 2002.12 |  | 20 |  |  |  |
| 二、土方运输机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轮式装载机 | ZL-50C | 3m3 | 厦门 2002.4 |  | 4 |  |  |  |
| 自卸汽车 | FV313 | 15t | 日本 2001.5 |  | 15 |  |  |  |
| 载重汽车 | CA3101 | 8t | 长春 2000.8 |  | 4 |  |  |  |
| 矿车 |  | 0.75m3 | 江西 2001.11 |  | 20 |  |  |  |
| 电动装岩机 | ZC-3 |  | 浙江 2002.1 |  | 6 |  |  |  |
| 电瓶车 | XK8 | 8t | 江西 2000.10 |  | 6 |  |  |  |
| 龙门架 |  |  | 自制 |  | 3 |  |  |  |
| 充电机 | GCA-100 |  | 江西 2000.10 |  | 4 |  |  |  |
| 三、混凝土施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土湿喷机 | TK961 | 36KW | 成都 2000.8 |  | 12 |  |  |  |
| 注浆泵 | 2TGZ60/210 |  | 锦州 2001.5 |  | 8 |  |  |  |
| 灰浆搅拌机 | RM-100 | 4.6KW | 无锡 2001.10 |  | 8 |  |  |  |
| 混凝土输送泵 | HBT60 | 60m3/h | 沈阳2000.12 |  | 8 |  |  |  |
| 混凝土搅拌机 | JS-350 | 350L | 海城 2001.10 |  | 4 |  |  |  |
| 轨行式混凝土搅拌车 | TSB-6 |  | 萍乡2002.1 |  |  |  |  |  |
| 液压衬砌台车 |  |  | 自制 |  | 4 |  |  |  |
| 灰浆泵 | PH-5 | 3KW | 上海 2002.5 |  | 6 |  |  |  |
| 四、风、水、电机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发电机 | 125GF | 125KW | 无锡 2000.7 |  | 2 |  |  |  |
| 发电机 | 75GF | 75KW | 无锡 2000.7 |  | 2 |  |  |  |
| 抽水机 | 8DA-12 | 扬程30m | 无锡 2001.10 |  | 40 |  |  |  |
| 污水泵 | Z1/2PW |  | 无锡 2001.10 |  | 30 |  |  |  |
| 电动空压机 | 4L-20/8 | 20m3/min | 沈阳 1999.12 |  | 3 |  |  |  |
| 电动空压机 | 4L-12/8 | 12m3/min | 沈阳1999.12 |  | 3 |  |  |  |
| 通风机 | DT125 | 110KW | 天津 2001.10 |  | 3 |  |  |  |
| 变压器 | Sg-415/10 | 415KVA | 天津 2002.10 |  | 2 |  |  |  |
| 变压器 | Sg-500/10 | 500KVA | 天津 2002.10 |  | 2 |  |  |  |
| 五、钢筋机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋切断机 | CD40 | 40mm | 沈阳 2000.9 |  | 4 |  |  |  |
| 钢筋弯曲机 | G6-40B | 40mm | 沈阳2001.7 |  | 4 |  |  |  |
| 钢筋调直机 | GS-40B | 40mm | 沈阳1999.10 |  | 4 |  |  |  |
| 钢筋对焊机 | UN-100 | 1000mm2 | 太原2001.10 |  | 2 |  |  |  |
| 交流电焊机 | BX3-300-2 | 30KW | 太原2001.12 |  | 8 |  |  |  |
| 六、附属机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钻床 | ZJ3725×81 |  | 保定 2000.1 |  | 4 |  |  |  |
| 车床 | CD6140A |  | 大连 1999.9 |  | 2 |  |  |  |
| 台式木工多用机床 | MQ433 | 工友牌 | 石家庄 2000.10 |  | 4 |  |  |  |
| 砂轮切割机 | SEG-2A |  | 绥中 2002.12 |  | 4 |  |  |  |
| 套丝切割机 |  |  | 绥中 2002.7 |  | 2 |  |  |  |
| 手动液压弯管机 | d≤60mm |  | 绥中 2001.12 |  | 2 |  |  |  |
| 管道测漏仪 |  |  | 石家庄 1999.12 |  | 2 |  |  |  |
| 地质钻机 | XU-600 |  | 西安 1999.8 |  | 1 |  |  |  |
| 穿心式千斤顶 | YC-60 |  | 绥中 2001.11 |  | 15 |  |  |  |
| 长螺旋钻机 | ZKL-600 | 钻孔深12~18m | 青岛 2000.2 |  | 10 |  |  |  |
| 反循环钻机 | GJC-40H | 钻孔直径500~1500mm | 济南 1999.5 |  | 8 |  |  |  |
| 防水板热合机 | TH-1 |  | 温州 2002.8 |  | 8 |  |  |  |
| 汽车吊 | QY16K | 20t | 徐工 1999.2 |  | 1 |  |  |  |
| 汽车吊 | QY50 | 50t | 徐工 2000.10 |  | 1 |  |  |  |
| 管线探测仪 | 雷诺 |  | 2001.11 |  | 1 |  |  |  |

拟配备本合同工程主要的试验/测量/质检仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | SET2B | 台 | 2 | 日本 |
| 2 | 光学经纬仪 | 2″正像 | 台 | 5 | 北光 |
| 3 | 高精度水准仪 | 索佳（0.2mm） | 台 | 1 | 日本 |
| 4 | 自动安平水准仪 | 2mm正像 | 台 | 7 | 北光 |
| 5 | 铟钢尺 | 2m | 套 | 1 | 北京 |
| 6 | 砂石标准筛 | Ф30 | 套 | 2 | 威海 |
| 7 | 碎石针片状标准仪 | 新标准七孔 | 台 | 2 | 沈阳 |
| 8 | 压力试验机 | YE-2000A | 台 | 1 | 天津 |
| 9 | 液压式万能试验机 | WE-2000A | 台 | 1 | 济南 |
| 10 | 快速养护箱 | LJ-84 | 台 | 1 | 上海 |
| 11 | 混凝土标准养护箱 | YH-408 | 台 | 1 | 天津 |
| 12 | 电热恒温干燥箱 | DL-202-4 | 台 | 1 | 济南 |
| 13 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3型 | 台 | 4 | 济南 |
| 14 | 混凝土振动台 | Z55 | 台 | 3 | 无锡 |
| 15 | 混凝土钻芯取样机 | 200型 | 台 | 1 | 郑州 |
| 16 | 混凝土回弹仪 | HT225A | 台 | 1 | 济南 |
| 17 | 恒温恒湿养护设备 | BYS | 套 | 2 | 无锡 |
| 18 | 水泥抗折试验机 | KZJ-500 | 台 | 1 | 沈阳 |
| 19 | 水泥胶砂搅拌机 | J1-5 | 台 | 1 | 无锡 |
| 20 | 水泥胶砂振动台 | 29-15型 | 台 | 1 | 无锡 |
| 21 | 泥浆比重计 | ANB-1型 | 台 | 4 | 上海 |
| 22 | 泥浆含砂率测定仪 | ANB-1型 | 台 | 4 | 上海 |
| 23 | 泥浆稠度仪 | 1006型 | 台 | 4 | 上海 |
| 24 | 核子密度仪 | MC-3 | 台 | 1 | 美国 |
| 25 | 承载比（CBR）试验仪 | 112型 | 台 | 1 | 北京 |

拟配备本合同工程主要的试验/测量/质检仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 钢筋保护层测试仪 | CM9 | 台 | 1 | 济南 |
| 27 | 洛式硬度仪 | S-3 | 台 | 1 | 上海 |
| 28 | 快速含水量测定仪 | HKC-30 | 台 | 3 | 济南 |
| 29 | 液塑限联合测定仪 | LP-100 | 台 | 1 | 天津 |
| 30 | 水泥稠度测定机 | 维卡型 | 台 | 1 | 天津 |
| 31 | 水灰比测定仪 | HKY-1 | 台 | 1 | 上海 |
| 32 | 混凝土维勃稠度仪 | HPS-1 | 台 | 1 | 上海 |
| 33 | 压碎值指标测定仪 | JZt-85A | 台 | 2 | 沈阳 |
| 34 | 比表面积测定仪 | DB127 | 台 | 1 | 沈阳 |
| 35 | 水泥净浆搅拌机 | S200 | 台 | 1 | 沈阳 |
| 36 | 砂浆搅拌机 | S200 | 台 | 8 | 无锡 |
| 37 | 混凝土试模 | 15m3 | 组 | 80 |  |
| 38 | 砂浆试模 |  | 组 | 20 |  |
| 39 | 分析天平 | 千分之一 | 台 | 1 | 威海 |
| 40 | 电子天平 | 1000/0.1g | 台 | 2 | 上海 |
| 41 | 架盘天平 | 1000/1g | 台 | 5 | 济南 |

第5章 施工准备及总平面布置

5.1.施工准备

5.1.1.现场准备

5.1.1.1.在工程投标的基础上，对施工现场作进一步的调查。

5.1.1.2.合理布置为工程施工服务的整套附属生产设施和生活设施。包括材料场、机械场地、机修房、变电站、空压机站、水泵站及生活区的建设等。

5.1.1.3.各种机械的安装、配套及试运转。

5.1.1.4.材料库的建设及部分材料的储存。

5.1.1.5.与业主建立联络网络，办理有关施工的各种证件、手续（包括进场人员、车辆的施工通行证、人员暂住证等）。

5.1.2.技术准备

5.1.2.1.图纸资料交接与图纸审核。上场后首先办理图纸交接，之后组织工程技术人员进行图纸会审，编写审核报告，对发现的设计问题尽早通过业主向设计单位咨询以求快速得到解决；

5.1.2.2.编制实施性施工组织设计。根据实际情况安排施工队伍及机械设备，调整投标书中不符合业主要求和不符合现场实际的施工方案，详细划分施工单元，编制质量计划，编制指导施工的施工作业指导书及施工工艺操作细则；

5.1.2.3.落实各种保证体系。根据实施性施工组织设计，进一步完善各种施工保证体系，修订更具针对性的保证措施，制定工程质量管理目标和工程创优详细规划；

5.1.2.4.岗前培训。正式开工前，对上岗人员进行关于地方法规及安全、质量、文明施工等的教育，使之树立环保观念及安全第一、质量至上的思想；

5.1.2.5.设置工地试验室。根据本工程试验及检测要求，配齐试验检测所需的各种仪器设备，建立健全测试规章制度，安排固定人员专职负责测试工作；

5.1.2.6.进行交接桩及复测工作。接桩时，主要交接设计单位的导线控制桩及水准基点桩；接桩后，马上组织专业人员进行导线复测、水准复测、线路定位等工作，复测无误后报请监理工程师批准；

5.1.2.7.初期试验工作。用于工程的主要材料从厂家或业主指定的提货地点取样进行试验，按规定填写试验报告报请监理工程师批准。根据工程各部位所需混凝土的质量及性能要求进行混凝土配合比试验，以求在正式开工时能出具混凝土28d强度的试验报告；

5.1.2.8.办理工程开工报告。备齐各种施工图纸、定型图集、标准规范等有关资料，对施工人员进行技术交底，对施工准备工作进行内部验收。合格后会同监理工程师进行开工前检查，办理开工报告。

5.1.3.物资及机械准备

5.1.3.1.施工用的主要材料如钢材、水泥、砂、碎石等及时提出季、月进度计划，其他材料编制采购计划总表，通过招标、寻访等方式确定合格供应商。在提供季、月进度计划中详细地列出所需材料的规格、数量、质量和供应时间，以按施工进度保证供应。

5.1.3.2.对工程施工中的各种材料、机械（具）需要量及其供应计划、来源、采购、运输等都要做到件件落实，特别是保证主材（木材、钢材、水泥、油料）的需求。

5.1.3.3.对拟投入的大型机械设备做好进场和试运转等工作，并要做好对调入设备的维修、保养工作。

5.2.施工总平面布置及说明

5.2.1.施工现场规划

本标段区间隧道自樱花西路下穿过，业主提供了竖井处一块临时用地，面积为1500m2，通过实地考察，综合考虑交通运输、供水、供电及排水排污条件，结合场地现状及对车站二期施工围蔽情况的分析，遵循“方便施工、节省投资、分区布置、干扰最小”的原则，统筹兼顾，精心规划，对缺少的办公用地和生活用地就近租用解决；。

5.2.1.1.临时设施：由于临时用地非常狭小，施工管理区和生产设施统筹规划布置，以布置生产设施为主，竖井场地包括办公用房一栋(主要有调度室、值班室)、竖井提升架、屯土场、喷射混凝土拌合站、工地材料库、钢筋加工场、木工房、门卫及洗车槽等，车站临时围蔽内布置办公用房一栋(主要有调度室、值班室)、喷射混凝土拌合站、工地材料库、钢筋加工场、木工房、门卫及洗车槽等，会议室和监理工程师办公用房设在竖井工地；生活住房就近租用民房。具体布置见《北京地铁五号线区间竖井区平面布置图》及《北京地铁五号线车站区平面布置示意图》。

5.2.1.2.场地围蔽：施工临时围墙按业主的要求进行施工，按要求对沿道路面进行装饰，做到美观大方、与周围环境相协调，在施工期间保持整洁，注意维护。

5.2.1.3.场地硬化：整个施工场地除基坑开挖范围外，全部进行场地硬化，硬化方式采用5cm厚细石混凝土，表面水泥砂浆抹平，临时道路、钢筋、木工加工场采用15cm厚的混凝土地面。

5.2.1.4.屯土场：施工现场无足够场地作为隧道弃碴临时堆放场，故采用2m高的钢筋混凝土预制挡墙围蔽，作为现场的临时屯土场，占地200m2，地面用20cm厚C25混凝土硬化，可屯土约400m3。

5.2.1.5.混凝土生产：施工现场仅设置喷射混凝土的小型拌合站，二衬和车站结构采用商品混凝土，混凝土施工尽量安排在夜间进行，以减小商品混凝土运输对周围交通的影响，确保混凝土连续灌注。

5.2.1.6.门卫及洗车糟：在施工场地出入口设置洗车槽及门卫值班室，洗车槽采用砖砌，其下设容积为3×5×1=15m3沉淀池，上设钢格栅供车辆冲洗使用。门卫负责现场的安全保卫及车辆、人员出入登记检查工作。

5.2.2.施工供电、供水及供风

5.2.2.1.供电

施工用电由业主提供，进场后架设线路引到施工管理区。在施工管理区设总动力箱，在各个施工面设分动力箱，从各分动力箱用软质电缆或移动式配电箱供给各用电处。供电线路均采用三相五线制，隧道内施工用电通过竖井随开挖布设线路至开挖面。为确保安全，隧道内照明用电和设备用电采用两套供电线路，施工地段照明采用24V低压供电线路。区间工地自备120KW发电机二台、车站工地备75KW发电机二台，通过电源切换箱备用于停电情况下的照明、排水以及负荷许可条件下的适当动力用电，以减少停工损失，保障工程工期。

《北京地铁五号线区间竖井区平面布置图》

《北京地铁五号线车站区平面布置示意图》

5.2.2.2.供水

临时供水在业主指定的位置接φ100主供水管至竖井工地和车站明挖现场，然后采用φ50 管道分接到各用水点。

5.2.2.3.供风

区间隧道配备3台20m3/min电动空压机，车站配备3台12m3/min移动式空压机保证基坑喷射混凝土作业供风需要。

5.3.通讯

安装四部供电脑联网的电话用于对外联络，项目经理部和明挖工地各一部，竖井工地两部，其中一部提供给监理工程师。配对讲机16部，供施工负责人与各作业班组联络用。

5.4.施工排水与地表水控制

施工现场设置连续、顺畅的排水系统，合理组织排水。在施工区和基坑四周设环形排水沟，水沟断面为0.3mх0.4m，排水沟墙身砌120砖墙，水沟底采用5cm厚砂浆抹面，为保证施工场内不积水，场地硬化时从场地中心分别向四周做纵、横向排水坡，基坑水通过管路抽至上部水沟。区间隧道排水采用集水坑、水仓、管道接力引入主排水沟，经沉淀处理后排入市政污水管道。

5.5.交通与运输

本标段区间施工时对交通影响不大，设备进场、材料运输、土方倒运安排在晚10点以后开始，早6点前结束，运输车辆均从樱花西路进出；车站施工时，应做好交通疏解工作，确保临时道路的畅通以方便附近居民及各单位的人员及车辆进出，与交通部门搞好协作，确保市政车辆的有序绕行。

6.竖井、施工通道施工组织方法及程序说明

本标段和平西桥站～北土城东路站区间设施工竖井一座，位于K15+060线路左侧距左线中心线8.0m处。井深为17.9m，在井底设积水坑。竖井与区间正洞通过施工通道相连，施工通道与竖井正交。竖井断面形式为矩形，断面净空尺寸为6.8×4.6m。竖井及施工通道布置见图2-2-3-1。

竖井及施工通道平面布置图

本区间竖井施工将通过粉土填土①层、粉土③层、粉质粘土及粘土夹粉土④层、粉质粘土及粘土夹粉细砂④2层等地层，稳定性一般，地下水不很丰富。

6.1.施工步骤及工艺流程见图2-2-3-2

6.2.施工方法

6.2.1.竖井施工方法

竖井施工时，井口地面以下3m范围采用挖掘机开挖，喷锚支护，并对井口周围地表注浆加固，人工修整后一次性浇注二次衬砌及井口锁口，以加强井口及周围地层的稳定与安全。井身开挖按超前小导管预注浆，人工开挖，格栅圈梁，锚喷支护的顺序进行，结构混凝土自下向上分段浇注。

6.2.1.1.开挖

井身开挖（除井口部分）全部采用人工开挖，提升架垂直运输至屯土场，夜间外运弃土。考虑地下水及周围土体不稳定等特点，在开挖下一节段之前，在本节段周围向下打入外插角35°的φ42的钢管1.5m，钢管环向间距1.0m，竖向间距0.5m，采用压注水泥—水玻璃双液浆的办法，在井体周围形成一道止水固结帷幕，并打入一定数量的锁脚锚杆，以防止上一节段支护下缩，见图2-2-3-3。当竖井挖至施工通道拱脚标高时，先对通道洞口进行加固处理，然后继续下挖，并将井底积水坑开挖到位。

6.2.1.2.出土

采用人工装土，垂直提升，井上临时存放、夜间集中外运的方式。

垂直提升采用电动葫芦。在开始竖井施工的同时，要进行井上正式提升设备的安装。

6.2.1.2.初期支护与二次衬砌

井身开挖后立即进行初期支护，原则上先初喷3～5cm的素混凝土，然后焊接钢筋挂网、架立格栅钢架，喷射混凝土至设计厚度。施工中注意上下节段的连接，对节段间的污泥用水冲净。施工完毕的初期支护应在底部作临时支撑，防止护壁内缩，施工中一旦发生护壁背后脱泥掏空情况时，应立即封闭井底，并对井壁背后注浆加固，待井体稳定后，方可继续施工。

在二次衬砌施作前，应对初期支护的漏水部位作全面的检查与嵌堵，确认无漏水情况时，采用简易支架子、组合钢模由下至上立模浇注井身结构混凝土。

6.2.2.通道的施工方法

由于施工通道所处地层地质比较软弱，易坍塌，故马头门及施工通道均采用台阶法施工，施工中严格按照“管超前、严注浆、短开挖、强支护、勤量测、早封闭”的原则进行管理和施工，以策安全。

开挖前先施作φ42超前小导管加固围岩，小导管长3.5m，环向间距30㎝。采取台阶法人工开挖，台阶长度3～4m，每循环进尺0.5～1.0m。斗车人工装运。初期支护采用挂钢筋网喷混凝土及格栅组成联合支护，及时封闭，二衬紧跟进行。

6.2.3.交叉口施工

竖井与施工通道的交叉口，在开挖前，对拱圈部位进行超前加固，采取小导管超前注浆，必要时可设托架。交叉口开挖每循环进尺0.5m，先全断面喷混凝土封闭，然后安设工字钢拱架，连续设三榀，最后挂网喷锚至设计厚度。初期支护完成后，在洞口设纵横临时支撑加固，前段工程与交叉口的入口处的二次衬砌同时浇注完成后，方可进入下一道工序的开挖工作。

在施工至马头门堵头墙前的最后一循环时，将两种断面尺寸的钢架同横断面架立并在中间加立一过渡断面钢架，然后在堵头墙范围内施工超前导管，同时施工侧向导管，注浆进行加固后喷射混凝土至设计厚度，形成堵头端墙，然后再开挖变断面后的施工通道，每循环进尺0.5m左右。见《马头门堵头墙处理示意图》。

6.3.施工组织安排

竖井施工计划安排40天，施工通道计划安排35天(包括各种管线和设施安装)，为满足施工进度要求，实行三班制昼夜施工。竖井及施工通道总计开挖土方1267m3，预计最高日出土量为50m3左右，计划投入2台15t自卸汽车，一台轮式装载机即可满足土石方施工需要。

6.4.竖井临时设施布置

竖井平面分为三个区布置：人行通道楼梯间、罐笼提升作业区及各种管道电缆与散件长料下放区。人行通道以隔离网分开，以策安全，具体布置见图2-2-3-4。

(1)人行通道

在竖井内设人行梯一座，作为人行通道，供施工人员出入使用。

(2)罐笼提升作业区

设置提升架，供洞内出碴和进料，具体结构见图2-2-3-5。

(3)管线布置区

区间隧道施工所用的“三管两线”均紧靠竖井壁直接引入至各工作面。混凝土运输通过竖井投料管送至井底，然后用轨式混凝土搅拌车运至作业面。

7.区间施工施工组织、方法及程序说明

和平西桥站～北土城东路站区间为双洞单线隧道，线间距14.8m。区间主要在樱花西街下穿行，在K15+350～+400段穿过樱花西桥桥基及坝河，隧道通过区域的地层为粉质粘土层，粉质粘上夹粘土或粉土，隧道覆土厚度10m左右，在区间左线K15+060处设施工通道，区间隧道断面形式为马蹄形复合衬砌，由初期支护、二次衬砌和夹层防水层构成，断面形式见区间隧道标准断面图

7.1施工原则

地层松散、自稳能力差的城市地铁工程中，采用浅埋暗挖法成功的关键是选择合适、经济、能有效控制地表沉降的工法及相应辅助工法，其地表沉降要控制在30mm以内，沿线地面建筑物和地下埋设物（主要为管线）做到不损坏、断裂和渗漏，不出现洞内坍塌及涌水、涌砂事故，要确保地面交通和商贸等各种社会活动的正常进行，保持良好的环卫、环保条件。

7.1.1.区间隧道施工原则：

根据本工程的特点，区间隧道暗挖施工时严格遵循“管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测、控沉降”的原则，确保工程质量和施工安全。

管超前：根据本区间地质情况，在掌子面尚未开挖前沿隧道拱部按设计打入钢管起超前支护作用。是确保围岩稳定、控制地表沉降的关键工序。

严注浆：在浅埋软弱围岩中施工，在未开挖地段施作超前管棚，进行预注浆加固地层，使松散岩层胶结起来。

短开挖：缩短每一个开挖循环进尺，进尺控制在0.5～1.0m范围内，做到开挖和支护时间尽可能短。

强支护：采用径向锚杆、挂网、格栅钢架（型钢钢架）和喷混凝土等措施进行较强的早期支护。

快封闭：隧道开挖后立即施作初期支护，尽早使初期支护封闭成环，以改善整体受力条件。

勤量测：量测是对施工过程中围岩及支护结构变化情况进行动态跟踪的主要手段，其信息及时反馈给施工、设计部门，以便修改设计参数或采取特殊的施工方法。

控沉降：隧道施工中地表沉降可导致地面建筑物及地下管线的损坏，影响城市正常生活，因此采用较强的初期支护、紧跟二衬、拱背注浆等措施来控制地表沉降，确保地面建筑物和地下管线的安全。

7.2.总体施工方案：

由于区间隧道不同段落设计作用的不同而导致不同的断面型式，同时隧道在局部穿越特殊地段，因此根据隧道断面型式的不同及穿越的特殊地段选用不同的施工方法。

区间正常段（A型断面）采用拱部φ42超前小导管预注浆加固地层结合格栅钢架支撑，网喷混凝土，短台阶法施工；穿越樱花西桥桥基及坝河段（B型断面）采用拱部φ108长大管棚间插小导管预注浆加固地层结合型钢钢架支撑，网喷混凝土，超短台阶开挖，拱脚采用φ42外插钢管注浆加固；区间人防段（C型断面）采用拱部φ42超前小导管预注浆加固地层结合格栅钢架支撑，网喷混凝土，CD法开挖。以上开挖均为人工开挖。

区间隧道施工工序见《区间隧道施工工序流程图》。

施工准备

实施性施工组织设计

隧道开挖

初期支护

监控量测

施作防水层

二次衬砌

结束一循环

修改支护参数

是否符合

管理基准

修改施工方案

区间隧道施工工序流程图

是

否

7.3.区间隧道的施工方法

7.3.1.区间隧道正常段（A型断面）

和平西桥站至人防段之间段落即K14+528.4～K15+337.1为区间正常断面，设计为A型断面，长度为808.7m，采用短台阶法开挖，超前下台阶7～8m。

7.3.1.1.超前支护

上台阶开挖前先沿拱部按设计布设φ42超前小导管，环向间距40cm，长350cm，每1.5m一循环，导管布设后压注水泥水玻璃双液浆进行地层加固。

7.3.1.2.开挖支护

注浆后人工进行开挖，每开挖循环0.75m。开挖后立即初喷混凝土3～5cm进行封闭（包括掌子面），然后安装格栅钢架（间距0.75m）、挂钢筋网（φ8@150×150）、网喷混凝土达设计厚度（25㎝）。为确保支护在下台阶开挖后不下沉，每侧格栅脚部布设3根锁脚锚杆。

为避免或减少上台阶下沉，下台阶开挖时左右侧错开开挖，每侧进尺不超过1.0m，开挖后立即下接格栅，并挂网完成初期支护。

仰拱开挖支护与侧墙同时完成，使支护成环。

开挖后的土方在下台阶由轨行式矿车运至竖井后提升至地面。

区间隧道A型断面施工步骤及程序说明图

7.3.2.区间隧道穿越桥基及坝河段（B型断面）

区间隧道在K15+347～+400处穿越樱花西桥桥基及坝河。樱花西桥桥梁全长44.58m，北侧桥基为管桩基础，南侧桥基及南北侧桥墩均为条形基础，基础为200级素混凝土；隧道顶拱距桥墩底面为2.9m，距河底距离约为5米；坝河河水深度为1～2m，河底为粉质粘土。此段设计为B型断面，长度为53m，采用超短台阶法开挖，上台阶预留心土，超前下台阶3～4m。

7.3.2.1.准备工作

施工前对坝河进行临时断流，避免河水下渗增加降水的难度并给施工带来危险；

进行降水作业；

对整个掌子面喷射混凝土进行封闭（喷射厚度10cm），同时搭设钻机施工平台，安装钻机。此段共两循环管棚，分别从南北二个方向施工：南侧以人防间作工作室，北侧以北土城站作工作室。

7.3.2.2.超前支护

准备工作完成后，采用管棚钻机沿拱部按设计间距施工管棚，管棚采用φ108长管棚，间距40cm，每循环长度30m（段内共施工2个循环）。管棚施工后，为加强管棚刚度，在管内放置由3根Φ22钢筋绑扎成的钢筋笼，然后压注水泥水玻璃双液浆进行地层加固。

区间隧道A型断面施工步骤及程序说明图

7.3.2.3.开挖支护

开挖时每循环进尺50cm，开挖后立即初喷混凝土3～5cm进行封闭（包括掌子面），然后安装型钢钢架（间距0.5m）、挂钢筋网（φ8@150×150）、网喷混凝土达设计厚度（30㎝），并在钢拱对应部位的拱脚每侧各布设3根长250cm的φ42导管作为锁脚锚管。每开挖三个循环计1.5m后，在大管棚之间间插长350cm的导管，外插角30～40°，进行注浆预加固地层，以补充大管棚注浆的遗漏。

下台阶开挖前先沿拱墙轮廓施工φ42导管，导管长350cm，间距40cm，外插角30～40°，然后左右侧错开开挖，每侧进尺不超过0.5m，开挖后立即下接型钢，并挂网完成初期支护。

仰拱开挖支护与侧墙同时完成，使支护成环。

开挖后的土方在下台阶由轨行式矿车运至竖井后提升至地面。

施工中加强对桥梁、河道、地面及洞内的量测，及时反馈信息，以便相应调整有关参数及方式工艺。

其施工步骤及程序见《区间隧道B型断面施工步骤及程序说明图》

7.3.3. 区间隧道人防段（C型断面）

区间隧道K15+337.1～+347段为人防段，设计为C型断面，长度为9.9m，采用CD法开挖。

自A型断面进入C型断面前，提前4～5 m按比例进行挑顶、扩帮，使断面逐渐过渡至C型标准断面，避免断面突变，以减少支护应力的集中。

7.3.3.1.支护参数

超前支护：φ42超前小导管，环向间距40cm，长350cm，每1.5m一循环，导管布设后压注水泥水玻璃双液浆。

初期支护：钢筋网φ8@150×150

格栅   间距0.5m

喷射混凝土 C20厚30㎝

7.3.3.2.施工流程

施工顺序见《区间隧道C型断面施工步骤及程序说明图》。

施工中每部超前下一部3～4m进行，中隔墙在二次衬砌前拆除。

《区间隧道B型断面施工步骤及程序说明图》

《区间隧道C型断面施工步骤及程序说明图》

7.3.4.区间隧道正常段备用方案

如果区间隧道A型断面段落内土体的稳定性较差，可在上台阶开挖时预留核心土，以提高掌子面开挖时的稳定性，确保施工的安全。其开挖顺序见下图。

7.4.主要工艺

7.4.1.超前支护

超前支护有超前管棚与超前导管两种，支护包括封面、布孔、钻孔安管、注浆四道工序。施工程序见图2-2-4-5。

管棚施工工艺流程图

管棚试探

钻机维修保养

钻机就位

测量放线

修筑钻机平台

喷混凝土封闭掌子面

精度检测

封  口

材料准备

钢管加工

结   束

①封面：注浆前喷射混凝土封闭掌子面，防止漏浆。

②布孔：按设计图纸，将管孔位正确测放在工作面上。导管（管棚）布置见《导管布置示意图》。

③钻孔安管：大管棚采用钻机，将Φ108钢管分节套管钻进，分节长6m，管棚环向间距40cm。外插角1O ～3O，30m为一个循环。小导管采用风枪打入，在拱顶外轮廓线设计范围内布置，环向间距A型与B型断面40cm 、C型断面为30cm，长度均为350cm，每1.5m一个循环，小导管施工时对钢管尾部焊箍，顶部做成尖锥状，管壁按梅花形布置溢浆孔，孔径为6～8mm，间距15cm，采用风枪将小导管打入孔中，外插角控制在150之内，尾部置于钢架腹部，增强共同支护能力。

④注浆：注浆采用高压注浆泵、注水泥-水玻璃浆液，注浆压力控制在0.2～1.0MPa，在孔口处设置止浆塞，浆液配合比根据地质情况及现场试验确定。

⑤为了增加大管棚的钢度，在钢管内放置由三根主筋制成的钢筋笼，注入水泥浆。

7.4.2.初期支护

本标段区间隧道的初期支护包括初喷、挂网、架立格栅（型钢钢架）、复喷混凝土，其施工工艺流程见《初期支护工序流程图》。

区间隧道初期支护工序流程图

上台阶复喷混凝土

下台阶开挖

初喷混凝土

施工准备

拱部打超前小导管（管棚）、注浆

上台阶开挖

初喷混凝土

挂网

上

台

阶

开

挖

支

护

架立格栅钢架（型钢钢架）

锁脚锚杆

结束一循环

挂网

架立格栅钢架（型钢钢架）

上台阶复喷混凝土

初期支护背后注浆

下

台

阶

开

挖

支

护

①初喷

在开挖完成后立即进行，及时封闭，找平开挖面，防止围岩表面剥离脱落。

②挂网

为固定钢筋网，沿开挖面周边打入50cm长的短锚杆，环向间距100cm，纵向间距随循环进尺而定。在安装完固定锚杆后，挂钢筋网，网格间距均为15cm×15cm。

③格栅钢架/型钢钢架

格栅钢架由Φ22主筋按设计型式焊接而成，型钢钢架由I字钢冷弯加工而成，每排钢架间纵向用钢筋焊接成整体，格栅钢架安装紧贴初喷混凝土面，为防拱脚下沉，设置钢垫板作为钢架基础，A型断面格栅间距0.75m ，B型断面格栅间距为0.5m，C型断面型钢钢架间距为0.5m。格栅钢架安装工作内容包括定位测量，安装前的准备工作和安设。

a定位测量

首先测出线路中线，确定高程，然后再测定其横向位置；钢架安设方向与线路中线垂直；每榀的位置定位要准确，其余各榀位置上下、左右偏差小于±5cm，斜度<2о。

b安设前的准备工作

运至现场的钢架分单元堆码，安设前进行断面尺寸检查，及时处理欠挖侵入净空部分，保证钢架正确安设，钢架外侧有不小于5cm的喷射混凝土，安设拱脚或墙脚前，清除垫板下的松碴，安放垫板，将钢架置于钢板上。

c钢架安设

钢架与封闭混凝土之间紧贴，在安放过程中，两排钢架间沿周边每隔1m用钢筋联接。

d钢架安装完成后，和接触的锚杆头焊接，使之成为整体结构。

④复喷混凝土

格栅钢架安装完成后，分次喷射混凝土至设计厚度。喷射混凝土施工采用湿喷工艺，喷射设备使用铁科院西南分院研制的TK-961湿喷机。其特点是混凝土品质好、回弹小、改善作业环境，保证工程质量，工艺流程见图2-2-4-6。

a喷射混凝土作业除满足《铁路隧道喷锚构筑法技术规则》的有关规定基础上，增加如下技术要求。

b对于Ⅲ类围岩,初喷混凝土紧跟工作面,复喷前按设计完成锚杆、钢筋网的安装工作，复喷至工作面的距离初定为3～10m，施工时根据监控量测的结果进行修正。

c渗漏水地段的处理，当围岩大面积渗水但水量不大时，在喷射混凝土前用高压风吹扫；开始喷射混凝土时，喷射混凝土由远而近；临时加大速凝剂掺量，缩短初、

终凝时间，逐渐合拢喷射混凝土。水止后，按正常配合比喷射混凝土封闭。

d试验室负责优选喷射混凝土配合比与施工控制，喷射混凝土中掺DS型液体速凝剂，STC粘稠剂，

混凝土搅拌+STC增粘剂

运    输

喷  混凝土  机

DS液体速凝剂

喷 射 作 业

湿喷混凝土工艺流程图

以减少回弹和粉尘；按配合比称料拌和，电动流量计控制外加剂的掺量，确保喷射混凝土强度符合设计要求。

e每隔5m，用TAPS极座标自动测量系统测绘开挖断面和喷射混凝土完毕后的断面，两断面相减就得喷射混凝土厚度，不够设计厚度的重新加喷补够。

f喷混凝土由专人喷水养护，以减少由于水化热引起的开裂，发现裂纹用红油漆作上标志，进行观察和监测，确定其是否继续发展并找出原因进行处理，对可能掉下的喷射混凝土撬下重喷；对不再发展的裂纹，采取在其附近加设锚杆或加喷一层混凝土的办法处理，以策安全。

g岩层已完全风化成土时，为加强喷射混凝土与土状岩体的粘结力，采用在受喷面上设一层用φ3.5mm铁丝编成的铁丝网片，网格尺寸5cm×5cm。

h坚决实行“四不”制度，即喷锚工艺不完毕，掌子面不前进，喷射混凝土厚度不够不前进，开挖、喷锚后发现的问题不解决不前进，量测结果判断不安全未经补强不前进。以上制度由工地领工员负责实施，并将实施情况填入工程日志簿备查，项目经理部负责检查督促。

7.4.3.初期支护背后注浆

初期支护封闭成环5～10m后，立即对其拱背压注水泥浆，填实初期支护与围岩间的空隙，减小地面沉降。

7.4.4.防水层及模筑混凝土

- 区间隧道防水与二衬施工步骤见图2-2-4-7。

养护

拆模

台车就位

台车调整、立模

输送泵就位

监理检查签证

台车与模板脱离并移至前一组模板处

浇注混凝土

养护输送泵、管清洗、拆除

预留洞室立模

装堵头板

测量、绑扎钢筋

养护清扫模板、上脱模剂

防水层及衬砌施工工艺流程图

铺设防水板、排水盲管

喷射混凝土基层处理

②经检查在初期支护表面平整、无明显渗透漏水、无钢筋头后，铺设防水层及排水盲管，本工程采用土工布缓冲层和塑料防水板，底板纵向铺设，拱墙采用环向铺设，做到铺设平顺、双焊缝完好、搭接长度、宽度符合规范要求；防水板铺设完毕，作充气试验进行质量检查。

③二衬钢筋混凝土分两次灌注，先安装仰拱钢筋，灌注仰拱混凝土，然后安装拱墙钢筋，采用全断面衬砌台车一次灌注，每个衬砌段长12m。施工联络通道和泵站二衬采用简易衬砌台车施工；立模时严格控制中线、标高，保证断面尺寸和净空符合设计要求；做到板缝顺直、通畅；混凝土采用轨行式混凝土输送车运输，泵送入模，插 入式振捣器振捣。作业时，防止钢筋头、电焊火花、振捣器碰坏防水层。

④二次衬砌时间根据监控量测的结果确定。

图2-2-4-8轨道桥及桥下作业示意图

⑤在混凝土衬砌施工中出碴运输采用轨道桥将轨道抬高，不中断行车。轨道桥的形式见图2-2-4-8。

⑥二次衬砌背后注浆：

为防止二次衬砌与防水层之间形成空隙，在浇注二衬混凝土时按设计位置预留注浆孔，适时压浆，充填空隙。

7.5区间隧道的施工组织

7.5.1 施工进度计划

区间隧道施工共有四个工作面，均以竖井作为施工通道。

(1)主要进度指标见表Ⅱ-2-4-1

主 要 进 度 指 标 表               Ⅱ-2-4-1

| 断面型式 | 月成洞（m） | 每循环进尺（m） | 循环时间（min） |
| --- | --- | --- | --- |
| A型 | 50 | 0.75～1.0 | 650 |
| B型 | 30 | 0.5～0.75 | 680 |

(2)各类围岩开挖支护循环作业时间分配见图2-2-4-10、图2-2-4-11、图2-2-4-12。

7.5.2工班组成：通过竖井施工的区间隧道分为四个工区，每个工区组成开挖、支护、衬砌三个工班，风、水、电及钢筋加工、防水板安装统一安排。工班组成见表II-2-4-2。

工  班  组  成  表            表II-2-4-2

| 工 班 | 施 工 项 目 | 人 数 |
| --- | --- | --- |
| 掘进班 | 土石开挖 | 6 |
|  | 装碴外运 | 4 |
| 支护班 | 喷锚 | 10 |
|  | 挂网及格栅 | 8 |
|  | 导管注浆 | 15 |
| 衬砌班 | 立模、绑扎钢筋 | 20 |
|  | 灌注混凝土 | 12 |
| 合 计 |  | 75 |

7.5.3主要机具设备

区间隧道均以人工开挖，主要机具包括装载机、管棚机、喷射机、衬砌台车等。详见商务部分《主要工程装备清单》。

7.6施工期间突发事件的预防和处理措施

7.6.1暗挖隧道防止下沉的技术措施

本段区间所通过区域除樱花西桥外虽无其它地表建筑物，但城市交通亦不允许有过大的沉降，且该路段交通较繁忙，管线密布，所以控制地表沉降是本段施工的关建，在施工中应针对地表沉降发生的原因采取相应的技术措施。

7.6.1.1土体内水的流失是造成地表沉降的主要因素之一，因此必须严格控制施工过程中水量的排放，以防为主，以排为辅，为此采取以下措施：

(1)对水量较大的地段应采取超前小导管周围边注浆和掌子面注浆，控制水的排放量。

(2)严格喷射混凝土施工工艺。

①严格按配合比拌制喷射混凝土料，特别要严格控制外加剂；

②仰拱及上台阶拱脚积水和淤泥清理干净；

③新旧混凝土面清洗至露出混凝土的本色，无泥土或其他杂物；

④按规范要求分层喷射，从而保证喷射混凝土的密度，提高喷射的质量。

(3)及时进行初期支护背后回填注浆堵水。

7.6.1.2地面沉降是由于土体的承载力差，隧道开挖后土体变形大而引起的。采取的措施是采用小导管超前注浆。必要时减小各钢管之间的间距以增加支护的钢度。

7.6.1.3隧道开挖后应力重新分布造成地面沉降，采取的措施是：

(1)管棚超前支护。

(2)采用弧形导坑法开挖，并保证核心土的大小和长度。

(3)增加锁脚锚杆数量，并及时打设。

(4)增加上台阶拱脚的承载力：每侧拱脚下打设直径42mm的钢管各3根，长度视拱脚围岩而定，上垫钢板，以增加拱脚承载力。

(5)加大拱脚处纵向连接筋密度并保证焊接质量；拱脚上30cm处，设双层4根纵向连接筋，间距同拱架截面，以形成托梁。

(6)必要时加设临时仰拱。

7.6.1.4施工工艺及现场操作不规范造成的地面沉降，采取措施为：

(1)定期召开限制沉降措施技术专题会，分析沉降规律，订出防止沉降措施。

(2)找出每道工序的合理施工时间，各工序严格按标定时间进行控制，从而缩短作业循环时间、减少掌子面土体暴露时间，达到及时封闭、控制沉降的目的。

(3)拱脚及仰拱积水和淤泥清理干净，保证拱脚落在实地上。

(4)保证钢筋网与围岩密贴，保证喷射混凝土质量，及时进行背后回填注浆。

(5)保证立拱架质量，特别是螺栓的连接质量和连接筋的焊接质量，螺栓上齐拧紧，连接钢筋搭接长度不小于8d，焊缝饱满。

(6)严格控制管棚的角度。

(7)左右线掌子面前后距离控制在2～３倍洞径。

(8)台阶长度控制在1倍洞径以内。

(9)减少上下台阶施工的相互干扰，及时封闭成环。

7.6.2防止隧道土体坍塌的措施

本标段隧道穿越粉质粘土、粘土层，部分地段夹粉土，开挖后自稳能力较差，易坍塌，地面沉降难以控制，施工难度大。为此采用超前小导管（管棚）注浆，掌子面超前预注浆加固地层及掌子面喷射混凝土等施工方法进行开挖施工，防止土体坍塌事故。一旦发现有土体坍塌征兆，采用如下措施：

采用人工配风镐开挖施工，减少对土体的扰动；

洞内配备足够的装土草袋、木料、型钢，一旦发现掌子面坍塌，立即土封堵支顶，并喷射混凝土封闭掌子面，插打压浆导管压浆防止坍塌和减少地面沉降；

开挖过程中，为防止拱顶和边墙处土体坍塌，采用插板封堵；

开挖过程中，对掌子面砂石层喷射混凝土封闭；

开挖支护力求快速，开挖进尺控制在50～75cm，初期支护快速成环，尽早封闭。

7.6.3突然涌水、涌砂、局部过量静水压力预防处理措施

本标段隧道穿过粉质粘土、粘土地层，地层透水性弱，同时结构未进入承压水，地下水对施工的影响较小，但也不可忽视有发生涌水、涌（泥）砂、局部过量静水压力现象发生。

如发生涌水、涌（泥）砂、局部过量静水压力现象，采取如下措施处理：

在洞内储备足够的装土草袋、木料、型钢，一旦发现掌子面有事故征兆立即封堵支顶；

准备足够的排水机具，一旦发生涌水、涌砂局部过量静水压力现象，立即强排，并喷射混凝土封闭掌子面，插打压浆管压浆堵水；

采用超短台阶法，人工开挖，减少对土体的扰动，开挖支护力求快速封闭成环，并有足够的钢度承受静水压力；

做好地质超前预报，在开挖工作面上钻探测孔，一旦发现涌水、涌砂局部过量静水压力现象，提前做好预防。

7.7运输组织

和平西桥站～北土城东路站区间4个工作面均通过竖井施工。区间隧道的出碴、进料、施工用风、水、电及施工人员均须通过竖井进入工作面，故须对区间隧道的运输作业合理布置、统一调度，确保工程施工顺利进行。

7.7.1出碴：

洞内出碴选用ZC-3型电动装岩机装碴，电瓶车牵引0.75m3侧卸式矿车直接运至竖井，通过竖井提升架垂直提升，上运至地面临时屯土场。

提升架示意图

7.7.2进料：

(1)格栅钢架在地面分节加工成型后，用矿车运送至施工工作面。

(2)模板及衬砌台车的组装拼件采用汽车吊机垂直吊放入竖井内，再用矿车运送至施工工作面组装。

(3)喷射混凝土材料及商品混凝土的进料通过设在竖井内的投料管，进入轨行式混凝土搅拌运输车运至施工现场，投料管采用Ф300mm的密闭管，倾斜布置，以避免混凝土离析。

(4)防水层及其它材料采用矿车运输至工作面。

7.7.3区间洞内轨道布置：

本着方便运输考虑，在工作面均铺设双线，便于装碴出碴；成洞地段铺设单线，适当距离设会车线，竖井与横通道设双线，分别通向洞碴提升区及散料提升区，区间轨道布置见图2-2-4-13。

7.7.4运输组织

区间隧道运输组织包括出碴和进料的运输组织，由于有四个工作面的运输都经同一个出口进行，所以合理的组织运输非常重要。

(1)组织原则：在横通道内空、重车线分开，保证不同掌子面来车均可同时进入横通道区域内摘、挂车，互不干扰，重车摘除后电瓶车可立即挂空车走，减少等待时间，空、重车线间设渡线，既可供车辆运行，又可存空车，区间内每隔一定距离设渡线，以安全、灵活地避让为原则。

(2)合理安排作业工序：现场合理安排各道工序，并采取严格措施，保证各工序按时完成，以便错开高峰，尽量避免两个以上掌子面同时出碴；出碴面配两台电瓶车各牵引4辆矿车，具体施工中可将矿车先装碴后停在区间渡线上，留出工作面以利下道工序施工，然后在不干扰下道工序及进料等情况下继续出碴，以减少循环时间。

(3)运输调度的原则：施工网络计划中关键线路上的区段优先；运料车优先，出碴车避让；重车优先，空车避让；井上下来的空车立即移至空车线，便于电瓶车挂走。

⑷由于正洞与横通道的交角为90°，牵引机车无法进行转弯作业，因此装碴矿车运至与横通道的交叉口处后，由人工推运至竖井提升区。

7.8区间正洞“三管两线”布置见图2-2-4-14

7.8.1洞内通讯

洞内与洞外通讯采用内部交换电话联络。

7.8.2排水：

(1)上坡排水：当隧道上坡时，采用自然排水，但为了不影响混凝土施工，所以在衬砌工作面前端设集水坑，用水泵抽排至竖井积水池后，排至地面。

(2)反坡排水：反坡地段需采用分段设集水坑截流，水泵接力抽水至竖井积水池，排到地面。

7.8.3洞内供风、供水

地面设压风站，安装20m3电动空压机二台。自地面供风站至竖井及通道主供风管道采用φ150钢管，在正洞与通道交叉口处通过三通分向正洞各工作面，各正洞工作区间采用φ100钢管。

施工用水主管道采用φ100钢管，各正洞工作区间采用φ60钢管。

7.8.4供电和照明

动力线路采用三相380V供电线路，竖井地段使用铠装电缆，施工作业面使用橡胶电缆。供电距离较远电压下降较大时，安装稳压器。供电线路上设漏电保护装置，值班电工对线路经常检查。

照明线路：施工区域为36V，成洞和不作业地段为220V，低压输电线路长度不大于100m，低压变压器设在安全、干燥处，机壳接地。

7.8.5通风、除尘：

7.8.5.1通风标准

（1）隧道中氧气（O2）的含量：不得低于20%

（2）粉尘允许浓度：每立方米空气中含有10%以上游离二氧化硅的粉尘为2mg；含游离二氧化硅在10%以下时，不含有害物质的矿物性和动植物的粉尘为10mg；含10%以下游离二氧化硅的水泥粉尘为4mg。

（3）有害气体允许浓度：

一氧化碳（CO）浓度：空气中一氧化碳浓度不得超过24ppm（30mg/m3）。施工人员进入开挖面时，浓度可允许到100mg/m3（80ppm），但必须在30min内降至30mg/m3。

二氧化碳（CO2）浓度:按体积计，不得大于0.5%。

氮氧化物（换算成NO2）浓度：氮氧化合物不得超过0.00025%，质量浓度不超过5mg/m3。

（4）洞内温度：隧道内气温不超过28℃。

（5）洞内风量要求：每人供给新鲜空气不少于3m3/min；

（6）洞内风速要求：通道和正洞开挖为中小断面，洞内最小允许风速不小于小于0.25m/s。

7.8.5.2通风方式与通风设备

由于洞内无爆破作业且施工设备基本为电动设备，因此洞内供风主要是解决工作人员的新鲜空气需用量及喷射混凝土作业的污染。洞内通风采用压入式通风方式。

施工风量计算：

| 通风需要 | 最小风量 | 洞内最多工作人员 |
| --- | --- | --- |
| 公式 | Q2=60×S×V | Q1=q×m×R |
| 参数说明 | S—隧洞断面积； V—允许最小风速； | R—风量备用系数； M—洞内工作人员最多人数； Q— 洞内每人所需新鲜空气量； |
| 参数选择 | S=33m2 V=0.25m/s | R=1.15 m=30人 q=3m3/min |
| 风量 | Q2=60×33×0.25=495m3/min； | Q1=3×40×1.15=138m3/min。 |

为保证正洞各工作面的供风平衡，以495m3/min作为供风指标，则区间四个工作面所需总风量为：1980 m3/min。

竖井至横通道设100×100cm的矩形钢通风管，在洞内设分叉装置，分别通向左右线区间，通风机采用DT125动叶可调单级轴流风机（该风机最佳工况点风量2400m3/min，全压2080Pa，电机功率110KW，风机出口直径1360mm，噪声89dB），在左右线区间内设φ800mm的软式通风管，通风管挂于距地面2.5m以上的边墙上。

7.9洞内测量控制

测量控制是本区间隧道施工的一个重要环节，由于采用竖井施工，且通过横通道进入正线隧道，造成后视距离短，转角多，给正洞内导线延伸带来一定的难度，施工时通过地面测量控制网布点，引进正洞内采用双导线布置，利用全站仪、精密水准仪、陀螺经纬仪、精密投点仪等测量仪器通过从地面引至洞内，精确控制隧道中线，并根据实际情况多设测量投点复核。

洞内日常施工测量：按有关测量要求进行，技术人员利用洞内测量控制点及时向开挖面传递中线和高程，并由测量班用TAPS断面测量仪测设隧道开挖轮廓线，开挖后及时测量出隧道断面，初期支护格栅钢架架立前后和二次衬砌立模前后，必须进行复核，确认准确后，进行下道工序施工。

第8章 车站工程

8.1总体施工安排

本车站为五号线北土城车站与奥运支线北土城车站同期共建，施工时分二阶段进行：

第一阶段：施工车站五号线走向部分，开挖基坑土方、施工车站主体结构、封顶回填，同期施工车站西侧的附属结构；

第二阶段：施工车站奥运支线走向部分，开挖基坑土方、施工车站结构、封顶回填；

施工单元划分：

根据前后两期施工的特点，施工单元划分如下：

第一阶段 （施工五号线走向部分）：以车站中部为分界，分为南北二个单元，分别向南北两个方向开挖；

第二阶段 （施工奥运支线部分）：根据车站所处位置，分为东西两个单元进行施工作业；

8.2围护结构与基坑开挖

基坑开挖方法与围护结构是密切相关的，根据围护结构的型式，就可以确定相应的基坑开挖方法，对于北土城东路站来说，围护结构的施工是工程的重点，也是控制工期和工程投资的重要因素，围护结构方案的选择必须综合考虑周边环境、工程地质和水文地质状况、基坑特点、施工技术和设备以及工程造价等诸多因素。

北土城东路站周围空旷，基坑深度约18.0米。招标初步设计文件推荐采用钻孔灌注桩加降水方案作为基坑围护结构（南侧端墙距离坝河上口较近，约为7米，基坑支护采用钻孔咬合桩方案），五号线走向内设临时钢支撑、奥运支线走向采用土层锚杆作为支护系统。根据工程特点、难点，确定北土城东路站基坑开挖与围护结构的总体方案是：在采用有效的降水措施降低地下水位后，沿基坑施工钻孔灌注桩，进行不放坡开挖，开挖后采用桩间锚杆挂网喷混凝土或设带围檩的钢支撑形成支撑体系。

基坑降水、止水、围护结构施工以及基坑开挖的流程见图2-8-1-1。

Yes

No

平整场地

坑外搅拌桩止水帷幕

坑内钻孔灌注桩施工

坑外降水管井施工

降水疏干

坑内降水管井施工

逐层开挖基坑

降水疏干

逐层钢支撑施工

清  底

浇筑垫层

清  底

图2-8-1-1  基坑施工流程图

8.2.1  主体结构基坑降水与止水施工

一、基坑水泥搅拌桩施工

本标段主体结构基坑设计采用φ600深层水泥搅拌桩（桩长约19m）组成止水帷幕，以截断地下水流及坑外河沟对地下潜水的补给。

搅拌桩施工选用双轴深搅机，优点是：施工进度快，搭接接头少，防渗效果好。具体见深层搅拌机配套机械及布置图2-8-2-1。

图2-8-2-1  深层搅拌机配套机械及布置

（一）施工顺序：

先进行外侧一排搅拌桩施工，后施作内排。两排桩之间的降水管井与搅拌桩施工平行交叉作业，间隔一定的距离，以避免互相干扰。

（二）施工注意事项：

1．搅拌桩施工时外掺速凝剂（掺量须经试验确定，凝固时间应不影响相邻两桩搭接），使降水管井可提前降水，疏干土层，进行基坑开挖。

2．为保证止水帷幕的质量，搅拌桩的水泥掺量应不少于15%，水灰比0.4～0.5。

3．桩位偏差应小于50 mm，垂直度偏差须小于5%。

4．施工中严格控制搅拌轴提升速度，一般不超出0.5m/min。

5．保证连续泵送浆液，不得中断。

（三）质量检验：

1．成桩7天内进行桩体轻便触探检测，抽检率为总桩数的2 %，并不少于6根。

2．小应变动测以检测桩体的完整性，抽检率为总桩数的30%。

水泥搅拌桩施工工艺流程图2-8-2-2。

图2-8-2-2  水泥搅拌桩施工工艺流程图

8.2.2  基坑钻孔灌注桩施工

本标段车站工程的围护结构采用钻孔灌注桩，桩径φ800，间距1.6m，桩深五号线走向22.05m左右，奥运支线走向约15m左右。

8.2.2.1 施工方法

钻孔灌注桩施工采用GJC-40H反循环钻机成孔，导管法水中灌注混凝土。

钻孔前，孔口应埋设比桩机孔径大20cm的护筒，高出地面0.3m，埋深1～1.5m，护筒与孔壁间缝隙用粘土填实。以防止漏水，钻进速度在粘性土中不大于1m/min，较硬土层以钻机无跳动，电机不超荷为准。钻机达设计深度后，应进行清孔，放置钢筋笼，因桩身已达到地下水，所以清孔时用泥浆循环清孔，使泥浆密度控制在1.15～1.25g/cm3，清孔过程中及时补给稀泥浆，并保持浆面稳定，以避免塌孔。

导管法水中灌注混凝土，浇灌时，先灌入首批混凝土，其数量要经计算，使其有一定冲击量，能把泥浆从导管中排出。开导管方法采用混凝土塞。混凝土塞预先用8#铁丝悬吊在混凝土漏斗下口，当混凝土装满漏斗后，剪断铁丝，混凝土即下落到孔底，排开泥浆，并使导管和塞子埋入混凝土中，保持2～3m。浇筑应连续进行，随浇随拔管，中途停歇时间，一般不超过15min。在整个浇灌过程中，导管在混凝土中埋深应有1.5～4.0m，但不宜大于6m，利用导管内混凝土的超压力使混凝土的浇灌面逐渐上升，上升速度不应低于2m/h，直至高于设计标高300—500mm，在浇灌将近结束时，应在孔内注入适量清水，使槽内泥浆稀释排出槽外，并使管内混凝土柱有一定高度，以保证泥浆全部排出。

钻孔灌注桩塌孔、钻孔漏浆、钻孔倾斜、钢筋笼偏位变形防治措施及处理方案：

塌孔：提升下落锤、放钢筋骨架时保持垂直上下；护筒周围用粘土填封密实以防漏水，钻进中及时添加泥浆密度，不要使进尺过快或空转时间过长。轻度塌孔，加大泥浆比重和提高水位；严重塌孔，用粘土膏投入，待孔壁稳定后采用低速钻进。

钻孔漏浆：适当加稠泥浆或倒入粘土，慢速转动或在回填土内掺片石、卵石反复冲击，增强护筒；护筒周围及底部接缝用土回填密实；适当控制孔内水头高度，不要使压力过大。

钻孔倾斜：安装钻机时，要对导架进行水平和垂直校正，检查钻孔设备。倾斜过大时，填入石子粘土，重新钻进，控制钻速，慢速上下提升，下降，往复扫孔纠正。

钢筋笼偏位变形：钢筋笼分节制作，分段吊装，分段焊接并设加强箍加强；在钢筋笼部分主筋上，每隔一定距离设置圆形混凝土垫块，控制保护层厚度，孔底沉渣应置换清水或适当密度泥浆清除。

8.2.2.2施工工艺流程图

施工准备

桩位放线

护筒制作修整

埋设护筒

钻机就位

清  孔

清水池

成孔检查

安放钢筋骨架

下导管

泥浆池

向孔内注水及粘土

桩位复测

安装清孔设备

灌注架就位

灌注混凝土前准备工作

灌注水下混凝土

灌注架移位

沉淀池

钢筋骨架制作

钻进、掏碴

拆、拔护筒

测量孔深、斜度、直径、孔位、孔形

制浆池

导管制作、检验维修

测回淤

组装灌注架

孔口回填

基桩无损检测

桩头剔凿清理

试件养护

制作混凝土试件

配制混凝土

8.2.2.3、施工进度分析

从类似工程统计和本工程配备机械得到完成1根钻孔桩各工序所需要的平均时间如下表：

钻孔桩所需要的平均时间表                          单位：小时

| 钻机就位 | 钻孔 | 清孔 | 提钻 | 验孔 | 下笼 | 下导管 | 灌注混凝土 | 拔管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 10 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 0.5 |

完成1根钻孔桩的平均时间为t＝21×1.3≈27小时（1.3为误工系数）。

高架桥配备10台钻机，钻孔数量为220根，则高架桥桩基础完成的时间约为25天。

8.2.3  基坑开挖

8.2.3.1总体原则

8.2.3.1.1基坑开挖遵循的基本原则：

①基坑开挖在降水达到预期效果后开始，遵循“分层、分段、限时、快封”四个基本要点，竖向分层与支撑、支护高度相适配，纵向分段与主体结构施工相配合。

②严格控制每层的开挖深度，杜绝超挖。

③由于土方开挖分层进行，每层开挖深度有限，且下层土方必须在上层喷射混凝土及钢支撑施工后一定时间内进行，因此，开挖与支护必须紧凑衔接

根据以上原则，基坑开挖总体顺序为：在基坑横断面上，从两侧向中间开挖；在纵向上，后退式开挖，坑底留50cm的土体采用人工清底，以便尽量减小对坡面和坑底的扰动。

竖向分层：五号线方向与基坑内支撑高度相适配，奥运支线方向与支撑锚杆相适配，开挖一层，支护一层；纵向分段与主体结构施工相配合，基坑开挖与护坡、浇筑垫层及主体结构等工序同时交替进行。

8.2.3.1.2钢支撑及锚杆的施工参数

五号线走向基坑开挖深度约18 m，采用钢支撑支护，钢支撑采用φ600钢管，壁厚12mm，垂直方向共设三排钢支撑，水平向间距3000mm。

奥运支线走向基坑深度约10 m，采用锚杆支护，锚杆俯角15°，垂直向共设置2排锚杆，水平向为一桩一锚（即间距为1.6m），第一排锚杆锚固段长8.5m，自由段长3.5m，第二排锚杆锚固段长12.5m，自由段长1.5m。

8.2.3.1.3排水系统

为了防止地表水渗透对喷射混凝土面层产生压力和侵蚀，防止土体因含水量增大而降低其强度，本工程在基坑开挖前，规划好施工场区的排水系统，防止地表水冲刷坡面；基坑开挖时，设置积水坑，及时排除坑内积水；避免雨天施工，当挖土时突发下雨，采用防水布覆盖坡面；施工到坡脚处设置侧沟。

8.2.3.2五号线走向的施工

8.2.3.2.1 施工步骤

⑴按设计要求开挖工作面，修整边坡，埋设喷射混凝土厚度标志；

⑵初喷混凝土；

⑶打固定锚杆，坡面挂网；

⑷终喷混凝土至设计厚度，养护；

⑸继续向下开挖，重复上述步骤，开挖至钢支撑安装高度时，安装围檩及钢支撑；

⑹继续向下开挖，重复上述步骤，直至将预定的开挖深度支护完毕。

⑺人工清底，转入主体结构施工

施工流程见图2-8-4-4

图2-8-4-4  五号线走向基坑施工流程图

基坑围护

基坑分层开挖

桩间挂网喷混凝土

安装钢支撑

开挖下一层

清理基底

钢支撑加工制作

8.2.3.2.2施工工艺

⑴基坑土方开挖与坡面形成

①.基坑开挖分层划分

根据钢支撑层数、位置分层开挖，垂直向共分4层，由中间分别向南北侧开挖，图2-6-1-14，图2-6-1-15。

第一层土挖深约3.0m，掏槽安装第一道支撑；

第二层土挖深约5.5m，掏槽安装第二道支撑；

第三层挖土深约6.2m，掏槽安装第三道支撑；

第四层土挖深约1.7m到基底（基底保留约50cm）；

②.开挖方法

整个开挖顺序从车站中间向两侧，在横断面上从两侧向中间开挖，在开挖时，对于边坡两侧的土体，辅以人工开挖并修整到设计的坡度和坡面要求。第1层开挖深度为1.5 m，以后每层开挖1.1 m，严禁超挖。

挖土时，沿基坑纵向上采用后退式放坡挖土，坡段内设置三个台阶，采用三台挖掘机接力挖土，下部二个台阶平台宽度10m，上台阶平台宽度2m，三个台阶将每一段土坡分为4个坡段，各个坡段的坡度与高度见图2-8-4-5，下部二个台阶的土采用长臂挖掘机开挖，长臂挖掘机停放在下台阶平台上，平台面上垫放钢板，以保证挖掘机的荷载均匀传递到平台上，长臂挖掘机挖上来的土临时堆放在上台阶囤积，坡顶配一台挖掘机，将土方装车外运。当开挖接近基坑底设计标高时，预留出50cm厚度的土，采用人工清底。

⑵桩间喷射混凝土

边坡开挖后，为了有利于边坡稳定，对桩间土进行初喷混凝土封闭坡面，喷射厚度30～50mm。初喷封闭后，在桩间挂钢筋网征，网片规格为φ8@200×200；为固定钢筋网片，在网片铺设前在坡面上打入80cm长的短锚杆作为固定锚杆，横向间距按60cm、竖向间距按1.0m布置。挂网后，再次喷混凝土，使其厚度达12～15cm。

⑶钢支撑安装

⑴本段基坑开挖采用钢管内支撑，钢管为Ф600管，壁厚12mm，自上而下安设3道支撑，端头设斜支撑见图2-2-2-5。

⑶支撑的接长：钢支撑加工成标准管节和非标准管节用法兰拼装连接。见图2-2-2-6。

⑶钢支撑的安装：钢支撑采用履带吊吊装，安装工艺见流程图2-2-2-7。

①先在围护桩上安装I45a（加钢缀板），作为腰梁，腰梁与桩身预埋的腰梁支撑垫板连接牢固，然后用C30细石混凝土填塞腰梁与钻孔桩间的空隙使之均匀受力。

②在钻孔桩预埋钢板上焊接三角牛腿，用以支托φ600钢管，防止钢管中途脱落。

③φ600钢管长度按实际量测值分节配制，钢管一端为固定端，安装于牛腿上与腰梁钢板焊牢见图2-2-2-8。另一端为活动端，安装于另一端牛腿上，钢管应保持水平，并防止弯曲，其轴心变位应控制在40mm以内。

图2-2-2-7  φ600水平钢支撑安装工艺流程图

支撑定位

清理围护桩表面

施加预压力

基坑挖土

紧固钢锲

I45a腰梁

托架安装、托座焊接

钢支撑吊装就位

④钢管就位后，在活动端用2台千斤顶施加预顶力，并在间隙内插打钢楔，用以抵消围护桩在开挖后的变形。预顶力的大小应视具体情况确定，初始值一般为设计顶力的50～70%，随着开挖深度的加深、围护桩变形的加大及温度变化的影响，按照监测应力的信息及时进行调整，直到下层钢支撑安装前，顶力达到设计规定值。

⑤各种条件下围护结构内力和变形的计算分析,当主体结构底板混凝土浇注完成，底层钢支撑拆除的状态是围护结构受力的最危险状态,应增加监控力度,密切关注变化情况，及时根据监测信息采取应急措施，确保围护结构的安全。

8.2.3.3奥运支线走向的施工

8.2.3.2.1施工步骤

⑴按设计要求开挖工作面，修整边坡，埋设喷射混凝土厚度标志；

⑵桩间初喷混凝土；

⑶钻孔、安装锚杆、坡面挂网；

⑷终喷混凝土至设计厚度，养护；

⑸继续向下开挖，重复上述步骤，直至将预定的开挖深度支护完毕。

⑹人工清底，转入主体结构施工

施工流程见图2-8-4-4

开挖修面

桩间初喷

打入锚杆

注 浆

桩间挂网

焊接钉端系统

终喷混凝土

养   护

拌和喷射混凝土料

制作锚杆

拌和注浆液

编制钢筋网

进料

检验

图2-8-4-4  奥运支线施工流程图

8.2.3.2.2施工工艺

⑴基坑开挖分层划分

根据锚杆支撑层数、位置分层开挖，垂直向共分3层进制，图2-6-1-14，图2-6-1-15。

第一层土挖深约3.2m，施工第一排锚杆；

第二层土挖深约5.0m，施工第二排锚杆；

第三层挖土深约2.0m到基底（基底保留约50cm）；

⑵开挖作业

基坑土方开挖与坡面形成西侧部分自西向东开挖，东侧部分自东向西开挖。

在开挖时，对于边坡两侧的土体，辅以人工开挖并修整到设计的坡度和坡面要求。第1层开挖深度为1.5 m，以后每层开挖1.1 m，严禁超挖。

挖土时，采用后退式放坡挖土，坡段内设置二个台阶，采用二台挖掘机接力挖土，下台阶平台宽度10m，上台阶平台宽度2m，二个台阶将每一段土坡分为3个坡段，各个坡段的坡度与高度见图2-8-4-5，下台阶的土采用长臂挖掘机开挖，长臂挖掘机停放在下台阶平台上，平台面上垫放钢板，以保证挖掘机的荷载均匀传递到平台上，长臂挖掘机挖上来的土临时堆放在上台阶囤积，坡顶配一台挖掘机，将土方装车外运。当开挖接近基坑底设计标高时，预留出50cm厚度的土，采用人工清底。

图2-8-4-5  基坑分台阶开挖示意图

⑶桩间喷射混凝土

边坡开挖后，为了有利于边坡稳定，对桩间土进行初喷混凝土封闭坡面，喷射厚度30～50mm。初喷封闭后，施工支撑锚杆，然后在桩间挂钢筋网片，网片规格为φ8@200×200；为固定钢筋网片，在网片铺设前在坡面上打入80cm长的短锚杆作为固定锚杆，横向间距按60cm、竖向间距按1.0m布置。挂网后，再次喷混凝土，使其厚度达12～15cm。固定锚杆与支撑锚杆均通过“井”字形短钢筋相互焊接到面层钢筋网上（图2-8-4-7），具体做法是：在锚杆外露部分，焊接4根Φ16的短钢筋（长度为30 cm），并形成“井”字形，再将每根Φ16的钢筋与周边钢筋网焊接。

图2-8-4-7锚杆与桩间钢筋网的连接示意图

⑷锚杆施工

锚杆成孔采用地质钻机XU-600型干作业成孔。

锚杆施工时采用二次注浆，注浆管应与锚杆绑扎在一起，一次注浆管距底为150mm，二次注浆管的出浆孔应进行密封处理。锚杆钻孔水平方向孔距在垂直方向误差不大于100mm，倾斜度不大于3%，浆液按设计要求配制。

① 土层锚杆的施工工序：土方开挖→测量、放线定位→钻机就位→接钻杆→校正钻孔→调整角度→打开水源→钻孔→提出内钻杆→冲洗→钻至设计深度→反复提内钻杆→插钢绞线→压力灌浆→养护→裸露主筋防锈→焊锚具→张拉→锚头锁定

② 锚杆张拉施工要点

A、钻孔要保证位置正确，要随时注意调整好锚孔位置，防止高低参差不齐和相互交错。

B、钢筋、钢绞线使用前要检查有无油污、锈蚀、缺股断丝等情况；如有不合格的进行更换或处理。成孔后立即注浆以防塌孔。

C、干作业钻机拔出钻杆后要立即注浆，以防塌孔。

D、张拉前要校核千斤顶，检查锚具硬度；清除孔内油污、泥砂。张拉力要根据实际所需的有效张拉力和张拉力的可能松驰程度而定。

8.2.3.4基坑边坡坍塌处理措施

在开挖近程中如果桩间土体出现局部滑坡甚至大范围的坍塌滑坡，必须采取相应的工程整治措施。对于小范围的坍塌，补打锚杆，喷混凝土护坡，增设局部钢筋网以增加混凝土的局部承压能力。对于较大面积的塌方，立即用编制袋装土，在塌方部位堆土反压，并且补打土钉，重新布设钢筋网，并与周围网片焊接，然后喷混凝土。

8.3  车站主体结构施工

车站沿五号线走向主体结构采用钢筋混凝土两层三跨箱形框架结构，由侧墙、梁、板、柱等构件组成，两层均为地下，沿车站纵向采用纵梁体系，设有两排中间柱，各层板横向形成三跨连续结构，在板和梁、板和墙交界处设置受力斜托，以改善板的受力条件；主体结构柱距一般为8m（换乘部分设4.9m、6.05m各二排），跨度左右跨为7.95m、中间跨为7.2m。

奥运支线走向主体结构为地下单层六跨双向框架型式，由侧墙、梁、板、柱等构件组成；主体结构柱间距为8m，跨度由南至北分别为8m、8m、4.9m、6.05m、6.05m、4.9m。

主体结构侧墙为钻孔灌注桩加内衬墙重合结构，钻孔灌注桩作为施工期间的基坑支护，同时兼作永久结构受力的一部分，桩与内衬墙之间设置防水隔离层。

主要结构尺寸：

五号线走向主体结构：

顶板： 700mm    底板： 900mm

侧墙： 600mm

框架柱： 800×800 mm钢筋混凝土柱

奥运支线主体结构：

顶板： 500mm    底板：800mm、700mm

侧墙：600mm

框架柱：800×800 mm钢筋混凝土柱

8.3.1  车站主体结构施工方法及程序

8.3.1.1施工方法

根据总体施工方案，车站主体结构分五号线部分与奥运支线部分两个施工阶段，均采用明挖顺作法，五号线走向部分自主体结构中间的、轴向两侧分段浇注、奥运支线部分自两侧向中间浇注。地下结构墙、柱、板采用大块钢模、无拉杆支撑工艺；地面墙、柱采用竹胶板，碗扣式支架系统 。

8.3.1.2结构分段及施工程序

8.3.1.2.1结构分段

车站主体结构分五号线部分与奥运支线部分两个阶段施工，根据总体施工方案安排，混凝土分段浇注。

五号线走向纵向长184.7m，共分9段，分段长度为16m～24m。(22.6,24,24,24,20.9,17,16,16,20.2)

奥运支线走向东西向各分3段，分段长度为18.6m+20m+17.55m；具体见图2-9-1-1、图2-9-1-2、图2-9-1-3。

8.3.1.2.2施工程序：

车站站台层结构每段分六步进行：

第一步：接地网及垫层施工

第二步：铺底板防水材料

第三步：底板、底梁施工

第四步：立柱施工

第五步：侧墙及顶板、顶梁施工

第六步：铺外墙防水材料、回填

站台层顶板及站厅层顶板结构分段流水作业，按柱、梁、板、墙顺序浇注，逐层向上推进。

车站主体结构施工流程见图2-9-1-4。

基底清理、加固

接地网及垫层施工

铺底板防水层

浇筑细石混凝土保护层

底板、底梁施工

框架结构柱施工

铺设侧墙防水层

侧墙及顶梁、顶板施工

顶板防水层施工

顶板细石混凝土保护层施工

回填土

车站主体结构施工工序流程图

8.3.1.3结构施工前的准备工作

8.3.1.3.1基坑开挖到设计标高后，仔细进行测量、放样及验收基坑，严禁超挖。

8.3.1.3.2掌握车站结构浇注和支撑拆除的要求及操作程序，对侧墙、顶板模板支撑系统进行设计、计算。

8.3.1.3.3对主体结构施工顺序，施工分段，施工进度安排，施工方法及技术要求向工班及全体管理人员进行认真交底，做到人人心中有数。

8.3.1.3.4做好接地网及垫层施工，及时封闭基底。

8.3.2 施工技术要点

8.3.2.1垫层施工

垫层混凝土施工前，首先对基底进行处理，基底处理包括清理软土、泥浆及整平压实等，基底高程控制在+10～-20mm；平整度不大于20mm，并在1m范围内不得多于1处。基底经监理工程师检查和验收合格后进行接地网工程及垫层混凝土施工。垫层采用C15商品混凝土，由混凝土输送泵布料杆直接卸料至基底，人工摊平并振实。由于本工程主体结构采用全包防水，垫层混凝土施工要严格控制顶面标高。

8.3.2.2底板施工

8.3.2.2.1基底垫层完成后，先铺设防水层，然后浇筑细石混凝土保护层。

8.3.2.2.2细石混凝土完成后，再浇注底板混凝土。

8.3.2.2.3底板混凝土施工中，始终保证排水系统及抽水设备的正常使用，防止基坑积水，确保混凝土浇注质量。

8.3.2.2.4底板施工时不留水平施工缝，纵向分段的垂直施工缝设置在结构受剪力较小且便于施工的部位，并注意保证车站内部设施（如水池、电梯井、出入口等）的尽量完整性。

详见底板施工步骤及说明图2-9-1-5。

8.3.2.3侧墙及顶板施工

8.3.2.3.1施工前校正止水带位置，施工缝处凿毛并将表面清理干净。

8.3.2.3.2根据测量放线位置进行分层支立模板，绑扎钢筋。

8.3.2.3.3侧墙及顶板模板支架要有足够的刚度和稳定性，以防止局部发生跑模或变形，考虑模板支架承受全部荷载时的弹性变形及混凝土凝固期间的收缩影响，模板与模板支架要预留适当的预拱度。模板支架须经检算并报监理工程师审批后方可施工。

8.3.2.3.4顶板是车站结构钢筋混凝土最易出现裂缝的部位，为防止顶板混凝土开裂，在施工中严格控制混凝土级配，加强混凝土施工管理，保证混凝土标号和抗渗指标符合设计要求。

8.3.2.3.5侧墙混凝土两侧对称、水平分层连续浇注，至顶板交界处以下10cm时应暂停，暂停时间不得超过新浇混凝土初凝时间，待混凝土初步沉实后约1～1.5h，再浇注顶板混凝土。

8.3.2.3.6浇注顶板混凝土时应先浇两侧墙位置，待侧墙处混凝土浇完封模板，再从顶板顶纵梁向结构中间方向进行浇注，插入式振捣器振捣，混凝土浇至设计标高初凝前，用磨光机收光一遍后抹面。

8.3.2.3.7顶板混凝土的平整度要求满足1m长度范围内不超过2mm。

8.3.2.3.8顶板混凝土施工完成后，待混凝土达到设计要求强度后拆除模板和支架，并及时铺设防水层和回填土方。

8.3.2.4土方回填

8.3.2.4.1基坑回填待顶板混凝土强度、防水层、保护层达到设计要求后进行。

8.3.2.4.2基坑回填前，清除坑内积水、松土等杂物，修整好运输道路。

8.3.2.4.3填方的土料采用透水性差的粘土，确保填方的强度和稳定性，各种回填土使用前，必须通过实验，选出最佳密实度和最佳含水量，在最佳含水量情况下进行夯实碾压。

8.3.2.4.4基坑回填面的标高不一致时，先填低处，标高基本一致后再按要求进行回填。调配回填土方时，注意受潮较小的土壤尽量填在基坑上层，变形模量较小的土壤填在下层。

8.3.2.4.5结构两侧土方回填时为防止防水板破损，在防水板外侧采用泡沫板与回填土隔离。回填时土方分层夯实，其高差不得大于2米。

8.3.2.4.6在车站结构顶板以上40～50cm，以及不能使用机械辗压的部分（如放坡开挖基坑结构外墙处）用人工夯实，或使用蛙式打夯机夯实，当用人工夯实时，每层虚铺土厚不大于20cm，打夯机夯实时，不大于30cm，并按规定的操作规程施工，确保夯土最佳密实度95%以上，保证回填质量。

8.3.2.4.7基坑分段回填土时，在每层接缝处作成斜坡形式（倾斜度应不小于1：1.5），碾迹重叠0.5～1m，上下层错缝距离不小于1m。

8.3.2.5楼板施工

8.3.2.5.1在底板混凝土强度达到设计要求后，再进行地面一层楼板支架施工。

8.3.2.5.2考虑模板支架承受全部荷载时的弹性变形及混凝土凝固期间的收缩影响，模板与模板支架要预留适当的预拱度。

8.3.2.5.3楼板各种预埋件较为复杂，施工时要周密考虑，并严格按照设计设置。

8.3.2.5.4混凝土浇注前认真检查钢筋、模板及各种预埋件位置，并报请监理工程师验收合格后方能进行混凝土浇注。

8.3.2.5.5为防止混凝土受力出现裂纹，第一层模板及支架的拆除待第三层楼板混凝土强度达到设计要求强度后方能进行。先拆第三层模板及脚手架，再拆第二层，最后拆第一层。

8.3.3   钢筋混凝土主体结构的施工工艺

8.3.3.1模板工程

8.3.3.1.1模板的设计与制作

⑴底板模板

①底板钢筋及部分侧墙绑扎完成，经监理工程师检查合格后，对底板外侧及内侧倒角进行立模施工。

②底板施工时在侧墙上预留的水平施工缝位置在底板与侧墙交接高20cm处。底纵梁与底板同时施工。

③底板外侧模板采用90×150cm厂制新定型组合钢模板组拼而成，面板厚4mm，具有良好的强度和刚度。

④底板与侧墙处的倒角模及底板与底纵梁的倒角模均采用厂制定型新钢模，每1.5m长一节，制作时严格控制加工精度和加工质量。

⑤为保证模板拼缝贯通，底纵梁侧模采用厂制90×150cm组合新钢模板组拼而成，面板厚4mm，具有良好的强度和刚度。

⑥挡头模板采用覆合式竹胶板。

⑵立柱模板

①立柱模板采用厂制定型钢模板，面板采用4mm厚的优质冷轧钢板制作，确保模板板面光洁、平整，制作时严格控制加工精度和质量。

②模板按1.0m一节制作，为增大模板刚度和稳定性系数，模板设计时使用∟7.5角钢做横纵肋带，并减小焊接量，从而保证其在制作和吊、运时不变形及施工时面板不膨胀。

③模板所用的原材料需用同厂同批号产品，模板在按设计尺寸精确制作的胎具上整体施焊，一次成形。模板制作时专门派技术人员到厂家实行过程控制，出厂前要验收检查，每节模板平面尺寸误差不大于1mm，拼接后的模板接缝错台保证在1mm以内，且任意两节模板均在保证接缝错台不超过1mm的基础上能够互换，否则不予出厂。

④模板在运输过程中不能随意堆放，应放平放稳并加设软木垫，以防行车颠簸使模板间相互撞击产生变形；模板整体吊装时要轻吊轻放，吊装时必须使用设计吊环。

⑶中隔墙模板

车站主体部分均为多跨结构，中隔墙厚400mm。模板采用大面积高强度双面覆模竹胶板。

⑷侧墙及顶板模板

①为保证混凝土外观质量及结构防水要求，侧墙与顶板同时施工，侧墙与顶板之间不设施工缝。

②侧墙外侧模板采用大面积（大于2m2）高强度双面覆模竹胶板，竹胶板规格为2.44m×1.22m×0.018m；侧墙内侧模板及顶板、顶梁模板采用90×150cm厂制定型新组合钢模板组拼而成。

③竹胶板纵横龙骨采用5×8cm方木，间距20cm，形成木框竹胶板，既保证竹胶板不变形，又能周转使用。

④侧墙施工时采用无对拉支撑体系，顶板两侧采用空中对拉体系。

8.3.3.1.2模板的安装与加固

⑴底板

①模板在使用前必须对其进行除锈，整修，对开焊处进行补焊；模板在支立前根据施工图纸放出模板的内外边线，并在底板钢筋上每1.5m焊一道模板支撑，以便于模板的安装和校正。

②底板与侧墙、底板与底纵梁处的倒角模整体一次性拼装，拼装时两模板间夹脆塑纸以防混凝土施工时漏浆。模板背向肋带采用两根[16槽钢做横向钢楞，以此来保证整体模板的平整度以及拐角处线型的顺直。

③组拼好后的两相邻模板高差大于1mm处用砂轮磨光机进行打磨整平，对模板拼缝大于1mm处采用钢板腻子进行封堵，并用细砂纸擦平，最后用抹布擦干净后涂刷脱模剂。

④底板与侧墙倒角处模板支立时在倒角处设半拉筋，以防止倒角模板上浮；底纵梁竖向设两道对拉筋，纵向每80cm一道，底板两侧小边墙与底纵梁间采用φ120mm钢管做对撑，每1.5m一道。

④底板两边外侧模板支撑竖向采用双排[16a槽钢做次背楞，每75cm一道，水平采用两根[16a槽钢做主背楞；采用φ120钢管做斜撑，支撑在喷锚支护时预埋的钢筋上。

具体见底板及底梁模板支撑图2-9-3-1，2-9-3-2。

⑵立柱

①立柱模板在地面上整体拼装，拼装时模板节间采用夹脆塑纸及螺栓连接；拼装后对模板进行除锈，相邻板面高差大于1mm处要用砂轮磨光机磨平，拼缝大于1mm处用钢板腻子填塞，并用刮刀刮平；最后对整体模板涂刷脱模剂。

图2-9-3-1  底板斜角支模图

图2-9-3-2  底梁支模图

②整体模板吊装前，严格控制底部砂浆垫层的水平，以确保模板水平。模板安装时应按测量放出的模板内外边线精确对位，以确保模板位置的准确和垂直度不超过1mm。对位后模板底用砂浆堵塞，以防漏浆。

③模板支立采用走行式塔吊吊装，使用经纬仪调整横纵方向及垂直度，用槽钢每50cm一道做柱箍及缆风绳加固保证混凝土施工时的无扰动。

具体见立柱模板加固图2-9-3-3。

图2-9-3-3  立柱模板加固图

⑶中隔板

①中隔墙无防水要求，模板加固采用对拉体系。选用Φ16的I级圆钢做为拉杆，每平方米按3根布设。

②中隔墙模板纵横向背楞均采用10×10cm方木，间距每30cm一道。

③中隔墙施工时按纵向预埋Φ25钢筋，每75cm一道，防止中隔墙倒角混凝土施工时模板上浮。

⑷侧墙及顶板

①侧墙内侧模板及顶板模板

a.支撑竖向采用两根[16槽钢做次背楞，每75cm 一道；横向采用一根[16槽钢做主背楞，每75cm一道。

b.支撑采用φ150钢管做直撑，支撑立柱上，在侧墙与小边墙接缝处设一道φ150钢管水平支撑，支在纵梁上，间距为0.75m，并在该处边墙设半拉筋以防跑模。

c.顶板模板支架采用碗扣式多功能脚手架，纵横向步距均为90cm，在顶纵梁处为60cm，竖向步距为120cm，上下设可调式U托和底座，其上铺两层纵横向[16a槽钢，纵向间距为90cm，横向间距为75cm。

d.顶板支架搭设时要预留适当的拱度，充分考虑因支架本身引起的弹性和非弹性变形。

e.顶板倒角模板采用特制桁架角模加固。

f.侧墙模板在地面上分节预拼装，次钢楞将模板加固好，并在地面上除锈、磨光、整平、涂刷脱模剂后再用50t吊机进行吊装。

②侧墙外侧模板

a.侧墙外侧模板采用横向10×10cm方木做次背楞，间距30cm，竖向用8m或9m长H型钢做主背楞，间距80cm。

b.型钢下支点采用拉筋锚固在混凝土墙体内，拉筋与墙体内钢筋焊接；型钢上支点拉筋不预埋在混凝土中，而是超出混凝土顶板150mm，与另一边外墙型钢对拉。

c.为提高型钢的刚度，用4φ48×3.5（两根为一组）钢管做水平支撑，使型钢共有4个支点，上下水平钢管间用钢管支撑、斜撑和外斜拉筋构成一个刚度较大的支撑构件。

侧墙及顶板模板支架施工见图2-9-3-5。

图2-9-3-5  侧墙及顶板模板支架图

8.3.3.1.3模板施工注意事项

⑴模板在使用前必须对其进行除锈，整修，对开焊处进行补焊，未经清理或不符合要求的模板不得使用。

⑵挡头模板支立时要拉线，以保证施工缝与止水带中心线重合，并用挡头模板将止水带固定牢固。

⑶所有模板及支架施工时必须通过计算来满足稳定性和刚性要求，以防止局部发生走模或变形。

⑷为保证混凝土外观质量，模板纵横向接缝要贯通，立模前要进行配板设计。

⑸重复使用的模板应始终保持其所要求的形状、强度、刚度、不透水性和表面光滑等，任何翘曲或隆起的模板在重复使用前必须校正好。

8.3.3.1.4侧墙外侧模板的检算（模板支撑方案见图2-9-3-6）

图2-9-3-6  侧墙外侧模板支撑图

⑴支模体系承载力和刚度验算

①基本计算数据

混凝土重力密度γc=24kN/m3，浇筑速度V=1.5m/h，浇注温度T=10℃，坍落度为150mm，掺缓凝剂。

新浇混凝土初凝时间：t0=200T+15=8h

新浇混凝土作用于模板上的最大侧压力：

F=0.22γcβ1β2V1/2=0.22×24×8×1.2×1.15×1.51/2=71.4（kN/m2）

又因γcH 〉F，故取F=71.4 kN/m2。

设计值：Fd=1.2×71.4=85.68 kN/m2。

有效压头高度为：h=71.4×1.224=3.57m

倾倒混凝土时产生的活载标准值为2 kN/m2，作用在有效压头高度之内。

②模板验算

水平楞间距300 mm，模板为18 mm厚木胶合板，取200 mm宽为计算单元。

设计值（未考虑倾倒混凝土荷载）：q=0.2×85.68×0.9=15.42 kN/m2。

标准值（未考虑倾倒混凝土荷载）：q‘=0.2×71.4=14.28 kN/m2。

a.按强度计算：

l1=1.67fwbh2q=1.67×30×200×18215.42=458.8mm

b.按刚度进行计算：

l1=3EI4×0.677×q'=34×103×200×1834×0.677×12×14.28=216mm

考虑到水平楞木规格为100×100 mm，在间距300 mm情况下，净距为200 mm，满足要求。

③内楞验算

竖向型钢间距800mm，水平木内楞规格为100×100 mm，间距300 mm。

设计值（未考虑倾倒混凝土荷载）：q=0.3×85.68×0.9=23.13KN/M。

标准值（未考虑倾倒混凝土荷载）：q’=0.3×71.4=21.4KN/M。

a.按内楞强度计算：

l2=1.67fwbh2q=1.67×16.7×100×100223.13=1098mm

b.按内楞的抗剪计算：

l2=1.11×bhfVq=1.11×100×100×1.523.13=719.8mm

c.按内楞的刚度计算：

l2=3EI4×0.677q'=39×103×100×10034×0677×12×21.4=1090mm

考虑到竖向外楞为H244×175，在间距800mm情况下，净距625mm，满足要求。

④外楞(型钢桁架) 验算（H型钢搭设方法计算模型和荷载图2-9-3-7）

采用有限元软件分析。外楞型钢为热轧H244×175 @800，面积56.24cm2，线重44.1kg/m,抗弯刚度6120cm4。翼缘厚11 mm。腹板厚7 mm。

设计值（在有效高度范围内考虑倾倒混凝土荷载）：

q1= 0.8×1.4×2×0.85=1.904 kN/m。

q2= 0.8×（1.2×24×0.978+ 1.4×2）×0.85=21.057 kN/m。

q3= 0.8×（85.68+1.4×2）×0.85=60.166 kN/m。

q4= 0.8×85.68×0.85=58.262 kN/m。

H型钢搭设方法：

H型钢（H244×175）：σmax=195Mpa<ƒy=215 Mpa;

水平撑杆（2φ48×3.5）：σmax=104Mpa<[ƒc] =160 Mpa;

内撑杆（1φ48×3.5）：σmax=61Mpa<[ƒc] =160 Mpa;

外拉筋（2φ25）：σmax=189Mpa<ƒy=210 Mpa;

上部钢筋拉点（2φ20）：σmax=124Mpa<ƒy=210 Mpa;

下部钢筋拉点（2φ28二级钢筋）：σmax=124Mpa<ƒy=310 Mpa;

在设计荷载作用下最大挠度；umax=9mm<L/400=6500/400=16mm

结构承载力和挠度验算皆满足要求。

图2-9-3-7  H型钢搭设方法计算模型和荷载图

⑤中隔墙承载力验算

采用上述方案应尽量保证两边侧墙同步浇注，但由于各种原因，两侧完全同步浇注难以实现。两侧不同步浇注将对中间隔墙承载力构成威胁。下面将验算两外侧墙浇注高度相差1m的情况下，中间隔墙的承载力。

混凝土侧压力计算数据如前面所述。浇注高度为1m时，混凝土侧压力对底面的弯矩（取1m宽为计算单位）为：M=25.568/0.85=30.08 kN/m。

中间隔墙为2片400 mm厚C30混凝土墙，则单片1m宽墙体的截面惯性矩为

5.333×10-3m4，外墙侧压力对隔墙产生的弯应力为：

σ=30.08×0.22×5.333×10−3=564KNM2=0.564Nmm2

C30混凝土28d抗拉强度为1.5 Mpa，考虑5d龄期时抗拉强度为0.95 Mpa，大于弯应力，满足要求。

⑵无后撑的H型钢支撑

考虑外墙外侧H型钢支撑仅由型钢和上下支点拉筋构成，也就是，在上述方案中除水平支撑钢管、内撑杆、外拉筋,考虑混凝土倾倒对模板的侧压力及振捣棒的振捣力的不利影响，采用支撑材料如下表所示。

无后撑的H钢支模设计表

表II-9-3-1

| 支模方案 | 型钢型号 |  | 上支点拉筋 | 下支点拉筋 | 型钢抗拉强度 （N/mm2） 215 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号 | 应力（N/mm2） |  |  |  |
| 9m型钢 | 340×250 | 125 | 2φ20 | 2φ40二级 |  |

8.3.3.1.5模板拆除

⑴模板的拆除，应保证混凝土不被损坏。在混凝土未达到足够的强度前不得拆模。

⑵不承重的垂直模板，应在混凝土的强度能保证其表面和棱角不因拆除模板而损坏时，或在混凝土强度超过2.5Mpa时方可拆除。

⑶拆模时，应遵循先非承重部位和后承重部位及自上而下的原则，严禁用大锤和撬棍强行拆除。

⑷拆模时，操作人员应注意安全，拆下的模板及配件，严禁乱扔，要有人接应传递，按指定地点堆放，并及时清理、维修和涂刷隔离剂，以备下次周转使用。

8.3.3.2钢筋工程

8.3.3.2.1钢筋倒运与存放

⑴钢筋在倒运、储藏过程中，应避免锈蚀和污染。

⑵钢筋应按种类、规格、牌号分别设立标志，离地堆放，并加以覆盖。

8.3.3.2.2钢筋的使用

⑴钢筋必须经检验合格后方可使用，不得擅自使用不合格或未经检验的钢筋。

⑵钢筋使用前须将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净。

⑶钢筋使用前应进行调直。盘圆钢筋调直方法应取得监理工程师同意。

8.3.3.2.3钢筋的焊接

⑴钢筋焊接前，根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊。焊工必须持有上岗证，并在规定的范围内进行焊接作业。

⑵钢筋的纵向焊缝优先选用闪光对焊，对焊要求表面平整，不得有较大的缺陷，焊瘤，接头处不得有裂纹，咬边深度、气孔、夹渣等数量与大小，以及接头尺寸偏差要满足规范要求。

⑶施工缝预留钢筋采用搭接或帮条电弧焊时，必须采用直流电焊机，结502或结506电焊条。钢筋的预弯和安装，应保证两钢筋的轴线在一条直线上。搭接焊时，用两点固定，定位焊缝应离搭接端部20mm以上。

⑷搭接或帮条电弧焊时，应尽量采用双面焊缝，只有当不能做成双面焊缝时，才允许采用单面焊缝，且必须经监理工程师批准。双面焊缝长度不应小于5d，单面焊缝长度不应小于10d，焊缝高度h不小于0.3d且不小于4mm；焊缝宽度不小于0.7d且不小于10mm。

⑸施焊时要求焊缝光滑、饱满、无毛刺、无气泡，且不得烧伤主筋。焊缝焊完后应把药皮全部敲掉。

⑹焊接点和钢筋弯曲处的间距应大于10d（d为焊接钢筋的直径）。接头不应布置在最大应力处。

⑺当焊接现场气温低于5℃时，应对焊接的钢筋进行预热。

8.3.3.2.4钢筋接头位置的布置与钢筋绑扎、安装

⑴核对成品钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量等是否与料单料牌相符。如有错漏，应纠正增补。

⑵按设计图纸划出钢筋位置线，以此保证钢筋位置的准确。

⑶受力钢筋的搭接长度ld不小于1.2 la，且不应小于30cm；受压钢筋接头的搭接长度ld不小于0.285la，且不应小于20cm。la为最小锚固长度。

⑷受力钢筋接头的位置应相互错开钢筋直径的35d且不小于500mm，同一截面的接头受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率不超过50%。

⑸底板上部钢筋接头位置设在支座处，下部钢筋接头位置设在跨中；顶板钢筋接头位置设置则相反。

除非图纸上有规定或监理工程师同意,否则不能采用绑扎接头。

⑹绑扎成型后的网片或骨架用监理工程师批准的支撑将钢筋牢固地固定好，使其在浇注混凝土前无松动或变形。

⑺钢筋骨架保护层厚度使用同强度的混凝土弧形垫块绑扎在骨架上予以保证，不允许使用片石、碎石或金属管、木块等作垫块。

⑻同一根钢筋，两接头间距离不小于1.3倍搭接长度。绑扎接头与钢筋起弯点之间的距离不小于10d，且接头不得位于最大拉力截面处。

⑼钢筋安装完成后，应如实填写质量检验表，必须经监理工程师检查和批准后才能立模板。

8.3.3.2.5杂散电流防护

⑴主体结构钢筋施工时每个横断面的表层钢筋焊成一闭合圈，所有纵向钢筋每隔5米与钢筋圈焊接，在施工缝两侧第一排横向钢筋圈与所有纵向钢筋焊接。纵向钢筋如有搭接，搭接处应进行搭接焊。

⑵杂散电流防护对钢筋焊接要求焊缝高度不小于6mm，焊缝长度不小于30mm。

⑶对预留在底板施工缝外的钢筋闭合圈用红油漆做以标志，以保证整个车站主体结构杂散电流的防护。

8.3.3.3防水混凝土工程

8.3.3.3.1混凝土施工缝位置的设置及处理方法

⑴车站中心主体结构施工缝应设在结构受剪力较小且便于施工的部位，纵向施工缝设置原则为两个中间柱跨距的1/4～1/3处，并结合预留洞等其它因素一并考虑。施工缝设置位置应征求监理工程师同意。

⑵在施工缝处继续浇注混凝土时，已浇注的混凝土抗压强度不应小于1.2Mpa。混凝土的抗压强度由试验室提供。

⑶施工缝表面应凿毛至露出新鲜混凝土面，但不伤及骨料和接缝的边棱。凿好后的表面除去松散的颗粒，并加以充分湿润和清洗干净，且不得积水。

⑷在浇注混凝土前，宜先在垂直施工缝处刷一层水泥净浆，水平施工缝处铺一层水泥浆或与混凝土内成分相同的水泥砂浆。

⑸施工缝处的混凝土应加强捣实，使新旧混凝土紧密结合。

⑹为保证施工缝处混凝土外观质量，在施工缝上表面或外表面采面小型钢镘刀压成2cm宽的水泥砂浆直线带，并要求高度一致；在其下表面的模板上采用定型2cm宽的木条压边，施工缝凿毛时要保护好，保证混凝土接缝处整齐顺直。

8.3.3.3.2混凝土施工

⑴施工准备

①针对本工程结构特点及以往施工经验对梁、板、侧墙施工方案进行设计，专题研讨，制定详细的技术、质量、安全措施，包括应急措施的落实，并报指挥部、监理工程师审批后，方可执行。

②对全体参施人员进行教育培训，强化质量意识，使每个参施人员掌握模筑混凝土施工工艺流程及所要达到的质量标准。

③混凝土浇注前对工班进行技术交底，并对振捣手进行专门培训。

④混凝土浇注前配备足够数量的处于良好状态的振捣器及振捣棒，以备施工中替换出现故障的振捣器及振捣棒；现场要派专人负责施工用的水、电、照明等设施。

⑤现场准备混凝土强度试模，并应增加拆模所需的同条件养护试模。混凝土抗渗试块试模，坍落度桶，以及温度测试仪器，严格按规范进行。

⑵浇注混凝土的基本要求及设计配合比

①混凝土自由卸落高度不得超过2m，防止混凝土离析。当采用导管或滑槽时，应保持导管或滑槽的干净。

②加强与气象预报的联系工作。在浇注混凝土期间应掌握天气的变化情况，特别在寒流或大雨到来之前必须备有足够的防护物资。混凝土浇注尽量避开雨雪天气，当需浇注时应采取有效措施，确保混凝土质量。

③混凝土浇注应连续进行，当必须间歇时，其间歇时间宜缩短，并应在前层混凝土凝结之前，将次层混凝土浇注完毕。

④在混凝土浇注过程中应经常观察模板及其支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况。当发现有移位时，应立即向监理工程师报告，并停止浇注，在已浇注的混凝土初凝前修整完毕。

⑤混凝土采用C30高性能防水混凝土，防水混凝土的抗渗等级为0.8Mpa。混凝土配合比设计时严格控制水泥用量，要求C30高性能混凝土配合比的单位水泥用量一般不大于320kg/m3；水灰比最大限值不超过0.5。

⑶混凝土运输及入模方式

①混凝土采用商品混凝土，运输采用混凝土输送车，泵送混凝土入模。混凝土从开始拌和到混凝土入模的最长时间，应由试验室根据水泥初凝时间及施工气温确定,并应符合规范要求。

②由于一次浇注的混凝土方量较大，为满足冬季施工要求及本工程对防水要求较高的特点，商品混凝土运输车在一台车供料时必须有另一台车等候供料，以保证混凝土的连续供应、连续浇注。

③在炎热天气运输混凝土时，应经常进行混凝土坍落度的试验，确定在运输过程中水化热损失，根据试验结果或监理工程师要求及时调整混凝土的水灰比。

⑷混凝土浇注

①混凝土浇注前，严格检查支撑系统的稳定性，全部模板、钢筋、预埋件等应清理干净，不得有积水、冰雪、锯末及其它附着物，经监理工程师检查批准认可后，方能开始进行混凝土浇注。

②混凝土浇注前严格检查各种预埋件、预留洞、止水带的位置是否准确，在混凝土浇注过程中，严禁碰触，并派专人负责加以保护。

③混凝土入模前技术人员要检查混凝土坍落度及其和易性，如不满足规定要求，不得使用。

④严格控制混凝土入模温度，混凝土入模最低气温不得低于+10℃，最高气温不得高于28℃。

⑤在浇注竖向结构混凝土时，布料设备的出口离模板内侧面不应小于20cm，并不得向模板内侧面直冲布料。

⑥混凝土采用自然流淌斜面分层方式，从一端向另一端浇注，防止因时间过长而产生的冷缝。浇注过程中，严格控制混凝土浇注厚度和速度。混凝土分层浇注施工时，分层厚度不得大于30cm，第一层浇注到一定距离后，返回浇注第二层，且第二层混凝土控制在第一层混凝土初凝前浇注，如此依次向前浇注各层。侧墙混凝土浇注时，因混凝土侧压力较大，浇注过程中严格控制其浇注速度，在气温正常施工时浇注速度一般控制在2m/h以内。

⑦浇注两侧侧墙时，从两侧施工便道对称泵料，两侧侧墙的混凝土面的浇注误差应严格控制在50cm以内。

⑧混凝土浇注完后在初凝前用铁滚筒滚压，并用长刮尺控制顶面标高及平整度，用木镘刀收面，当水膜消失混凝土硬化到不会因为抹面而产生浮浆时，再用钢镘刀进行压光修整，使其形成密实、平整、均匀无刀痕的表面。

⑨工程的每一构件混凝土的浇注日期、时间及浇注条件都应保持完整的施工原始记录，以备监理工程师随时检查使用。

⑸混凝土振捣方法

①混凝土振捣采用φ500高频插入式振捣器，在钢筋较密处，采用φ250插入式振捣器，以保证混凝土密实。

②振捣选用有经验的振捣手，采取小间距，快插慢拔，频换振点的方法，振捣时应上、下振动，垂直而缓慢抽动振捣器，以免留下孔洞。

③各插点的间距要均匀，振捣器自然地垂直沉入混凝土内，并要插至前一层混凝土内，以保证新浇混凝土与先浇混凝土良好结合，但插进深度不应超过5～10cm。

④振捣应保持足够的时间和强度，应彻底捣实混凝土，每一插点的振捣时间，应使混凝土表面呈现浮浆和不再下沉、无气泡排除为止，一般每点振捣时间为20～30s。振捣时间不能持续太久，以免造成混凝土离析。不允许在模板内利用振捣器使混凝土长距离流动或运送混凝土。

⑤振捣时应避免碰撞模板、钢筋及其它预埋件，不得直接或通过钢筋施加振动，距侧模应保持5～10cm的距离。

⑥模板角落以及振捣器不能达到的地方，采用高频振捣器上焊接短钢筋振捣，以保证混凝土表面平滑和密实。对于底板大的倒角处，采用二次振捣方法，以防止出现气泡。

⑦为保证振捣质量，不出现漏振、重振点，应派专门人员负责定人定岗，每段的振捣手名单报监备查，并有明显的奖罚措施，监控振捣质量。

⑹混凝土养护

混凝土浇注完后，应对其进行养护。养护方法和持续时间，应使其具有足够的耐久性和强度，且混凝土构件变形最小，避免混凝土过分泛白，不应有由于混凝土的收缩而引起的裂缝。由于本工程混凝土为抗渗混凝土，湿润养护尤为重要，混凝土的养护方法和持续时间应征得监理工程师的同意。

①洒水养护

顶板、底板养护采用覆盖土工布并浇水养护，侧墙养护采用水管喷淋，并用土工布覆盖。

冬季施工时先覆盖土工布浇水润湿，再覆盖一层塑料薄膜保温保湿，另准备足够数量的土工布，根据气温情况，增加覆盖层厚度，防止混凝土受冻后表面出现裂缝；夏季施工时，覆盖土工布，充分浇水养护。

洒水养护应根据气温情况，掌握恰当时间间隔，在养护期内（不少于14天）保持24小时混凝土表面湿润。当气温低于5℃时，应覆盖保温，不得向混凝土面上洒水。洒水养护要专人负责。

②薄膜养护：车站框架柱拟采用薄膜养护法。

薄膜养护时要注意保护，在规定的养护期内，防止薄膜被损坏。如有损坏，要立即采取措施，对其进行另加覆盖。

主体结构模筑混凝土施工工艺流程见图2-9-3-8。

⑺混凝土表面的修整

①如在拆模后发现混凝土有蜂窝或其它缺陷，应立即通知监理工程师。在监理工程师同意所采取的补救方法前，不得做任何修补或其它处理。

②面积较小且数量不多的麻面、蜂窝、露石的混凝土表面，可用1：2～1：2.5的水泥砂浆抹平。在抹砂浆之前，必须用钢丝刷或加压水洗刷表面，抹浆初凝后加强养护。

③面积稍大的蜂窝、麻面、露筋、露石的混凝土，应按其全部深度凿去薄弱的混凝土层和个别突出的骨料颗粒，然后用钢丝刷或加压水洗刷表面，再用比原来混凝土强度等级高一级的细骨料混凝土填塞，并仔细捣实、抹光，最后进行覆盖，待混凝土初凝后，洒水养护。

④对已完成的施工缝应进行仔细凿毛，将表面砂浆和混凝土残渣凿除。应使填缝料在缝隙的全长内露出干净的准确的边缘。

8.3.4  附属工程施工

8.3.4.1  出入口施工

本车站有四个出入口通道，围护结构型式与相应位置的主体结构部分相同，主体结构为单层箱形框架结构。

8.3.4.1.1施工方法

出入口通道采用明挖顺作法，分段分层施工。出入口围护结构、主体结构施工工艺和技术措施，钢筋、模板、混凝土的质量控制等与主体结构相同。在附属结构的施工中，出入口的楼梯段顶板为斜面混凝土板，其混凝土的灌注、预留孔、预埋件、楼梯的施工是结构的重点。

8.3.4.1.2施工采取的措施

⑴斜面板混凝土的灌注

①控制混凝土坍落度在8-10cm，由下至上，严格实行斜面分层法浇筑。浇筑时斜点要经常移动，同一地点混凝土一次下料量不能过大，一般以25-30cm分层厚来控制，并适当延长混凝土浇筑时间。

②振捣以密阵点快插慢拔的方式进行，严禁漏振、少振，确保混凝土密实。必要时板体分两次浇筑。

③混凝土浇筑前，在板体两侧墙面或钢筋上划出板顶标高线，配备足够劳动力将坍下的混凝土向上倒回。

④由于混凝土坍落度小，要及时做好板面收汗压光工作，收汗时，以标高线严格控制板面坡度正确。

⑤斜面顶板脚手架垂直于板面设置，并以Φ48钢管与水平段脚手架牢牢相连，防止脚手架失稳。

⑵楼梯板的施工

①楼梯板模型的安装质量是控制楼梯施工质量的关键，为此，施工前，将楼梯板结构及各细部尺寸向施工人员进行详细技术交底，以便于施工中随时对安装尺寸进行检查。

②施工前，根据实际层高放样，模板安装时，遵循先梁模，再楼梯底模，然后外帮侧板，踏步侧板的施工顺序。每一道模型安装完，先要进行标高及尺寸检查，合格后方可继续下道工序模板的安设，避免误差累计。踏步侧板现场安设，并以布设于外帮板内侧的底板厚度线及踏步位置线保证踏步高度、宽度正确，反扶梯间距以1m为好，上下端都需架设牢靠，严禁使用已弯曲变形的木板做为踏步侧板。

③混凝土入模采用人工倒运入模的方式，拆模时要小心谨慎，以防破坏踏步棱角，楼梯踏步完工后，表面棱角处用木板保护，以防撞坏棱角。

8.3.4.2    风亭、机房施工

地下主体结构施工时预留风亭、机房洞口，预留洞口位置及尺寸要准确，待地下主体结构施工完后，进行风亭、机房等附属结构施工。风亭、机房结构施工时钢筋、模板、混凝土的质量控制等与主体结构相同。

8.3.5车站工程的施工组织

8.3.5.1队伍安排

根据工程总体工期、车站工程的特点和专业化施工要求，分别组成基础施工队，土方机械队，主体结构施工队共三个专业化施工队伍。各施工队由项目经理部统一调度，统一协调，并按网络计划有序的组织施工。

8.3.5.1.1基础施工队：负责北土城东路站止水围幕、钻孔灌注桩、基坑内支撑、坡面锚杆及喷锚支护施工。计划上场16台水泥搅拌桩机，8台回旋钻机，共计划上场劳力为350人。

8.3.5.1.2土方机械队：负责本工程基坑土方开挖，劳力组织为60人。

8.3.5.1.3主体结构施工队：负责本工程车站主体结构施工，计划上场劳力为240人。

8.3.5.2施工进度安排

8.3.5.2.1土方开挖强度直方图

本车站工程土方共16.39万m3，出入口土方0.4万m3，共计万m3。采用挖掘机接力式挖土，分二阶段施工，每个阶段分二个作业面，平均每天挖土3000 m3，最高月挖土6万m3。

土方开挖强度见图2-7-3-2。

8.3.5.2.2混凝土浇筑强度直方图

本工程车站混凝土共26930m3，混凝土14165m3， 2240m3，出入口及其它附属结构1720m3，共计45055m3。根据施工总体进度安排，分月混凝土浇筑强度见图2-7-3-3。

第9章  施工降水

为保障施工的顺利进行，需要进行施工降水，以达到疏干潜水和降低承压水的目的，保证施工基本在无水的条件下进行。基坑降水（含区间隧道）在基坑开挖前不少于20天开始降水，并确保达到施工标准后方可进行开挖作业。

9.1管井施工

9.1.1管井施工顺序

管井的施工顺序如下：

钻孔→下沉管井 → 投放滤料 → 洗井 → 敷设管路 → 安装深井潜水泵 →抽水试验 → 正式降水

抽水机械采用高压潜水泵。

管井井点构造见图2-8-2-3。

9.1.2施工注意事项：

9.1.2.1钻孔时在井口处应设护筒。孔径比管径大0.2～0.3 m。钻孔深比管底深1.0m，钻进时应取土样，并做好记录。

图2-8-2-3  管井井点构造图

9.1.2.2料应洁净,其规格为含水层粒径5～10倍，

投放前应清孔洗井，滤料投放量不应小于计算量的95%。

9.1.2.3管路应注意冬季防寒冻结。

9.1.2.4井管采用φ360mm无砂混凝土井管，其孔隙率不小于25 %。

9.2降水管理：

9.2.1成立“施工降水协调领导小组”，由生产付经理负责，成员有技术、物资等部门，负责施工降水的现场管理及与降水施工单位间的协调工作，收集整理施工中的各种资料，以确保施工过程的连续性及资料的完整性。

9.2.2备用电源措施

为保证降水，降水井点必须设置双路电源供电，否则一旦因供电系统发生故障，不能持续供电，势必会造成停止抽水，地下水位迅速恢复将对基底造成突涌破坏，对基础施工和地下结构的稳定性产生严重影响。因此为确保坑道及车站降水施工作业正常进行，不能中断降水井的抽水用电，现场配备备用电源。

采取如下措施：

车站、区间在原有供电系统上，还要采取作为第二路供电系统应急备用电源，并配有自动切换装置。

如因现场无法实施第二路供电系统，则配备发电机作为应急备用电源，并配有自动切换装置。

9.2.3沿基坑中心向两侧垂直成排（延伸至坑外20m），每隔16m（短边向）和20M（长边向）布置一口降水观测井，在靠坝河一侧加密为每隔10m设置一口降水观测井。施工中根据《地下铁道工程施工及验收规范》中的规定，按C-3“管井井点降水记录表”做好记录，并绘制s—t和Q—t曲线。

9.2.4基坑内设侧沟和集水井，将雨水抽出坑外。坑顶设挡水台阶，防止地表水流入坑内。

9.2.5 设置沉降监测点，建立监测网

在区间隧道及车站降水的漏斗影响范围内设置监测点，在抽水期间要进行连续沉降监测，若累计沉降量接近预警值（根据不同类型建筑确定的不同预警值）时，及时采取必要措施。

9.2.6局部异常水处理措施

在区间通过地段可能会有一些废弃的地下构筑物，这些地下构筑物就成了蓄水池，虽然这些水体没有稳定补给源，但由于具体位置不明，水量大小不明，往往造成隧道洞壁失稳，为了有效预防这种局部异常给工程带来损失，应采取如下处理措施：

当遇到地下不明构筑物时不要盲目破坏，先查明构筑物性质，然后探明是否含水；

当确定地下构筑物含水时，先查明是否有补给水源，断其补给源（引排或封堵），然后将其中的水抽出排走；

当以上工作需隧道内进行时，准备好临时支护设施和紧急排水设施后方可进行；

9.2.7防止沉降的地下水回灌措施：

若通过沉降监测发现建筑物沉降已达到危险程度时，必须立即停止抽水，查明引起沉降的具体原因，当确认是因降水所引起时，马上采取回灌措施。在沉降区域施工回灌井，回灌井与降水井之间的距离必须大于5.0m，回灌井点的具体设计应根据具体发生沉降的情况来定。

第10章  结构防排水

10.1总体原则及标准

本工程的结构防水遵循“以防为主、刚柔结合、多道防线、因地制宜、综合治理”的原则，以结构自防水为根本，采取有效措施增强混凝土抗渗、抗裂性，减少地下对混凝土的渗透，同时辅以柔性全包防水层，尤以施工缝、变形缝等接缝作为防水重点。同时，由于区间隧道穿越坝河，车站南端距坝河较近，水量补给充足，因而对防水工艺提出更高的要求。

本工程防水标准为：

车站工程：

地下车站及人行道均按一级防水等级要求设计，车站和通道结构不允许出现渗水部位，结构表面不得有湿渍；

车站的风道、风井等部位均按二级防水等级要求设计，结构不允许有漏水，结构表面可有少量、偶见的湿渍，总湿渍面积不大于总防水面积的6/1000，单个湿渍的最大面积不大于0.2m2。

区间工程：

区间隧道和辅助线隧道及联络通道的结构防水等级为二级，要求结构不允许漏水，隧道顶部不允许滴水，侧墙表面允许有少量、偶见的湿渍，总湿渍面积不大于总防水面积的6/1000，单个湿渍的最大面积不大于0.2m2。

10.2区间结构防水施工

区间隧道主体结构全部采用防水混凝土进行结构自防水，抗渗等级不小于S8；在喷射混凝土与模筑混凝土之间设置柔性防水层，兼作隔离层，防水层采用塑料防水板，厚度1.5mm，外设土工布缓冲层；施工缝和变形缝（伸缩缝）等部位进行特殊处理。典型断面见《隧道结构防水示意图》。

10.2.1结构自防水，提高混凝土自防水技术措施

- 10.2.1.1一般要求

10.2.1.1.1混凝土的自防水，作为防水主线，从混凝土级配上要求采用密实级配，在拌制混凝土中加入膨胀剂，使混凝土具有补偿收缩、抗裂防渗的效果；

10.2.1.1.2外加剂防水混凝土的抗渗等级不得小于S8；

10.2.1.1.3结构迎水面的最大裂缝宽度不超过0.2mm,背水面的最大裂缝宽度不超过0.3mm。

- 10.2.1.2.防水混凝土自身性能的确定

根据上述要求，结构防水混凝土必须具备高密度、低收缩率、和易性好的特点：

10.2.1.2.1水泥：在保证结构安全、耐久性的前提下，采用低水化热的水泥，同时降低水泥的用量。C30高性能混凝土的单位水泥用量不大于320kg/m3(不包括外加剂和掺加剂)；

10.2.1.2.2复合型膨胀剂应具有减水、早强、抗冻、可泵送、缓凝作用，混凝土中不得再掺入缓凝剂、减水剂、引起剂、早强剂等单功能外加剂；

10.2.1.2.3石子、砂子为质地优良、附着物少的骨料。

- 10.2.1.3.防水混凝土的运输

- 混凝土采用商品混凝土，混凝土的拌合必须选料固定，计量准确，拌合时间达到规定要求；混凝土运输采用混凝土拌合车运送，且对混凝土的坍落度损失控制在1cm左右；严禁混凝土在运输和灌注过程中加水，以确保混凝土的入模质量。

- 10.2.1.4.防水混凝土的浇筑

10.2.1.4.1采用吸水性好有一定刚度和强度的钢模板，立模时模板应平整、牢固，不能出现跑模现象；混凝土挡头板做到拼缝严密不漏浆，保证打出的混凝土表面既规则又平整。

10.2.1.4.2控制泵送入模混凝土：严格控制混凝土的入模温度，高温季节施工时应尽量利用夜间施工，保证混凝土入模时的内外温差值不大于25℃。

10.2.1.4.3把好混凝土振捣关：灌注混凝土时边灌注边振捣，振捣时间为10-30s；把混凝土的自落高度控制在2m以内；接触止水带处的混凝土不应出现粗骨料集中和漏振现象，水平施工缝处止水带底面下的接缝要插捣严密，赶出气泡，浇捣混凝土时不得将止水带破坏。对新旧混凝土结合面、变形缝、施工缝、止水带位置需要严格按设计点位和时间进行控制振捣。分层振捣时，每层厚度不宜超过30cm。

- 10.2.1.5.防水混凝土施工中的检查

10.2.1.5.1在拌制和浇筑地点测定混凝土坍落度，每班不小于2次。

10.2.1.5.2掺引气剂的防水混凝土含气量测定，每班不少于1次。

10.2.1.5.3按规定制作抗压、抗渗试块。试块在浇筑地点制作，其中一组在标准情况下养护，另一组与现场相同情况下养护，试块养护期不得少于28天。

10.2.1.5.4防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝，不得接触模板，固定模板用的螺栓或接地引上线必须穿过混凝土结构时，要有可靠的止水措施。

10.2.1.5.5在防水混凝土结构中有密集管群穿过、预埋件、钢筋稠密及预埋大管径的套管处，应采取切实有效的措施，确保混凝土的浇筑质量。

10.2.1.6.施工后处理

由于混凝土胶凝收缩等变形，二次衬砌结构与初期支护间存在空隙，为使初期支护与二次衬砌之间紧密结合，改善防水条件，在二次衬砌拱背进行回填注浆。

在二衬时,沿拱顶部位预埋φ32注浆管，间距5m左右，埋设前，加止水环，环与钢管之间满焊，内管头用无纺布包裹。在完成一个施工段后即采取隔孔循环注浆。浆液采用水泥浆，W:C=1:1～1.25:1，压力为0.3～0.5MPa。对注完浆的预埋管进行露头切割，孔内用掺入膨胀剂的树脂砂浆填塞。

10.2.2.结构外防水措施

区间结构外防水设计为土工布缓冲层加塑料防水板。

10.2.2.1.喷射混凝土基面的处理

10.2.2.1.1为了满足防水材料的铺设要求，喷射混凝土施工时要严格控制表面平整度,使基面做到坚固、平整、干净、光洁、不起砂、无毛刺、无尖锐棱角等凸起物和凹坑出现。当喷射混凝土局部凸凹大于下述要求，则应进行处理。

墙：D/L=1/6

拱：D/L=1/8

L——喷射混凝土相邻两凸面间的距离；

D——喷射混凝土两凸面间凹进的深度。

此外，在断面变化或转弯处的阴角应用水泥砂浆抹成半径大于或等于15cm的圆弧，阳角抹成半径大于或等于5cm 的圆弧。

10.2.2.1.2基面上不得有铁管、钢筋、铁丝等尖锐物存在，如有应予以割除，并在割除部位用水泥砂浆覆盖处理。

10.2.2.1.3有局部渗漏水的地方，根据实际情况，先进行堵漏或引流，保证基面干燥，含水率不大于10%，才能进行下道工序的施工。

- 10.2.2.2.土工布缓冲层的施工

- 10.2.2.2.1基面处理完毕并达到要求后，即可铺设缓冲层。缓冲层采用水泥钉通过与防水板配套的圆垫片固定在基面上，固定点之间呈正梅花形布设，在侧墙上的固定间距为1m。

- 10.2.2.2.2采用点粘法热熔固定于防水板上，防水板的搭接宽度为50mm。底板和顶板的卷材铺设完毕后，及时浇注70mm厚的混凝土保护层，以免后续施工对防水板造成破坏。

- 10.2.2.2.3在所有铺设卷材的转角部位均应做成钝角或圆角，顶板转角部位应先铺设同材质的防水卷材加强层。阴角或阳角分别用水泥砂浆抹成半径大于或等于15cm、5cm的圆弧。

10.2.2.3.PVC塑料防水板施工

10.2.2.3.1在铺设好缓冲层的基面上铺设防水板时，按隧道的横向（环向）顺序进行铺设，采用热熔法将防水板固定于圆垫片上，固定牢固，避免浇注混凝土时防水板发生脱落现象。

10.2.2.3.2防水板之间采用双焊缝进行热熔焊接，焊接完毕后采用充气法对每条焊缝进行检测，充气压力为0.15Mpa，保持压力不小于5min，否则应对漏气的焊缝进行全面的手工补焊。

10.2.2.3.3防水板铺设完毕后应对其进行全面的检查，发现破损部位及时进行补焊，补丁应剪成圆角，不得有三角形的或四边形等尖角存在，补丁边缘距破损边缘的距离不得小于70mm。

10.2.3.施工缝的施工

环向施工缝从仰拱至拱墙，贯穿隧道全环，采用环向背贴式止水带进行防水；水平施工缝采用水平纵向背贴式止水带防水；止水带安装方法如图2-12-1-2（水平施工缝）、2-12-1-3（环向施工缝）。

图2-12-1-3  环向施工缝防水剖面图

止水带与防水板之间通过热熔焊接的方式进行固定，当无法进行焊接固定时，可采用双面粘贴的丁基胶粘带进行粘贴，粘带的厚度不得大于1.5mm。见《背贴式止水带在防水板上的固定》

- 10.2.4.变形缝处的防水措施

变形缝是由于结构不同刚度，不均匀受力及考虑到混凝土结构胀缩而设置的允许变形的结构缝隙，是结构防水的重要一环。结构变形缝采取中埋式钢边橡胶止水带，并设置接水槽。

- 其施工技术措施为：

- 变形缝处的混凝土灌注与振捣

1.在浇注一侧混凝土时，为防止另一侧的橡胶止水带受到破坏，另一侧挡头板应做成箱形进行保护。

2.止水带处的混凝土应浇注密实并充分振捣，保证止水带处部位混凝土的密实性。但振捣时严禁振捣棒接触止水带，以免破坏或移动止水带而影响了防水效果。

10.3 车站结构防水施工

车站主体采用明挖顺筑法施工，防水设计遵循“以防为主，防排结合，多道防线，因地制宜，综合治理”的原则。结构顶、中、底板及侧墙均应采用C30、S8防水混凝土进行结构自防水为主，附加外防水层为辅：顶板采用与结构密贴的自粘式防水卷材，底板及侧墙采用膨润土防水板，并在防水层内外设置缓冲层和保护层。底板与防水板之间设细石混凝土作保护层，底板下设C15素混凝土垫层。

车站主体结构防水典型横剖面见图2-12-1-1。

10.3.1结构自防水

结构防水混凝土的施工与区间工程一致。

10.3.2结构外防水措施

车站结构外防水设计为附加防水层，并设置保护层。底板与防水板之间设细石混凝土作保护层，底板下设C15素混凝土垫层。

10.3.2.1.基面的处理

即底板垫层混凝土及侧墙喷射混凝土桩墙的表面处理，其处理标准及方法与区间隧道对基层的处理相同。

- 10.3.2.2.膨润土防水板及保护层的施工

10.3.2.3.顶板自粘式防水卷材施工

10.3.2.3.1当顶板混凝土养护达到一定时间后（一般不少于14天），方可做防水层。聚氨酯涂膜施工时基面要求平整、干燥、干净、坚固、不起砂、无浮浆等。如遇油污，需清洗干净。

10.3.2.3.2聚氨酯涂膜涂均匀涂刷三遍，涂刷时要保证其厚度，后一层的涂料必须待前一层涂料固化后方可进行，第二遍涂料与第一遍涂料的涂刷方向要垂直，不得漏涂且要防止沾染杂物。

10.3.2.3.3聚氨酯涂膜保护层施工时在其上铺贴沥青油毡隔离层，然后浇注70cm细石混凝土。

10.3.3.施工缝与后浇带的施工

10.3.3.1施工缝的施工

环向施工缝从底板开始至顶板，贯穿整个地下结构，采用中埋式钢边橡胶止水带进行防水；水平施工缝采用遇水膨胀止水条防水；楼板施工缝均采用遇水膨胀止水条，防水做法如图2-12-1-2（水平施工缝）、2-12-1-3（环向施工缝）。

图2-12-1-3  环向施工缝防水图

方法如下：

①施工缝在浇注混凝土前，应将其表面浮浆清除，用水冲洗干净后，在凿毛的基面上铺20～25mm厚与结构混凝土同标号的防水砂浆，并及时浇注混凝土。

②钢边橡胶止水带利用铁丝拉展固定在结构钢筋上，并利用挡头模板的支持作用将止水带固定，为避免止水带在混凝土浇注时跑位，加强挡头板支持系统，并具有一定的刚度。

③水平施工缝采用遇水膨胀止水条，在下部侧墙浇筑完成时在其顶面按止水条的位置预埋木条，待混凝土初凝后将木条取出，形成预留的凹槽，进行下一节段施工时，将遇水膨胀止水条安放在凹槽内，止水条用铁丝拉接固定在定位扁铁条上。

④当止水带与膨胀橡胶条交叉连接时，先将遇水膨胀橡胶条从中间剖开，从两侧将止水带包住，必要时交接部位的两侧用水泥钉将遇水膨胀橡胶条固定在混凝土基面上，这样可保证两种密封材料的连续性。

10.3.3.2后浇带施工

本工程车站主体结构不设置变形缝，但考虑设置施工后浇带，后浇带宽1m，沿纵向每50m左右设置一环，后浇带处的钢筋要全部贯通，其施工在两侧混凝土浇注完至少一个月后进行。

后浇带止水方法与施工缝相同，只是在后浇带底部设置排水沟管和集水井，解决后浇带两侧混凝土施工带来的污染物的排放及保证混凝土浇筑时后浇带干燥、无承压水作用。当后浇带两边的混凝土都达到龄期60d以上时，采用高一级（C35）的微膨胀混凝土填筑后浇带，在水泥中掺入10%的UEA，混凝土配合比为水泥：砂：石：水=1:1.84:2.44:0.47。浇筑后连续淋水养护20d以上。

- 10.3.4变形缝处的防水措施

变形缝是由于结构不同刚度，不均匀受力及考虑到混凝土结构胀缩而设置的允许变形的结构缝隙，是结构防水的重要一环。结构变形缝采取外侧背贴式止水带和中埋式钢边橡胶止水带，并在顶板及侧墙变形缝两侧的混凝土表面预留凹槽，槽内设置镀锌钢板接水盒，便于对渗漏水及时引排。

- 其施工技术措施为：

- 1.在安装背贴式止水带的时候，利用止水带两翼的最外侧齿条的内侧根部固定注浆管，利用注浆管表面的出浆孔将浆液均匀地填充在止水带齿条与混凝土的空隙部位，达到密封止水的目的。

2.中埋式止水带安装时要在止水带的表面现场粘贴缓膨胀型遇水膨胀腻子条。

五、穿墙管件的防水措施

穿墙管件等穿过防水层的部位采用止水法兰和遇水膨胀腻子条进行加强防水处理，并根据所选用防水材料的不同对穿过防水板的部位采取相应的防水密封处理。

10.4  特殊地段防水施工

10.4.1顶板与侧墙连接部位处理

侧墙防水板铺设时预留出10cm，待顶板防水涂膜施工完后，将侧墙预留的防水板用专用压板条压住后用密封膏封严。

10.4.2底板与侧墙连接部位处理

底板垫层铺防水板时，在底板与侧墙转角处增铺一层50cm宽附加层防水板（底板与侧墙各25cm），在底板及侧墙施工时注意对两边甩槎的防水板进行保护。

10.4.3车站隧道与明挖接口处防水

为提高车站隧道与明挖接口处排水质量，拟采取施工方法如下，见图2-7-3-1。

图2-7-3-1  车站隧道与明挖接口处防水

⑴先采取注浆封堵等综合措施确保初期支护达到防渗要求后，再按设计要求铺设防水层，并将防水层和明挖防水板焊接。建议在距暗挖隧道变形缝一侧的防水层内安装2条隔水止水带，防止地下水沿防水层窜漏。

⑵靠车站南北区的暗挖隧道按一个衬砌段整体灌注成形。

⑶按设计要求进行二衬背后注浆。

⑷区间隧道与车站接口的防水通过预埋钢环，采用盾构进出洞时进行注浆封堵来达到防水的目地。一般采用水泥—水玻璃双液注浆。我方将加强与盾构隧道施工单位的配合。

10.4.4 支撑处防水

施工侧墙混凝土时，支撑部位周围要预留出防水板，待拆除钢支撑后，将防水板接好再补浇混凝土。

10.4.5接地引出线的防水

在车站底部接地网引出线穿过底板防水层，使底板防水层出现客观洞穿。此处外防水需进行特殊处理。

拟在此处采用法兰盘式防水。法兰盘为环状，内径略大于钢管外径5CM。在地面将中间有孔的防水板压在两法兰盘之间，螺栓固定，防水板两侧加垫板。施工时将法兰盘连同防水板套在钢管外侧，与周边防水板焊接一起。待防水板铺设完成后，进行混凝土灌注。施工时法兰盘两面要进行除锈、磨光，法兰盘周围及螺栓孔处、防水板上、下面均涂抹SBS沥青防水密封。详见图2-7-3-2。

图2-7-3-2  车站接地网防水剖面示意图

10.4.6横通道与隧道正洞接口防水

横通道与正洞交接处施工技术较为复杂，防水须分次实施。

⑴洞口加固环框不穿过二衬衬砌。隧道防水层可按正常方法施工，在洞口处预留防水层封口接长长度并采取加设保护板保护。

⑵接口处横通道洞门环框及隧道洞口二衬混凝土施工时均预留止水条槽口。

⑶通过采取支护背后及地层注浆等技术,提高接口处的防水能力,改善防水环境和防止地下水窜漏。

⑷安装洞口处止水带，灌注封口混凝土。沿周边钻孔压注化学或超细水泥浆液封堵渗漏点。

⑸热风焊机焊接接长洞口处防水层至墙足，接长纵向泄水管，灌注洞口处衬墙混凝土。

⑹按设计要求进行二衬背注浆。

10.5  防水工程施工组织

10.5.1.成立以项目经理为主的防水作业管理机构，如图2-7-4-1所示。防水施工直接由项目经理负责、项目总工程师及防水施工技术负责人专职负责。

项目经理

防水负责人

质检负责人

防水作业工班长

结构混凝土作业工班长

图2-7-4-1  施工防水管理机构图

10.5.2.具有防水专业知识和施工经验的人员负责防水施工 ，防水人员必须持证上岗操作。

10.5.3.各相关的防水部位施工前，由防水技术负责人组织作业人员进行施工方法、技术质量要求等技术交底。

10.5.4.防水施工时，由质检人员旁站进行监控。

第11章 监控量测

11.1监测目的

基坑（隧道）开挖过程导致坑（隧道）内外土体应力状态的变化较大，坑（隧道）外的土压力既与土体的特性有关，也与开挖和支护的过程有关，总之，基坑（隧道）的开挖是个动态过程，与之有关的稳定和环境影响也是个动态过程，因此加强在施工过程中的监测，有助于快速反馈施工信息，以便及时发现问题并采用最优的工程对策。

本工程的监测意义在于：

(1)掌握土体及支护结构、基坑围护结构的动态，观测开挖过程中基坑和隧道的状态及其对周边环境的影响，预防工程破坏事故和环境事故的发生。

(2)将现场测量结果与预测值相比较以

判别前一步施工工艺和施工参数是否符合预期要求，以确定和优化下一步施工参数，从而指导现场施工，做到信息化施工。

(3)将量测结果用于信息化反馈优化设计，使设计达到优质安全、经济合理、施工快捷。另外还可将现场监测结果与理论预测值相比较，用反分析法导出更为接近实际的理论公式用于指导其它工程。信息化反馈优化设计见图2-3-1-1。

图2-3-1-1信息化施工监控图

设计

施工计划

施工

基坑（环境）安全否？

优化施工参数

下一阶段施工

施工结束

监理方案

监测

优化施工参数

变更

设计

调整

施工

参数

调整工程预算

跟踪加密监测

提交监测报告为类比工程设计与施工总结经验

11.2.监测方案的设计依据

(1)北京地铁五号线11#合同的有关设计资料。

(2) 中华人民共和国国家标准《地下铁道、轨道交通工程测量规范》                 （GB50308-1999）。

(3) 中华人民共和国国家标准《地下铁道设计规范》（GB50157-92）。

(4) 中华人民共和国国家标准《工程测量规范》（GB50026-93）。

(5) 中华人民共和国国家标准《建筑变形测量规范》（JGJ/T 8-97）。

(6) 铁道部基本建设总局《铁路隧道新奥法指南》

11.3.监测项目

根据设计要求，结合施工环境和工况情况，本工程的监测由工程安全监测和周围环境监测两部分组成，其主要目的是掌握隧道及周围环境在隧道施工期间的变形，及时反馈给设计和施工，确保本工程及邻近构筑物的安全。按照初步设计图，设计要求的量测项目是拱顶下沉、净空收敛-拱腰下沉-基底隆起量、地面沉降，另外，根据本工程的特点，选择部分项目作为自选量测项目。

量测项目                       表Ⅱ-3-3-1

| 监 测 项 目 |  |  | 监 测 目 的 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 明 挖 车 站 |  | 桩顶位移 | 了解基坑开挖期间桩顶的竖直沉降，预防较大沉陷 了解基坑开挖期间桩顶的水平位移，预防过大挠曲 | 水准仪 铟钢水准尺 |
|  |  | 桩体测斜 | 了解在基坑开挖过程中桩体不同深度水平位移情况 预防过大的挠曲，避免桩间缝隙的产生，防止流砂 | 测斜管 测斜仪 |
|  |  | 基底回弹、隆起 | 估计地基可能产生的再压缩量，以改进结构设计 估计基坑开挖卸载对邻近建筑物的影响 | 沉降管 沉降仪 |
|  |  | 坑外水位 | 了解基坑围护体的止水效果和坑外水力梯度变化 预防流砂现象的产生 | 水位管 水位仪 |
|  |  | 坑外孔隙水压力 | 监测孔隙水压在施工过程中的变化情况 作为施工控制流砂的依据 | 孔隙水压力计频率接收仪 |
|  |  | 钢支撑应力 | 结合围护体的位移测试对支护结构的安全和稳定性做出评估，判断支撑数量及位置是否合理。 | 轴力计 频率接收仪 |
|  |  | 围护结构裂缝 及渗漏水观察 | 观察结构的稳定性 | 目测 |
| 暗 挖 区 间 |  | 地质状况和支护状况 | 观察围岩开挖面的稳定状态、拱部有无剥落、破碎带及风化程度与设计图纸是否相符，隧道周边进行冷冻施工的效果如何，开挖后有无涌水、流泥等现象，格栅和喷射混凝土的初期支护有无开裂或压浆现象。 | 地质描述及 支护状态观察 |
|  |  | 围岩压力及两层衬砌间的压力 | 为验算结构承载力提供依据，监测结构物在不同条件外力作用下的不稳定因素，及时采取保证稳定的措施 | VW-1型频率接收仪、压力盒 |
|  |  | 地下水位 | 了解基坑围护体的止水效果和坑外水力梯度变化 预防渗水、漏水、流砂现象的产生 | 水位管 水位仪 |
|  |  | 钢支撑应力 | 了解支撑的受力情况，优化支撑参数 | 轴力计 频率接收仪 |
|  |  | 拱顶下沉 | 了解结构的受力状况、变形发展趋势，优化支护参数，确定永久支护时间及型式 | 精密水准仪 铟钢水准尺 |
|  |  | 净空收敛 拱腰下沉 基底隆起量 |  | 各类收敛仪 |
| 环 境 监 测 | 地表沉降 |  | 预测邻近建筑物的沉降趋势，反映基坑的状态 | 水准仪 铟钢水准尺 |
|  | 邻近房屋沉降 |  | 观察各部分的沉降，预测其发展趋势 防止发生危及建筑物使用的沉降或差异沉降 | 水准仪 铟钢水准尺 |
|  | 和平西桥 | 分层沉降 | 找出地层沉降变化规律，预先调整施工参数 | 沉降管 沉降仪 |
|  |  | 桥基沉降 | 跟踪其沉降变化，起预警作用 | 水准仪 铟钢水准尺 |
|  | 樱花西路 | 分层沉降点 | 预测路面的沉降趋势，反映汽车动载 对深层土体沉降的影响 | 沉降管 沉降仪 |
|  |  | 地表沉降点 | 跟踪在车载作用下隧道开挖过程中路面的沉降 | 水准仪 铟钢水准尺 |
|  | 临近管线变位 |  | 了解施工期间周围地下管线的沉降情况 |  |

11.4.监测点布置

此处所描述的测点布置是比较全面的，具体实施时在满足工程施工的前提下，主要选重点监测项目进行测点布设。

11.4.1桩顶水平位移观测点

在基坑开挖期间，由于基坑土体大面积卸荷，将引起土体位移场和应力场的变化，桩挡墙必将向基坑内位移，为此有必要对开挖阶段围护体纵深方向的水平变形进行监控，监测数据及时反馈，以便有针对性的采取措施。

测点采用钢桩预埋在桩身混凝土中，钢桩顶上刻划十字线作为点位观测之用，在冠梁混凝土终凝之后即开始对桩顶点位进行观测，并记录初始值。

长边确保有5个桩体变形的监测点。为与轴力测试相对应，在轴力计的同一断面均设有相应的测点，测点布置见图2-3-4-1。

11.4.2桩顶沉降观测

墙顶沉降观测点引用水平位移观测点，参见图2-3-4-1。

11.4.3桩体测斜

在长边设置3根测斜管，测斜管尽量布置在（位移）沉降点附近，以便于比较分析。短边设置1根测斜管，深度和桩的深度一致，测斜管绑扎在桩体的钢筋笼上，滑槽方向对准基坑方向，上下用盖子封好，钢筋笼吊装完成后，立即在管内注入清水，以防止泥浆进入，参见图2-3-4-1。

11.4.4基底回弹、隆起观测

在基坑中部布置5个分层沉降管，在纵向和横向上都有一定间距，以便观测到两个方向上同一深度土体的隆起对比情况。磁环间距为1.0m，安装时使磁环只能沿管壁向上移动。

11.4.5坑外孔隙水压力

在基坑外10m范围内，埋设三个测点（钻孔），压力计间距2～3m，监测孔隙水压力的变化，分析压力变化和围护变形的关系，找出控制变形的措施。

图2-3-4-2

11.4.6钢支撑轴力

选取有代表性的三个断面，十根支撑，做到每道支撑都有测点，每个测点由2个钢弦式表面应变计构成，表面应变计对称安装在钢支撑的上、下两侧，见图2-3-4-2。

11.4.7隧道拱顶下沉

拱顶下沉测点布设在拱顶中心线上，纵向间距按10m设置，与周边位移监测点设于同一断面上。测点的安设时间和量测频率与隧道周边位移测点相同。

11.4.8隧道净空收敛、拱腰下沉、基底隆起量

与拱顶下沉布置在同一断面上，每个断面设六条测线，见图。

11.4.9隧道内钢支撑应力

在岩性变化地段或竖井施工通道与隧道联结处，断面设置钢支撑应力监测点，测点布置在与地表下沉测点相同断面。每个断面设置16个钢筋计，分别布置在格栅拱架的顶部、边墙及仰拱的内外层钢筋上，钢筋计与格栅主筋焊接。当喷射混凝土终凝后即可测取初始读数。

11.4.10围岩压力及两层衬砌间的压力

在围岩类型发生转变和地质条件发生变化时，需设置压力盒以掌握岩性变化后隧道衬砌的受力情况。测点布置断面根据地质条件的变化确定。每个断面设置16个测点，分别在拱顶、拱脚等处埋设。测点埋设分两批进行，第一批在施作喷射混凝土前将压力盒与围岩密贴，以测取初期支护的受力情况；第二批在二次衬砌施作前将压力盒与衬砌支护密贴，以测取二次衬砌的受力情况。两批测点的埋设位置两两对应，见图2-3-4-3。

11.4.12地下水位监测

地下水位监测的目的是了解围护体（隧道衬砌）的止水情况，以防止由于渗漏水而引起坑外水土向坑内流失，从而导致基坑围护体、周围建筑物和地下管线的破坏，与此同时对坑内的降水状态进行动态监测。在基坑外四周设置地下水位观测孔，每间隔20m一孔，并在基坑横向有一定的间距，可以观测到坑外由远及近的水位下降情况。隧道上方的水位观测孔沿纵向间距50m，横向在隧道边侧对称设置。观测孔用100型地质全钻机钻孔，孔径φ108。

11.4.13地表沉降观测

明挖车站距基坑边3m、9m、15m、25m、45m设地表沉降及水平位移观测点，相邻两测点间距20m；暗挖区间，地表沉降测点沿隧道纵向每10m设一监测断面，每断面上的测点按断面总宽在隧道中心线左右平均布置，见图。

11.4.14周边管线变形的监测

根据规范要求，每条管线的测点间距为6m。测点尽量作成直接测点，布置直接测点时将测点布置处的管线暴露，严格按照图2-3-4-4所示埋设。在开挖管线过程中遇困难不能布置时，按图2-3-4-5所示布置地表点。通过地表的变位来反应管线的变位。具体布置参见管线测点图。对于管线的检查井，同时布置沉降观测点。在测量的过程中，对于每次的监测结果根据水平位移与沉降换算出管线的曲率，对施工起指导作用。

图2-3-4-4 管线测点结构图

图2-3-4-5 地面测点结构图

11.4.15周围建筑物变形的监测

基坑开挖会引起基坑周围土体的应力场变化，相应的会引起周围建筑物的沉降，为全面反映由基坑施工引发的对周围建筑物的影响，在施工期内邻近建筑物的沉降进行观测。测点结构图参见图2-3-4-6。

11.4.16樱花西桥分层沉降监测点

在樱花西桥桥基前5m、10m、各设一分层沉降点，以预先调整施工参数，减小施工对桥基的影响，见图2-3-4-7。

11.4.17樱花西桥沉降监测点

在樱花西桥桥基、桥墩等处设置监测点。见图2-3-4-8。

11.4.18樱花西路两侧分层沉降监测点

在樱花西路外侧布置两个分层沉降测点，预先估计开挖对路面的影响，优化施工参数。

11.4.19樱花西路路面沉降监测点

在路面上布置测点，跟踪车振荷载的影响。在隧道轴线上方布置3个测点。

11.5.监测措施

11.5.1严格按照国家和行业的有关技术规范和规定进行施工全过程跟踪监测。

11.5.2监测点的埋置与建设、监理、附近单位、用户等多方协商，并明确标明监测点的位置。

11.5.3在施工之前获取可靠的初始数据，取3～5次观测所得的平均值。

11.5.4视施工情况加密监测频率，在关键部位要及时跟踪监测并提供监测报告，遇特殊情况，提供速报。

11.5.5监测仪器事先经过有关技术部门的标定和校正，以保证监测数据的可靠性。

11.5.6当监测值接近报警值时，及时预警，并提请有关方面注意；当达到报警值时，及时报警，并分析原因，采取相应措施。

11.6.监测周期及频率

根据设计文件及相关规范，各监测项目的监测周期、监测频率见表Ⅱ-3-6-1。

监  测  频  率                     Ⅱ-3-6-1

| 序号 | 监 测 内 容 | 监 测 周 期 | 监 测 频 率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩顶水平位移观测 | 从开挖至底板浇筑完毕 | 1次/天 |
| 2 | 桩顶沉降观测 | 从开挖至底板浇筑完毕 | 1次/天 |
| 3 | 桩体测斜 | 从开挖至底板浇筑完毕 | 1次/天 |
| 4 | 基底回弹、隆起观测 | 从支撑设置到拆除 | 1次/天 |
| 5 | 坑外孔隙水压力 | 降水全程 | 1次/天 |
| 6 | 钢支撑轴力 | 从架设开始至拆除时结束 | 1次/天 |
| 7 | 腰梁应力 | 从开挖至支撑拆除完毕 | 1次/天 |
| 8 | 隧道净空收敛、拱腰下沉、基底隆起量 | 从测点埋设完毕至衬砌稳定 | ＜1B 2次/d (1～2)B 1次/d (2～5)B 1次/2～3d ＞5B 1次/7d |
| 9 | 隧道内钢支撑应力 | 从安装至拆除 |  |
| 10 | 隧道拱顶下沉 | 从测点埋设完毕至衬砌稳定 |  |
| 11 | 围岩压力及两层衬砌间的压力 | 从测点埋设完毕至衬砌稳定 | 1次/天 |
| 13 | 地下水位监测 | 降水全程 | 1次/天 |
| 14 | 地表沉降观测 | 进入3倍开挖深度范围内开始 至量测结果稳定时止 | 基坑外10m内，1次/天；10～20m内1次/天；20～30m内2次/3天；30m以外，2次/周 |
| 15 | 周边管线变形的监测 |  |  |
| 16 | 周围建筑物变形的监测 |  |  |
| 17 | 樱花西桥分层沉降监测点 | 离开挖面20m开始 至数据稳定时止 | 1次/天 |
| 18 | 樱花西桥沉降监测点 |  | 2次/天 |
| 19 | 樱花西路两侧分层沉降监测点 | 离开挖面20m开始至数据稳定时止 | 1次/天 |
| 20 | 樱花西路路面沉降监测点 |  | 1次/天 |
| 21 | 其它目测项目 | 施工开始至竣工止 | 由施工进程确定 |

注：第8、9、10中B为开挖宽度

具体实施时针对现场的施工步骤，尤其在开挖期间，根据开挖段区分重点监测区和非重点监测区，重点监测区按上述原则确定监测频率，视围护体的变形情况可加密监测频率，关键部位随施工进行跟踪监测，非重点监测区在上述原则的基础上适当减少监测频率。

11.7.各项测试警报值

各项监测的警报值按一级基坑（明挖段）和本工程的设计值提出。

11.7.1基坑围护桩测斜：最大位移达到30mm，或变形速率达到2mm/d时，立即报警。

11.7.2围护桩顶的位移：墙体最大位移达到20mm或变形速率达到2mm/d时，立即报警。

11.7.3支撑轴力测试：支撑实际轴力达到设计轴力的80%时，立即报警。

11.7.4基坑外水位：坑内降水或开挖引起坑外水位下降达到1000mm，或日变化量大于500mm/d时，立即报警。

11.7.5坑周地表沉降：沉降达到3mm/d时，立即报警。

11.7.6周围管线：煤气管道的沉降或水平位移不超过10mm，每天发展不超过2mm；

自来水管道的沉降或水平位移不超过30mm，每天发展不超过5mm。

11.7.7周围建筑物沉降：建筑物的竖向位移不超过30mm，每天发展不超过5mm，如果达到此限度立即报警；房屋的倾斜(指基础倾斜方向二端点的沉降差与其距离的比值)：如果超过0.004时立即报警。

11.7.8隧道拱顶下沉大于35mm，净空收敛大于30mm，立即报警。

11.8. 监测资料的处理和信息反馈

- 11.8.1监测数据处理方法

11.8.1.1对围岩及支护状态观测，应详细记录洞内各项作业、时间与进尺，描绘每一开挖断面的工程地质断面和水文地质断面，记录描述支护厚度、质量等情况。每周绘制工程地质和水文地质纵向剖面图。

11.8.1.2对洞内变形和支护格栅应力，记录填写日变化量和累计量的日报表，绘制累计变化量与时间、累计变化量与进尺关系散点图。

分别对各变形值和应力值进行回归分析，根据回归曲线的拟合好坏程度，即选择相关系数或方差最小的函数为该量测数据的回归拟合曲线，并求得回归趋势，对洞室稳定和支护状态进行预测和判断。

11.8.1.3对于地表沉降观测，除对各断面最大沉降点进行如同洞内变形观测点一样绘制沉降与时间、沉降与进尺关系散点和回归分析外，尚需绘制各量测断面各测点的沉降关系即沉降槽曲线，绘制最大沉降点沿隧道纵向的沉降关系曲线。

11.8.1.4对孔隙水压力和结构振动测试，记录填写日报表，绘制量测值与开挖进尺的关系曲线。

监 测 结 果

位移是否超III级管理

位移是否超II级管理

位移是否超I级管理

继续施工

综合判断

暂停施工

采取特殊措施

否

否

否

不安全采取

特殊措施

安全

是

图2-3-8-1监控信息反馈流程图

11.8.2监测资料反馈程序

- 11.9.监控量测管理体系

为了更好地进行信息化施工，特组成专门监控量测机构，由国内科研院所与我单位组成专家指导组，亲自指导现场量测工作；并与现场技术人员组成10人的量测队，由具有丰富施工经验、监测经验及有较强的结构受力计算、分析能力的专家担任组长，监控量测组按地面监测和地下监测项目分为两个小组，各设一名专项负责人。在队长的指挥下负责地面、地下的日常监测工作及量测资料的分析工作，其余人员在小组长的指导下开展工作。监控量测人员组成及职责见图2-3-9-1。

队长：负责监测工作的组织、计划、外部协调和监测资料的审核

地面监测小组长

1.地表沉陷、地面建筑物沉降与倾斜、地下管线位移监测

2.围护结构水平位移监测

3.地下水位监测

4.爆破震动效应监测

5.钢支撑受力监测

地下监测小组长

1.拱顶下沉监测

2.净空水平收敛监测

3.洞内围岩及支护状态观察

4.围岩压力量测

5.钢格栅受力量测

6.支护结构受力量测

图2-3-9-1监控量测人员组成及职责图

11.10.量测管理措施

11.10.1工程施工前，根据现场的实际情况（尤其危房建筑）及工程的施工进度，编制详细的监测实施作业计划及其相应的保证措施。纳入施工生产计划中的一项重要内容，同时报请监理工程师和业主批准。

11.10.2成立专门的监测小组，保证监测人员有确定的时间、空间和相应的监测工具，确保监测成果及时准确。

11.10.3施工监测要紧密结合施工步骤，测出每一施工步骤时的变形影响，同时计算出各测点的累计变形。

11.10.4监测人员及时整理分析监测数据，绘制各种变形和时间关系曲线，预测变形发展趋向，及时向总工程师、监理和业主汇报，若发现异常情况，随时与监理、业主联系，采取有效措施，做好预防。同时根据监测结果及时调整施工步骤及采取相应的技术措施，确保施工及周围环境的安全。

11.10.5各种监测点（基准点和观测点）要妥善保护好，并有醒目的标志，防止任何破坏。

11.10.6对于暴雨和久雨不晴、周围大量积水过后，台风过后、停工结束复工前和有较大荷载变化前后，都要加强监测，加密监测频率。

第12章 交通疏解与管线处理

12.1交通疏解

区间隧道由于采用暗挖施工，故在其施工段内，对交通没有影响，无需进行交通疏解。由于车站采用明挖施工，其位置又处于惠新西街与太阳宫路的交叉路口，基坑开挖时将对附近交通造成较大的影响，故在其施工期间，应取得交管部门的协助，对需进行临时封闭的街道进行有效的控制并对临时道路进行有效的管理，确保施工期间的交通畅通与安全。

车站施工分二期进行：

一期施工车站五号线走向部分。在此段施工期间，为使车站施工不完全中断惠新西街南北向的交通，同时也方便于附近居民的出入，为此在惠新西街东侧的绿化带内做临时道路，此道路以通行附近单位及居民的车辆为主，市政车辆尽量从北苑路与惠新东街绕行。见《车站一期施工交通疏解图》。

二期施工奥运支线走向部分。在此段施工期间，东西向的太阳宫路将被挖断，因此太阳宫路需进行封闭，车辆从邻近的惠新东街进出。此时，一期施工已完成，南北向的惠新西街的交通已恢复正常。见《车站二期施工交通疏解图》。

施工期间确保交通畅通与安全的措施：

①、积极与交通管理部门配合，加强施工期间的交通管理；

②、在封闭街区的出入口及临时道路的重要部位设置交通疏解和安全标志；

③、在主要路口及道路重要部位设置专人负责疏导来往车辆；

④、施工车辆尽量在夜间出入，减少与市政车辆的干扰；

⑤、加强临时道路的修护，确保临时道路的畅通；

12.2管线处理

12.2.1区间施工

由于区间隧道采用暗挖施工，故其施工对管线的影响不大，但应着重处理以下二个部位：

竖井施工：

竖井施工前应认真调查其下部可能存在的管线，如有开挖前应做有效的改移处理，如果能通过小范围内改变竖井的位置得到解决，则可适当调整竖井的位置，以避免管线的改移；

通过电缆沟段：

区间隧道在K14+534、K14+610处二次下穿规格为2000×2350的电缆沟，施工中应适当加强超前支护及初期支护，同时加强观测，将下沉量控制在允许的范围内，保证电缆沟的安全。

12.2.2车站施工

车站明挖施工范围内的管线较多，其中主要的管线及处理措施为：

南北向φ2000上水管约200m位于车站上方，与车站主体结构矛盾，将其在车站范围内的管线部分向西改移，并局部围绕奥运支线的车站结构轮廓；

南北向φ400上水管约80m横跨车站上方，采用支撑防护，处理方法如下：

①、进行土方施工时，在靠近地下管线处，不得用机械进行挖掘，采用人工开挖，确保管线安全。

②、当管道距基坑较远的时候采用支撑架进行防护，支撑架采用脚手架搭设，露出一截，支撑防护一截，见下图。当管道距基坑边较近的时候采用托架进行防护。

管道支撑防护图

托架支撑防护图

③、支撑架搭设间距按防护的管网性质、材质及新旧老化程度而定。

④、在进行下层开挖作业时，必须在支撑架前不超过2m处重新搭设1组支撑架，然后才能将此支撑拆除，进行土石方施工，施工一层后又马上搭设支撑架防护，如此循环往复，直到达到设计标高。

⑤、结构工程施工中，注意钢管、钢筋、模板等不得碰撞支撑架和管网。

南北向φ1000的雨污水管约60m横跨车站主体上方，其底标高进入车站结构顶板，施工时将顶板局部凹陷使管道通过，施工期间此段进行置换支撑保护。（可参考《管道支撑防护图》）

东西向φ600的污水管约70m位于奥运支线的围护结构上方，施工中将此段管线向南移30m，移出车站范围；

其余电力电话线或横跨出入口上方的管线，在施工期间进行局部悬吊保护，处理方法为：

①、对开挖线范围内的电信、电缆等柔性管网，由于其质轻。且距开挖边界较近，施工时采取悬吊防护措施。

②、悬吊防护架采用锚杆，管网露出一段，悬吊一段。

③、锚杆长度、间距按管网性质、材质及新旧老化程度而定。

④、悬吊夹具可采用松紧螺扣等，并能把力均匀的调整到悬吊工具上。

⑤、悬挂防护措施如下图。

柔性管网悬吊防护图

另外，为确保施工中管线的安全，还应采取以下措施：

加固措施

①、开挖区域外，开挖受影响范围以内的管网，采用加固措施予以防护。

②、加固措施根据现场情况进行。

③、必要时应对埋设管网做针对内压和温度变化的伸缩接头或固定装置、防止拔出装置、防止横向移动装置等加固措施。

④、支挡背面的围岩随着开挖的进展，要采用相应的保护措施。同时，在施工中，视需要可采取量测管网下沉、防止下沉及设置缓冲装置等措施，并进行经常检查。

⑤、为了预防由开挖而引起的支挡背后的不均匀下沉造成的地下管网折损等，在地下管网或其附近地层中设置下沉监测用的观测孔（下沉量测标），观测地下管网的动态。

避让保护

在基坑开挖线以外，当其他工序施工时亦有可能遇到管线，如钻孔灌注桩施工、降水井施工、土层锚杆施工时均有可能碰及到管线，因此在施工前应进行认真详细的探测工作，并根据探测结果，测量其位置和高程。如果能通过小范围内的位置改移而避开管线同时又不影响（或影响极小）该工序的施工效果，则进行适当的避让改移，如果确实无法实现避让保护，则采取相应的措施进行必要的处理。

第13章  界面接口协调

13.1  与各承包商之间的接口界面协调

13.1.1地铁施工涉及到很多种专业，除本合同范围土建工程外，还有装修、轨道线路、通讯、信号、电力、环境通风、给排水及消防系统等，施工中严格按业主和监理规定要求掌握各专业接口界面的内容，为后续专业工序提供可靠的质量保证。

13.1.2根据设计文件要求和施工过程可能出现的施工作业界面接口问题，充分考虑施工接口的部位和接口项目内容，制定预防可能引起接口部位的安全和质量问题的预防措施和接口管理办法。为明确施工接口内容、责任和协调，对存在的接口事宜，项目部指派专职工程师负责，作业队建立专门实施小组，确保业主及监理工程师的指令或协调事项得到有效的实施。

13.1.3本合同工程施工期间，除遵守<<通用合同条件>>中有关规定和义务外，对工程界面接口，我单位坚决服从业主及监理工程师的统一协调并认真执行接口工作的有关指令。

13.1.4土建施工与设备安装的界面，主要由施工图、设计文件提出要求和划分，各负其责，相互配合，共同管理。土建结构施工前，参加业主组织的各专业监理、承包商和相关设计单位召开的设备安装与土建界面接口协调会，明确机电设备的外形尺寸、重量、预留孔洞及预埋件的位置和形状尺寸等技术条件；凡有设备安装的土建结构在施工前，就与设计单位和监理核对以上技术条件是否齐全，共同办理签证手续认可，确保施工质量合格，为设备安装创造条件。

13.2  与相邻标段的接口协调

13.2.1施工期间与相邻工程项目之间切实加强对工程测量的界面接口管理工作。在工程施工前和施工过程中对测量工作及时互通信息，对中线控制桩点和水准点的贯通检测相互闭合，这些过程控制测量工作与测量监理工程师、测量监理单位、相邻工程项目承包商测量队彼此协调配合，避免测量事故的发生，以确保工程施工顺利进行。

13.2.2区间南端与和平西桥站的接口、车站北端与下一标段区间的接口处积极配合该标承包商，并严格按照现场监理工程师要求将接口部位衔接好。

第14章 质量保证体系和措施

14.1质量方针、原则和目标

14.1.1 质量方针：严格执行标准、争创行业一流、坚持优质服务、建造满意工程

14.1.2 质量目标：质量在达到优良等级基础上创市优工程

14.1.3 质量原则：质量管理上有“一票否决权”，上道工序不合格不允许进入下道工序。

14.2质量保证体系

为了确保本标段工程质量标准达到优良标准，我单位按照《GB/T19001-ISO9001：2000质量管理体系要求》，建立并保持一个健全、有效的工程质量保证体系，成立以项目经理为组长、总工程师为组长、各业务部门负责人、作业队队长、主管工程师参加的质量管理领导小组。在质量体系运行中积极组织开展全面质量管理活动、优化施工工艺、提高工程质量、争创优质工程，质量保证体系详见“质量保证体系框图”。

项目经理部成立以总工程师为组长的创优攻关小组，根据工程特点，定期开展活动，分析工程进度、安全生产情况、工程质量情况、成本控制，并及时研究制定对策，通过开展活动，不断地提高工程质量；工程技术部门将根据工程规模、技术特点在开工前制定创优规划和详细的创优措施；质检部门负责工序质量检查和评审工作。作业队根据项目经理部创优规划及管辖的工程特点，成立相应的质量管理和创优工作领导小组，定期组织各工种的人员进行质量教育，同时在施工生产中搞好质量评比工作，奖优罚劣，从而促进工程质量不断得到提高。项目经理部将按照《GB/T19001-ISO9001：2000质量管理体系要求》，实施项目质量体系工作，提高项目部的质量控制和保证能力，使工程质量始终处于受控状态。质量工作流程图详见“质量管理工作流程图”，质量管理体系详见“质量管理体系框图”。

在本标段设立专职的质量检查体系。经理部设立安全质量监查部，作业队设专职的质检工程师，工班设兼职质检员，形成体系完善、功能齐全、责任明确、保障有力的质量监查体系。对每道工序，工班之间要按技术交底进行互检，作业队质检员要进行自检，然后项目经理部的质检工程师再进行自检，符合规范要求后，再向监理工程师申请检验，严格遵守隐蔽工程检查、签证制度。经理部设现场试验室及专职的试验人员，通过检测试验等手段，协助配合质检工程和监理工程师进行全面的质量控制。

为保证质量体系的有效运行，实现工程质量目标，根据本标段工程实际情况，拟成立工程质量自检自控组织机构，按照招标文件、合同条款、设计文件及相关施工规范的要求，运用先进的计算机管理方法，对工程质量进行全面监控和动态管理，工程质量自检自控组织机构详见“工程质量自检自控组织机构框图”。

成立以单位总工程师为组长，有地质、地铁施工、防水、机械、工程试验等方面专家组成的专家组，定期或不定期地深入施工一线，帮助优化施工方案，解决施工技术难题，确保本标段工程质量、安全、工期、成本控制目标的实现。

14.3质量保证措施

14.3.1质量管理组织机构

指挥部设安全质量部，施工队设安全质量检查室，配专职质检工程师，工班设兼职质检员，形成体系完善、责任明确的质量管理机构。指挥部设计量测试中心，其下设实验室及专职试验人员，根据建设单位及监理要求制定试验工作实施细则，并指导各工程队试验人员工作，各工程队设工地试验室，通过先进的检测试验手段，配合工地质检工程师和监理工程师进行全面的施工质量控制。

指挥部成立“质量创优领导小组”，由指挥长牵头，总工程师、和各施工队有关业务人员参加。形成内外贯通、纵横到位的质量控制组织体系。见《质量管理组织机构框图》。

14.3.2工程质量创优责任制

本标段工程质量管理，根据质量创优目标建立系统的岗位责任制，其具体内容如下：

14.2.2.1指挥长质量创优职责

对本标段所有工程的工程质量及创优负全面领导责任。

主持质量工作会议，认真学习并贯彻执行国家和上级颁布的工程质量管理的方针、政策、法令、各种制度，认真落实质量目标和管理计划，针对项目工程特点，编制工程项目《质量计划》及施工质量管理组织设计。确定项目创优目标，制定创优规划，讨论、编制实现质量目标的管理和技术保证措施，并分解到各施工队。

组长：项目经理

经理部质量创优领导小组

副组长：总工程师

各施工队质量创优领导小组

施工队各工班

工程管理部长

计划财务部长

施工队队长

施工队质检工程师

计量测试中心主任

安全质量部长

质量管理组织机构框图

组织经常性的质量检查，抓好典型，开展创优活动，行使质量一票否决权。严格执行质量奖惩规定，对质量问题分析原因，落实措施。对违反操作规程、质量低劣者责令改正或返工。

推行全面质量管理，督促指导施工队开展质量管理小组活动，总结质量管理小组活动经验和编写成果材料。

严格按施工工序施工，随时掌握工程进度和质量情况。积极推广应用“四新”科技成果，组织进行工程质量评定，克服质量通病。

组织均衡生产，正确处理质量与工期的关系，当工期与质量发生矛盾时，要优先保证工程质量。

14.3.2.2总工程师质量职责

总工程师在指挥长的领导下负责质量管理的具体工作。

认真贯彻执行国家有关保证质量方面的方针、政策、指示以及上级颁发的法规、制度和要求。

参与工程设计会审，主持编制实施性施工组织设计、创优规划和质量保证措施。

负责推广、使用、鉴定新技术、新工艺、新设备、新材料。

指导施工技术部门的工作，有权制止任何忽视质量的做法，对不符合质量标准的工程责令返工。

14.3.2.3质量管理部门负责人的职责

贯彻执行国家和上级有关工程质量的方针、政策、法规和制度，对技术准备、技术交底、设计文件审核、材料试验、施工操作和质量检验评定，进行监督检查。

树立“质量兴业”的思想，开展全员质量宣传教育活动，督促检查下属施工单位开展自检、互检、交接检工作。

总结交流质量管理工作的经验，通报质量事故，提出改进措施。

认真组织质量检查评比活动，提出实施方案，及时下发质量检查通报。

14.3.2.4施工技术部门负责人职责

做好工程施工前的准备工作，组织工程调查、设计图纸的技术会审，把设计意图、结构尺寸和技术要求了解清楚，发现图纸设计有误，及时通知设计部门。负责技术交底工作，并完善交底手续。

制定切合实际的施工工艺和操作方法，并贯彻实施。对违章指挥和技术指导错误造成的质量事故承担责任。

掌握施工中各种技术数据，负责解决施工中的技术难题。对工程质量中出现的大、重大事故和缺陷，提出整改、加固、补强措施。

14.3.2.5计量测试中心主任职责

严格按有关施工规范要求进行检查试验，如发现违规影响质量时，有权制止施工并及时向有关领导反映。

隧洞各工点施工要派出专人负责检查和监督，并监督混凝土拌合、运输、振捣、养护等环节。

根据配合比选定单换算混凝土及砂浆施工配合比，填发施工配料单，经主管技术人员签认后，方可实施，并视环境和灌注情况及时调整施工配合比。按规定制作检查试件，进行养护和送检。

对到工地的主要工程材料，督促工地做好质量验收，分类保管及使用；掌握砂、石、水泥、外加剂及钢材等库存数量和质量情况。及时做好试验、原始资料的整理、保管和报表工作。参加有关工程质量检查及质量事故的调查分析。

14.3.2.6物资设备部门负责人职责

负责对业主组织招标采购的物资和自采购物资进行进货检验和验证。负责保存属于施工单位负责采购的物资采购合同。

负责物资采购质量控制，严格按施工合同和《采购控制程序》执行，保证项目使用合格的材料和设备，从业主招标确定的供应商处采购物资，严格按《合格分供方名册》选择供应商，如果现场需要购买其他供应商的物资，则按程序对其进行评价。

在采购物资时，及时索要所采购物资的原始标识（厂家、材料名称、规格型号、出厂编号、出厂日期、合格证等）。

14.3.3施工管理保证措施

14.3.3.1项目经理部认真执行《建设工程质量管理条例》，实行工程质量领导人责任制和工程质量终身负责制。项目经理部根据工程质量目标制定本标段工程的质量管理制度及创优规划、认真做好施工组织设计及各项制度、措施的落实。严格执行“工程质量一票否决制”。

14.3.3.2认真贯彻执行“百年大计、质量第一”的方针，加强对施工人员的质量教育，加强施工管理，强化质量意识。在施工中严格按照设计图纸、专用条款明确的规范和标准、国家及北京市有关标准规定的要求组织施工。成立专业防水小组，加强防水施工管理，保证隧洞不渗漏。

14.3.3.3严格执行国家、北京市、甲方代表、监理工程师颁发的各项质量管理办法，接受北京市建设工程质量监督总站、市政工程监督站等质量管理单位对建设工程质量实施监督管理。积极参加监理工程师组织的现场例会，认真落实会议精神。

14.3.3.4定期召开内部生产协调会，总结和检查前一阶段工期、质量、安全情况，有针对性的采取改进措施，布置下一阶段工作重点，确保工程质量得到持续有效的改进和提高。

14.3.3.5人员组织与安排

健全质量管理组织，完善质量保证体系。配齐配足施工管理、技术人员及技术工人，切实做到责任明确、工种齐全、奖罚及时，使每个人的切身利益与工程质量挂钩。

投入本标段的主要管理人员及施工技术人员，均参加过多项地铁车站、区间隧道施工建设，具有丰富的地铁施工经验。为了确保本标段的工程建设质量，成立以单位总工程师为组长，有地质、地铁施工、防水、机械、工程试验等方面专家组成的专家组，定期或不定期地深入施工现场，帮助现场优化施工方案、解决施工技术难题。

配备熟练的技术工人，如隧道工、电工、电焊工、木工、混凝土工、架子工、起重工、钢筋工、施工机械操作等技术工人，严格执行持证上岗制度，对规定持证上岗的人员全部进行岗前培训，考试合格、取得岗位证书后方可上岗。

具体标准如下：

⑴本项目的管理人员，均由取得相应的专业技术职称或受过专业技术培训，并具有一定的地铁施工及管理经验的技术、经济管理人员组成。

⑵所有特殊工种人员、各种领班以上人员均具有符合有关规定的资质。专业工种人员均按照国家有关规定进行培训考核，获取上岗证及相应技术等级，持证上岗。新工人、变换工种工人上岗前将对其进行岗前培训，考核合格后方可上岗。

⑶施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料前，编制施工作业指导书，组织专业技术人员对操作者进行培训。

14.3.3.6物资、设备管理措施

14.3.3.6.1甲方供应的材料在使用前将材料出厂质量合格证书、施工单位检验和试验合格证书等送交监理工程师审批，监理工程师批准后再复检，合格后再进厂使用。

14.3.3.6.2自行采购的钢筋、土工布、防水板、止水带等材料，按采购程序文件和作业指导书对分供方的资质和信誉等情况进行评审，采购前向监理工程师报送产品合格证明和样本，按合同、《技术规范》或监理工程师的要求，对产品进行检验和试验，合格后再进行采购。对不符合设计或标准要求的，禁止进入施工现场。对符合设计和标准已进入现场的材料，要进行标识（标明产地、规格、试验状态、使用部位等），实现材料质量的可追溯，确保材料不被混用，并取样放入陈列室，供监理和甲方监督。

14.3.3.6.3所有进场材料应分类分区保存，保证其整洁有序，质量一直处于良好壮态，同时堆放时应不影响周围的环境，符合环保要求。

14.3.3.6.4施工组织安排的主要施工机械（包括备用机械）要按时到达施工现场，并定期进行维修、保养。在施工期间保持壮态良好，保证满足施工质量的需要。

14.3.3.7施工技术保证措施

14.3.3.7.1严格执行设计文件、图纸及施工设计复核签字制度。总工程师组织经理部技术人员详细熟悉、审核施工设计图纸及资料，发现问题，及时报告监理工程师，审核完成并由总工程师签字后方可交付使用，

14.3.3.7.2严格执行技术交底制度

①将各分项工程的技术标准、质量标准、施工方法、施工工艺、保证质量及安全的措施等向领工员、工班长书面交底。

②施工技术交底，执行书面交底，包括结构图、表和文字。交底资料应详细准确、直观，符合设计、施工规范和工艺细则的要求，交底资料经第二人复核无误签字后，才可交付领工员、工班长签收，交底资料一式两份，原件应妥善保存备查。

③工程开工前，项目经理部技术部门根据设计文件、图纸编制“施工手册”，向施工管理人员进行工程内容交底。“施工手册”内容包括工程名称、工程范围、工程数量、技术标准、质量标准、工期要求、结构尺寸等内容，并定期组织教育和培训。

14.3.2.7.3严格执行测量复核签字制度

①控制测量、施工测量，分两级管理。遵守《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》及招标文件有关规定。

②工程范围内控制桩，由项目经理部精测组负责接收、使用、保管，并保护和保存好工程范围内全部控制网点、水准网点和自己布设的控制点。

交接桩时现场逐一查看、点交桩橛，双方在交接记录上详细注明控制桩的当前情况及存在问题的处理意见，并进行签认。

总工程师组织复测，复测精度按有关规定执行，如误差超过允许范围，及时报告业主和监理工程师。

③根据监理工程会同设计单位提供的工程范围内有关控制网点、水准网点，与控制桩点资料进行复测验算，施工测量放样前向监理工程师送施工测量报审表，放样后报监理工程师进行复测确认。

④施工过程中，作业队负责施工测量，进行施工放样、定位、控制桩点护桩测设保护和工序间检查复核测量。

认真贯彻执行测量复核制度，外业测量资料由第二人复核，内业测量成果经二人独立计算，相互校对。

⑤测量原始记录、计算资料、图表真实完整，并妥善保管。工程竣工后，按设计图纸进行竣工测量，确保达到设计要求，并绘制竣工图。

⑥仪器按计量部门规定，定期进行标定，并做好日常保养工作，保证状态良好。

14.3.3.7.4编制实施性施工组织设计，按施工网络计划节点工期分段控制，实现均衡生产，保证工程质量。

14.3.3.7.5为了更好地建设好本标段工程，施工过程中不断地进行施工方案优化工作，以求得施工方案的先进、科学，从而确保工程质量。

14.3.3.7.6为了适应信息化管理的要求，我单位将进行施工技术的信息化管理，即施工计划进度网络、工程质量、施工安全、资源管理、工况变化、设计变更、施工监测等全部进入计算机系统，采用先进的管理软件，对施工全过程进行自动化控制，实现“一次调整、全盘优化”的目标。

14.3.3.7.7配备先进的试验检测仪器设备，按招标文件及有关技术规范要求对进场原材料、各种成品、半成品构件进行检验和试验。

14.3.3.7.8工程设计变更：施工中不擅自对地铁工程设计进行变更。施工中提合理化建议涉及对设计图纸或“施组”的变更和对材料、设备的换用，必须报请监理工程师批准后实施。

14.3.3.7.9关键工序实施前要编制详细的工艺细则和作业指导书，并有明确的技术要求和质量标准，对有关人员进行培训和技术交底后才可实施。

14.3.3.7.10严格执行隐蔽工程检查签证制度。工序完成后经自检、互检，质检工程师专检合格后，填写隐蔽工程检查证，报监理工程师，经监理工程师检查签认后，再进行下道工序施工。

14.3.3.7.11加强施工监测工作，利用监测数据分析施工现状，并采取相应的处理措施。

14.3.3.7.12由项目总工程师定期组织技术人员、质检人员、工班长、领工员等对施工现场进行检查，分析工程质量控制要点，制定预防措施。

14.3.3.7.13建立健全全面质量管理体系，开展TQC质量管理工作。成立质量QC小组，围绕以下重点工序展开活动：

①构防水施工工艺

②信息化管理技术

③施工组织、工序组织设计

④车站明挖法施工工艺

⑤区间隧道暗挖法施工工艺

通过QC小组的活动不断将其成果应用于施工当中，提高施工水平，使得本标段的工程质量不断得到改进和提高。

14.3.3.8克服各种质量通病的技术措施

为达到工程一次验收合格率100%、优良率90%以上的质量目标，拟采取的质量通病预防措施见《质量通病原因分析及预防措施表》。

质量通病原因分析及预防措施表

钢筋工程

| 通病现象 | 原因 分析 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 1、钢筋严重锈蚀 | 保管 不善 | 1、对颗粒状或片状老锈必须清除。 2、筋除锈后仍留有麻点者，严禁按原规格使用。 3、后加强保管，钢筋进要下垫上盖。 |
| 2、钢筋弯曲不直 |  | 1、采用调直机调直。“死弯”者紧用。 2、对严重曲折的钢筋，调直后应检查有无裂纹。 |
| 3、钢筋脆断 | 材质或加工工艺问题 | 筋冷冷加工的工艺参数必须符合施工规范的规定。 输装卸方法不得造成钢筋剧烈碰撞和摔打。 3、Ⅱ、Ⅲ级钢筋用电弧点焊必须经过试验鉴定后方可采用。 |
| 4、钢筋连接方法和接头数量及布置不符合要求 | 技术交底不细、工艺控制有误、标准不清、把关不严 | 1、严格技术交底及工艺控制。 2、合理配料，防止接头集中。 3、确理解规范中规定的同一截面的含义。 4、分不清钢筋是受拉还是受压时，均应按受拉要求施工。 |
| 5、钢筋绑扎时缺扣松扣多，钢筋骨架变形。 |  | 1、制缺扣、松扣的数量不超过应绑扣数的10%～20%，且不应集中。 2、筋网或骨架的堆放场地平整，运输安装方法正确。 |
| 6、弯钩朝向不正确，弯钩在小构件中外露 |  | 1、钩朝向应按照施工规范的有关规定执行。 2、薄板等板件弯钩安装后，如超过板厚，应将弯钩放斜，以保证有足够的保护层。 |
| 7、箍筋端头弯钩形式不符合设计要求和施工规范 |  | 1、筋的弯钩角度和平直段长度严格执行施工规范的规定。 2、绑扎钢筋骨架时，防止将箍筋接头重复搭接于一根或两根纵筋上。 |
| 8、钢筋绑扎接头的做法与布置不符合施工规范的规定 |  | 1、绑扎接头的搭接长度应符合施工规范的规定，其最低要求为搭接长度不小于规定值的95%。 2、受拉区Ⅰ级钢筋绑扎接头应做弯钩。 |
| 9、钢筋网中主副筋放反 |  | 1、认真看清图纸，并向操作人员进行书面的技术交底，复杂部位应附有施工草图。 2、定量检查，认真做好隐蔽工程检验记录。 |
| 10、钢筋安装位置偏差过大，或垫块设置等固定方法不当，钢筋严重错位 |  | 1、认真按照施工操作规程及图纸要求施工，并加强自检、互检、交接检。 2、混凝土的浇灌、振捣成型方法，防止钢筋产生过大变形和错位。 |
| 11、钢筋少放或漏放 |  | 1、加强配料工作，按图核对配料单和料牌。 2、钢筋绑扎和安装前认真熟悉图纸和配料单，确定合理的绑扎顺序。 |

质量通病原因分析及预防措施表

钢筋工程

| 通病现象 | 原因 分析 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 12、钢筋代换不当，造成结构构件的性能下降 | 技术交底不细、工艺控制有误、标准不清、把关不严 | 钢筋代换除了满足强度要求外，还应满足设计规定的抗裂、刚度、抗震以及构造规定的要求，钢筋代换必须征得设计和监理工程师的同意。 |
| 13、钢筋接头的机械性能达不到设计要求和施工规范的规定 |  | 1、焊接材料、焊接方法与工艺参数，必须符合设计要求及施工组织设计的规定。 2、焊工必须有考试合格证，并只准在规定范围内进行焊接操作。 3、焊接前必须试焊，合格后方可在工程中施焊。 |
| 14、接头尺寸偏差过大 |  | 1、绑条长度符合施工规范的规定，绑条沿接头中心线纵向位移不大于0.5d，接头处弯折不大于4°；钢筋轴线位移不大于0.1d且不大于3mm。 2、焊缝长度沿绑条或搭接长度满焊，最大误差0.5d。 |
| 15、焊缝尺寸不足 |  | 1、按照设计图的规定进行检查。 2、图上无标注和要求时，检查焊件尺寸，焊缝宽度不小于0.7d，；焊缝厚度不小于0.3d。 |
| 16、咬边焊缝与钢筋交接处有缺口 |  | 1、选用合适的电流，防止电流过大。 2、焊弧不可拉得过长。 3、控制焊条角度和运弧方法。 |
| 17、电弧烧伤钢筋表面，造成钢筋断面局部削弱，或对钢筋产生脆化作用 |  | 1、防止带电金属与钢筋接触产生电弧。 2、不准在非焊区引弧。 3、地线与钢筋接触要良好牢固。 |
| 18、焊缝中有气孔 |  | 1、焊条受潮、药皮开裂、剥落以及焊芯锈蚀的焊条均不准使用。 2、焊接区应洁净。 3、适当加大焊接电流，降低焊接速度，使焊缝金属中气体完全外逸。 4、雨雪天不准在露天作业。 |
| 19、对焊接头脆断 |  | 1、采用“闪光—预热—闪光”对焊工艺。且预热频率采用较低值，以减缓加热和冷却速度。 |
| 20、闪光对焊接头未焊透，接头处有横向裂纹 |  | 1、直径较小钢筋不宜采用闪光对焊。 2、重视预热作用，掌握预热操作技术要点。扩大加热区域，减小温度梯度。 3、选择合适的对焊参数和烧化留量，采用“慢→快→更快”的加速烧化速度。 |

质量通病原因分析及预防措施表

隧道工程

| 现 象 | 原 因 分 析 | 预 防 措 施 |
| --- | --- | --- |
| 1、隧道在掘进开挖过程中，发生上、下、左、右轮廓超、欠挖 | 1、测量不准，放线偏差较大； 2、炮孔钻眼过程中孔眼不直发生斜孔超限； 3、爆破参数选择有误，装药量过多或不合理。 | 1、保证测量工作的换手复核制； 2、精确计算爆破参数，正式进洞前进行工艺试验，地质条件变化时及时调整有关参数； 3、钻孔过程中控制孔眼位置及其方向； |
| 2、喷射混凝土脱层隆起，混凝土喷射层与岩面不粘结，混凝土喷层之间粘结不好 | 1、受喷面松动岩石未清除； 2、受喷岩面浮碴杂物未用压力风、压力水冲洗或冲洗不彻底； 3、受喷面滴水、淋水、集中出水点未处理； 4、间隔喷混凝土前一层喷面未用风、水清洗浮碴。 5、风压与喷射距离不协调。 | 1、清除松动岩石，清除受喷面浮碴杂物； 2、对喷水、淋水、集中出水点的受喷面采用凿槽、埋管进行引导疏干处理； 3、喷射混凝土前进行试喷，确定风压与喷射距离之间的协调关系。 |
| 3、整体台车衬砌接茬处发生错台，相邻断面衬砌混凝土表面接茬处错台超出标准 | 1、台车刚度小，混凝土浇筑时发生变形； 2、模板使用时间过长发生变形； 3、相邻节段接茬处未采取处理措施； | 台车设计时加大刚度，挠度检算可采用稍大的安全系数； 模板发生变形时一律进行更换； 相邻节段接茬处采用加强措施如使用横向液压千斤顶、丝杠顶撑等使相接处密贴。 |

质量通病原因分析及预防措施表（混凝土工程）

| 现 象 | 原 因 分 析 | 预 防 措 施 |
| --- | --- | --- |
| 1、混凝土表面缺浆、粗糙、凸凹不平，但无钢筋和石子外露。 | 1、模板表面在混凝土浇筑前未清理干净，拆模时混凝土表面被粘损； 2、未全部使用钢模板，夹杂其他类型模板； 3、模板表面脱模剂涂刷不均匀，造成混凝土拆模时发生粘模； 4、模板拼缝处不够严密，混凝土浇筑时模板缝处砂浆流走； 5、混凝土振捣不够，混凝土中空气未排除干净。 | 1、模板表面认真清理，不得沾有干硬水泥砂浆等杂物； 2、全部使用钢模板； 3、混凝土脱模剂涂刷均匀，不得漏刷； 4、振捣必须按操作规程分层均匀振捣密实，严防漏捣，振捣手在振捣时掌握好止振的标准：混凝土表面不再有气泡冒出。 |
| 2、混凝土局部酥松，石子间几乎没有砂浆，出现空隙，形成蜂窝状的孔洞。 | 1、混凝土配比不准，原材料计量错误； 2、混凝土未能充分搅拌，和易性差，无法振捣密实； 3、未按操作规程浇筑混凝土，下料不当，发生石子与砂浆分离造成离析。 4、漏振造成蜂窝； 5、模板上有大孔洞，混凝土浇筑时发生严重漏浆造成蜂窝。 | 1、采用电子自动计量拌和站拌料，每盘出料均检查混凝土和易性；混凝土拌和时间应满足其拌和时间的最小规定； 2、混凝土下料高度超过两米以上应使用串筒或滑槽； 3、混凝土分层厚度严格控制在30厘米之内；振捣时振捣器移动半径不大于规定范围；振捣手进行搭接式分段，避免漏振； 4、仔细检查模板，并在混凝土浇筑时加强现场检查。 |
| 3、混凝土结构内有孔洞，局部没有混凝土，或蜂窝巨大。 | 1、钢筋密集、预埋件密集，混凝土无法进入，无法将模板填满； 2、未按顺序振捣混凝土，产生漏振； 3、混凝土坍落度太小，无法振捣密实； 4、混凝土中有硬块或其他大件杂物，或有其他工、用具落入； 5、不按规定程序下料，或一次下料过多，来不急振捣造成。 | 1、粗骨料最大粒径应满足规范要求； 2、防止漏振，专人职班检查； 3、保证混凝土的流动性附合现场浇筑条件，施工时检查每盘到现场的混凝土，不合格坚决废弃不用； 4、防止砂、石中混有粘土块或冰块等杂物；防止杂物落入正浇筑的混凝土中如发现有杂物应马上进行清理； |
| 4、钢筋混凝土结构内的主筋、副筋或箍筋等露于混凝土表面 | 1、钢筋尺寸大于设计，局部有紧贴模板处； 2、混凝土浇筑振捣时，钢筋垫块移位或脱落造成钢筋移位紧贴模板； 3、钢筋混凝土结构断面较小，钢筋过密，如遇大骨料卡在钢筋上，混凝土将不能裹住钢筋造成漏筋； 4、混凝土拆模过早，模板将混凝土带落造成。 | 1、绑扎钢筋前，认真检查钢筋几何尺寸，不符合要求的一律返工； 2、垫块按一米间距梅花状布置，钢筋密集处应加垫； 3、混凝土配比中的粗骨料最大尺寸应附合规范要求，并在收料时严格控制； 4、混凝土拆模严格执行规范规定强度。 |
| 5、混凝土结构直边处、棱角处局部掉落，有缺陷 | 1、混凝土浇筑后养护不好，边角处水分散失严重，造成局部强度低，在拆模时造成前述现象； 2、模板在折角处设计不合理，拆模时对混凝土角产生巨大应力； 3、拆模时野蛮施工，边角处受外力撞击； 4、成品保护不当，被车或其他机械刮伤。 | 1、加强养护工作，保证混凝土强度均匀增长； 2、设计模板时，将直角处设计成圆角或略大于90度； 3、拆模时精心操作，象爱护自己的眼睛一样爱护结构物； 4、按成品防护措施防护，防止意外伤害。 |

14.3.3.9收尾阶段的质量保证措施

14.3.3.9.1制定收尾阶段的施工计划，对剩余工程数量、材料、机具、人员需求量作出具体安排，保证收尾阶段的施工进度和工程质量。

14.3.3.9.2工程将要竣工前，由经理部主管生产的副经理组织管理及作业有关人员对收尾工程进行自检，清点未完及需要修补的项目，采取有效措施一项一项加以落实。

14.3.3.9.3组织技术人员对竣工资料进行全面整理、编制装订归档，其整理标准按照甲方及监理工程师要求执行。

14.3.3.9.4在工程交工验收之后，项目经理部制定质量回访计划，对已完工程存在的缺陷负责保修。

14.3.3.9.5在工程交工验收之前，根据《建设工程质量管理条例》，国家关于工程质量保修的有关规定与甲方签订工程质量保修书。确定工程质量保修范围和内容，在质量保修期内，承担全部保修责任。在保修期内发生质量问题，我单位将全力予以整修，确保业主满意。

14.3.3.10施工技术文件、资料管理

工程施工的技术文件和资料，由经理部技术部门负责收集、整理、分类保管，并建立管理工作制度，以明确管理责任。

14.3.3.10.1指定专人按工程进度填写工程日志，保证其内容详细、真实、齐全、字迹清楚。

14.3.3.10.2在施工过程中，随时收集、记录和整理各项施工资料，工程完工时，竣工文件也编写完成。

14.3.3混凝土质量保证措施

影响本标段混凝土质量的主要因素有：拌制混凝土的原材料的质量、混凝土的配合比、混凝土的拌合运输、模板表面质量和模板的支立、灌注工艺、施工环境、混凝土的养护等，保证混凝土质量的重点在于初支喷射混凝土、二衬远距离输送混凝土和混凝土接缝处理的质量。故在组织措施上、技术措施上、施工过程管理及原材料使用上配备足够的技术、管理人员及相应的设备，保证混凝土的各项指标及成品质量满足设计要求。

14.3.3.1组织保证措施

14.3.3.1.1成立以项目总工程师为主的混凝土施工管理小组，主要负责混凝土施工的有关技术管理，混凝土施工过程中要连续供应、按照预先制定好的施工工艺进行灌注、拆模后要采取可靠措施进行养护，全面保证混凝土内在和外在质量。

14.3.3.1.2喷射混凝土时，采用湿喷工艺，专人控制外加剂，尤其是速凝剂的掺量，由专门喷射手施喷以利于控制喷射质量和减少回弹。

14.3.3.1.3结构混凝土灌注前，首先由项目总工程师组织作业人员应混凝土灌注工艺、施工技术特点和施工注意事项等进行技术交底。现场生产指挥人负责组织灌注施工机具、预拌混凝土的运输和劳动力的配置。项目的质检、技术部门及防水作业组专职负责相应部位灌注质量检查和监督。

①灌注作业时，项目经理部相关的质量、技术、机电、物资、试验等部门组成现场值班小组，专职负责落实预拌混凝土的供应、浇筑和振捣，按施工工艺要求组织施工，并监督关键部位如防水结构细部的混凝土灌注质量。

②专职的混凝土试验人员到预拌混凝土搅拌站，抽检搅拌站对配合比实施的情况，确保预拌混凝土的配合比、坍落度、和易性和保水性等各项指标符合设计要求。

③混凝土灌注施工采取灌注质量责任承包，项目经理部和项目作业人员签订质量责任合同，并制定相应的奖罚措施。

14.3.3.2原材料选用的控制措施

14.3.3.2.1防水混凝土水泥的选用

①选用质量稳定的水泥。

②选用强度等级为32.5级的普通硅酸盐水泥，碱含量符合设计及规范要求。

③不使用过期或受潮结块的水泥，不同品种或标号的水泥不混合使用。因储存不当引起质量有明显降低或水泥出厂时间超过三个月时，在使用前对质量要进行复验，并将复验结果报监理工程师，按监理工程的要求使用。（降级使用或使用到工程的次要部位）

④进场的水泥要有质量证明文件，对其品种、标号、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查验收，同时取样对水泥的强度、稳定性等性能进行试验。

14.3.3.2.2骨料的选用：防水混凝土使用的砂、石技术指标应符合现行的《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》、《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》的规定外，砂采用中粗砂，含泥量水大于3%；石子最大粒径不大于40mm，含泥量不大于1%，所含泥土不呈块状或包裹石子表面，吸水率不大于1.5%。砂石进行筛分实验，选择级配合理的砂子、石子。

14.3.3.2.3拌制混凝土使用的水，采用不含有害物质的洁净自来水。

14.3.3.2.4外架剂的选用：防水混凝土根据工程需要掺入适量外加剂，以改善混凝土内部组织结构，提高抗渗性。外加剂的选用和掺量由试验选定。所用外加剂具有出厂证明文件和产品技术资料。在不影响强度和抗渗的前提下，防水混凝土掺入一定数量的粉煤灰，降低水泥用量和水泥水化热，减少坍落度损失和混凝土内外部温差，最大限度地避免裂缝出现。粉煤灰掺量通过试验确定。所有掺加外加剂、粉煤灰方案报监理工程师批准后方可实施。

14.3.3.3配合比的选用与控制

14.3.3.3.1防水混凝土的配合比，根据工程要求、结构条件和施工方法，通过试验确定，其抗渗等级满足设计要求并比设计提高0.2Mpa。

14.3.3.3.2本工程主体结构均采用预拌混凝土，配合比由供给单位设计，报监理工程师批准，由于主体结构复杂，技术标准要求高，灌注工艺和施工技术性能要求高，为确保混凝土质量，用于本工程的预拌混凝土的配合比由我单位试验室和联合搅拌站共同选定，并对整个结构混凝土拌制、运输实施全过程监督管理。

14.3.3.3.3配专职技术人员监督混凝土搅拌站严格按配合比供应混凝土，每一运输车有配料单和混凝土使用部位及技术指标等有关资料，混凝土运输至施工现场接受检查验收后方可使用。

14.3.3.3.4混凝土选用带自动配料机的全自动拌合站供应，按重量比准确称量，确保配合比准确，用于混凝土的各种原材料必须经检验和试验合格符合规范标准后方可使用，砂石每次都要测含水量，如有变化要及时调整混凝土的配合比。

14.3.3.3.5混凝土拌合时要拌至各种材料混合均匀，颜色一致。搅拌机拌合料全部倒出，搅拌机停用超过30分钟或混凝土更换标号时，搅拌机和运输设备要进行彻底清洗。

14.3.3.3.6混凝土采用搅拌运输车运输，混凝土输送泵输送到工作面进行作业，防止在运输过程中混凝土离析。浇注时如发现离析，应果断返回进行二次搅拌。混凝土允许运输的时间由试验室根据水泥初凝时间及施工当天的气温情况通过试验确定。

14.3.3.4结构混凝土的施工控制

14.3.3.4.1做好混凝土浇筑前的施工准备工作

①混凝土浇注前要进行详细的技术交底工作，对所有施工机械进行一次检查，备足、备齐各种施工用料。

②混凝土浇注前，对模板、支架、钢筋和预埋件进行检查，清除模板内的杂物、泥土和钢筋上的油污等杂物，符合要求后才可进行浇注。

14.3.3.4.2混凝土分层浇注，分层振捣，需要保持平衡的受力部位，严格对称浇筑；相邻两层浇筑的时间间隔要尽量缩短，确保上、下层混凝土结合质量符合规范要求，不形成施工缝，浇筑混凝土的自由落高不超过2.0米，超过时应使用串筒、溜槽等工具进行。

14.3.3.4.3混凝土浇筑应连续进行，不留或少留施工缝。施工缝的留设按设计要求进行，并经监理认可。

14.3.3.4.4混凝土采用机械振捣，振捣时间为10～30S，以混凝土表面泛浆和不冒气泡为准，避免漏振、欠振和过振现象的发生。

14.3.3.4.5施工缝新旧混凝土接茬部位应进行凿毛处理，清除混凝土表面的浮浆，并用高压水进行冲洗，先铺上一层其材料和灰砂比与混凝土相同的水泥砂浆，厚20～25mm，然后才可浇注混凝土，施工缝处的混凝土要充分振捣。

14.3.3.4.6浇注混凝土时，应采取可靠措施确保混凝土的保护层符合设计要求，固定模板用的螺栓穿过混凝土结构时，止水措施应符合设计要求，无设计规定时所定措施应报经监理同意扣才可实施。

14.3.3.4.7混凝土结构内的预埋铁件、穿墙管道、密集群管、钢筋稠密处以及结构的后浇带部位，均为可能导致渗漏浆的薄弱部位，为混凝土浇筑的关键部位，应采取切实可靠的措施、精心施工，确保混凝土的浇筑质量。

14.3.3.4.8混凝土结构变形缝的止水构造形式、位置、尺寸以及止水使用的材料、变形缝填料的物理力学性能要符合设计要求。施工中应加强变形缝处混凝土的浇筑和振捣质量，保证混凝土的密实度，确保防水质量。

14.3.3.4.9严格控制泵送混凝土的坍落度，要保证泵送混凝土的连续性，泵送前先用适量的与混凝土成份相同的水泥砂浆润滑管内壁，泵送间歇时间超过45分钟或混凝土出现离析现象时，立即用压力水冲除管内留存的混凝土。

14.3.3.4.10混凝土终凝后立即进行养护，养护的时间不少于14天。混凝土养护达到规定的拆模强度后方可拆模。拆模时混凝土表面的温度与环境之差应不超过15℃，以防止混凝土表面产生裂缝。

14.3.3.5混凝土的质量检验与评定

14.3.3.5.1混凝土施工中的质量检查

①检查混凝土组成的材料质量，每一工作班二次。

②检查混凝土在拌制地点及浇注地点的坍落度，每一工作班至少五次。

③混凝土配合比由于外界影响而有变动时，随时检查。

④混凝土搅拌时间随时抽查。

14.3.3.5.2试块的强度评定

混凝土强度分批进行验收，每个验收项目按《建筑安装工程质量检验评定统一标准》确定。同一验收批的混凝土强度，以同批内全部标准试件的强度代表值来评定。

14.3.3.5.3外观检查

混凝土结构拆模后，从其外观上检查其表面有无麻面、露筋、裂缝、蜂窝、孔洞等缺陷情况，预留孔道是否通畅无堵塞，如有类似情况应采取可靠措施进行修补。

14.3.4结构防渗漏保证措施

混凝土渗水的原因主要是混凝土的密实性不好所致，施工时通过调整混凝土配合比和加强施工控制（主要是加强振捣）两方面加经克服。混凝土结构开裂的原因主要由于混凝土所固有的干缩性和混凝土温差收缩所致，应通过合理选择水泥品种和混凝土掺加剂，加强混凝土施工振捣等措施来加以避免。结构施工中变形缝、施工缝防水及外包柔性防水层将是防水施工的重点，具体措施如下：

14.3.4.1组织保证措施

14.3.4.1.1成立防水工作领导小组，此项工作由项目总工程师主抓，下设专职质量检查工程师及专业防水小组，防水小组的成员由技术人员及作业班组技术骨干组成，所有人员经培训后上岗。

14.3.4.1.2施工中，质检工程师与技术人员认真检查与指导每道工序作业，使每个作业班组的技术骨干都能正确带领作业人员严格按照作业指导书进行操作，凡检查验收不合格者，必须立即纠正。

14.3.4.1.3防水工作完成后，先由主管技术人员及检查工程师检查，再报请监理工程师，验收签认后，才准进入下道工序施工，并做好资料整理工作。

14.3.4.1.4变形缝、施工缝关键部位施工时，防水工作领导小组成员要轮流值班现场检查监督。

14.3.4.2技术保证措施

14.3.4.2.1施工前，主管工程师认真做好技术交底工作，制定出每道工序的施工工艺细则及作业指导书，并指派技术人员现场检查。

14.3.4.2.2严把各种原材料制品及配件进料关，特别要对预拌混凝土质量进行严格把关，做好现场试验、检验工作。

14.3.4.2.3经过监理工程师同意，预拌混凝土中需掺入一定量的粉煤灰，以使混凝土结构更致密，降低水化热，减少温度应力，防止裂缝发生。

14.3.4.2.4混凝土捣固要密实，做到内实外光，不发生蜂窝麻面现象。

14.3.4.2.5重点抓好防水层的保护和施工缝、变形缝的处理工作，做好质量跟踪记录，并经责任人签字。施工过程中防水层采用无钉双焊缝工艺铺设，施工前对初期支护表面进行平整度检查，并不得有明流水，否则要进行压浆处理，按设计铺设缓冲层及防水板，加强对防水层的保护，下道工序施工前，对半成品质量跟踪检查。

14.3.4.2.6施工缝处混凝土接茬面要进行凿毛，将混凝土表面的浮浆清理干净，并用高压水进行冲洗，按设计要求安放止水条。变形缝处设置中置式橡胶止水带，止水带用钢筋夹固定牢靠，一半埋入先施工段的混凝土内，另一半埋入新浇筑的混凝土内，止水带周围混凝土捣固要特别小心，即要保证混凝土捣固密实，又要保证止水带不走位、不变形。同时要预留疏水通道。

14.3.5原材料的质量保证措施

14.3.5.1原材料的采购

14.3.5.1.1做好市场调查，从中选择生产管理好、质量可靠稳定、市场信誉度好的厂家，作为待定的供应商，按采购程序文件进行评审，建立质量档案。

14.3.5.1.2从待定的供应商产品中按规定取样，送甲方认可的具有相应资格的试验室进行检验或试验。试验结果得出后，进行质量比较，从中选择最优厂家，报监理工程师批准后作为合格供应商，建立供货关系。

14.3.5.1.3建立供应商档案，随时对材料进行抽样，保证供应商所提供的产品合格。当材料质量出现变化时，加倍取样试验，试验结果报监理工程师，必要时按上述程序重新选择供应商。

14.3.5.2原材料的运输、搬运和贮存

14.3.5.2.1原材料进场保证“三证”齐全，包括产品合格证、抽样化验合格证和供应商资格合格证。

14.3.5.2.2对于易损材料，如止水带、防水卷材，运输和搬运时作好防护，防止变形和破损。

14.3.5.2.3原材料进场后按指定地点整齐码放，并挂标牌标识，标明型号、进场日期、检验日期、经手人等，实现原材料质量的可追溯性。

14.3.5.2.4原材料进场后由专人保管，对水泥、钢材、防水材料、止水带等材料加盖或在室内保管，避免风吹日晒而影响材料质量。对进场的原材料还要取样送陈列室供大家参观监督。

14.3.5.2.5在运输、搬运过程中损坏或贮存时间过长、贮存方式不当引起质量下降的原材料，不准使用在永久工程结构中，对此种材料应及时清理分类堆放并标识，以免混用。

14.3.6隐蔽工程的质量保证措施

保证隐蔽工程质量的关键，在于健全并切实执行各项工程质量内部检查和验收制度；在于严格执行隐蔽工程检查签证制度；在于严格按照操作规程和作业指导书执行并加强质量管理和监控力度；在于施工作业层人员严格的质量意识和精品意识。

14.3.6.1健全并切实执行内部检查和验收制度，严格执行隐蔽工程检查签证制度。

14.3.6.1.1具备隐蔽条件的隐蔽工程检查，采取班组检查与专业检查相结合的方式，即施工班组在每道工序完工后，首先进行自检，自检符合质量要求后再由专业质量检查人员进行检查。

14.3.6.1.2隐蔽工程在完成自检、专检并确认合格后，以书面形式报请监理工程师检查验收，验收合格后经监理工程师签证后再进行施工。

14.3.6.1.3各班组在进行工序交接时，要有明确的质量合格交接意见，每个工班在进行工序施工时，都严格执行“三工序”制度（检查上工序、做好本工序、服务下工序）。

14.3.6.1.4隐蔽工程施工做严格的施工记录，将检查项目、施工技术要求及检查部位等逐项填写清楚，记录上有技术负责人，质量检查人员、监量工程师签字。

14.3.6.2确定岗位责任：为保证隐蔽工程质量，切实做好上述检查验收制度，对有关人员定岗定责。

14.3.6.2.1各主管工程师详细审查施工图纸，领会设计意图、技术要求等，对图纸标识不清或有误之处，及时报请监理工程师及设计单位进行澄清。

14.3.6.2.2做好技术交底工作，严格技术交底复核签字制度，交底资料上有主管工程师及复核人签字。

14.3.6.2.3对各分项工程、各工序施工实行质量检查工程师、主管工程师、技术员、施工员定岗定责，发现问题，及时上报和处理。

14.3.6.3操作规程和作业指导书等技术控制

14.3.6.3.1在操作规程和作业指导书中明确提出隐蔽工程的操作要点和注意事项，对于要求较高的分项工程和重点分项工程，实行专项的隐蔽工程作业重点指导。

14.3.6.3.2在施工前期对作业指导书进行层层把关和重点审定，确保作业指导书和操作规程的质量。指定专人落实作业指导书的操作，并进行工艺总结改进。

14.3.6.3.3操作规程和作业指导书的编制原则是：详尽细致、脉络分明、重点突出、便于操作。在有关隐蔽工程的施工部分除对于施工程序有详尽的叙述外，还对重点的操作进行逐项逐步的交代，在表述时要尽量采用图表或3D  max软件进行三维模拟，力求直观，使施工操作人员明确隐蔽工程的质量控制点，做到人人心中都有数。

14.3.6.4加强教育和培训工作

14.3.6.4.1加强教育，使每一个施工操作人员都能够认识到“今天的质量就是明天的市场、质量责任重于泰山”这一道理，加强质量意识、加强精品意识。

14.3.6.4.2加强质量管理人员的质量意识教育，使他们认识到质量控制责任重大。在施工过程中对质量监控人员要进行重点管理，实现质量控制的可追溯性，对在质量工作中失职渎职的人，坚决进行追查处理，奖优罚劣，使得质量控制管理的队伍始终保持强大的战斗力。

14.3.6.4.3重点的隐蔽工程施工前，对施工人员要进行岗前培训和专业施工技术操作的培训，通过以师带徒等方式在施工使得施工人员的整体施工素质不断地得到提高。

14.3.7暗挖地段地层加固及初期支护的质量保证措施

14.3.7.1地层加固保证措施

本工程穿越地层为粉土层、粘土层和粉质粘土层，稳定性差且结构高、跨度大，地层加固是整个工程防地表沉降、保施工安全、创优质工程的基础工作，应放到确保工程质量的首要工作来抓。

14.3.7.1.1严格按设计参数进行土层的加固处理工作。

14.3.7.1.2按要求布孔注浆，设计好浆液的配合比及注浆压力，并根据试验及施工实际效果进行持续改进。

14.3.7.1.3施工前完成地层加固施工设计、建立质量检验标准，施工中根据地层变化和已完工程沉降监测数据情况，及时修正各项参数，进行阶段性检验验收，不合格的注浆地段不准开挖掘进，待采取有效措施补救合格后才可继续作业。

14.3.7.2初期支护保证措施

14.3.7.2.1严格执行短进尺、初支紧跟开挖面的原则及工艺顺序施工，及时进行初期支护，缩短围岩暴露时间，使得岩体整体受到的扰动减小到最小，确保岩体的自身稳定性。

14.3.7.2.2隧道在开挖前，通过超前小导管注浆，可以在围岩四周形成可靠的水泥石帷幕，阻断地下水对岩体稳定性的破坏，起到超前支护的作用，开挖前完成小导管的安设及注浆作业。

14.3.7.2.3开挖成型后立即进行初喷和复喷，保证喷射混凝土的厚度，使其可以有效加固地层。喷射混凝土按先喷射格栅钢架周围、再喷射两格栅间岩面的顺序作业。必要时先架立格栅钢架，再挂网喷射混凝土。

14.3.7.2.4为保证格栅钢架的精度，采用工厂集中加工格栅的方式制造，试拼后再批量生产。

14.3.7.2.5本标段开挖及支护程序较多，格栅连接延续复杂，架立时从第一环起，严格做到垂直隧道中心线，连接准确、焊接牢固，保证整环格栅在同一垂直中线的平面内。

14.3.7.2.6格栅钢架与围岩、格栅钢架与超前小导管、格栅钢架与格栅钢架之间的连接做到及时牢固。

14.3.8对预埋件、预留孔洞的保证措施

预埋件、预留孔洞的施工质量好坏直接关系到单位工程的整体质量，也影响到邻近单位工程的工程质量，为此，我单位将采取如下质量控制措施，建立专业工作组并明确分工，详见下图：

各项工作分述如下：

14.3.8.1技术交底：施工前，主管工程师会同有关人员对土建结构图与下道工序关连的设备安装图进行对照，对图纸中反映的预埋件、预留孔洞做详细的审查研究，确定在土建结构施工中需要实施的预留孔洞、预埋件的位置、大小、数量、规格、材质。发现有问题，及时向监理工程师及设计人员反映，并以设计或监理工程师书面通知为执行标准，将所有预埋件、预留孔洞单独绘制成图，并列表形成预埋件预留孔洞等技术文件进行专项技术交底。

14.3.8.2测量放线：根据结构施工程序分段对预埋件、预留孔洞放线，用红油漆线标出预埋件位置或预留孔洞的外缘口。预埋件、预留孔洞均以线路中线（或监理工程师认可的中线基线）为准放线定位。

14.3.8.3施工控制：预留孔洞模型按设计尺寸、大小、形状、垂直度制作，其精度满足设计及技术规范要求。预埋件按设计材质、大小、形状制作，并与主筋联结。预留孔洞、预埋件按放线位置安装并支撑固定。所用支撑保证模型不发生移位，控制模型本身不变形，控制预埋钢筋在混凝土灌注中不移位。

14.3.8.4检查验收：预埋件、预留孔洞模型按放线位置安装固定后，及时检查验收。位置不准、误差超出技术规范要求的重新施工。加固不牢、易移位或浇注中有移位可能的，重新加固。自检合格后，报请监理工程师验收签证并作好记录后，方可继续作业。

14.3.8.5混凝土浇筑前，专职技术负责人在现场对工班长、操作人员作现场交底，使其掌握预埋件、预留孔洞位置、数量及下道工序施工注意的问题。浇筑混凝土时，小心布料和振捣。

14.3.8.6拆模时，对预埋件、预留孔洞进行妥善保护。预埋件、预留孔洞尺寸、位置误差超出规范要求的，尽早修复，接地网或易破坏的预埋件设置专用隔栏或砌砖围护进行保护。

14.3.9为确保工程质量所采取的检测试验手段及措施

14.3.9.1认真贯彻执行国家、北京市及监理工程师的有关规范和要求，对建设工程使用的原材料、半成品及现场制作的混凝土、砂浆试块，防水层施工、钢筋连接试件等项目的检测，实行见证取样送检制度。

14.3.9.2项目经理部建立工程试验室

14.3.9.2.1工程试验室：建立工程试验室。同时委托具有相应资质并经监理工程师批准的试验室进行现场工程试验检测项目以外的检测试验工作。

试验工程师：长期从事试验工作，经验丰富并持有资格证书。

14.3.9.2.2工程试验室所有仪器定期由计量部门标定，再由工程质量监督站对其进行技术资质审查合格并确定其试验范围后，才可进行试验检测工作。

14.3.9.2.3确定现场试验人员为工程质量检测取样员。

14.3.9.2.4取样员在见证人员旁站见证下，按有关技术标准、规范的规定，从检验对象中抽取试样并采取有效措施封样。

14.3.9.2.5工地试验填写检测委托单。监护送样的见证人员在委托书签字。

14.3.9.3工程质量检测频率按相关规范、规程执行，配备交通车辆负责向质量检测单位送样。

混凝土试块养护管理方法：为确保混凝土试块强度的正确性，在现场试验室内建立符合规范要求的标准养生室。养生室的温度、湿度由专业人员管理。混凝土试块到养护日期后，由现场试验室进行试验。

14.3.9.4现场试验室完成的试验、检测项目，符合有关的规定。对试块、试件及有关资料，在监理工程在场旁站时方可进行检验和试验。

14.3.9.4.1对所有原材料的出厂合格证和说明书进行检查，并登记记录。

14.3.9.4.2对有合格证的原材料进行抽检，抽检合格者才能使用。

14.3.9.4.3经抽检不合格的原材料，书面通知物资部门做出标识，隔离存放，防止误用，及时退货。

14.3.9.4.4对进场的钢筋按规定进行抽检，抽检其焊接强度、脆性及韧性等，出具试验报告，符合设计及规范要求者方可使用。

14.3.9.4.5安排专人负责预拌混凝土生产过程的质量检测，实行技术人员轮流跟班作业监督制度，并做好施工部位和监督人员登记，实行质量责任可追溯。每次浇筑混凝土前，进行以下项目的检查（或按监理工程师要求），并做好记录。

①检查混凝土配合比，检查原材料（水泥、砂、碎石、外加剂和掺和料等）是否符合规范要求，如有变化要及时调整混凝土配合比。

②检查原材料数量（含外加剂、掺和料数量），每班抽查不少于5次。

③记录搅拌速度和搅拌时间。

④检查坍落度是否符合要求，随机抽样，每班不少于3次。

⑤记录运送时间和搅拌时的温度。

⑥检查监督试件制作的全过程。

⑦检查养护条件以及试验设备是否符合要求。

14.3.9.5指定专人负责现场混凝土的检测、试件工作。

14.3.9.5.1混凝土灌筑时，跟班检测、监督。

14.3.9.5.2测量混凝土坍落度，每班不少于5次，如不符合规范要求，及时调整配合比并重新拌制。

14.3.9.5.3记录拌制混凝土运送时间并与搅拌站取得联系，防止使用停留时间过长的混凝土。

14.3.9.5.4按规定在现场留取试件，试件组数符合有关技术规定。

14.3.9.5.5混凝土灌筑期间若因特殊原因造成灌筑中断时，及时报告监量工程师及有关人员并采取相应措施。

14.3.10成品保护的保证措施

14.3.10.1对所有参加施工的人员进行成品保护教育，落实成品保护责任制。

14.3.10.1.1成立以主管施工生产的项目副经理为组长的施工现场领导小组，负责项目施工现场管理、文明施工及成品保护工作。在基层班组设成品保护员，负责成品、半成品的保护工作，发现问题，及时上报并果断处理。对需要特殊保护的成品、半成品根据现场情况采取临时封闭、覆盖、围蔽防护。

14.3.10.1.2定期对管理和操作人员进行文明施工、成品保护教育，提高职工保护成品的质量意识。

14.3.10.1.3经常对成品进行保护检查，发现被撞、损坏及污染的成品或半成品，要及时采取措施进行纠正处理，对负责人要给予经济处罚。

14.3.10.1.4制定成品保护奖惩办法，用经济手段增强作业人员的成品保护意识，促进文明施工水平的提高。

14.3.10.2加强现场管理，科学组织施工作业，减少成品损坏。

14.3.10.2.1编制现场管理和成品保护实施细则，合理安排施工顺序，避免工序间相互干扰和污染，凡下道工序对上道工序会产生损伤或污染的，要对上道工序采取可靠护包或护盖等措施，否则不许下道工序开工。一旦发生成品损伤或污染的，要及时处理或清除。

14.3.10.2.2施工顺序遵循“先上后下、先大后小、先硬后软”的原则，预埋件要埋置准确，不得漏埋和错位。

14.3.10.2.3凡在成品保护或半成品区域施工或装卸运输，要设专人管理，防止因磕撞刮碰等造成成品或半成品的损坏。对路边可能被污染的混凝土进行遮盖，并对混凝土面进行清扫、洒水处理。

14.3.10.2.4成品保护从原材料做起，现场的钢材、水泥、防水材料等能入库的入库，不能入库的要用蓬布遮盖或支垫，防止雨淋、日晒和受潮。

14.3.10.2.5要按照施工进度严格控制原材料进货数量，尽量减少在施工现场的库存数量，力争随到随用随清，减少原材料在现场的存贮时间，尽最大可能减少原材料的质量因存贮时间过长而造成质量下降的可能。

14.3.10.2.6有效采用成品保护的护、包、盖、封四种措施。即视不同情况，分别对成品进行栏杆隔离保护用塑料布或纸包裹、斑马布覆盖，或对已完工部位进行局部封闭。

14.3.10.2.7浇筑混凝土时，加强对防水层的保护。已浇筑的混凝土要进行覆盖，严禁踩踏行走；车站顶板结构在没有覆盖之前，用围栏围护，严禁车辆行驶。

14.3.10.2.8严禁践踏预埋件或将其作为施工受力构件。

14.3.10.2.9采取必要的防潮降湿措施。在明挖范围四周设排泄水沟，防止地面水流进基坑，控制施工用水的跑、冒、滴、漏。

14.3.10.2.10提倡文明作业，严禁野蛮施工，对野蛮施工的行为要进行制止，一旦发现，不论是否造成成品损伤，都要严肃处理。

14.4质量管理制度

14.4.1工程质量自检互检制度

为保证质量体系的有效运行，实现本标段工程质量目标，根据本标段实际情况，成立工程质量自检自控组织机构，按照招标文件、合同条款、设计文件、施工规范及技术细则要求，运用先进的管理方法、施工工艺，做好工程质量控制，工程质量自检自控组织机构见《工程质量自检自控组织机构框图》。

工程项目经理部

总工程师

安 全 质 量 部

计量测试中心

工程管理部

物资设备部

质检工程师

工程队质检人员

作业组质检员

工程质量自检自控组织机构框图

14.4.2质量事故报告制度

14.4.2.1工程质量事故包括由于材料设备不合格、施工方法错误、指挥不当等原因所造成的各种质量事故。

14.4.2.2凡已形成的一般事故和重大事故，立即进行调查、统计、分析、记录，提出处理意见，并上报上级机关，严禁隐瞒不报或谎报。

14.4.2.3一般事故可每日记录，集中上报一次。

14.4.2.4重大事故应于5日内，由企业上报至建设部门，处理情况及经济损失另行补报。

14.4.2.5对一般未遂事故或重大未遂事故，应进行统计。便于企业按性质分类，分析原因，总结教训，加强质量教育，采取有效对策。

14.4.2.6对待重大质量事故，必须严肃认真，一定要查明原因，做到“三不放过”（即原因不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有防范措施不放过）。对工作失职或违反操作规程造成质量事故的直接责任者，要根据情节，给予纪律处分或按一定比例赔偿经济损失。

14.5工程质量奖惩办法

14.5.1定期检查制度

指挥部每月进行一次单位工程质量大检查；各施工队每周进行一次分部工程的质量检查；各施工工班责其施工项目的日常质量管理、质量措施的落实和督促， 随时对分项工程质量进行抽查。

14.5.2检查评比制度

指挥部通过定期质量检查，进行总结评比。对所有施工项目进行名次排定，前2名的单位，奖励本月工程造价的3%；后2名的单位，罚本月工程造价的3%；连续3次评比第一名，加奖本季度工程造价的1%。对连续3次倒数第一名的单位，除对其追加罚款1%外，还要责令其停工整顿，查找原因，提出改进方法，通过例会讨论通过后，方准重新开工。

14.5.3优质优价制度

指挥部对下属单位验工计价，实行优质优价制度。对一次验收合格率100%，按造价的95%进行验工计价；合格率达不到100%的不计价，责令其返工重作，并对其管理层进行经济处罚。优良率达到90%以上，按造价的100%验工计价。荣获甲方评定的先进称号的工程，按造价的110%验工计价，同时对管理层和施工队实施重奖。

14.5.4风险抵押制度

对管理层人员实行质量风险抵押金制度。对其责任范围内，工程一次验收合格率100%，优良率90%以上，全部返还抵押金。荣获甲方评定的先进称号的，按等级加倍返还抵押金。对一次验收合格率100%，但优良率低于90%，其优良率每降低一个百分点，抵押金返还率降10%；对发生重大以上质量事故的，不返还抵押金，同时对有关责任人员实施行政和经济处罚。

14.5.5日常质量检查处罚措施

对内业资料管理、施工现场管理和工程实物等进行经常性质量检查，发现问题，按我单位有关规定处罚。

14.6施工质量保修回访措施

为实现创优目标，充分体现良好的企业精神和向业主负责的态度，切实落实施工质量终身责任制，特制定如下保修措施：

建立内部工后质量包保责任制，指挥长与各施工队承包责任人签订《工程质量包保责任状》，建立具有可追溯性的工程质量保证制度；对因施工原因造成的工程质量问题负终身责任。

我单位设工程质量保修回访小组，全面负责协调处理竣工验交后，工程质量保修服务的常设机构。由我单位安全质量、办公室、工程经营等部门组成；办公地点设在工程部门，负责工程质量保修实施及定期回访。

工程竣工验收后三个月，按我单位《跟踪回访制度》规定，由工程质量保修回访领导小组组织，进行一次全面质量跟踪回访。发现工程质量问题立即组织实施维修整改，达到用户满意为止。

保修期满，我单位工程质量保修回访领导小组，组织一次保修终期回访，认真听取用户对工程质量的评价及意见；如需整改，迅速派专人处理，达到用户满意。

工程部门设专人，负责接待用户来访人员及其它方式的质量问题投诉。对所投诉的质量问题认真登记，三日内派人到现场勘察调查，提出处理意见方案；用户认可后，组织维修人员携机具、设备赶赴现场，实施维修处理，维修质量必须达到规范标准要求和用户满意。

第15章 安全生产及文明施工体系及措施

15.1安全生产

15.1.1安全管理目标

无死亡、重伤事故、把轻伤事故控制在3‰以内，无重大行车及等级火险事故，无治安及刑事案件发生。

15.1.2 安全保证体系

做好安全工作，是整个施工过程中一项十分重要的任务。项目部将按照GB/T28001职业健康与安全体系标准要求，成立以项目经理为组长、项目副经理、总工程师为副组长、有各部门负责人参加的安全保证体系，经理部配备各项专职工程师、工班组设兼职管理人员，充分调动经理部各部门及全体职工搞好安全管理的积极性，切实有效地运用现代科技和安全管理技术，作好施工设计、生产、竣工交付等方面的工作，坚持“安全第一、预防为主”的方针，在施工生产过程中认真进行危险源的辩识，及时消除各种影响安全生产的危险因素，实现全员、全过程的安全管理，安全保证体系详见“安全保证体系框图”。

15.1.3安全保证措施

15.1.3.1消防保证措施

15.3.1.1.1认真执行国家、北京市有关消防条例。建立防火制度，落实防水责任制。

15.3.1.1.2成立消防领导小组，项目经理任组长，成员有专职工安全员和负责保卫的驻地干警，作业队成立消防小组，明确责任人，对生产、生活区划分责任范围；生产、生活区布置合理，符合消防要求；对消防人员进行专业培训，对所有施工人员进行消防知识教育、提高防范能力。

15.1.3.1.3设置足够的消防设施。消防设施放置在明显易取的位置，并设立明显的标志，各类器材定期检查、补充、更换，保证消防设施的完好状态。

15. 1.3.1.4严格管理易燃易爆危险品。氧气瓶与乙焕瓶按规定隔离存放，搬运时不扔、不摔，以免震动引起爆炸。作业人员按规定穿戴劳保用品；氧气、乙焕等易燃易爆品堆放处以及施工作业区严防火灾和中毒事故的发生。

15. 1.3.1.5电力线路按规范设置，使用用电设备时采用标准闸刀箱（有门、有锁、有防雨设施），闸刀必须采用按用电设备功率相匹配的标准熔断丝，严禁采用铜丝、铁丝代替保险丝，用电设备全部安装触电保护器，所有用电设备外壳按规定进行接地，经理部安全员定期对电力线路、用电设备进行检查。

15.1.3.1.6对危险品库、油库、涂料车间、木工房等设立专人管理、专人执班，制订严密的防火制度，设立警示警告牌，留设消防器材，建立动用明火审批制度。

15.1.3.1.7在施工中针对工序特点，制定消防应急预案，对全员要定期进行消防演练和消防知识的现场教授，确保在发生消防事故时所有人员能够迅速有效地投入到消防工作当中去。

15.1.3.2安全保证措施

15.1.3.2.1坚决贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格遵守国家新颁布的《安全生产法》、北京市颁布的有关安全生产的法律、法规、规范和规范性文件等对安全生产工作的要求，针对本标段所处的地理环境和工程特点，并依照GB/28001标准制定实施相应的职业健康与安全方面的制度和措施，并切实予以执行。各工序的在施工技术交底的同时要进行安全技术交底，按规定要求作业，做到组织、制度、措施三落实，确保作业区的安全。

15.1.3.2.2以安全生产责任制为安全管理制度的核心，建立健全并切实执行安全生产责任制度、安全教育制度、安全检查整改制度，完善安全保证体系，经理部选配懂业务、会管理、事业心强、具有上岗资格证书和丰富管理经验的安全工程师担任安全监督员，工班组设兼职安全员、责任到人、挂牌作业、及时发现工地施工中的不安全隐患和不安全因素（人的不安全因素、物的不安全状态），制止不符合安全规范的各种操作。项目经理对本项目安全工作负总责，要按项目安全监督员提出的要求配齐安全管理工作当中需要的各类资源。专职安全工程师负责日常的安全检查和指导工作。

⑴明确规定各级安全工作的具体任务、责任和权利，把安全和生产在组织上统一起来，把“管生产必须管安全、谁主管谁负责”的原则在制度上固定下来，做到安全工作层层有分工、事事有人管、人人有专责、办事有标准，工作有检查、业绩有考核，真正实现全员、全方位、全过程的安全管理。

⑵在完善各项安全生产管理制度的同时，把安全教育作为全体职工的必修课，采取多种方式，从思想政治、劳动保护方针政策、安全技术知识、典型经验和事故教训等方面进行安全教育，使全体职工懂得搞好安全施工对维护社会安定的重要性，使职工在施工生产中自觉地遵守各种安全生产规章制度和施工作业规程，保护自己和他人的安全和健康、实现安全作业。

⑶切实制定落实好安全检查整改制度，采用定期和不定期的安全检查相结合的方法。施工中严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，对在施工生产中发现的安全隐患要及时进行整改，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

⑷为防止意外事故的发生，相应地要制定安全生产应急预案，并要有相应的安全生产措施和程序。每周至少召开一次所有现场作业人员参加的专题安全生产例会。

⑸制定和落实安全生产奖惩办法，把安全生产与每个人的切身利益挂钩，提高每个人的安全生产积极性。

15. 1.3.2.3所有参建人员在上岗前要进行身体健康检查和安全教育培训，身体不符合要求的不准上岗，对人身安全要进行投保，解决他们的后顾之忧，大力提高参建人员的安全生产技能。

15. 1.3.2.4施工计划要合理安排人员和设备数量，使之配置合理，避免因抢工期或人员劳动强度过大，造成事故隐患。

15. 1.3.2.5对复杂工程项目要编制专项安全技术措施，并严格审核批准手续。严格按照安全技术交底的规定进行作业，由项目经理部安全工程师监督检查。按照劳动保护法的要求，为施工人员配发劳保用品。

15. 1.3.2.6严格按《特种作业人员安全技术考核管理规则》支特种作业人员进行专业培训、考核、复验，持证上岗。所有工人在进行作业前进行“工前、工中、工后”三级安全教育，考核后颁发安全上岗证，无证不准上岗。对提升架等垂直和水平运输特种机械的机械性能要定期检查和维护，提升用钢丝绳要勤检查、勤涂油、勤更换，所有的机械设备要有安全操作防护罩和《安全操作规程》揭示板，并要进行安全围挡防护。明挖基础的安全围挡防护要醒目，围挡夜间要有红灯示警。

15. 1.3.2.7施工用模板、支架、作业平台、吊装设备等承重结构要经过结构检算，确保其有足够的强度和安全系数，并做到稳定、牢固，安装完毕后要进行承重试验，各种检测合格后方可投入使用。

15. 1.3.2.8施工前，对工程降水、竖井、车站基坑的开挖、区间隧道、高大结构的初期支护、与既有构筑物重叠影响等要进行计算和复核，施工过程中要加强监测，发现数据不正常时要采取可靠措施，确保安全顺利地施工。

15. 1.3.2.9工地所有设备定期保养、使其保持良好的工作状态并具有完备的安全装置、所有的操作人员经过严格训练，持证上岗，严格遵守操作规程，严禁违章作业。

15. 1.3.2.10施工现场的临时用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行，电力线路布设要规范，主线、支线要分明，各个用电设备要通过标准闸刀箱（有门、有锁、有防雨设施、闸刀里熔断丝规格与用电设备功率相匹配）送电，要严禁乱接电力线及违章作业，所有用电设备外壳要按规定接地，防止误触带电体、外壳漏电伤人，区间隧道等施工危险地段照明要使用安全电压。生产及生活区的施工用电要有专人负责缚设和维修。

15.1.3.2.11施工现场平面布置和场地设施配备要科学合理，符合环保、消防、安全、卫生、文明施工等方面的需要，各类设施齐全，不擅自拆除或移动。施工现场的生产、生活区设置足够的消防水源及消防装备，消防器材有专人管理，定期检查。抽调职工组成义务消防队，培训其掌握消防设备的性能及使用方法，各类房屋、场地的消防安全距离符合公安部门的规定，易燃易爆场所要有禁止吸烟和明火的警示标志，施工现场内的易燃杂物要随时清除。对涉及明火施工的工作制定办理“用火证”等管理制度。氧气瓶与乙炔瓶隔离存放，间距符合安全要求，两瓶有防止回火的安全装置。

15.1.3.2.12施工现场设置安全宣传标语牌，在现场入口的显著位置设立北京市建设行政主管部门规定的“一图六版”，危险地点按《安全色》和《安全标志》要求悬挂标牌，坑洞等危险地点要设置安全防护、夜间要有红灯示警。对出入现场的车辆要实行交通管制，各种车辆严格遵守北京市交通规则，施工场地行车速度不大于5公里/小时，杜绝酒后驾车和疲劳驾驶。出入口安设安全警示标牌并设专人24小时值班执行管制。施工期间配备人员及设施协助交管部门进行交通疏散工作，并委派专人配合交警作好交通管制，车辆限载等级为汽-15T。在既有道路与临时施工便道间设置防护栅、围栏、警告信号和照明。

15.1.3.2.13对不便于人员进出的永久工程的施工区域设立紧急情况下撤离的疏散通道，主要作业场所和临时安全疏散通道设置24伏全日安全照明和必要的警示等，以防止各种可能的事故。施工现场设立装备良好的临时急救站，并配备称职的医护人员。

15.1.3.2.14认真做好工程材料、施工设备的管理，材料设备放置稳固，放置地点不对既有设施、临时设施、道路交通产生干扰。严格限制对人体或环境有危害的材料进场和使用。

15.1.3.2.15认真详细调查地上、地下各种管线路，探明位置并进行安全防护，做好施工过程中的监测和已完工程的保护工作、并设立明显的警示标志。冬雨季施工时，对既有管线、设施、已完工程进行调查，制定防冻、防雨措施，保证既有管线、设施的正常使用和已完工程的完好状态。

15.1.3.2.16做好汛期的防汛工作，每天做好气象记录，汛期前，由负责安全的领导组织相关人员对施工、生活区、弃土场进行检查，保证地面排水设施完备、通畅，并备足抽水设备及雨布。遇到可能产生汛情的天气，保证人员设备安全。

15.1.3.2.17冬季施工，为施工人员配发防滑靴，设专人对上下坡道、脚手架、基坑、竖井周围进行检查，及时清除冰雪，保证人员设备安全。

15.1.3.2.18加强施工全过程的安全管理，采用信息化管理手段，不断改进施工工艺，优化施工方案，提高工程质量、确保安全顺利地生产。

15.1.3.3确保施工环境安全和区间隧道施工安全监控量测保证措施

15.1.3.3.1加强施工监测工作，完善信息化管理，为安全作业提供准确数据。

⑴施工前编制详细的监控方案，监控方案包括：监控目的、工程概况、监测项目、内容和测点数量，各类测点的平面、剖面布置图、各项目监测周期和频率、监测仪器设备的选用，监测人员的配备，各类警戒值的确定、监测报告送达对象和时限、监测注意事项等，保证监测有计划、有步骤地顺利进行。

⑵组建一支有监测经验、能吃苦耐劳、责任心强、工作效率高、有丰富经验的现场监测队伍。推广新技术、新工艺，对新仪器、新工艺，进行现场示范、推广，不断提高监测队伍的技术素质。

⑶监测数据及时向现场作业人员进行交底，遵循“管超前、短开挖、强支护、早封闭、勤量测、早成环、环扣环”的原则，不断改进施工方法和工艺，调整施工参数，确保将地表沉降值控制在允许范围内。

⑷监测数据的存储、计算、管理均采用计算机系统进行，将每次的监测结果及时绘制成位移-时间曲线，当其数据接近预警值或曲线出现反弯点时，及时采取地层加固措施，并加密监测。必要时立即停止开挖，会同监理及设计部门研究解决方案。

⑸完善信息化管理，采用先进的计算机自动绘图软件，确保监测数据和生成的图表清晰、准确，及时分析监测数据，为初期支护和二次衬砌混凝土施工提供施工依据。

15.1.3.3.2地层加固安全措施

⑴按设计进行大管棚及超前小导管注浆加固地层，根据实际地质情况修正注浆参数，以取得良好的注浆效果，使浆液形成可靠的水泥石帷幕，减少施工时对四周围岩的扰动，从而尽量减少地面的不均匀沉降。

⑵对加固地层要进行必要的检验，确保开挖掘进的安全，检验结果可做为指导监测分析的依据，积累施工经验，以利于后续施工中不断改进施工工艺，从而取得更好的效果。

⑶严格控制开挖进尺，减少超挖、及时进行初期支护。

⑷做好残留孔隙水的堵漏和疏导工作，避免涌砂、涌水和溜坍事故的发生。

15.1.3.3.3初期支护的安全措施

⑴开挖后立即喷射混凝土封闭岩面和掌子面，减少围岩变形，控制地面沉降。

⑵分析监测数据、掌握围岩变形速率，判断初期支护的稳定性，为二次衬砌提供施工依据。具备施工条件时要及时进行二次衬砌模筑混凝土的施工，确保隧道施工环境的安全。

15.3.4其它施工安全措施

15.1.3.4.1周边建筑安全防护保证措施

⑴施工前对邻近建筑均进行调查，收集有关资料（工程地质勘察报告、设计图纸、施工技术文件、质量检查和检验记录、竣工后的实际用途、有无改扩建和加层等）仔细检查建筑物的原有裂缝。

⑵埋设观测点，加强数据监测。对受施工影响的建筑物的位移、裂缝、主体倾斜及地下水位进行监控量测，通过信息反馈指导施工。发现周边建筑物变形超过警戒值时，立即对建筑物基础下土层进行加固。

⑶基坑要及时进行钢支撑、预加轴力，随开挖随做钢管支撑，支撑设置后迅速施加轴力。禁止重车在基坑边行走。

⑷为严格控制地表沉降，可采用分区段开挖、注浆小导管超前支护、及时进行格栅钢架和网喷混凝土初期支护，临时中隔壁等施工方法，以利用基坑的空间作用达到减少土体变形提高基坑稳定性的目的。

⑸优化施工方案、加强施工管理、加快施工进度。

15.1.3.4.2交通行车安全保证措施

⑴车辆驾驶员必须持证驾驶，由车辆调度对驾驶人员建立档案，进行管理。

⑵车辆驾驶员应自觉遵守交通管理条例、北京市内外行车规则和各项安全行车规定，服从车辆调度的安排和交通民警的指挥。

⑶车辆出发前和收车后对车辆的机械性能都要认真进行检查、加强对车辆的保养，确保车辆的机械性能正常，不带毛病出车。

⑷行车过程中预防前车紧急刹车、叉道、急转弯处突然来车、行人横穿马路，雨后、雪后要注意安全行车。

⑸在倒车过程中，应有专人指挥，司机应下车认真查看地形确认后方无人方可倒车。

15.1.3.4.3架子工应在取得特种作业操作证之后才可上岗作业；进行模板施工时，高度超过2米即为高处作业，应按规定悬挂安全网、作业人员系挂安全带、严禁交叉作业。

15.1.3.4.4施工作业搭设的扶梯、工作台、脚手架、护身栏、安全网等要做到牢固可靠，并经常对其进行检查、维修和加固。

15.1.3.4.5进入基坑施工的人员上下通行由斜坡道或扶梯上下，不准攀登模板、脚手架或绳索上下，并做好“三宝”、“四口”等防护措施的管理。

15.1.3.4.6在竖井或高处作业时使用的料具必须放置稳妥，小型工具应随时放入工具袋内，上下传递工具时准不抛掷，所有作业人员应按规定佩戴好安全帽。

15.1.3.4.7当必须进行两层上下交叉作业时，上下层之间应设置密孔阻燃型防护罩加以防护。

15.1.3.4.8脚手架拆除时，应报请技术部门和安全监督员检查同意后方可作业，拆除应自上而下逐步下降进行；严禁将架杆、扣件、模板等向下抛掷。

15.1.3.4.9区间隧道施工竖井时应采取可靠措施进行防护，竖井四周应设安全隔离带，隔离带上并悬挂醍目的安全警示牌、夜间要有红灯示警，竖井井口应有防护盖，夜间施工时要有充足的灯光照明。

15.1.3.5治安保卫措施

15.1.3.5.1治安保卫组织

为保证工程施工安全顺利地进行，项目经理部成立由项目经理任组长、驻地干警、专职保卫人员参加的治安保卫领导小组，健全保卫工作规章制度，落实治安保卫措施，确保施工机械设备、工程材料、工程成品、临时设施的安全，保证施工人员的人身和财产安全，保证既有管线和周围建筑物的安全。

15.1.3.5.2治安保卫措施

⑴建立门卫管理制度、门卫人员24小时轮流值班、做好交接班和值班记录；施工人员外出或外部人员进场均要有保卫负责人批准，并严格按要求登记。

⑵落实治安保卫责任制，项目经理对治安保卫负全面责任，并与驻地干警、专职保卫人员、门卫签订治安保卫责任书，责任明确，落实到人。

⑶执行治安保卫教育制度，所有施工人员登记造册，在北京市有关部门登记，对进场施工人员岗前要进行治安保卫教育。在施工过程中，将所有施工人员按人数编成若干个治安联防队、轮流值班、协助保卫人员的日常管理工作，提高自我保护和维护治安的能力。

⑷施工人员外出执行请销假制度，本人要说明外出地点、外出原因、外出时间，经值班经理签字后方可外出，外出人员应按期返回，返回后要销假。

⑸建立并执行治安保卫奖罚制度，对预防治安事件或有突出表现的人员要进行奖励、对造成治安事件的人员要视情节轻重进行处罚，情节极为恶劣的要交给地方公安局进行处理，充分调动全体人员维护治安的积极性。

⑹加强施工人员的日常管理，避免酗酒闹事、打架斗殴事件的发生。

⑺驻地干警、专职保卫人员要定期不定期地对驻地、施工场地及周围情况进行巡查，发现可疑问题要及时解决，并对全体人员做好宣传教育，切实做好治安保卫工作。

⑻驻地干警应加强日常与附近派出所的联系，定期汇报现场治安状况，以求得地方派出所专业人员对治安保卫工作的指导和支持，严格按照北京市政府关于治安保卫的相关要求对施工驻地、施工现场、施工人员进行管理。

15.2文明施工保证体系及措施

15.2.1文明施工目标

为作好本标段的文明施工管理，保证首都人民正常的生活工作秩序和首都良好的国际形象，塑造我国施工企业良好的文明风范，我单位确定本标段要文明施工，实现“北京市文明安全工地”的目标。

15.2.2文明施工管理体系

项目经理部成立以项目经理为组长、项目副经理为副组长、有各部门负责人参加的文明施工管理体系，按照国家、北京市建委、甲方的规定和要求，建立文明施工管理制度，落实文明施工责任制。文明施工管理体系详见“文明施工管理体系框图”。

15.2.3文明施工管理措施

15.2.3.1施工现场管理

15.2.3.1.1建立文明施工管理组织，制定文明施工管理制度，对施工人员进行文明施工教育，建立健全岗位责任制，签订文明施工责任书，把文明施工责任落到实处，提高全体施工人员文明施工自觉性，增强文明施工意识，树立企业文明施工形象。各级负责人及工作人员一律挂胸卡上岗。

15.2.3.1.2按照监理工程师批准的施工组织设计平面布置图，认真搞好施工现场规划，做到布置合理、井然有序，满足消防、施工、环保及当地政府的有关法规的要求。施工平面布置经监理工程师批准后实施，场内一切物品，严格按图定位设置，做到图物吻合。施工现场的临时用电和排水设施要规范、安全、可靠，将施工现场建成安全质量标准工地，以创造良好的施工环境，为实现“北京市安全文明工地”目标打下良好的基础。

15.2.3.1.3施工现场按北京市建设行政主管部门有关规定进行围护，在现场出入口显著位置设立现场施工总平面图及总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等规章制度，设立标有施工单位名称、工程概况、建筑效果图、施工负责人、施工工期等内容的标牌。在围护周围设置照明等警告信号，保证施工现场周围的安全。现场出入口设专职门卫，禁止无关人员进入现场。

15.2.3.1.4施工现场要尽早修建施工污水、生活废水处理等排水设施，保证不因施工、生活污水污染周围环境。现场的施工用水、用电管线布置要科学合理，确保管线安装规范、安全、可靠。

15.2.3.1.5施工所用的机械设备存放、材料堆放在严格限定在施工用地限界以内，不准影响交通。封闭道路施工作业必须在规定时间完成，施工完毕后要对作业项目及道路进行检查，符合开放要求后要通知交通或管理部门开通放行。施工期间自觉维护与施工相干扰路段的交通秩序。

15.2.3.1.6大型机械或构件运输、行驶，要事先对行走的既有路面宽度、限高及交通管制情况进行调查，合理安排运输时间和走行线路，避开节假日、上下班等交通高峰期，减少或避免对既有交通秩序的影响。

15.2.3.1.7施工机动车辆及设备始终处于完好状态，加强维修保养，减少机械设备的噪音和污水排放。机动车辆在驶出场区前要保持干净，遵守公安部《交通管理条例》，服从交警部门的管理规定，自觉维护交通秩序，文明驾驶、礼让三先，确保运输畅通。

15.2.3.1.8车站、区间隧道的开挖出碴按规定夜间运输，现场出入口设洗车槽及集碴坑、排污管，出碴运输车辆出场前要冲洗车轮、覆盖棚布。施工道路、场地要经常清扫、洒水保持湿润。施工场地内各种器材要分类堆放整齐，各种材料要有材料标识牌（标明材料名称、产地、规格、批次、检测状态等），避免混放和误用。施工中不使用对人身、环境造成不适或危害、污染的材料。

15.2.3.1.9施工期间，要合理安排产生强光、振动、高噪声等工序的作业时间，减少和降低声、光污染，为周围居民在正常休息期间创造一个良好的环境。

15.2.3.1.10施工期间要保持现场整洁，不必要的障碍物、多余材料、施工废料、建筑和生活垃圾要及时清除出场。

15.2.3.1.12自觉做好环境保护工作，对施工中产生的产废水、固体废弃物，根据废物的物理化学特点，按环保要求进行处理，生活中使用的一次性用品要采用易降解的产品，集中堆放，按有关规定对废弃物进行处理。施工中临时占用的场地，施工完成后要及时给予恢复。

15.2.3.1.13做好地上、地下管线、周围建筑物的保护工作，保证其安全正常使用。

15.2.3.1.14施工中根据场地布置情况，在生活区、施工场地空闲区种植花草，美化施工环境。

15.2.3.1.15工程完工后，要及时将全部设备、剩余材料、垃圾及临时工程清理运出施工现场，恢复绿化。做到工完料净、场地整洁、文明撤离。

15.2.3.2施工过程管理

15.2.3.2.1开工前，根据合同要求及投标书的承诺编制实施性施工组织设计，经监理工程师审阅同意后实施。

15.2.3.2.2执行开工报告制度。开工前，提出开工报告，报监量工程师批准。各分部工程开工前向监理工程师提出申请，得到其批准后方可开工，各分项工程开工实行内部审核制度，并通知监理工程师方可开工。

15.2.3.2.3施工期间实行计划管理，按计划组织施工。接受甲方及监理工程师对计划实施控制。

15.2.3.2.4认真执行分项、分部工程检验评定制度，实行隐蔽工程检查签证制度，对“关键”工序、“特殊”工序，实施全方位、全天候的“旁站”。

15.2.3.2.5认真按政府主管部门、甲方、监理的有关技术法规和规章制度施工，杜绝一切违章指挥和违章操作的现象，确保工程质量。

15.2.3.3施工安全及卫生管理

15.2.3.3.1施工安全管理

“百年大计、质量第一、工程建设、安全为本”。安全生产工作始终是工程项目管理的头等大事。为了认真贯彻国家的安全生产方针和《安全生产法》的有关规定，加强地铁施工中安全生产的管理，确保施工人员的身体健康和安全，使全体职工能够在一个安全卫生的环境中作业，促进施工，特制定以下措施对现场施工安全进行管理。

①工程开工前要根据工程特点编制配合施工的安全措施方面的施工组织设计（包括现场的施工用电、给排水设施、技术复杂施工繁锁危险特别高的相关工序的安全作业指导书），严格审核、批准，并对全体职工进行交底。

②建立健全项目安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制（项目经理是安全生产的第一责任人、主管施工生产的副经理是安全生产负责人、总工程师对劳动保护和安全生产的技术工作负责）。工程项目经理部建立安全生产领导小组，各班组要设安全员、各作业点要设安全监督岗，将安全生产责任层层分解落实。

③编制和呈报配合整体施工进度的安全设施进度计划、复杂工序的安全技术方案和安全措施，组织项目施工的安全教育和技术培训考核，对各层施工管理人员和操作人员按其各自的安全职责范围进行教育，建立安全生产奖惩制度，认真贯彻落实。

④确保安全生产的各方面资源要有效投入，购置必须的劳动保护用品，施工现场的安全设备及设施齐全，能够满足现场安全生产的需要。

⑤在施工作业中要根据工序的不同逐级进行安全技术交底，特种作业人员要进行专业培训，持证上岗。结合工地特点和生产的实际情况，进行现场安全操作知识教育，对采用新工法、新工艺、新设备、新材料及技术复杂或危险较大的作业工序，要有针对性地开展安全知识教育，在安全设施齐备、人员操作熟练后方可作业。

⑥各类脚手架、支架、膺架、模板等施工设施必须经设计计算合格后方可按施工图进行搭设、使用、维修和拆除。

⑦施工现场临时用电按《施工现场临时用电安全技术规范》的要求进行设计、验收和检查，并满足三个要求：第一，所有用电设备必须通过标准配电箱（有门、有锁、有防雨设施）送电，配电箱内要按规定安装漏电保护器，保险丝要符合用电设备的规格；第二，所有用电设备外壳要按设计进行接地，接地电阻经检验符合设计要求后方可投入使用。第三，对区间隧道和竖井施工时环境较差等危险地段，照明要使用安全电压。施工现场和营区内的用电线路每季度要检查一次，发现问题及时处理。

⑧抓好施工现场平面布置和场地设施管理，做到图物相符、井然有序、状况良好。施工现场除设置各种安全宣传标语牌外，危险地点按照《安全色》和《安全标志》规定悬挂安全警示牌、夜间较危险有行人通过的地段要设红灯示警。

15.2.3.3.2施工卫生管理

①工地各种标牌要统一制作，书写整洁、规范。

②工地垃圾要随时清理、当天运走，不用的工具和机械要及时退场。始终保持施工现场整洁美观。

③生活区内的员工要凭单位发放的胸卡出入，在明显位置设防火、安全宣传牌及住宿规定。生活区根据人员情况设置厕所、沐浴室及垃圾容器，专人定时清扫、清理水沟，保持路面整洁、干净、无异味。地下施工现场设置专用的小便桶，四周简单围蔽，每日清理。

④工地上设卫生所、配专职医生，对工地生活、食堂、饮水进行监控检查，对所有公共场所要定期进行消毒工作，建立特殊工种作业人员的健康档案，定期进行体检。工地落实除“四害”措施，防止各种害虫的滋生。

第16章 环境保护及卫生防疫体系及措施

16.1环境保护目标及体系

16.1.1环境保护目标

认真贯彻执行国家、北京市环境保护的法律法规和环境标准，采用清洁工艺，坚持清洁生产，不断提高全体参建人员的环保意识，综合利用各种资源，最大限度的降低各种原材料的消耗，节能、节水、节约原材料；废气、废水、各种良心弃物达标排放，从晋升把握噪声标闪，控制施工噪声污染，保护文物古迹、保护名树古木、保护城市绿地，维护城市交通正常秩序，创北京市环保型施工工地。

16.1.2环境保护体系

做好环境保护工作，是施工企业应尽的义务。我单位将按照ISO14001环境管理体系标准要求成立以项目经理为组长、项目副经理、总工程师为副组长、有关部门负责人参加的环境保护体系，经理部配备专职环保工程师、工班设兼职环保人员，按照国家、北京市建委、甲方的规定和要求，建立环境保护管理制度，落实环境保护责任制，保持北京市民正常的工作环境，保持北京市做为国家首都和国际大都市的良好形象。环境保护体系详见“环境保护体系框图”。

16.2环境保护措施

16.2.1

16.2.1.1认真学习贯彻国家、北京市政府、甲方、监理工程师及合同条款有关环保法及规定，明确本标段的环保要求，健全环境保护体系，把环境保护工作作为一项施工管理内容，制定和落实环境保护措施，修建环保设施，处理好施工与环保的关系。

16.2. 1.2实行环保目标责任制。把环保指标以责任书形式层层分解到个人，列入承包合同和岗位责任制，建立环保自我监控体系。项目经理是环境保护的领导者和责任人，所有施工人员与环保领导小组签定环保责任书。

16.2. 1.3编制施工组织设计时充分考虑环保要求，配置专职环保人员，合理安排各工序作业时间。编制环保手册，加强环保宣传。

16.2.1. 4加强检查和监控工作，加强对施工现场粉尘、噪声、振动、废气、强光的监控、监测及检查管理，定期组织有关人员进行环保工作进行评估，并采取可靠措施确保环保工作效果得到持续改进。施工现场设置专用料库，库房地面、墙面做好防渗处理，材料的储存、保管由专人负责。

16.2. 1.5保持施工区和生活区的环境卫生，及时清理垃圾，运至指定地点并按规定处理。生活区设置化粪池，生活污水和大小便经化粪池处理后才可排入污水管道。施工废水、清洗场地、车辆废水经沉淀处理各项指标达到规定排放标准后才可排放。

16.2.1. 6工程施工完成后，及时进行施工现场清理，拆除临时设施、多余材料及建筑垃圾清运出场，要做到工完场清。

16.2.1.7在施工前做好各类市政管线、文物的调查，施工中做好保护工作，防止人为损坏。

16.2.2噪声、光污染控制：

16.2.2.1严格遵守《建筑施工场界噪声限值》的有关规定，施工前，首先向环保局申报并了解周围单位居民工作生活情况，施工作业严格限定在规定的时间内进行。

16.2.2.2合理安全施工组织设计，对周围单位、居民产生影响的施工工序，均安排在白天或规定时间进行，空压机、发电机、打夯机等高噪声作业，严格限定作业时间，减少对周围单位居民的干扰。

16.2.2.3加强机械设备的维修保养，选用低噪声设备，采取消声措施降低施工过程中的噪声。产生噪声的机械设备按北京市、甲方的有关规定严格限定作业时间。

16.2.2.4施工运输车辆慢速行驶，市内严禁鸣喇叭。

16.2.2.5施工照明灯的悬挂高度和方向合理设置，晚间不进行露天电焊作业，不影响居民夜间休息，减少或避免光污染。

16.2.2.6所有施工围挡及产生噪声的机械设备均设置吸音设备，最大限度地减少施工降低噪声。

16.2.3水环境保护

16.2.3.1施工前做好施工驻地、施工场地的布置和临时排水设施，保证生活污水、生产废水不污染水源、不堵塞既有排水设施；生活污水、生产废水经沉淀过滤后达标排放；含油污水除油后达标排放。

16.2.3.2施工中产生的废泥浆，在排入市政污水管网前要先沉淀过滤，废泥浆和淤泥要使用专门车辆运输，防止在市内行驶时遗洒、污染路面。

16.2.3.3雨季施工，要对施工现场的排水设施做好维护和检查，确保设施有效使用。管理好施工材料，建筑垃圾要及时清除出场，不被雨水冲而造成环境污染。

16.2.3.4施工过程中对弃土场要进行可靠防护、尽早地植被绿化、防止水土流失而造成环境污染。

16.2.4空气环境保护

16.2.4.1施工生产、生活区域等裸露场地要进行场地硬化，不能进行硬化的区域要经常洒水湿润。

16.2.4.2装卸、运输、储存易产生粉尘、扬尘的材料或废弃物时，要采用专用车辆、并采取可靠的防护措施进行覆盖；易产生粉尘、扬尘的作业面或施工工序，要优化施工工艺，制定详细科学的操作规程和洒水降尘措施，在旱季和大风天气要适当进行洒水降尘。

16.2.4.3工地运输车辆出车时要设置冲洗槽，对外出的车辆车身要用水枪冲洗干净，确认不会对外部环境造成污染后，方可出车。

16.2.4.4进场时要选用车况良好、排放废气指标合格的机械设备，尽量选用以电做为动力的设备，同时要加强机械设备的日常维修保养工作，确保机械设备的运转始终处于良好的工作状态，减少机械废气对空气环境的污染。

16.2.4.5施工中严禁采用对空气有污染的材料。

16.2.4.6对弃土场要进行平整、碾压，尽早地植草植被防护，在干旱或大风天气要适当地对弃土场进行洒水湿润。

16.2.5固体废弃物的处理

16.2.5.1生产生活中产生的垃圾要分类集中堆放，按北京市环保部门的要求进行处理。施工现场也设立垃圾站，做到及时清扫、清运，不随意倾倒。

16.2.5.2施工弃土按设计或北京市环保部门要求运至指定地点堆弃，随倾倒随进行推平碾压，同时要做好防护工作，适当洒水湿润，保证不因大风或大雨污染环境。

16.2.5.3加强废旧物料的管理工作，对仍能够维修的使用要存放在一起，对不能再使用的要按材料性质和环保要求进行报废处理。

16.2.5.4施工中积极应用新技术、新材料、坚持清洁生产，综合利用各种资源，最大限度地降低各种原材料的消耗，节能、节水、节电、节约原材料，切实按环保要求进行施工。

16.3文物保护的主要技术措施和方案

16.3.1认真贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》；

16.3.2成立文物保护组织机构。成立由本标段项目经理任组长，各科室负责人参加的领导小组，加强对文物保护工作的领导。各基层单位、一直到工程队都成立相应的组织。

16.3.3加强提高全员文物保护意识的教育。开工前，要组织全体员工进行文物保护重大意义、文物保护知识方面的教育，增强全体职工自觉做好文物保护工作的自觉性和保护文物的责任感，切实明确：保护文物就是保护历史，就是保护人类的文明，就是保护我们自己。

16.3.4开工前，要主动和地方文物保护部门进行联系，与当地群众进行文物保护方面的调查，对地上、地下是否有文物初步做到心中有数，以便超前、有针对性地做好工作。

16.3.5一旦发现文物要采取必要防护措施：

16.3.5.1已开工的要立即停工保护现场；

16.3.5.2尽快向业主和地方文物保护部门进行汇报；

16.3.5.3按照业主和文物保护部门的要求，积极协助处理；

16.3.5.4处理完毕并接到业主和文物保护部门可继续施工的通知后才能重新开工。

16.3.6为保护文物安全，在建设控制地带内，不得修建其形式、高度、体量、色调等与文物保护单位的环境内貌不相协调的临时建筑物或构筑物。

16.3.7严禁私自挖掘地下古墓，不准随意乱刻、乱画，破坏文物，坚决打击、抵制贩卖文物活动。

16.3.8临时设施、施工用地，不得占用文物保护控制区。

16.3.9凡属施工影响区域内的古树、古建筑，要加以安全围护。

16.4卫生防疫工作

16.4.1健康保护体系

按照GB/28001职业健康与安全保证体系要求，组建由项目经理任组长，项目总工程师、劳动保护、医务人员为副组长、全员参加的本标段健康保护体系，确保全体施工人员的施工安全和身体健康。

16.4.2健康保护措施

16.4.2.1严格执行《中华人民共和国劳动法》、北京市政府、甲方有关职业健康与安全的有关规定，对所有施工人员要进行岗前、岗后和施工过程中定期检查，每一个人都要建立身体健康登记卡，并将健康状况要输入计算机进行动态管理，随时掌握每个人的健康状况。

16.4.2.2按照劳动保护的有关要求，严格控制施工作业时间、劳动条件、劳动强度，为施工人员配备相应的劳保用品，并由专职劳动保护监查人员监督检查施工中的使用情况和使用效果。

16.4.2.3劳保人员有权审查施工方案和施工工艺，并对施工机械状况和机械性能定期进行检查，对不符合北京市相关标准的机械和不符合劳保和健康要求的作业有权停止施工。

16.4.2.4医务人员在施工现场要准备一定数量的药品和医疗器械，并与附近条件较好的医院签订接诊协议，确保施工人员的身体健康发生问题时能够及时得到就治。

16.4.2.5加强施工人员住宿条件的管理、要配备必要的娱乐设施，生活区要设绿地、多种植花草树木，保持环境整洁，创造良好的休息环境，保证人员的休息效果。

16.4.2.6加强高空作业及特殊工种施工人员的身体健康和职业病检查，对有高血压、心脏病、恐高症等疾病的人员，不安排其从事不适应的工作。所有特殊工种的作业人员严格进行岗前培训，持证上岗，在施工过程中对其劳动技能要定期进行评估。

16.4.2.7加强施工材料的管理，严格限制对身体和环境有危害的材料进场，避免误用对人身健康造成危害。根据作业环境，要提供充分的劳动保护用品，保证作业环境达到健康要求。

16.4.2.8加强后勤保障工作，按照营养学的要求，为职工准备花样多、品种全、营养丰富的饭菜，保证职工的体能消耗能得到及时地补充。

16.4.3非典型肺炎及其他传染病的预防控制保证措施：

今年春季，在我国流行了一种“非典型肺炎”的呼吸道疾病，该病传染性强、对人体健康危害较大。由于本标段工程施工人员人数较多，又来自全国各地，居住、生活时人员较密集，特别是在车站和隧道施工时，作业场所较狭窄，为了确保在施工过程中安全顺利地生产、确保全体职工身心健康和安全，特制定本“非典型肺炎及其他传染病的预防控制”措施：

16.4.3.1成立专门的“非典型肺炎及其他传染病的预防控制”领导小组，小组成员的组成及分工情况见“非典型肺炎及其他传染病的预防控制领导小组”框图。

16.4.3.2居住区和施工现场应设立门卫，严格外部人员进入，外出的人员要逐级请假，严格请销假制度，单人不准外出，外出人员应佩戴口罩。

16.4.3.3施工队伍应安排分期分批进场，对进场的人员身体健康情况要进行全面检查，没有医院检查证明的人不能进入施工现场，对已经进场的人员要分批进行隔离观察七天，有无发病的症状。

16.4.3.4临时设施在设计和施工时，应充分考虑卫生要求，力求场所宽敞明亮、通风情况良好。

16.4.3.5对已经进场的人员要进行登记造册，将人员的姓名、居住地、家庭联系电话、隔离观察期间的体温情况、健康状况等资料输入计算机数据库管理系统，对全体人员进行动态管理。

16.4.3.6对食堂、居住区、厕所、娱乐场所等人员密集区要定期进行消毒，加强自然通风，保证室内空气卫生质量。

16.4.3.7对已经进场的施工人员要进行分组分班管理，每组每班要指明一名班组长进行管理，班组长要密切注意本班组人员的身体状况，发现情况要及时向上级报告。

16.4.3.8对全体职工要进行“非典型肺炎及其他传染病的预防控制”的知识教育，使其了解非典型肺炎的危害，掌握预防和控制的措施，搞好个人卫生。

16.4.3.9所有通风设备保持正常运转，新风口设置清洁区，新风房、过滤网和送风管保持清洁。在风机房、回风滤网处可采取物理方法对空气消毒，安装高强度的低臭氧紫外线灯。调节好各开挖面的新风分配量，保证各开挖面均有新风输送。

16.4.3.10建立每日健康检查制度，一旦发现职工有发热、咳喇等症状，要及时到医院检查治疗。凡经医院诊断为疑似非典型肺炎的，暂停上班，并隔离治疗。

第17章 冬雨季施工保证措施

17.1冬雨季施工质量技术组织措施

17.1.1冬季施工

车站工程在冬季原则上不安排混凝土施工，可进行适当的土方开挖作业；区间工程由于洞内温度正常，因此冬季不停工，可在条件允许的情况下适当减少混凝土的施工量，并采取有效的措施来保证混凝土运输途中的质量，喷射混凝土可改用干喷作业。

在进入冬季前，要提前20天制定具体的冬季施工方案，并严格执行，混凝土部位施工严格执行冬季施工方案中相应的技术保证措施和有关规定，做到组织保证，措施得力。

17.1.1.1基坑，方法进行周密计划，充分做好准备工作，做到连续施工。车站主体开挖时，采取翻松表土或覆盖保温材料的方法防止土壤冻结。已冻结的土地壤在冬期开挖时，可根据土壤的冻结深度和实际条件采用融化冻土法进行开挖作业。

17.1.1.2材料及施工技术措施：

17.1.1.2.1混凝土或钢筋混凝土施工时，要保证入模温度，在受冻前保证混凝土强度达到规定的强度值。

17.1.1.2.2混凝土冬期施工对原材料加热、搅拌、运输、浇灌和养护进行热工计算，并按时施工。

17.1.1.2.3冬期施工的混凝土，优先选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥，对于钢筋混凝土水泥标号不低于425号，水灰比不大于0.45。

17.1.1.2.4冬期浇注的混凝土使用减水剂，以提高混凝土的抗冻性。

17.1.1.2.5车站明挖结构混凝土浇筑前先清除模板和钢筋上的霜雪和污垢，采用加热养护时，混凝土养护前的温度不低于2℃，采用综合蓄热法时，混凝土养护前的温度不低于10℃。为了保证混凝土的温度不低于上述要求，在运输过程中采用保温措施，并合理安排联合搅拌站的位置使拌合地点距作业面距离近量缩短，以减少混凝土温度降低的时间。

17.1.1.2.6养护根据具体温度条件采用综合蓄热法和加热方法。做好随时测温工作，保证混凝土在受冻前达到预定的强度值。车站结构冬季施工可在基坑上部搭设保温棚蓄热，必要时在夜间可以用碘钨灯加热。

17.1.1.2.7冬季施工的钢筋工程的焊接要在室内进行，确需在室外施工时，要设置挡风防雪措施，焊后的接头要使其自然冷却，避免直接放在冰雪当中。

17.1.1.3组织管理

17.1.1.3.1编制车站和区间隧道冬施部位冬期施工技术措施，报送监理工程师批准。

17.1.1.3.2成立冬期施工组织机构，确定人员组成和各级负责人。

17.1.1.3.3做好冬期施工的现场准备，编制冬期施工计划，有序组织施工。

17.1.1.3.4施工技术人员经常深入现场对冬施过程中的材料和技术保证措施进行检查，确保施工质量。

17.1.2雨期施工

为保证隧道开挖和车站明挖基坑能在雨期正常施工，雨期施工期间要做好“排水、挡水、防水”工作，雨期施工制定具体的雨期施工方案，做到组织保证、措施得当。

17.1.2.1雨期施工技术措施

17.1.2.1.1在雨期施工，要做好场内周边的排水工作，在四周设排水沟，并保持通畅。

17.1.2.1.2现场配备抽水设备和覆盖材料，明挖基坑和竖井四周设置挡水墙，防止水流进入基坑。

17.1.2.1.3按照小雨不停工、大雨过后能继续施工、暴雨过后不影响施工的原则来布置现场工作。

17.1.2.1.4进场后立即将场内道路全部用混凝土进行硬化，雨期施工必须有组织排水，施工道路要高出周围地势。

17.1.2.1.5路边设置排水沟，使雨水有组织地排入市政雨水管网。

17.1.2.1.6雨期中做好预留洞、地下入口等防雨、防水工作，防止地面水流进入车站基坑和隧道内，并根据需要配备水泵，及时抽出流入隧道和基坑内的积水。

17.1.2.1.7原则上不在雨中进行混凝土作业，确实需要在雨中作业，则应采取有效措施。防止雨水冲刷，保证车站明挖结构混凝土的施工质量。

17.1.2.1.8雷雨天禁止露天高空作业，以防雷击。

17.1.2.1.9室外使用的中小型机械，按要求加设防雨罩或防雨棚。

17.1.2.1.10经常对使用的施工机械、机电设备、电路等进行检查，保证机械正常运转。

17.1.2.1.11做好膨润土防水板和遇水膨胀腻子条的保护工作，防止受潮或雨淋。

17.1.2.2雨期施工组织管理

17.1.2.2.1成立防汛抗洪领导小组，项目经理任组长，副经理任副组长，工程技术部、机械设备部等负责人组成。施工作业队成立抗洪抢险小分队，作业队长任小队长。

17.1.2.2.2制定切实有效的抗洪防汛措施，保证雨期隧道和车站施工质量。

17.1.2.2.3做好机械物资准备、抗洪抢险物资严禁随意挪用。

17.1.2.2.4合理安排雨期施工，合理制定计划，保证车站及区间隧道正常有序施工。

17.2季节性施工的安全技术措施

季节性施工的安全技术措施，就是考虑不同季节的气候对施工生产带来的不安全因素可能造成的突发性事故，而从防护上、技术上、管理上采取的防护措施。季节性主要指夏季、雨期和冬期。

17.2.1夏季施工安全技术措施

17.2.1.1夏季气候炎热，隧道内温度较高，持续时间长，主要是做好隧道内通风和防止人员中署的工作。

17.2.1.2合理调整作息时间，明挖基坑避开中午高温时间作业，严格控制工人加班加点、高处作业工人的工作时间要适当缩短。保证工人有充足的休息和睡眠时间。

17.2.1.3对隧道内高温条件下的作业区，采取措施，搞好通风和降温。

17.2.1.4对车站明挖段作业区，搭设歇凉棚，，防止太阳直晒，并经常洒水降温。隧道内作业的工人，需经常进行健康检查，发现有作业禁忌症者及时调离隧道施工区段的作业岗位。

17.2.1.5及时供应合乎卫生要求的茶水、清凉含盐丰富的饮料、绿豆汤等。

17.2.1.6经常组织医护人员深入工地进行巡回医疗和预防工作。重视年老体弱、患过中暑者和血压较高的工人身体情况的变化。

17.2.2雨期施工安全技术措施

17.2.2.1雨期进行作业，主要做好防触电、防雷击和防台风的工作。电源线不使用裸导线和塑料线，也不沿地面敷设，进入隧道内的电线通过钢管引入作业区段。

17.2.2.2配电箱必须安装标准配电箱（有门、有锁、有防雨设施），配电箱内电器布置要符合规定，电器元件要完好，严禁带电明露。机电设备的金属外壳，要采取可靠的接地措施或接零保护。使用手持电动工具和机械设备时要安装合格的漏电保护器。工地临时照明灯、标志灯其电压不超过36V。隧道内特别潮湿的场所，照明灯不超过12V。电气作业人员穿绝缘鞋、戴绝缘手套。

17.2.2.3施工竖井搭设的井字架、龙门架等要安装避雷装置。搞好井中架、龙门架的排水工作，防止沉降倾斜。

17.2.2.4明挖基坑、竖井四边要做好护壁，搞好排水工作，一经发现紧急情况，马上停止隧道和基坑内施工，并采取可靠措施加强防护。

17.2.4冬期施工安全技术措施

17.2.4.1冬期进行作业，主要做好防风、防火、防滑、防煤气中毒的工作。

17.2.4.2烧蒸气锅炉的人员要经过专门的培训取得司炉证后方可独立作业。烧热水锅炉的经过培训合格后方能上岗。

17.2.4.3安装的取暖炉必须符合要求，验收合格后方能使用。

17.2.4.4六级以上大风或大雪、大雨、大雾、基坑和竖井吊装停止施工。

17.2.4.5搞好防滑措施。通道防滑条损坏的要及时补修。对进入基坑和隧道内的斜道、通行道、爬梯等作业面上的霜冻、冰块、积雪及时清除。

17.2.4.6加强用火申请和管理，遵守消防规定，防止火灾发生。

17.2.4.7现场脚手架安全网、暂设电气工程、土方、机械设备等安全防护，必须按有关规定执行。

17.2.4.8正确使用个人防护用品。工程技术人员负责编制的安全技术措施，必须报经上一级技术负责人和监理工程师审查批准后执行。

17.2.5季节性施工安全技术措施的落实

17.2.5.1冬期施工安全技术措施

17.2.5.1.1冬期施工安全教育，各作业队对全体职工定期进行技术安全教育。结合工程任务在冬期施工前做好安全技术交底，配备好安全防护用品。

17.2.5.1.2对新工人进行安全教育和操作规程的教育，对变换工种及临时参加生产的劳动人员，也要进行岗前的安全教育和安全交底。

17.2.5.1.3特殊工种（包括：电气、架子、起重、焊接、机械、车辆等工种）须经有关部门专业培训，考核发证后方可操作。每二年进行一次审批。

17.2.5.1.4采用新设备、新机具、新工艺对操作人员进行机械性能、操作方法等安全技术交底。

17.2.5.2认真贯彻执行施工安全技术措施，经过批准的安全技术措施具有技术法规的作用，全体人员必须都认真执行。遇到因条件变化或考虑不周必须变更安全技术措施内容时，由原编制、审批人负责办理变更手续，否则不能擅自变更。

17.2.5.3认真进行安全技术措施交底

工程开工前，总工程师要将工程概况、施工方法和安全技术措施，向参加施工的工地负责人、工长和职工进行安全技术交底。每个单项工程开工前，反复交待单项工程的安全技术措施。有关安全技术措施中的具体内容和施工要求，向工地负责人、工长进行详细交底和讨论，有双方的签字和交底日期。

17.2.5.3.1安全技术措施的落实。安全技术措施中的各种安全设施、防护设备列入任务单，落实责任到班组或个人，并实行验收制度。

17.2.5.3.2加强安全技术措施实施情况的检查。每个月的月初或月末，由总工程师、编制者和安全技术人员，深入工地检查安全技术措施的实施和落实情况，及时纠正违反安全技术措施规定的行为，并注意发现和补充安全技术措施的不足，使其更加完善、更加有效，对在检查中发现的事故隐患要及时地进行整改，对整改的情况要进行监督检查，同时要对全体职工进行安全教育。各级安全部门要以施工安全措施为依据，以《安全生产法》和各项规章制度为准则，经常性地对各工地实施情况进行检查，并监督各项安全措施的落实情况，确保工地的安全生产有序可控。

17.2.5.3.3对安全技术措施的执行情况，要认真监督检查，并建立必要的与经济挂勾的奖罚制度。

17.2.5冬雨季施工质量保证方案

冬雨季施工主要保证混凝土的施工，采取有效 措施防水、防冻。

17.2.5.1雨期施工保证质量方案

17.2.5.1.1出入口明挖段基坑开挖。

雨期基坑开挖按规定做好护壁工作，并经常检查，如遇土壁开裂有塌方危险时，应及时采取措施。雨季施工竖井、明挖结构基础等地下工程，密切注意天气预报，充分利用无雨天，集中力量快速挖土，快速打好垫层，尽快浇好基础底板并及时回填土方。雨期填土施工中，取土、运土、铺填压实等工序应连续进行，雨前及时夯实完已填土层或将表面收光、并做成一定的坡度，以利排出表面水。

17.2.5.1.2现浇混凝土工程

雨天不允许露天浇灌混凝土，所以要掌握好天气预报，编制保证质量的具体可靠措施，经主管和监理工程师批准后方能组织露天施工。车站明挖结构、风道、人行道等基础工程雨期浇注混凝土，必要时可搭设活动防雨棚，准备用塑料布遮盖。现浇车站侧墙、站台板、站厅层、顶板，一定要注意天气预报，不要在不允许留施工缝位置上遇雨天不能浇灌而影响主体工程质量，而且还要准备塑料布遮盖。墙体混凝土加覆盖、避免大量雨水浸入没有终凝的混凝土内。楼板混凝土施工选择在无雨的天气里施工。混凝土浇灌后遇雨立即覆盖，在进行下段混凝土施工前，要把表面被水浸泡过的混凝土清除一部分，直至密实层上为止。不准留施工缝的大体积混凝土浇筑，应注意当地的天气预报，要抢晴天施工，也要做好防雨的施工准备工作。混凝土浇灌后，未达到终凝如遇雨，及时用塑料布或油毡遮盖，防止雨淋。

17.2.5.2冬季保证施工质量方案

17.2.5.2.1冬季施工的竖井、明挖部分结构工程，在生产计划中统一安排，并提前具体落实。不宜进行冬期施工的项目，尽可能安排在入冬前或冬末施工。

17.2.5.2.2已确定的冬施项目，在冬施材料、设备落实后，保证施工力量，做到连续施工，避免造成不必要的浪费。

17.2.5.2.3编制冬期施工方案，根据工程特点及冬期施工信息反馈情况，布置年度冬期施工原则及实施方针。根据单位总的原则，结合本单位的具体情况，编制冬期施工方案，主要内容有：冬期施工生产任务特点及部署，主要的冬期施工方法，热源设备计划，保温材料、外加剂材料计划，冬期施工人员培训计划，施工管理工作，冬期施工项目及热源安排。

17.2.5.2.4热源设备及配套设施的准备。冬期施工新热源设备的购置，在施工准备开始以前达到运行条件。

17.2.5.2.5外加剂的准备。材料部门根据计划采购定货，其他资源的准备；保温、覆盖材料的准备，根据工程任务特点及主要施工方法，确定保温、覆盖材料的用量，编制计划，组织进场存放和保管；冬期施工仪器表的准备，主要包括测温仪器仪表，保证测温工作的进行。

17.2.5.2.6技术培训。进入冬期施工前时，施工管理人员、测温人员、司炉人员进行培训考核。施工管理人员的培训主要包括以下内容：学习有关冬期施工规范、规定；学习项目制定的冬期施工原则，主要的冬期施工方法与技术措施；学习冬期施工中采用的新技术；学习冬期施工日常的管理工作和安全消防措施。

17.2.5.2.7施工现场的准备。凡进行冬期施工，现场在开工前将所有准备工作完成，达到进入冬期施工的条件。

17.2.5.2.8冬期施工管理。进入冬期施工前，根据方案统一安排生产计划并做好越冬维修。工程技术部结合本项目任务情况，将冬期施工准备工作项目和用工纳入生产计划和用工计划，并结合各级施工方案，统一安排生产计划。冬期施工使用正式热源的工程，与建设单位办理协议，并制定使用措施。严格按冬期施工准备工作要求做好准备，接受有关部门的检查和验收，督促解决落实检查中发现的问题。冬期施工过程中严格按《冬期施工技术规定》中的要求和冬期施工方案确定的原则和施工方法进行作业。

17.2.5.2.9外加剂的管理。冬期施工要求使用市售成品或内部集中生产的小包装复合外加剂。禁止使用现场无计量临时配制的外加剂，外购的成品复合外加剂，必须有鉴定材料和试验资料。项目自配的复合外加剂必须经专门实验室鉴定。购入生产复合外加剂的原料，须有产品合格证或专门试验室的检验证明。

17.2.5.2.10测温与保温管理。在整个冬期施工过程中所有施工项目都组织专人进行测温工作，负责测温人员将每天测温情况通知工地负责人，以便在出现异常情况时立即采取措施。测温记录最后由技术员归入技术档案。测温项目：整个冬期施工过程，每日实测室外最低、最高温度。混凝土搅拌和入模温度：要求每一工作班至少四次测定混凝土原材料温度及出模温度、浇灌时的温度。混凝土养护温度：按要求在新浇混凝土结构面布置测温仪，按编号绘制测温仪布置图。测温时间要求如下：

①蓄热法养护，第一天每昼夜不少于四次，以后每昼夜两次；

②蒸汽加热法养护，升温阶段每小时一次，恒温阶段每工作班三次；

③热空气法养护，每昼夜不少于四次。

17.2.5.2.11在冬期施工前做好各种管道、施工设施的保温维护工作，保证冬期施工时能正常供水、供热与施工操作。对于需要保温的模板要做到保温层坚固牢靠。

17.2.5.2.12混凝土脱模及混凝土试块的冬期施工。混凝土脱模依据《钢筋混凝土工程施工及验收规范》中的强度规定。大模板工程的墙体符合强度达到4Mpa的受冻临界强度方可脱模。混凝土脱模可采用同条件试块控制，也可采用“成熟度”测量。但混凝土脱模时经过工地技术负责人批准并履行手续。冬期施工混凝土试块按《钢筋混凝土工程施工及验收规范》（GB204-83）中的有关规定，混凝土试块的组数比常温施工时多两组。第一组供检查受冻临界强度用；第二组供检查R28强度用。其中前一组试块在试压前保证与结构混凝土同条件，否则其数据不能做为解除混凝土热养护或确定混凝土拆模强度的依据。

17.2.5.2.13冬期施工检查工作：进入冬期施工前，项目技术经理组织生产、技术、安全、消防、质量部门对所管的工作进行检查，根据现场的准备工作情况进行验收。一般工程冬施准备比较好的可进行冬期施工，但必须在施工的同时对查出的问题逐个解决落实。对于准备工作差的工程不能进入冬期施工，必须把准备工作做好经检查通过后方可开工，确保冬期施工的工程质量。

第18章 工程项目廉政建设

18.1廉政建设目的意义

工程项目是建筑施工企业各种生产要素配置的集结地，工程的创建、施工安全的保证、社会信誉的提高、经济的产生均来自于工程项目。加强工程项目的廉政建设既是企业讲政治的重要体现，又是企业自下而上发展的内在要求；既是净化建筑市场竞争环境的需要，又是保证建设资金安全运行的关键环节；既是提高企业经济效益的重要措施，又是维护职工队伍稳定的必要手段。

18.2廉政建设的法规依据

依据中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》、国务院办公厅《关于加强基础设施工程质量管理的通知》以及建设部关于《在交通基础设施建设中加强廉政建设的基于意见（试行）》等法规。

18.3廉政建设组织领导及职责

18.3.1按照“统一领导、齐抓共管、组织协调、各负其责、依靠群众支持和参与”的廉政领导小组和工作机制，项目部成立廉政领导小组，项目部书记任组长，项目经理任副组长，项目部副经理、各职能部门主管、施工队主要负责人为领导小组成员。

18.3.2项目部领导既要对工程项目工期、质量、安全负总责，又要对工程项目的廉政建设负总责，把工程建设的各项业务指标与廉政建设的各项具体任务同时下达，同时检查、同时考核，从而达到相互促进、相得益彰的目标。

18.3.3项目部党政主管对本项目的廉政建设负全面领导责任，对项目班子成员及各部门负责人的廉政建设负直接领导责任，项目部班子及其他成员对分管范围内的廉政建设负全面责任。

18.3.4项目部各部门正职对主管业务工作的廉政建设负全面责任，对本部门工作人员的廉政建设负直接领导责任。

18.3.5在合同执行过程中，项目部人员不得用行贿、送礼或其它不正当手段影响甲方或监理人员的行为，如因上述行为造成的工程损害、甲方的经济损失，项目部应负全部责任，并予赔偿。

18.4廉政行为规范

18.4.1严格遵守党和国家有关法律、法规及有关廉政规定。

18.4.2严格执行我单位与业主签定的合同文件，自觉按合同办事。

18.4.3业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

18.4.4项目班子和其从业人员要把廉政建设同经济工作和业务工作结合起来，加强工程施工过程中的廉政建设，严格按照设计和合同要求，精心组织施工。保质量、保工期、保安全。在施工过程中不得有下列行为：

①搞超标准接待，用公款吃喝玩乐，高档消费。

②行贿甲方及工作人员与监理人员，降低工程质量标准，损害国家和单位利益。

③将中标项目转让他人或将关键性工程分包给他人。

④挪用项目资金，专款不专用。

⑸项目班子和其从业人员要严把工程质量关，建立工程质量终身责任制，严格按照国家有关规定和程序进行项目验收，不得有下列行为：

①在质量等级评定，竣工资料的编制中弄虚作假，谋取私利。

②行贿参与工程验收的有关工作人员，不按国家有关规定和程序进行工程项目验收，以次充好，以假充真，以少报多。

18.5廉政责任追究

本工程管辖范围内对发生明令禁止的不正之风不制止、不查处，或者对上级交办的党风廉政建设事项拒不办理，或者对严重违法违纪问题隐瞒不报、压制不查的，给予直接领导现任的主管人员警告或严重警告处分，情节严重的加重处分。对发生重大案件，致使国家、集体资财和人民群众生命财产遭受重大损失或者造成恶劣影响的，责令其直接领导现任的主管人员辞职或对其免职。