PP-R管道施工工法

一、施工准备
1. 施工技术人员认真熟悉图纸，领会设计意图，对图纸中发现的问题及时与业主、监理及设计人员联系，并作图纸会审，作好会审记录。安装人员须熟悉-PP-R管的一般性能，掌握必须的操作要点。
2. 在各项预制加工项目开始前，根据设计施工图编制材料计划，，将需要的材料、设备等按规格、型号准备好，运至现场。
3. 材料设备要求：到现场的管材、管件等须认真检查并经监理、业主验明材质，核对质保

书，规格、型号等，合格后放能入库，并分别作好标识。

1）管材和管件的内外壁应光滑平整，无气泡、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷，色泽应基

本一致。

2）管材的端面应垂直于管材的轴线。管件应完整、无缺损、无变形。
3）管件和管材不应长期置于阳光下照射，为避免管子在储运时弯曲，堆放应平整。搬运管材和管件时，应小心轻放，避免油污，严禁剧烈撞击，与尖锐触碰和抛、摔、拖。
4）施工现场与材料存放处温差较大时，应于安装前将管件和管材在现场放置一定时间，使

其温度接近施工现场环境温度。

二、管道安安装工艺及要求

（一）一般规定

1、管道在安装施工前，应具下列条件：

a施了图纸及其它技术文件齐全，且已进行图纸技术交底，满足施工要求；

b施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工；

c施了人员应经过建筑给水聚丙烯管道安装的技术培训。

2、提供的管材和管件应符合设计规定，并附有产品说明书和质量合格证书。

3、不得使用有损坏迹象的材料。如发现管道质量有异常，应在使用前进行技术鉴定或复检。

4、管道系统安装过程中的开口处应及时封堵。

5、施工安装时应复核冷、热水管压力等级和使用场合。管道标记应面向外侧，处于显眼位置。

（二）管道敷设安装要点

1、管道嵌墙暗敷时，宜配合土建预留凹槽，其尺寸设计无规定时，嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De十20mm，宽度为干De＋40～60mm。凹悄表面必须平整，不得有尖角等突出物，管道试压合格后，墙槽用M7．5级水泥砂浆填补密实。

2、管道暗敷在地坪面层内，应按设计图纸位置进行。如现场施了有更改，应有图示记录。

3、管道安装时，不得有轴向扭曲，穿墙或楼板时，不宜强制校正。给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离，净距离下宜小于100mm，且聚丙烯管宜它在金属管道的内侧。

4、室内明装管道，宜在土建粉饰完毕后进行，安装前应配合土建正确预留孔洞或顶理套管。

5、管道穿越楼板时，应设置钢套管，套管高出地面50mm，并有防水措施。管道穿越屋面时，应采取严格的防水措施。穿越前端应设固定支架。

6、热水管道穿墙壁时，应配合土建设置钢套管，冷水管穿墙时，可预留洞，洞口尺寸较外径大50mm。

7、直埋在地坪面层以及墙体内的管道，应在封蔽前做好试压和隐蔽工程的验收记录了作。

8、建筑物理地引入管和室内埋地管敷设要求如下：

a．室内地坪士0.00以下管道铺设宜分两阶段进行。先进行地坪士 0．00以下至娃础墙外壁

段的铺设；侍土建施工结束后，再进行户外连接管的铺设；

b．室内地坪以下管道铺设应在上建工程回填土夯实以后，重新开挖进行。严禁在回填土之前或未经夯实的土层中铺设；

c．铺设管道的沟底应平整，个得有突出的尖硬物体。土壤的颗粒径不宜大于12mm，必要时对铺100mm厚的砂垫层。

d．埋地管道回填时，管周回填土不得夹杂尖硬物自接与管壁接触。应先用砂土或颗粒径不大于12mm的土壤回填至管顶上侧300mrn处，经夯实后方可回填原土。室内埋地管道的埋置深度不宜小于300mnl；

e．管道出地坪处应设置护管，其高度应高出地评100mnl；

f．管道在穿基础墙时，应设置金属套管。套管与基础墙预留孔上方的净空高度，特设计不应小于100mm；

g．管道在穿越街坊道路，覆土厚度小于700mm时，应采取严格的保护措施。

（三）管道连接要点

1、同种材质的给水聚丙烯管及管配件之间，安装应采用热熔连接，安装应使用专用热熔工具。暗效墙体、地坪面内的管道不得采用丝扣或法兰连接。

2、给水聚丙烯管与金属管件连接，应采用带金属管件的聚丙烯管件作为过渡，该管件与塑料管采用热熔连接，与金属配件或卫生洁具五金配件采用丝们连接。

3、热熔连接应按下列步骤进行：

a．接通热熔以电源，到达工作温度指示灯亮后方能开始操作；

b．切割管村，必须使端面表在于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切削机。必要时可使用锋利的钢锯，但切割后管材断面应去除毛边和毛刺；

c．管村与管件连接端面必须清洁、干燥、无油；

d．用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度，热熔深度应符合表9。

表9  热熔连接技术要求

| 公称外径（mm） | 热熔深度（mm） | 加热时间（mm） | 加工时间（S） | 冷却时间（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 14 | 5 | 4 | 3 |
| 25 | 16 | 7 | 4 | 3 |
| 32 | 20 | 8 | 4 | 4 |
| 40 | 21 | 12 | 6 | 4 |
| 50 | 22.5 | 18 | 6 | 5 |
| 63 | 24 | 24 | 6 | 6 |
| 75 | 26 | 30 | 10 | 8 |
| 90 | 32 | 40 | 10 | 8 |
| 110 | 38.5 | 50 | 15 | 10 |

注：若环境温度小于5℃，加热时间应延长50％。

e．熔接弯头或三通时，按设计图纸要求，应注意其方，气在管件和管材的直线方向上，用辅助标志标出其位置；

f．连接时，无旋转地把管端导入加热套内，插入到所标志的深度，同时，无旋转地把管件推到加热头上，达到规定标志处。加热时间，必须满足表9的规定；

g．达到加热时间后，立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下，迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度，使接头处形成均匀凸缘；

h．在表9规定的加工时间内，刚熔接好的接头还可校正，但严禁旋转。

4、当管道采用电熔连接时，应符合下列规定：

a．应保持电熔管件与管材的熔合部位不受潮；

b．电熔承插连接管材的连接端应切割垂直，并应用洁净棉布擦净管材和管件连接面上的污物，并标出插入深度，刮除其表皮；

c．校直两对应的连接件，使其处于同一轴线上；

d．电熔连接机具与电熔管件的导线连通应正确。连接前，应检查通电加热的电压，加热时间应符合电熔连接机具与电熔管件生产厂家的有关规定；

e．在熔合及冷却过程中，不得移动、转动电熔管件和熔合的管道，不得在连接件上施加任何压力；

f．电熔连接的标准加热时间应由生产厂家提供，并应随环境温度的不同而加以调整。电熔连接的加热时间与环境温度的关系应符合表10的规定。若电熔机具有温度自动补偿功能，则不需调整加热时间。

表10     电熔连接的加热时间与环境温度关系

| 环境温度 | 修正值 | 加热时间（S） |
| --- | --- | --- |
| －10 | T＋12％T | 112 |
| 0 | T＋8％T | 108 |
| ＋10 | T＋4％T | 104 |
| ＋20 | 标准加热时间T | 100 |
| ＋30 | T－4％T | 96 |
| ＋40 | T－8％T | 92 |
| ＋50 | T－12％T | 88 |

5、与管道采用法兰连接时，应符合下列规定：

a．法兰盘套在管道上。

b．PP－R过渡接头与管道热熔连接步骤应符合3.3。

c．校直两对应的连接件，使连接的两片法兰垂直于管道中心线，表面相互平行。

d．法兰的衬垫，应采用耐热无毒橡胶圈。

e．应使用相同规格的螺栓，安装方向一致。螺栓应对称紧固。紧固好的螺栓应露出螺母之外，宜齐平。螺栓螺帽宜采用镀锌件。

f．连接管道的长度应精确，当紧固螺栓时，不应使管道产生轴向拉力。

g．法兰连接部位应设置支吊架。

（四）支吊架安装

1、管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡和支吊架，位置应准确，埋设要平整，管卡与管道接触应紧密，但不得损伤管道表面。

2、采用金属管卡和支吊架时，金属管卡与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫。在金属管配件与给水聚丙烯管连接部位，管长应设在金属配件一端。

3、立管和横管支吊架的间距不得大于表5的规定。

表5    给水管支吊架最大间距

| 公称外径De(mm) |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷 水 | 横管(mm) | 650 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1900 |
|  | 主管(mm) | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2500 |

（五）试压

1、冷水管试验压力，应为管道系统工作压力的15倍。但不得小于10MPa。

2、热水管试验压力，应为管道系统工作压力的20倍。但不得小于1．5MPa。

3、管道水压试验应符合下列规定：

a．热熔连接管道，水压试验时间应在24h后进行；

b．水压试验前，管道应固定，接头需明露；

c．管道注满水后，先排出管道内空气，进行水密性检查；

d．加压宜用手动泵，升压时间不小于10min，测定仪器的压力精度应为0.0lMPa。

e．至规定试验压力，稳压lh，测试压力降不得超过0.06Mpa。

f．在工作压力的1．15倍信状态下，稳压2h，压力降不得超过0.03Mpa；同时检查各连接处不得渗漏。

4、直埋在地坪面层和墙体内的管道，试压工作必须在面层浇捣或封堵前进行，达到试压要求后，土建方能继续施工。

（六）清洗、消毒

1、给水管道系统在验收前，应进行通水冲洗。冲洗水流速宜大于Zm/ s，冲洗时，不应留死角，每个配水点龙头应打开，系统最低点应设放水口，清洗时间控制在冲洗出口处排水的水质与进水相当为止。

2、生活饮用水系统经冲洗后，还应用20-30mg/ l的游离氯的水灌满管道进行消毒。含氯水在管中应滞留24h以上。

3、管道消毒后，再用饮用水冲洗，并经卫生管理部门取样检验，水质符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》后，方可交付使用。

＊在30分钟内，允许两次升压，升至规定试验压力。

（七）安全施工：

l、管道连接使用热熔工具时，应遵守电器工具安全操作规程，注意防潮和脏物污染。

2、操作现场不得有明火，严禁对给水聚丙烯管村进行明火烘弯。

3、别给水聚丙烯管道不得作为攀拉、吊架等使用。

4、直埋暗管对蔽后，应在墙面或地面标明暗管的位置和走向，严禁在管上冲击或钉金属钉等尖锐物体。

（八）贮运

1、搬管材和管件时，应小心轻放，避免油污，严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触和抛、摔、滚、拖。

2、管材和管件应存放在通风良好的库房或简易棚内，不得露天存放，防上阳光直射，注意防火安全，距离热源不得小于lm。

3、管材应水平堆放在平整的地上，应避免弯曲管材，堆置高度不得超过1．5in，管件应逐层码堆，不宜叠得过高。

| 表 电熔管件承口尺寸及偏差（mm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称外径 | 熔融区域 | 加热长度 | 插入深度L1 |  |
| De | 平均内径D1 | L2 | 最 小 | 最 大 |
| 20 | 20.1 | 10 | 20 | 37 |
| 25 | 25.1 | 10 | 20 | 40 |
| 32 | 32.1 | 10 | 20 | 44 |
| 公称外径 | 熔融区域 | 加热长度 | 插入深度L1 |  |
| De | 平均内径D1 | L2 | 最 小 | 最 大 |
| 40 | 40.1 | 10 | 20 | 49 |
| 50 | 50.1 | 10 | 20 | 55 |
| 63 | 63.2 | 11 | 23 | 63 |
| 75 | 75.2 | 12 | 25 | 70 |
| 90 | 90.2 | 13 | 28 | 79 |
| 110 | 110.3 | 15 | 32 | 82 |

管件的承口尺寸及偏差（mm）

| 公称外径 | 承口内径 |  | 基本尺寸 | 基本尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本尺寸 | 基本尺寸 |  |  |
| 20 | 19.3 | - -0.2 | 16 | 承口壁厚不应小于同规格管材的壁厚 |
| 25 | 24.3 | - -0.3 | 18 |  |
| 32 | 31.3 | - -0.3 | 20 |  |
| 40 | 39.2 | - -0.3 | 22 |  |
| 50 | 49.2 | - -0.4 | 25 |  |
| 63 | 62.1 | - -0.4 | 29 |  |
| 75 | 73.95 | - -0.5 | 31 |  |
| 90 | 88.85 | - -0.5 | 35.5 |  |
| 110 | 108.65 | - -0.6 | 41.5 |  |

表系指热熔连接管件。

三、注意的问题

1、搬运和安装管道时应避免碰到尖锐物体，以防管道破损。
2、管道安装过程中，应防止油漆等有机污染物与管材、管件接触。
3、安装与金属管连接的带金属嵌件的专用管件时，不要用力过猛，以免损伤丝扣配件，造成连接处渗漏。
4、管材和管件加热时，应防止加热过度，使厚度变薄。管材在管配件内变形。
5、在热熔插管和校正时，严禁旋转。
6、操作现场不得有明火，严禁对管材用明火烘弯。
7、安装中断或完毕的敞口处，一定要临时封闭好，以免杂物进入。

四、成品保护

  管件和管材不应长期置于阳光下照射，为避免管子在储运时弯曲，堆放应平整，堆置高度不得大于2m。搬运管材和管件时，应小心轻放，避免油污，严禁剧烈撞击，与尖锐触碰和抛、摔、拖。

  埋暗管封蔽后，应在墙面明显位置，注明暗设管的位置及走向，严禁在管上冲击或钉金属钉等尖锐物。

  道安装后不得作为拉攀、吊架等使用。

五、注意的安全

1、进入施工现场必须戴好安全帽。施工现场禁止吸烟、随地大小便。操作高度大于2m视为高空作业，高空作业必须系好安全带。
2、正确使用各种机具，砂轮机不能反转，切割时人必须站在切割机一侧进行，防止砂轮片碎裂伤人。
3、堆放和安装管材时，应注意防火安全远离火源，防止造成火灾。 ,距离热源不得小于1m，严禁使用太阳灯取暖。
4、使用人字梯必须加装连档绳，保证梯子与地面成60°~70°角；梯子底角，采用橡胶、麻布包裹以防滑。、
5、每日施工完后，要求将施工现场残留材料清理干净。