石材幕墙工程检验批质量验收记录表

（主控项目）

GB50210—2001

（一）

030703□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 幕墙材料质量 |  |  |  |  | 第9.4.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 造型、分格、颜色、光泽、花纹、图案 |  |  |  |  | 第9.4.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 石材孔、槽、深度、位置、尺寸 |  |  |  |  | 第9.4.4条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 预埋件和后置埋件 |  |  |  |  | 第9.4.5条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 各种构件连接 |  |  |  |  | 第9.4.6条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 框架和连接件防腐 |  |  |  |  | 第9.4.7条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 防雷装置 |  |  |  |  | 第9.4.8条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 防火、保温、防潮材料 |  |  |  |  | 第9.4.9条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 结构变形缝、墙角连接点 |  |  |  |  | 第9.4.10条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 表面和板缝处理 |  |  |  |  | 第9.4.11条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 板缝注胶 |  |  |  |  | 第9.4.12条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 防水 |  |  |  |  | 第9.4.13条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

（一）

030703

主控项目

1、石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能和等级，应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度度不应小于8.0MPa；吸水率应小于0.8％。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm。不诱钢挂件厚度不应小于3.0mm。

观察和尺量检查；检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。

2、石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。

观察检查。

3、石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。

检查进场验收记录或施工记录。

4、石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。

检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。

5、石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横粱的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求，安装必须牢固。

手扳检查；检查隐蔽工程验收记录。

6、金属框架和连接件的防腐处理应符合设计要求。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录。

7、石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。

观察和检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

8、石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求，填充应密实、均匀、厚度一致。

检查隐蔽工程验收记录。

9、各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。

检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

10、石材表面和板缝的处理应符合设计要求。

观察检查。

11、石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡，板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。

观察和尺量检查；检查施工记录。

12、石材幕墙应无渗漏。

在易渗漏部位进行淋水检查。