宜昌市城区污水处理厂厂区和洋坝泵站工程

施

工

组

织

总

设

计

中国一冶宜昌污水处理厂工程项目经理部

2004年12月编制

公司总工程师审批意见：

签名：

200  年  月   日

审核：

签名：

200  年  月  日

编制人：

编制日期：

监理审核意见：

签名（盖章）：

200  年   月   日

业主审定意见：

签名（盖章）：

200  年  月   日

目  录

第一章  编制说明及编制依据	10

1.1编制说明	10

1.2编制依据	11

1.3编制原则	12

第二章  工程概况及工程特点	12

2.1工程概况	12

2.2各单位工程主要结构及建筑特征	15

2.3水文地质特征及气	19

第三章  指导思想与施工部署	21

3.1 总体指导思想	21

3.2 工程目标	22

3.3项目经理部组织机构	23

3.4施工协调管理	25

3.5项目经理部岗位职责	27

3.6施工部署原则	32

3.7施工总体设想及施工区域	33

3.8施工阶段的划分	34

第四章  施工准备	36

4.1技术准备	36

4.2物质条件准备	37

4.3劳动力准备	38

4.4施工现场准备	39

4.5施工机械选型与准备	40

第五章  施工进度计划	41

5.1施工进度计划的编制原则和方法	41

5.2施工工期目标控制及施工网络图	41

5.3工期履约的组织保证措施	41

5.4工期履约的制度保证措施	42

5.5工期履约的资源保证措施	42

5.6工期履约的技术保证措施	43

第六章  施工现场总平面布置	44

6.1平面布置设想及原则	44

6.2垂直运输机械	44

6.3混凝土施工机械	45

6.4主要施工机械	45

6.5施工用电计划	46

6.6施工用水计划	46

6.7施工道路及排水	47

6.8施工大临设施	47

6.9临时用地计划表	47

6.10现场平面协调	48

6.11施工平面管理制度	48

第七章  主要分部分项工程施工方法	50

7.1测量工程	50

7.2土方施工	54

7.3深基坑支护（污泥消化池、洋坝泵站深基坑支护）	54

7.4钻孔灌注桩施工桩基施工	55

7.5模板工程	70

7.6钢筋工程	82

7.7无粘结预应力工程	84

7.8混凝土工程	107

7.9砌筑工程	113

7.10脚手架工程	115

7.11屋面工程	122

7.12满水试验及气密性试验	126

7.13防腐工程	130

7.14装饰工程	130

7.15管道工程	136

7.16电气工程	146

第八章  季节性施工措施	154

8.1夏季施工	154

8.2冬季施工	155

8.3雨季施工	157

第九章  停水停电措施	159

第十章  资源计划	160

第十一章  工程质量保证措施	162

第十二章  职业健康与安全、现场消防和保卫措施	180

第十三章  施工现场环境保护措施	193

第十四章  文明施工措施	199

第十五章  创优措施	205

第十六章  资料管理	209

十七章  工程质量通病的防治	216

17.1模板工程	216

17.2钢筋工程	218

17.3混凝土工程	219

17.4砌体工程	221

17.5抹灰	223

17.6屋面工程	224

第十八章  保修措施	226

18.1目的	226

18.2工程回访和维修服务措施	226

第十九章  总分包管理	229

19.1总分包管理措施	229

19.2总分包的协调与配合	230

第二十章  附图

附图一  工程质量保证体系图………………………………………231

附图二  文明施工管理体系框图 …………………………………232

附图三  安全保证体系如下图 ……………………………………233

附图四  施工项目管理流程图 ……………………………………234

附图五  项目组织机构系统图 ……………………………………235

附图六  施工平面布置总图 ………………………………………236

附图七  施工进度计划网络图 ……………………………………237

# 第一章  编制说明及编制依据

## 1.1编制说明

承蒙宜昌市城市建设投资开发有限公司的信任，选择了中国一冶承建宜昌市城区污水处理厂工程。借此机会，谨向贵方及关心此项工程建设的有关单位表示最诚挚的谢意。

我公司在认真阅读施工合同、招标文件、答疑会精神和对现场实际情况了解的基础上，对本工程施工建设进行了充分的研究和论证，在原标前施工组织设计的框架下编制了本工程施工组织总设计，用以指导工程的施工和管理，规范土建、水、电等专业工程的施工、管理与协调，以实现我公司的经营方针和管理目标，力争为宜昌市城区污水处理工程施工提供完整的纲领性文件，确保“优质、高速、安全、文明”地完成建设任务。

我公司将按照投标承诺和合同的约定，达到优质质量等级，争创文明施工样板现场，保证工期，以良好的服务完成该工程建设任务，不负业主对我公司的信任，进一步塑造我公司良好的市场形象。

（1）施工中将严格按照施工技术规范标准和湖北省建委有关的质量规定进行施工，在本工程施工中实行创优工程质量目标管理，确保本工程达到国家施工验收规范优良的质量等级；

（2）我公司将建立严格的质量保证体系及措施，加强施工质量验收制度，绝不违章施工，绝不使用不合格材料，保证材料、设备订购经建设方的现场代表和监理工程师审核、签字后再签订相应合同，保证工程中用的材料，如钢材、木材、水泥、防水材料、给排水管件、电气材料等均有材质证明，所有材料进场时，均经监理方签字和建设单位代表认可后再使用，并诚恳地接受各级质量监督部门监督直至工程竣工验收；

（3）编制好施工组织设计与专项施工方案经建设单位、监理审查批准后组织施工，全过程接受建设、监理及设计单位对工程施工进度、质量、安全的监督管理；

（4）我公司将严格按照宜昌市建设工程文明施工管理规定组织施工，保证施工现场清洁，达到工完料清的文明施工要求，确保达到宜昌市文明样板工地的文明施工目标；

## 1.2编制依据

（1）施工招标文件、施工合同；

（2）中国市政工程中南设计研究院设计的宜昌市污水处理工程施工图纸；

（3）国家及地方现行的技术标准、施工及验收规范、工程质量检验评定标准、施工操作规程及强制性条文的规定；

（4）湖北省及建委颁发的现行的安全生产、文明施工的规定；

（5）《中华人民共和国建筑法》和建设部颁布的《建设工程施工现场管理规定》等现行的国家规范建筑市场的法律法规及行业行政主管部门颁布的有关规范。

（6）公司内部管理标准文件：《项目经理管理手册》、《宜昌市文明标化工地评定规定》、《建筑工程技术规程》、《建筑工程施工作业指导书》、《公司企业形象识别手册》、《工程项目管理规范》、《建筑施工环境管理程序手册》、《职业安全健康管理程序手册》；

（7）我单位颁布的《质量保证手册》、ISO9002《程序文件》及我单位的企业标准；

## 1.3编制原则

本工程施工组织设计编制将遵循四项基本原则：一是符合性原则；二是先进性原则；三是合理性原则；四是满足我单位及业主要求的原则。

（1）贯彻施工验收、安全技术、环境保护等方面的法规、标准、规范和规程，以及有关规章制度，保证工程质量和施工安全；

（2）本施工组织总设计涵盖标的的所有单位工程，作为各个单位工程施工组织设计的总体规划，是其编制的基本依据。

# 第二章  工程概况及工程特点

## 2.1工程概况

（1）本工程设计单位为中国市政工程中南设计研究院，建设单位为宜昌市城市建设投资有限公司。

宜昌市城区污水处理工程是宜昌市目前污水处理能力最大的项目，工程范围为城市中心区－－西陵区所辖老城及东山开发区和城市次中心区－－伍家岗区。区域排水系统部分为雨、污合流制，部分为雨、污分流制，合流排水系统污水截流倍数n0=1，工程总规模30×104m3/d（雨季最大流量50×104m3/d），近期2010年建设规模20×104m3/d（雨季最大流量34×104m3/d），总变化系数KZ=1.3.

（2）宜昌市城区污水处理工程位于宜昌市伍家岗区。厂区现状东北边为菜地，南边为长江。厂区北侧为临江溪，场区总占地15.0 公顷，厂区地面设计标高52.000 m（黄海高程）。

（3）污水厂进出水水质：

本工程设计进水水质为：

BOD5=120mg/L      CODcr=250mg/L     SS=180mg/L

NH3-N =25mg/L          TP(PO4-P)=3mg/L

出水水质为：

BOD5≤20mg/L      CODcr≤60mg/L     SS≤20mg/L

NH3-N≤15mg/L     TP ≤0.5mg/L

（4）宜昌市城区污水处理厂区和洋坝泵站工程单位工程划分：

1）细格栅、曝气沉砂池；2）生物池配水井；3）A2/O生物池（两组）；4）二沉池；5）接触消毒室；6）污泥泵房； 7）加药间；8）鼓风机房及变配电间；9）污泥浓缩及脱水车间；10）消化池进泥泵房；11）消化池（2座）及消化控制室；12）污泥泵房变配电间； 13）沼气系统；14）沼气锅炉房；15）沼气柜；16）除磷池及厂区污水提升泵房；17）综合楼；18）食堂、机修、仓库、车库、宿舍；19）洋坝泵站；20）大门、传达室；

（5）主要关特控制过程的识别：根据本工程的实际特点，识别出以下主要关特过程：

1）施工测量控制；2）深基坑支护；3）钻孔灌注桩；4）水抗渗混凝土；5）预应力施工；6）各种钢制柔性套管安装；7）饰面装修；8）清水混凝土施工；9）预埋件安装及孔洞预留10）伸缩缝安装；11）施工缝处理；12）后浇带及加强带施工；13）屋面防水工程施工；14）排水管道渗水、灌水、通水试验； 15）池体结构、屋面及厨卫渗水试验； 16）表面涂层及饰面施工； 17）塑钢窗密闭性检验；18）超长超厚大方量混凝土的浇灌等施工难度大、工艺技术要求高的工序和业主与监理要求作为关键特殊工序对待的工序。

要求按照公司对关特过程控制的程序编制施工作业设计，分别对施工中需要的人力材料机械等资源、验收准则、控制记录等进行确认。

（6）主要工程材料：

- 混凝土：

初沉池、二沉池及消化池壳体部分无粘结预应力混凝土强度等级：C40

消化池块体部分混凝土强度等级为C30，其它水处理构筑物及建筑物混凝土强度等级均为C25，垫层均为C10，填料为C15。

混凝土抗渗等级：消化池为S8，其它蓄水构筑物为S6。

- 钢筋：

无粘结预应力筋为高强度低松弛钢绞线fptk=1860N/mm2

非预应力筋：HPB235(Q235),fy=210 N/mm2;HRB335,fy=300 N/mm2

- 微膨胀剂

由于水处理构筑物均为钢筋混凝土墙板结构，当构筑物超过规范设缝间距时，考虑适量掺加WG-CMA抗裂防水剂（微膨胀剂）来补偿混凝土的早期收缩，以保证池体不开裂。

- 采用DPS防渗、防腐、防碳化处理

对沉砂池、初沉池（含配水井）、生物池、二沉池（含配水井）、污泥泵房、接触消毒池及消化池等构筑物内壁面喷涂一层DPS涂料，以减缓污水对混凝土池壁的浸蚀。

## 2.2各单位工程主要结构及建筑特征

2.2.1  曝气沉砂池为钢筋混凝土防水结构。底部标高为-0.65米，顶部标高5.55米，底板厚550㎜，墙板厚500㎜不等。

2.2.2  A2/O生物池共有2组4座，全部为钢筋混凝土防水结构，  113.35m×29.7m×7.9m底部标高-0.9米，顶部高+7米,底板厚800㎜，墙板厚达700㎜。

2.2.3二沉池共有2组6座，为钢筋混凝土预应力结构，池体直径为50m最底标高-1.6米，最高标高7.38米，底板厚600㎜，池壁墙板厚250㎜，每座池子设有放射状加强带6条，带宽2000㎜。

2.2.4污泥泵房由一个水池和一个单层钢筋混凝土框架结构组成。柱下为钢筋混凝土独立基础，维护墙下采用C15混凝土条形基础。

2.2.5鼓风机房及变配电间为钢筋混凝土单层框架结构，建筑面积为784㎡，砌体为MU5加气混凝土砌块。

2.2.6消毒池为钢筋混凝土抗震结构，设有两条贯通的变形缝，底部标高-0.7米，顶部标高+5.2米，底板厚600㎜，壁板300～500㎜。

2.2.7加药间为单层框架结构，建筑面积748㎡,建筑层高为8.300m，平面尺寸49.2m×15.5m 。砌体为加气混凝土砌块。

2.2.8消化池为蛋壳状现浇钢筋混凝土后张无粘结预应力结构，沿竖直和水平方向存在两个曲面。沿竖直方向的曲面半径为一固定值，其中内壁面曲面半径为R= 22m，外壁面曲面半径R=22.6m，由于内外壁面的曲面半径圆心点不在同一位置，造成消化池池壁厚度呈变截面变化。

（1）污泥厌氧消化池共两座，在设计图中分别标识为A#和B#消化池，对称布置。每座消化池的处理能力为30×104m3/d，采用中温消化，消化温度为33℃～35℃。池内污泥采用机械搅拌，每座池设一套搅拌器，可实现顺、逆时针两种搅拌方向。每座消化池的深度为38.032m，容积约为9000 m3。

（2）消化池为蛋壳状现浇钢筋混凝土后张无粘结预应力结构，沿竖直和水平方向存在两个曲面。沿竖直方向的曲面半径为一固定值，其中内壁面曲面半径为R= 22m，外壁面曲面半径R=22.6m，由于内外壁面的曲面半径圆心点不在同一位置，造成消化池池壁厚度呈变截面变化，即从标高12.000～39.300m，池壁厚度逐步由700mm缩小为400mm。在水平方向，由于消化池整体呈蛋壳状变化，所以其曲面半径按照由小到大，再由大到小的规律变化，曲面半径最小为2.2m，最大为11m。

（3）消化池分成块体和壳体两个部分，下部结构为块体，上部结构为壳体。基础下部块体最薄处厚1.5m，最厚处约为4.1m，基础埋深约为12米，需做深基坑支护。消化池屋面为高聚物改性沥青卷材防水屋面，檐口标高为41.650m。施工消化池池顶地面时需向钢格板方向做适宜坡度，以便排泄顶部积水。本工程设计地面高程为12.00m，±0.000相当于黄海高程40.000m。

（4）消化池底部基础采用φ900反循环钻成孔灌注桩基础，每个消化池共37根，设计单桩承载力特征值为5300KN。为保证成桩质量，施工工程桩时应自北向南，先施工长桩，再施工短桩。

（5）A#和B#消化池的预应力筋布置形式一致,均包含水平和垂直两个方向。

- 水平方向沿结构外边缘环向布置两束,两束钢绞线的四个锚固端互相交错搭接, 搭接长度从1300～1600mm不等,每束钢绞线的包角大于180°。

- 竖直方向的预应力钢绞线沿消化池周圈布置,共计64束,每束4根钢绞线。从标高7.000到9.500共32束,底部为P型锚固端,上部为张拉端,锚板型号为MB-3。

c.    水平方向的预应力钢绞线在结构外侧留设凹槽张拉,竖直方向的预应力钢绞线在标高7.000、9.500和25.800处在结构内侧留设凹槽张拉,在标高35.630处在结构外侧留设凹槽张拉。

（6）消化池内壁混凝土采用采用DPS防渗、防腐、防碳化处理。外壁采用100mm厚高发泡聚氨脂作为保温材料后在挂彩色装饰钢板。

2.2.9沼气锅炉房

为钢筋混凝土框架结构，本单位工程平面尺寸为21.1×8.2m，建筑面积为173㎡，砌体为MU5加气混凝土砌块。由热水炉间、水处理间、值班室、配电室组成。本工程屋面为高低跨屋面，采用高聚物改性沥青卷材防水，热水炉间檐口标高为5.4 m，其余部分檐口标高为3.90m。本工程±0.000相当于黄海高程20.900m。

2.2.10沼气柜及脱硫塔基础

（1）沼气柜为低压湿式气柜，公称容积5000m3，柜体结构采用Q235B镇静钢，部分用16Mn钢。沼气柜的设计压力为3200Pa，系统正常操作压力为1000 Pa，最高操作压力为5000 Pa。

（2）沼气柜基础为环梁基础。环梁为一箱形梁，底板、墙板、顶板厚度均为300mm。环梁基础中心半径为10.45m，埋深1.73m。环梁每90°设置后浇带一道，宽1m。钢筋贯通，在环梁和底板一期混凝土分段施工完毕，相隔四周后用C30混凝土浇筑。环梁每隔22.5°设置有肋板一道，共16道。本工程±0.000相当于黄海高程20.9m。

（3）考虑到沼气柜基础后期沉降的影响，施工时应将基础标高抬高100mm。

（4）脱硫塔基础共2座，为一圆形底座，半径R=1.65m，厚0.9m，埋深0.7m。由于脱硫塔基础所处区域为回填土区，因此施工该基础前应将回填土层及软弱土层清除后再用较好的素土分层回填夯实至该基础底部，要求压实度不小于0.95。每座脱硫塔基础有20个设备预留孔，必须待设备到货并确认无误后方可开挖设备基础基坑并进行设备基础浇筑。

2.2.11沼气压缩机房为钢筋混凝土结构，建筑面积342㎡，砌体为MU5加气混凝土砌块。

2.2.12沼气柜基础为箱形环梁混凝土结构。

2.2.13配水井为钢筋混凝土防水结构。

2.2.14污泥泵房变配电间为钢筋混凝土框架结构，建筑面积为112㎡

2.2.15污泥浓缩、脱水车间

（1）污泥浓缩脱水车间为单层钢筋混凝土框架结构，安全等级为二级，耐火等级为二级，屋面防水等级为二级，框架抗震等级为四级，采取7度抗震设防措施，设计使用年限为50年。

2.2.16综合楼为钢筋混凝土5层框架结构，建筑面积为2034㎡，砌体为MU5加气混凝土砌块。

2.2.17洋坝泵站为钢筋混凝土单层框架结构，建筑面积为707.7㎡，其中泵站为435.05㎡，配电间为272.65㎡。砌体为MU5加气混凝土砌块。

排水管（渠）d400～d1650、BXH=2000X1500mm～2800X1500mm截污管（渠）20.054Km。

## 2.3水文地质特征及气

2.3.1厂区场平状况

整个厂区标高低于设计标高1.7m左右，等构筑物施工完之后立即组织回填土，按设计要求进行分层压实。

2.3.2场地水文地质特征

对施工影响较大的上层滞水主要赋存于场地上部人工填土及耕土中，主要接受大气降水灌溉用水及鱼塘水入渗补给，实测场地静止地下水位一般为地面下0.25-2.0m。

④-1层灰色砂砾中孔隙水含量较多且具一定承压性质，经观测水位埋深1.8m。

2.3.3场地气象条件

宜昌市属北半球亚热带湿润气候，四季分明，无霜期长，春季阴阳不定，夏季湿热，秋季天高气爽，冬季干冷，冬夏湿差大。

多年平均气温                      16.9

极端高温                          42.2

极端低温                          18.1

最高月平均                        29（7月）

最低月平均                        3（元月）

# 第三章  指导思想与施工部署

## 3.1 总体指导思想

以质量为中心，ISO9002系列标准为基础，按国家标准《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-221）建立工程质量保证体系，项目经理部根据项目管理规划大纲在开工前由项目经理主持编制项目管理实施规划，以充分体现和预见项目管理中的主要工作，具体内容包括：项目进度控制、项目质量控制、项目安全控制、项目成本控制（即四项目标控制），合同管理、信息管理、生产要素管理、现场管理（即四项管理）、组织协调（即一协调）。

采用先进成熟的新技术、新工艺、新设备、新材料、精心组织,科学管理,文明施工；紧紧围绕工程质量、工期、安全及文明施工目标，严格履行合同，安全、优质、高速地完成工程施工任务。

我们将作到：一满意、二限期、三落实、四保证、五严格、六合理。

一满意是：为业主提供满意的建设工程产品。

二限期是：限期作好“工程所需设备、工具、材料、施工力量”等施工的前期准备工作。限期使工程提前竣工，交付业主生产。

三落实是：把施工安全措施全面落实好；把施工方案和技术质量措施都落实到实处；把施工任务和计划落实到每个施工人员。

四保证是：保证不出人身事故；保证不出设备事故；保证不出质量事故；保证不影响其他施工标段的正常施工。

五严格是：严格要求；严格检查；严格执行操作规程；质量标准；严格执行交接班制度；严格控制成本。

六合理是：合理制定施工方案；合理进行施工平面调度；合理安排各工序施工；合理安排劳动力；合理使用原材料，提高工效，降低原材料；合理使用资金。

## 3.2 工程目标

3.2.1质量目标

单位工程一次交验合格率100%，确保合同质量目标实现，达到国家检验评定优良标准工程。

工程质量合格率100%

分项工程质量合格率100%    优良率85%

分部工程质量合格率100%    优良率85%

主体工程质量优良

杜绝质量事故，无工程质量投诉。

3.2.2工期目标

本着“向业主提供满意的建设工程产品”的宗旨，承诺：按合同约定确保绝对施工工期为275天。

3.2.3 OHSMS18000安全生产管理目标

项目部严格按照OHSMS18000职业健康卫生管理体系标准，以人为本，关注进入施工现场人员的职业健康和安全，加强现场安全生产管理，确定工程施工过程中存在的危险因素，并制定措施加以控制，确保OHSMS18000职业健康卫生管理体系目标是杜绝重大安全事故，避免小安全事故的发生。确保无重大人身、设备安全事故，。达到宜昌市安全优良工地，争创湖北省安全文明施工现场。安全指标为：

人员伤亡事故为0；

重大机械设备事故为0；

重大火灾交通事故为0；

年轻伤频率控制在1.5‰以下

创无重大事故工程。

3.2.4 ISO14000文明施工管理目标

项目部严格按照ISO14000环境管理体系标准的要求，加强现场文明施工管理，严格控制现场粉尘、噪音及污水排放量，确定影响工程施工的环境因素，并制定措施加以控制确保ISO14000环境管理体系在工程施工过程中的顺利实施。并严格执行建设部及地方性有关施工现场文明施工管理规定，争创宜昌市文明样板施工现场。

## 3.3项目经理部组织机构

3.3.1项目管理机构设置

我公司对本工程非常重视，从各部门抽调优秀工程管理人才进入本项目的组织机构，建立从项目经理部到作业层三个层次的工程项目管理体系，即：

第一层次：工程现场项目经理部领导层。由项目经理、项目副经理和技术负责人组成，其主要职责是在我公司的质量方针指导下，以项目经理为中心，分工负责，代表我公司全权负责本工程的实施工作，圆满实现工程合同的全部内容及对业主的各项承诺。

第二层次：项目部设立经营部、工程部、技术质量部、物质设备部、办公室等五个项目管理职能部门，具体负责现场项目管理各个要素的全过程管理工作。

第三层次：各专业施工作业队，主要负责各专业项目实施作业过程的管理工作。

3.3.2现场项目管理机构设置图(见附图)

3.3.3项目经理部管理制度

建立完善的项目部管理制度，对职工进行宣传教育，为工作制度的实施开展必要的监督制度，是按质、按量完成本工程既定目标的一个重要环节。

1）拟在本工程项目管理中实施的管理制度

- 项目经理部管理人员岗位职责

- 项目经理部成本管理办法

- 项目经理部材料购销合同的有关规定

- 项目经理部社会、经济效益奖惩规定

- 项目经理部财务管理规定

- 项目经理部三位一体贯标实施细则

- 工程项目文明施工管理办法

- 工程项目施工生产计划管理规定

- 工程项目技术管理办法

- 工程项目安全管理办法

- 施工作业安全及技术交底管理规定

- 施工现场材料管理办法

- 工程机械设备管理办法

- 工程项目计量器具管理办法

- 施工现场用电检查制度

- 项目经理部仓库保管制度

## 3.4施工协调管理

3.4.1 与监理工程师工作的协调管理

(1)在施工全过程中，严格按照经业主及监理工程师批准的“施工组织设计”进行质量管理。在项目部各作业队“自检”和项目部“专检”的基础上，接受监理工程师的验收和检查，并按监理要求予以整改。

(2)贯彻我公司按贯标体系已建立的质量控制、检查、管理制度，杜绝现场施工作业队不服从监理指令的不正常现象发生，使监理工程师的一切指令得到全面执行。

(3)所有进入现场使用的材料、成品、半成品、设备、器具，均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书，按规定在使用前需进行物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告，所使用的材料、设备均处于受控状态，从而满足工程质量要求。

(4)严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则，使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况，遵循“先接受监理的指导，后予以磋商统一”的原则，在现场质量管理工作中，维护好监理工程师的权威性。

3.4.2与设计单位间的协调管理

(1)进行施工图自审，协助业主方会同设计院、监理单位搞好图纸会审，完善设计内容和设备物资选型。

(2)对施工中出现的情况,除按驻现场工程师、监理工程师的要求及时处理外，还应积极修正可能出现的设计错误，并会同业主、工程师、监理按照总进度与整体效果要求验收小样板间，进行分部分项验收、结构质量验收、竣工验收等。

3.4.3 与各专业作业队的协调管理

(1)责成各作业队严格按施工总进度计划和“施工组织总设计”编制出各专业的“实施进度计划”和“施工组织设计”，建立质保体系，确保总目标的实现。

(2)各作业队严格按照施工平面图“按图就位”，按公司制定的现场标准化施工的文明管理规定，做好施工现场的标准化管理工作。

(3)作业队进场前均签订内部工程施工合同，严格按合同条款检查、落实各作业队的责任、义务。

(4)将以各个指令，组织指挥各作业队进行作业，协调施工过程中所产生的各类矛盾，以合同中明确的责任，来追究贻误方的失责，尽可能地减少施工中出现的责任模糊和推诿扯皮现象而贻误工期或对工程造成经济损失。

(5)不断加强对各作业队的教育，提请各作业队增强员工对成品和半成品的保护，做到下道工序对上道工序负责，使产品不污、不损。

3.4.4 与业主指定分包单位的协调管理

对由业主指定分包工程和专项独立承包工程，根据总包工期的要求，和业主方取得联系，要求其指定分包单位和专项独立承包单位，按照约定的时间进场，组织施工。我们将为其提供堆放材料设备及其它便利条件。

3.4.5 协调管理方式

(1)按总进度计划制定的控制节点，组织协调工作会议，检查本节点实施的情况，制定、修正，提出下一个节点的实施要求。

(2)由项目经理负责主持每周的施工协调会，每月施工协调大例会。

(3)会同业主代表定期（半月）或不定期地组织对工程进度节点、工程质量、现场标准化、安全生产、计量状况、工程技术资料、原材料及电器具的检查，并制定必要的奖罚制度，奖优罚劣。

(4)本工程项目经理部将定期提出工程简报，向业主和各有关单位反映通报工程进展情况及需要解决的问题,使有关各方了解工程的进展情况，及时解决工程中出现的困难和问题。根据工程进展，我们还将不定期地召开各种协调会，协助业主协调与社会各业务部门的关系，以确保工程进度。

## 3.5项目经理部岗位职责

3.5.1项目经理

代表公司全权负责本工程施工的全过程管理。对业主和一冶公司负责。

及时、准确地做出项目管理决策，其主要内容包括投标报价决策、重大技术方案决策、合同变更决策等。积极处理好与项目所在地政府部门及社会的关系，确保政府职能部门利益。组织编制项目质量计划，使整个项目按照ISO9002标准体系运行。主持编制项目承包管理方案，确定项目管理的目标与方针。确定项目管理组织机构配置人员，制定规章制度，明确有关人员的职责，组织项目经理部开展工作。与业主、监理保持经常接触，解决工程施工中随机出现的各种问题，替业主、监理排忧解难，确保工程进度、质量、投资处于受控状态，确保业主利益。

3.5.2项目副经理

- 在项目经理领导下组织施工现场的施工活动。

- 动态管理计划进度，管好材料计划、劳动力计划、机械调配计划，确保工程如期完成。

- 负责项目的安全施工，领导安全管理组织体系，确保施工无死亡、重伤和重大机械事故。

- 施工协调，解决各部门在施工中的矛盾。

- 具体抓好项目的进度管理，从计划进度、实际进度和进度调整等多方面进行控制确保项目如期完工。

- 做好施工现场的文明施工管理，使本工程成为文明工地。

负责甲供材料的验收、存贮组织管理；负责自购材料采购的合同评审和质量目标控制。

3.5.3技术负责人

- 在项目经理领导下，具体主持项目质量管理保证体系的建立并进行质量职能分配，落实质量责任制，确定项目质量记录及项目的关键过程和特殊过程，并确定相应的技术参数和实施措施及决策。

- 组织项目的技术质量工作，审批项目施工组织设计与施工方案。

- 与设计、监理保持沟通，保证设计、监理的要求与指令得以贯彻实施。

- 组织技术攻关小组对本项目的关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺、新技术的研究，确保本项目顺利进行。

- 组织有关人员对材料、设备的供货质量进行监督、验收、认可。制定相应的管理规程。

3.5.4经营部

- 编制项目经营计划、成本计划。

- 对项目各项计划执行情况进行检查统计。

- 负责工程合同执行过程的动态管理。

- 负责工程预、结算管理和工程款的收拨管理。

- 负责工程项目成本核算管理及工程最终成本的决算。

- 负责与业主的各项工程报表管理及经营计划业务联系。

- 负责工程资金计划编制、实施及管理，并及时收结工程款。

3.5.5工程部

- 编制施工规划，做好施工准备工作。

- 对现场施工活动实施全方位、全过程动态管理。

- 组织好各道工序衔接、交接工作。

- 实施作业过程中的施工指导，确保工序管理的顺利实施。

- 协调各分包商的劳动力使用，合理调配劳动力资源，使工程建设有组织按计划进行。

- 有序地组织平面、立体的各种材料和设备的运输、堆放等工作。

- 按合同进度编制进度计划，对工程进度实施控制，随工程实际情况不断调整计划安排。

- 具体负责工程项目的技术管理工作，完成现场的验收、检查工作。

- 在项目工程师的领导下，负责编制施工大纲，并确认施工大纲是否符合工程实际情况。

- 协调各专业项目部之间施工程序上的矛盾。

- 对各专业的设计图进行协调，避免发生设计与施工的矛盾而造成不必要的返工。

- 完成与项目有关的计量、试验工作。

- 负责解决施工现场出现的技术问题，与设计、监理协作解决有关技术问题。

- 协助项目工程师对关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺、新技术的开发研究。

- 按ISO9002标准管理文件资料，对项目技术资料进行系统化管理。

- 负责工程的各项安全技术措施落实，负责现场安全管理工作的组织与协调。

- 负责对各专业项目部的安全工作检查、协调。

- 抓好各项安全交底工作，确保安全施工。

- 管好安全隐患的整改，落实对安全隐患整改通知书实行三定（定人、定期、定措施）。

3.5.6技术质量部

- 按合同要求，负责工程质量管理、质量控制、监督工作。

- 负责分项、分部、单位工程的中间交接和隐蔽工程的检验签证和评定核定工作。

- 负责对施工全过程的质量控制，对不合格产品行使质量否决权，不受任何干扰。

- 对施工质量进行监督检查，确保整个工程的施工质量。

3.5.7物质设备部

（1）按质量要求和施工方案，提供合格的设备与材料。

（2）强化原材料、半成品的质量管理。提高设备的完好率及使用率杜绝设备带病运行。

（3）严格控制无质保文件和不符合技术规范指标的材料投入施工，对不合格材料一律拒之门外。

（4）实施施工现场管理标准化，对材料设备的堆放安置作出科学合理的安排，使操作现场的工作环境不影响工程施工质量。

3.5.8办公室

- 负责施工现场的治安、消防管理，杜绝偷盗事件和火灾事故。

- 行政事务管理，负责信息管理工作。

- 负责资料、文件的标识、登记、分发、催办、签收、复印、传递、立卷、归档和销毁等工作。

- 来往文件资料收发应及时登入台帐，视文件资料的内容和性质，准确及时递交项目经理、业主、设计、监理和有关部门批示和办理。负责做好项目保密的工作。

- 负责与当地政府及部门的关系协调。

## 3.6施工部署原则

本工程的施工部署将遵循“先深后浅、先下后上、先土建后安装、先结构后装饰”的基本建设程序与原则，有序施工，确保质量。本工程以消化池、生物池、二沉池施工作为关键作业线，其他工程按施工网络进度计划安排穿插施工。实行平面分区，立体分层，流水施工的施工方法，精心组织各工种、各工序的作业，对工程的施工过程、进度、资源、质量、安全、成本实行全面管理和动态控制。除遵循上述基本建设程序外，仍遵循先主体后辅助，先关键线路后非关键线路的一般施工原则，统筹组织施工，并将本工程按施工图进行分区有序地施工。各施工区段递次展开，分别组织施工，齐头并进，统筹组织施工。

  - 在工程全过程施工中，充分依靠和运用我公司多年来在类似大型的、建设工程中积累的成功经验运用到本工程的施工中，编制最合理、优化且符合文明施工要求的施工组织设计。

  - 在施工管理中充分发挥广大工程技术和施工管理人员的聪明才智与积极性，以领先的技术为龙头，建立完善的项目管理体系与质量体系，齐心协力完成本工程的建设任务。

  - 在进行施工场地内临设、施工道路、材料堆场的规划、施工机械的布置、施工部署、施工方法的确定时，将以提高施工进度、不与指定分包商发生任何冲突并且积极配合为原则，同时作到合理、经济、安全且利于文明施工管理，以此进行施工场地总体合理规划。

  - 对于进出施工现场的主要大门通道，场内规划道路，场内排水提前施工，为施工提供有利条件。

  - 在确定本工程施工方案时，首先确定本工程施工中对整个工程质量影响的关键过程，如钻孔灌注桩、池体结构抗渗、预应力张拉等。其次，针对这些关键过程采取针对性措施，从而确保整个工程的施工质量。

## 3.7施工总体设想及施工区域

3.7.1施工总体设想

- 本工程建设项目单位工程多，构筑物施工工程量大，在施工部署上需采取一些超常规的安排，但在总体部署上，尚应遵循建筑工程施工的基本原则，并以构筑物较为集中区域（消化池、二沉池、生物池）施工为重点作出总体施工安排。以均衡施工为目的，在施工±0.000以下基础工程、桩基工程及地基处理工作时，合理穿插附属建筑工程的结构施工，为下步主要构筑物工程施工创造充分条件。根据桩基及地基处理施工安排顺序合理安排相关构筑物及建筑物的流水施工，最大限度的达到有序而均衡施工。

3.7.2施工区域的划分

  - 以现场平面构筑物（建筑物）布置特点及桩基、地基处理划分各单位工程，按三个施工区域组织施工，各施工区域按单位工程组织流水作业区。三个施工区同步平行施工，各区分别组织施工，除工程量少的专业项目外，均配备相应的施工人员、施工机械及施工用料等。土建工程、水电、装饰、等工程，必须统一到一个严密的施工进度网络计划中组织施工，各作业层严格应按总进度计划组织施工。

  - 施工区域划分内容

A区：主要包括消化池、消化控制室、消化池进泥泵房、沼气压缩机房、沼气柜基础、沼气锅炉房、燃烧塔及脱硫塔基础、污水提升泵房及除磷池等；

B区：主要包括生物池、加药间、曝气沉砂池、生物池配水井、鼓风机房及变配电间、污泥浓缩脱水机房等；

C区：主要包括二沉池、综合办公楼、接触消毒池、污泥泵房、食堂机修仓库宿舍、洋坝泵站等；

## 3.8施工阶段的划分

本工程分四个施工阶段。

第一阶段：桩基及地基处理工程施工阶段

完成本标段范围内工程的全部地基处理，包括桩基工程、地基处理工程及部分建筑物±0.000以下基础工程。本阶段全部工作内容安排2个月内完成，同时安排厂内相关建筑物主体结构依次进行施工，以达到均衡施工和缩短施工工期的目的。

第二阶段：构筑物及建筑物主体结构工程施工阶段

本阶段以消化池、二沉池、生物池的主体施工为重点，合理穿插附属工程的建筑装饰装修，根据网络进度计划安排将相关附属工程移交专业单位进行设备安装。本阶段安排在关键线路上的绝对工期5个月时间，并在工程开工后的第7个月完成全部的主体结构施工，为专业单位进行设备安装及调试创造条件。

第三阶段：建筑装饰装修工程施工阶段

本阶段主要完成设备、工艺管道安装后的土建建筑装饰装修工程的收尾施工，并重点完成消化池及塔楼的彩色钢板安装施工。该阶段安排施工工期为40天。

第四阶段：工程竣工收尾阶段

本阶段重点完成土建工程的收尾竣工工作，主要内容有：整改在工程竣工预检中发现的各类质量问题；收集和整理工程竣工资料，并报监理工程师、业主及质量监管部门的审批，完成对工程质量的自评工作，协助业主组织工程竣工验收，办理优质工程的申报，向业主移交工程实体和工程技术档案资料，最终全面地履行工程施工合同。

# 第四章  施工准备

工程开工前的施工准备工作完成的好坏将直接影响着工程能否如期开工，也将直接影响着施工单位的信誉。

## 4.1技术准备

1）作好调查工作

- 气象、地形和水文地质的调查掌握气象资料，以便综合组织全过程的均衡施工。

- 各种物质资源和技术条件的调查。

  - 由于施工所需物质资源品种多，数量大，故应对各种物质资源的生产和供应情况、价格、品种等进行详细调查，以便及早进行供需联系，落实供需要求。

  - 由于施工用水、用电量均对施工施工影响较大，用电的起动电流大，负荷变化多，移动式、手动式用电机具多，因此对水泵、电源等的供应情况应做具体落实，包括给水的水源、水量、压力、接管地点、供电的能力、线路距离等。

  - 配备各专业相应的现行国家规范和技术标准，检查现有的技术管理和设备装备能否满足施工需要。

2）做好与设计的结合工作

- 组织各施工专业技术人员，了解设计内容、设计意图，熟悉图纸内容，与设计人员一起核对各专业图纸在其坐标、标高、走向、尺寸等是否相互符合。

- 通过学习，熟悉图纸内容，了解设计要求施工达到的技术标准，明确工艺流程。

- 进行自审，组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查，熟悉和掌握图纸中细节。

- 组织各专业施工队伍共同学习施工图纸，商定施工配合事宜。

- 参加图纸会审，由设计方进行交底，理解设计意图及施工质量标准，准确掌握设计图纸中的细节及关键和特殊工序的施工要求。

3）认真编制施工组织设计及项目质量计划

- 由技术质量部负责组织编制该工程的施工组织设计，由工程部施工员编写施工作业设计，作为工程施工生产的指导性文件。

- 编制本工程项目质量计划，以确保施工每道工序、工程的各个质量要素均能得到有效控制。

  - 编制单位工程施工组织设计和项目质量计划，编制关键工序和特殊工序的作业设计，并报批。

4）编制施工图预算和施工预算

由预算部门根据施工图、预算定额、施工组织设计、施工定额等文件，编制施工图预算和施工预算，以便为施工作业计划的编制、施工任务单和限额领料单的签发提供依据。

5）向班组作业层进行设计交底和质量、技术和安全交底。

6）各项施工所用的规范、标准及资料表格准备到位。

## 4.2物质条件准备

1）建筑材料的准备

- 根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析，编制工程所需的材料用量计划，作好备料、供料工作，并为确定仓库、堆场面积及组织运输的依据。根据施工进度计划，提前15天向物质部门提供材料需用量计划，及时组织材料进场，并作好各类原材料的质量检验工作。严把质量关。

- 根据材料需用量计划，作好材料的申请、订货和采购工作，使计划得到落实。

- 组织材料按计划进场，并作好保管工作。

2）构配件及半成品的加工订货准备

根据施工进度计划及施工预算所提供的各种构配件半成品数量，编制相应的需用量计划，积极联系供货厂家与货源。

3）施工材料准备

各种周转材料（钢管、模板、扣件）等施工用料尽快组织进场，清点分类待用。

## 4.3劳动力准备

合理而科学的劳动力组织是保证本工程顺利进行的重要因素之一，根据工程实际进度及时调配劳动力。

施工人员按时进场后迅速进入工作状态，各阶段的劳动力分次投入，劳动力计划始终处于动态控制。派往该项目施工的队伍，对施工人员根据计划进行岗位培训，使得各工种的作业人员都持证上岗，合格后方可进入到现场进行施工。并在施工过程中定期进行复核考核，不合格者不得参与本工程的施工。

根据工程施工需要，组织业务精、能力强的精干管理班子，配备合理的施工人数，确保特殊工种持证上岗，保持本项目施工的有效运行。在大批施工人员进场后，作好后勤工作的安排，为职工的衣食住行医等予以全面考虑，认真落实，以充分调动职工的生产积极性。根据施工进度计划，提前15天，管理人员全部到位，分别准备自己的工作。施工生产人员将根据现场需要分批进场，并且在公司准备充足的各类技术专业较强的施工操作人员。挑选与我公司长期合作，具有合格资质等级的劳务队伍参与本工程施工。

## 4.4施工现场准备

1）根据业主给定的坐标和高程，建立施工现场的测量控制网，作好“三通一平”及现场施工和必要的生活大临建设。实施主要临时道路硬化，保持施工区和办公区道路畅通。另在现场布置排水明沟，保证现场雨水、施工废水及时排入市政管道中。规划的建设场区内建立水泥库、木加工房、配电室。为防止机动车带泥上路，在进出现场出入口建立冲洗车台，其施工平面布置及施工平面管理详见本施工组织设计相关内容。

2）施工电源由业主在附近提供施工电源接点，由施工方组织实施施工用电引入施工现场。根据现场实际情况，采用埋地敷设。施工用电线路按三相五线制敷设。

3）施工用水水源由甲方在现场附近指定水源点，由施工方与水源点接驳后引至施工现场进行布置，结合施工总平面图要求埋设施工用水管线至各施工点。

4）施工区域临时围墙及大门的设置原则如下：

- 按照建筑总平面图及业主给定的控制点进行施工厂区测量布网工作，设置永久标桩基础上建立。

- 作好三通一平一亮，利用现有的道路、管网、供电设施、施工必要的临时设施，保证现场场地初平，水通、电通、道路畅通，夜间照明放亮。

- 建造临时生产、生活设施。

5）试验计量准备

提前作好混凝土级配及砂石质量检验，各种进场材料检验及钢筋焊接试验工作，为钢筋工程、混凝土工程顺利施工作好准备，并在现场建立实验室设置标准养护池作好混凝土试块养护及各类试验计量工作，各种测量工具提前送检校核，确保计量准确。

## 4.5施工机械选型与准备

在综合考虑工程特点、施工条件、工期、质量等因素的基础上，有组织地提前作好各种机械及机具进场的优化调配，以满足优质、高效的施工生产需要，具体施工机械设备表，各种施工机具根据进场时间表及时检查、保养、组织进场，以保证投入使用。施工机械的选型及布置详见本施工组织设计相关内容。

# 第五章  施工进度计划

## 5.1施工进度计划的编制原则和方法

1）根据设计院提供的设计图、招标文件、施工合同及其他文件。

2）根据现行的国家建设安全技术法规和安全技术标准。

3）根据本工程施工合同中业主及监理提出的各项要求编制。

4）本工程施工进度计划按照以上依据及既定的施工方法，在不影响施工质量的前提下，尽量为业主着想，加快施工进度，以利提前竣工的原则进行编制。

## 5.2施工工期目标控制及施工网络图

根据施工合同中建设方对工期的要求并结合我公司施工相类似工程经验的基础上，编制施工网络计划，详见附图。

## 5.3工期履约的组织保证措施

1）根据业主的使用要求及各工序施工周期，科学合理地组织施工，形成各分部分项工程在时间上、空间上充分利用而紧凑搭接，打好交叉作业仗，从而缩短工程的施工工期。

2）建立由项目经理、项目副经理、技术负责人、施工员组成的施工工期全面管理小组，针对主要影响工期的工序进行动态管理。实行PDCA循环，找出影响工期的原因，决定对策，不断加快工程进度。

3）在实行项目管理的基础上，在工程施工中采用工序管理的模式，并根据本公司的ISO9002的《程序文件》、《项目管理规范》、《质保手册》制订项目部的贯标具体内容，对项目中实行全过程管理。

4）创造良好的工作环境，提高施工管理人员和现场操作人员的积极性，，利用责、权、利相结合的班组目标责任承包制，使目标管理与工人的利益相结合。

## 5.4工期履约的制度保证措施

1）建立生产例会制度，每一个星期开一次工程例会，检查上一次例会以来的计划落实情况，布置下一次例会前的计划安排，对于拖延进行计划的工作内容进行分析，并及时采取有效的措施保证计划的完成。

2）举行与监理、建设单位、设计、专业分包单位、质监等部门的联席办公会议，及时处理施工中的问题。

3）采用施工进度总计划与月、周计划相结合的各级网络计划进行施工进度计划的控制和管理，在施工生产中抓主导工序、找关键矛盾，组织流水交叉、安排合理的施工程序，做好劳动力组织调动和协调工作，通过施工网络节点控制目标的实现来保证各控制点工期目标的实现，从而进一步通过各控制点工期目标的实现来确保工期控制进度计划的实现。

4）下达到班组和分包单位的施工计划均以1天计，并有奖惩措施，对各项节点工期重点控制，凡发生不正常情况则须在人员、材料和机械设备等诸要素上及时调整。

5）在施工组织计划策划时，各施工程序建立严格的布控措施，建立快捷的衔接制度。

6）健全项目部的内部管理制度，明确管理人员和岗位职责，特别是工作程序和各工种、班组之间的工序衔接制度。

## 5.5工期履约的资源保证措施

1）安排充足的劳动力资源，可安排昼夜二班制。安排专业杂工班组结合文明施工，及时清理施工层面现场，做到工完料清，材料堆放有序，减少因场地矛盾引起的停工、窝工。加强生活和后勤管理，尽可能改善职工生活，以稳定队伍。

2）最大限度的提高机械化施工程度，以精良的装备保证工期目标的顺利完成。

3）增配模板、钢管等周转材料，拉大作业层面，提高工效。加大材料采购、运输管理力度，抓紧、抓好机械设备的保养维护，避免发生缺料停机造成的停工、窝工。

## 5.6工期履约的技术保证措施

1）利用企业现有钢管进行改造和技术革新，标准层结构支模楼板早拆支撑体系；采用工具式模板，加快模板的周转，减少模板和支撑的一次投入量，提高工效和节约成本。

2）在主体结构施工中采用多项外掺（早强剂、减水剂、缓凝剂等）技术，以控制施工过程中对混凝土的质量要求，并在混凝土养护中采用无水养护技术。

3）合理组织施工，加快施工流程，使各工种间的工序能交叉进行，保证工期的如期完成。

# 第六章  施工现场总平面布置

## 6.1平面布置设想及原则

平面布置要保证施工运输线路通畅，施工用水用电取接方便，区域排水流畅。土建施工工期相对较长，拟定在现场建设混凝土搅拌站，并布置模板、材料临时堆放场地；各区域设临时仓库，工具房；电源点、供水点由业主给定位置接用，平面布置图见“施工总平面布置图”。

施工总平面布置原则

1）平面布置首先要保证不对生产有影响，其次保证施工用水用电取接方便，施工运输线路通畅，区域物流通畅。避免和尽量减少设备、材料的二次倒运。

2）服从业主对平面的统一协调，统筹安排。

3）道路通畅，水、电供应和场地排水正常，保证施工顺利进行。

4）符合消防、安全、环保的要求。

5）施工用水由业主提供的供水水源接DN100主管至工地。

6）施工用电由业主提供的电源接至施工配电箱，再由配电箱接至施工点和办公室。施工用电和照明用电分开，现场采用市安检站规定的标准配电箱。现场施工用电采用四个回路进行布置。

## 6.2垂直运输机械

在综合考虑工程特点、施工条件、工期、现场条件等因素的基础上，本工程的垂直运输机械选定如下：

1）附墙吊

A#、B#消化池及塔楼布置一台附墙吊（63t.m），用于水平及垂直运输。

2）井架

综合楼、仓库机修宿舍、污泥浓缩脱水机房、污泥投配间、消化控制室及沼气锅炉房等各布置一台井架，用于垂直运输。

## 6.3混凝土施工机械

1）混凝土输送泵

本工程结构用混凝土均采用泵送混凝土施工工艺以满足混凝土的垂直及水平运输。

2）混凝土搅拌设备

现场混凝土采用二台JZ1000强制式搅拌机进行搅拌，并设置计算机配料系统。

## 6.4主要施工机械

| 设备名称 | 型号 | 制造年份 | 数量 | 机械现状 | 自有或租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井架 | JMS-100 | 2000年 | 8 | 良好 | 自有 |
| 附墙吊 | QTZ630 | 2000年 | 1 | 良好 | 自有 |
| 混凝土地泵 | EM32/36 | 2000年 | 2 | 良好 | 自有 |
| 混凝土搅拌运输车 | PY5280GJB | 2001年 | 3 | 良好 | 自有 |
| 钢筋切断机 | GJ5Y-32 | 2000年 | 3 | 良好 | 自有 |
| 钢筋弯曲机 | GJ7-40 | 2000年 | 3 | 良好 | 自有 |
| 钢筋调直机 | GJ4-4/L | 2000年 | 3 | 良好 | 自有 |
| 潜水泵 |  | 2001年 | 8 | 良好 | 自有 |
| 混凝土振动器 | HZ2-20 | 2001年 | 22 | 良好 | 自有 |
| 平板振动器 | DZ-50 | 2001年 | 8 | 良好 | 自有 |
| 蛙式夯土机 | HW-60 | 2001年 | 16 | 良好 | 自有 |
| 搅拌机 | JZ750 | 2002年 | 2 | 良好 | 自有 |
| 电焊机 | DN1-75 | 2001年 | 18 | 良好 | 自有 |
| 对焊机 | UN2-100 | 2001年 | 3 | 良好 | 自有 |
| 砂浆机 | UJ325 | 2001年 | 3 | 良好 | 自有 |
| 紧密水准仪 | 芬荼92336 | 1999年 | 1 | 良好 | 自有 |
| 砂轮切割机 | φ400 | 2002年 | 2 | 良好 | 自有 |
| 内口磨光机 | φ15-40 | 2002年 | 2 | 良好 | 自有 |
| 液压弯管机 | DN15-40 | 1999年 | 2 | 良好 | 自有 |
| 手提木工多用机 |  | 2000年 | 3 | 良好 | 自有 |
| 木工平刨机 | MB104 | 2000年 | 3 | 良好 | 自有 |
| 木工电锯 | MJ104 | 2000年 | 3 | 良好 | 自有 |
| 液压反铲挖掘机 | YW100/60 | 2000年 | 2/1 | 良好 | 自有 |
| 打桩机 | DZ30Y | 1999年 | 2 | 良好 | 自有 |
| 压路机 | YZ16P | 1999年 | 1 | 良好 | 自有 |
| 推土机 | T1-100 | 2000年 | 1 | 良好 | 自有 |
| 汽车吊 | 25t | 1999年 | 1 | 良好 | 自有 |
|  | 12t | 1999年 | 2 | 良好 | 自有 |
| 载重汽车 | 10t | 1999年 | 3 | 良好 | 自有 |
| 自卸汽车 | 10t | 1999年 | 6 | 良好 | 自有 |
| 空压机 | VV-0.6 | 1998年 | 2 | 良好 | 自有 |
| 打桩机 |  | 2002年 | 3 | 良好 | 自有 |

## 6.5施工用电计划

从业主提供的总电源点引出供电线路，采用埋地的方式敷设，详见现场平面布置图，本工程的施工用电计划为700KVA。

## 6.6施工用水计划

在业主提供的施工供水点接DN100镀锌主供水管，装表计量使用，所有水管埋深0.5m敷设，并兼作消防用水，穿越道路做套管保护。本工程的施工现场总用水量高峰期为5.2L/S。

## 6.7施工道路及排水

现场施工临时道路利用以后场区正式道路的基础做施工道路，并在施工区域内布置必要的施工临时道路，保证各种运输车辆进出通畅。

道路旁设排水明沟沟，外排前设置沉淀池沉淀后方可。

## 6.8施工大临设施

根据施工现场管理的需要，现场主要布置砂浆搅拌站、材料设备堆场和库房、办公用房。生活大临全部在施工场外解决。施工平面布置见“施工总平面布置图”。

## 6.9临时用地计划表

| 用 途 | 面 积（m2） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 钢筋加工及堆场 | 1000 | 含冷拉场 |
| 材料堆场 | 1000 | 含木材加工 |
| 办公用房 | 240 |  |
| 门卫 | 15 |  |
| 砂浆搅拌站 | 2000 |  |
| 库房 | 500 | 含水泥库 |
| 木材加工 | 500 |  |
| 其它用地 | 1000 |  |

## 6.10现场平面协调

施工用水用电由项目经理部水电队负责施工、维修管理。水电队的职责是：按总体规划的要求，因地制宜地绘制施工图，按项目经理部指令调运公用水电设施到施工现场，承担水、电设施的施工任务，与业主协商水源、电源的接点事宜。审批水、电设施的施工任务，与业主协商水源、电源的接点事宜。审批水、电使用单位用水、用电的申请，监督检查用水、用电接点。负责公用水、电设施日常运行、维护和监督检查系统的安全运行。承担项目经理部对用户使用水、电的计量和收费，向业主缴费。承担公用水、电设施的拆除任务及资产回收变价处理工作。

## 6.11施工平面管理制度

6.11.1三通一平管理

业主在工程全面开工前落实完成施工用水源、施工用电源、外围主干道和施工排水点。

施工单位编制施工便道、排水明沟和施工用水、用电的平面规划报业主工程管理处审批。按批准的平面规划实施。

6.11.2现场临时设施管理

编制现场临时设施搭设平面规划报业主审批。按批准的规划布置现场临时设施。

现场临时设施必须做到外观整齐、色调统一。

6.11.3施工机械和现场材料管理

施工机械和施工机具必须按施工组织设计平面布置设置。施工用现场材料和周转材料，必须按施工方案确定的平面布局堆码成垛。

6.11.4现场管理规定

总体目标：安全、有序、受控、文明。

指导思想：现场管理建标化工地、 创安全样板。

施工区域必须采取封闭式或半封闭式进行隔离，五牌一图醒目清晰。

施工区域道路必须畅通无阻，平整无洼坑，保持整洁，无洒落物，道路上严禁堆物，严禁在道路上乱排水、乱倒土。

库区内必须设有安全通道，并设立醒目标志，安全通道必须畅通，严禁在通道上堆设备、材料、工具。

施工现场各种机具、设备、工具、吊索以及各种材料物品、周转料具，应按作业顺序，各种规格，操作方便和使用周期长短来确定位置、范围和数量，做到物品堆放横看成行，竖看成列，高看平齐，整齐划一；散落料和袋装料堆放应设边界，不污染周围环境。

机动车辆在施工区域里要控制装载，做到无散落物，各种车辆停放在指定区域，排列整齐；严禁摩托车、助动车、自行车乱停乱放，应划出专门区域停放整齐。

加强对各施工区域道路定期清扫，严禁垃圾乱扔乱倒，做到无死角。作业面做到当天完料清，天天清，不隔夜。

# 第七章  主要分部分项工程施工方法

## 7.1测量工程

7.1.1 施工测量

- 测量依据

工程定位图；

业主提供的测量控制点；

《工程测量规范》（GB50026-93）

- 测量原则

整体控制局部，高等级控制低等级

测量精度标准执行国家技术监督局、建设部联合发布的《工程测量规范》（GB50026-93）所规定的标准、方格网按Ⅱ级独立网要求测设。

起始数据在使用前经过核对，各种资料来源应清楚。

- 施工控制网

根据施工设计图纸，按照设计要求，将建（构）筑物的平面尺寸、标高、位置，根据复核业主提出的控制网点，建立施工控制网，其方法如下：

接受业主提供的厂区首级测量控制点和有关资料。

检查业主提供的厂区首级测量控制点的精度。

根据施工总平面图上拟建的建（构）筑物的坐标位置、基线、基点的相关数据，控制点或设计图纸上指定的相对标高参照点，用全站仪、水准仪、进行网点的测设。

控制点的布设按照《工程测量规范》规定的二等网测角的方法与基准点联测，距离采用标准钢尺丈量，然后按自由网平差手段进行平差处理，确定改正数，归化后的点应重新进行检测，检测必须符合《工程测量规范》的要求。平面控制网的控制点设置在基坑以外2m且与构筑物无冲突的地方，挖500×500×800的基坑，出地面后支300×300×300的模板，顶部预埋150mm×150mm×10mm钢板，侧边预埋Φ10以上钢筋，浇注C20混凝土。在预埋钢板划十字线并在交点打上洋冲眼，作好永久性标志，砌砖围墙进行保护，并明确标识，不得碰动。

- 高程控制

根据总平面图上所示的国家水准点标志或勘测设计图纸上指定的水准点相对参照点，用水准仪准确地引测到平面控制网点的相应位置上，用Φ10以上钢筋300～500㎜长预埋入混凝土中，外露1～1.5㎝。

高程的引测应进行往返一个测回，其闭合误差值不得大于Ⅱ等的√n值（n为引测站数）闭合误差值在允许值范围内，可按水平距离比例相应修正。

7.1.2

测量作业前，对测量仪器的各项限差进行必要的检验、校正。

测量作业方法界定：

平面位置测量作业，用直角坐标法、方向线交会法、轴线交会法。

距离测量用两端确定后的内分法。

标高测量用仪高法，并保证一次后视确定仪器高，不再专置测站确定仪器高，尽量保证前后视距大致相等。

垂直度控制测量：

为了保证工程质量，满足施工进度要求，拟在该工程中，使用激光铅直投测法控制该工程在施工中的垂直度，其方法如下：

1）激光铅直投测的图形设计

进行激光铅直投测图形设计之前，认真查阅施工图纸，充分考虑脚手架搭设的影响，合理布置激光控制点。具体方法如下：

结构底板面施工完后，按工程激光基准点布置图，定出激光控制点，该激光控制点就作为结构中心垂直度控制的基点。这样布置激光控制基点的优点在于，既能控制整个建筑物在施工中的垂直度，又能有效的保证控制面积，能有效的控制精度。

2）激光基准点的测设及精度要求

结构底板施工时，将1001005mm铁板预埋在混凝土表面上，待混凝土达到一定强度后，由外部测量控制点按照激光控制点设计的点位准确投于铁板上，经过检查校核后，将正确点位刻于铁板上，作为向上投测的基准点。

激光基准点的测设精度，距离经过改正后，应达到1/10000，各点角度精度应控制在10秒以内。

各测量控制平台应预留200200mm孔洞作为通光孔，在各层通光孔上固定一水平激光靶，将激光仪分别安置在首层各激光基准点上，经过严格的对中整平后，望远镜视准轴调为竖直，起动激光器，发射出一束红色铅直激光基准线于各接收靶上，激光光斑所指示的位置即为地面上各基准点的竖向投影点，在各接收靶上分别安置经纬仪，经过校核改正后，将各细部轴线一一投出，弹上墨线，供施工放样用，直到施工完，均能应用激光投测控制施工的垂直度。垂直度偏差，全高为H/1000且不大于30mm。

设备安装前，根据土建结构的竣工测量点，归化出一条贯穿的主控中心线做设备安装基准线。

各工序测量作业精度：按《工程测量规范》（GB50026-93）精度要求执行。

土建结构施工精度技术要求

| 工序 | 中心线端点允差 | 中心线投点允差 | 标高测定允差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定位 | ±5㎜ | ±10㎜ | ±10㎜ |
| 垫层 | ±2㎜ | ±5㎜ | ±5㎜ |
| 模板 | ±2㎜ | ±5㎜ | ±5㎜ |
| 螺栓安置 | ±2㎜ | ±3㎜ | ±5㎜ |

土建结构竣工精度技术要求

| 竣工基础项目 | 中心线投点允差 | 标高测定允差 |
| --- | --- | --- |
| 直埋螺栓基础 | ±2㎜ | ±3㎜ |
| 预留孔基础 | ±5㎜ | -3㎜～-5㎜ |

平面测量控制网的进度要求

| 项 目 | 限差要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 方位角闭合差 | √n±4// | n:测站数 |
| 直线度 | 180±2.5// |  |
| 正交度 | 90±5// |  |
| 轴线的横向精度 | ±2㎜ |  |

本工程使用的测量仪器

| 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| DTM-300全站仪 | 台 | 1 |  |
| WiLT.T2经纬仪 | 台 | 3 |  |
| WiLT.NA2水准仪 | 台 | 2 |  |
| 蔡公司007水准仪 | 台 | 3 |  |
| 50m钢卷尺 | 把 | 4 |  |
| 30m钢卷尺 | 把 | 3 |  |
| 多功能检测尺 | 把 | 2 |  |

## 7.2土方施工

本工程土方施工不在合同内，但为了保证下道工序的施工质量，要求在土方开挖过程中测量与施工人员密切配合做好坑底标高的控制，做好基坑排水工作，并根据天气情况和施工安排，确定基坑底预留人工清底上层厚度，正常情况下预留100mm，雨天应预留200mm以上，保证砼垫层浇筑时基底土不被扰动。人工清底后应及时组织业主、质监、监理设计人员进行地基验槽，做好各项隐蔽记录，验收合格后，立即进行垫层砼施工。

## 7.3深基坑支护（污泥消化池、洋坝泵站深基坑支护）

7.3.1基坑特点

本工程所处场地地下水丰富，开挖深度较大，并且场地内地层土质情况较差，分布着较厚的软弱土层，对基坑支护不利，需慎重处理。洋坝泵站基坑开挖深度达15m，边坡顶尽量放坡卸载，选用组合支护的方案。

7.3.2基坑开挖深度及安全等级

根据《深基坑工程技术规定》第3.2条，本工程基坑开挖深度较大，基坑开挖深度范围内有较厚的淤泥等软弱土层，故本基坑工程安全等级为一级，支护结构设计中重要性系数γ0=1.1。

7.3.3支护结构选择

由于本工程基坑深度较大，基坑开挖深度为15m，场地内土层有软弱土层，因此喷锚和重力式挡土墙支护结构不宜用于本工程基坑支护。综合经济、安全和便于施工等因素，本基坑工程支护拟选用钻孔灌注桩+锚杆和H型钢+钢支撑的支护结构。

7.3.4基坑支护设计

由于场地周边空间条件各边不同，因此在具体设计中考虑尽可能放坡，场地允许情况下先放坡，放坡高度2.0m。设计中严格控制支护变形，并施加预应力。采取钻孔灌注桩+锚杆支护和H型钢+钢支撑的支护结构。

具体支护以后请具备相应资质的设计单位专门作深基坑支护施工图设计。

7.3.5地下水控制设计

基坑抗突涌稳定性分析：基坑抗突涌稳定需满足以下条件

Hω·γω≤D·γ/γty，      根据计算本基坑必须进行深井降水，基坑侧壁的渗水由深层搅拌桩止水帷幕封闭和坡面预留引水管导水，具体方案在深基坑支护设计中设计。

## 7.4钻孔灌注桩施工桩基施工

7.4.1施工机具

本工程钻孔灌注桩施工机具采用GPF-1500循环钻机。

7.4.2施工工艺流程图（见下图）

平整场地

桩位放样

埋设护筒

加工钻头

钻机就位

钻进

测量深度、直径和垂直度

供水

泥浆池

向钻孔注泥浆

泥浆沈淀池

设立泥浆泵

泥浆备料

第一次清孔

吊放钢筋笼

制作钢筋笼

安放导管

试拼装、检验导管

二次清孔

测量沉渣厚度

安置隔水栓

制作隔水栓

混凝土浇筑

测量混凝土面高度

混凝土运输

混凝土检验

拔除护筒

混凝土养护

7.4.3护筒的埋设

护筒采用钢护筒，用4～6mm厚的钢板制成。护筒上部留有350×350左右的溢浆口，并焊有吊环。护筒高2m，内径为700mm。

埋设护筒前，先在桩孔周围设四个定位桩，以便校正桩位，埋设在钻孔中心位置，使护筒中心与钻孔中心重合。定位桩用12～18mm粗的钢筋打入土中，并用混凝土或者水泥砂浆加固，施工过程中不得随意破坏。

埋设护筒时，采用挖埋法，在护筒周围对称均匀地回填粘土，分层夯实，使其达到最佳密实度。注意护筒顶端应与孔口平齐，护筒中心和桩位中心的偏差不得大于50mm，倾斜度偏差不得大于0.5%。护筒与孔壁周围的间隙要用粘土填筑密实。

埋设护筒时应注意护筒位置与垂直度准确与否，护筒周围和护筒底脚是否紧密，是否不透水（护筒高度），护筒顶端应高出地面20cm。

沿着护筒溢浆口挖循环槽至泥浆池。

7.4.4钻机就位

我公司拟在本桩基工程钻孔灌注桩施工中采用正循环回转钻机成孔，粘性土中采取正循环成孔，粉土、砂性土层及岩层中采取反循环成孔。桩机型号主要有GPF-1500。

采用起重机把钻机吊放于桩位上，钻机下用枕木垫稳。当钻机安放不够水平时，可用液压千斤顶辅助调节，并用水平尺测量钻机转盘，判断钻机是否水平。机架下卧枕木要平稳垫实卡牢，用吊锤和水平尺及时检查、调整、机架的垂直度，钻头中心对桩位中心偏差不得大于20mm。

钻架立起后，要认真检查导向装置，看其是否稳定，是否与转盘垂直。

钻头选用双腰带笼式钻头和牙轮钻头。在粘性土层和砂性土层中采用双腰带笼式钻头钻进，钻进至岩层改用牙轮钻头成孔钻进。

7.4.5钻进

泥浆的制备

泥浆质量的好坏直接影响到钻孔桩工程质量。泥浆配制是保证桩基工程质量的技术关键。粘性土层考虑用原土造浆，砂性土层选用红粘土和膨润土制作泥浆。

组成材料:水:粘土:膨润土:纯碱=100:40:40:3。

在浆液制作前进行试配，以确定泥浆组成配合比。新浆制备完成后，检测泥浆性能是否满足要求。制备好的新浆存放入新浆池，存放时间过长时，应采用搅拌机不断搅拌，防止泥浆产生离析、沉淀。

泥浆指针

粘土：泥浆比重1.1左右，粘度16～22s，含砂率＜4%，胶体率＞90～95%，PH值8～10；

砂层：泥浆比重1.3～1.4，粘度19～25s，含砂率＜4%，胶体率＞90%～95%，PH值8～10；

制备泥浆性能指针及检验方法

| 序号 | 项 目 | 性 能 指 标 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比重 | 1.1～1.15 | 泥浆比重计 |
| 2 | 粘度 | 10～25s | 500ml～700ml漏斗法 |
| 3 | 含砂率 | <6% |  |
| 4 | 胶体率 | >95% | 量杯法 |
| 5 | 失水量 | <30ml/30min | 失水量法仪 |
| 6 | 泥皮厚度 | 1～3mm/30min | 失水量仪 |
| 7 | PH值 | 7～9 | PH试纸 |

根据现场条件，现场采用四个泥浆池和沈淀池。泥浆池四个，每个为长5m，宽2m，深2m；沈淀池四个，每个为长5m，宽2m，深2m。直接反铲开挖成型。

开孔时应用相对密度为1.2左右的泥浆，以防止孔壁水化而引起护筒下沉；在粘土层中钻进时，进行原土自然造浆，相对密度控制在1.1左右，随着造浆过程的不断进行，泥浆相对密度会越来越大，这时应不断加入清水稀释泥浆，使其相对密度保持在1.2以下。在砂性土层泥浆相对密度应控制在1.15左右。

钻进

钻压

钻孔时采用减压钻进，即钻机主吊钩始终承受部分钻具的重力，孔底承受钻具重的80%左右，以避免或减少斜孔、弯孔和扩孔。

钻速

在粘土或粉土层中，用中高速钻进，自由进尺；在砂层中宜采用间断回转的方法来控制钻速。

钻孔参数参考表

| 土 层 | 转速（r/min） | 钻压（KN） | 钻速（m/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 粘性土 | 25～45 | 25～45 | 5～7 |
| 砂性土 | 30～50 | 25～45 | 8～10 |

废渣排出

泥浆制备

新浆池

沈淀池

钻  孔

孔口排浆

循环槽

根据地质情况，成孔采取正反循环结合的方式。粘性土层采取正循环成孔，粉土层及砂层采取反循环成孔。

正循环钻进工艺：

开动钻机前，先向孔内注入泥浆。然后慢下至孔底，轻压慢转数分钟后，逐步增大转速钻压，进入正常钻进。

钻进时认真仔细观察进尺和排水出渣情况，排量少或出水含钻渣较多时，控制钻进速度。

每钻进4～5米深度验孔一次，在预计的土层变化时，取渣进行分析并填入记录中。

孔内如遇有较大卵石、漂石或其它障碍物，引起钻具跳动、蹩车、钻孔偏斜时，要及时控制钻进速度，降低转速，加大泵量，来回轻扫。

加接钻杆时，应先将钻具提离孔底，待泥浆循环3～5min后，再拆卸加接钻杆。

起钻时注意操作，防止钻头拖挂孔壁，并向孔内补充适量泥浆，稳定孔内水头高度。

在粘性土层中采取原土造浆，进入粉土、砂性土层后采取制备泥浆护壁，制备泥浆的性能指针见泥浆制备章节。

反循环钻进工艺：

根据地质报告和业主对本工程的要求，我公司在本钻孔灌注桩工程施工时在钻进至粉土、砂性土层后采用反循环成孔工艺，其反循环成孔工艺是利用砂石泵产生巨大的吸引力，将钻头所钻动的泥和砂石从钻杆的中间反吸至泥浆池，达到成孔时间缩短、孔底沉渣减少的一种新的成孔工艺。如在施工中遇上孤石直径过大而无法进尺时，我公司可采用冲抓成孔来完成工程任务，冲抓成孔是利用冲抓头在孔中来回的开合将直径过大的障碍（如卵石）直接抓出孔中完成成孔的工艺。

砂石泵启动前，钻头离孔底至少0.2m。

砂石泵启动后，应待形成正常反循环，才能开动钻机慢速回转，下放钻头至孔底。开始钻进时，应先轻压慢转至钻头正常工作后，逐渐增大转速，调整钻压，以不造成钻头吸水口堵塞为限度。

钻进中仔细观察进尺情况和砂石泵的排水出渣情况。排量减少或排出泥浆中含钻渣较多时，应控制钻进速度，防止反循环中断。

由于地层较复杂，钻进参数应根据不同的地层情况及泥浆泵的合理排量和经济钻速来加以选择和调整。

在砂砾石层中钻进时，为防止钻渣过多，砾石堵塞管道，可采用间断钻进，间断回转的方法来控制钻速。

加接钻杆时应先停止进尺，将钻具提离孔底100mm左右，维持冲洗液循环1～2分钟，以清洗孔底，并将管道的钻渣携出排净，然后停泵加接钻杆。

钻杆达到要求孔深停钻后，钻具停离孔底50～80cm，维持冲洗液正常反循环清孔，直到符合清孔标准为止。起钻时应注意操作轻稳，防止钻头拖刮孔壁，并向孔内补入适量的冲洗液，稳定孔内水头高度，防止塌孔。

故障处理

遇有坍孔，应仔细分析，查明原因和位置，然后进行处理。坍孔不严重时，可回填至坍孔位置以上，并采取改善泥浆性能、加高水头、埋深护筒等措施，继续钻进。坍孔严重时，应立即将钻孔全部用小砾石夹粘土回填，暂停一段时间后，查明坍孔原因，采用相应措施重钻。

遇有孔身偏斜、弯曲时，应分析原因，进行处理，一般可在偏斜处吊住钻头反复扫孔，使钻孔正直。偏斜严重时，应回填粘性土到偏斜处，待沉积密实后再钻进。

遇有扩孔、缩孔时，应采取防止坍孔和防止钻头摆动过大的措施。缩孔是钻头磨损过甚、焊补不及时或因地层中有遇水膨胀的软土、粘土泥岩造成的，前者应注意及时焊补钻头，后者应采用失水率小的优质泥浆护壁。已发生缩孔时，宜在该处用钻头上下反复扫孔以扩大孔径。

遇有钻孔漏浆时，可采用加稠泥浆或倒入粘土慢速转动等措施。

出现埋钻、糊钻现象，应对泥浆稠度、钻渣进出口、钻杆内径大小等进行检查计算，并适当控制进尺；若严重糊钻，应停钻提出钻头，清除钻渣。

当钻杆、钻头不慎掉落孔内时，应迅速用打捞叉、钩或绳套等工具打捞。

钻孔监测

钻孔深度可用测绳测量，要求终孔后必须立即测孔深并作好记录，以便清孔后计算沉渣厚度。

孔径采用孔规测量，不允许出现缩径现象。

垂直度可依据吊线锤与导向杆所成的夹角进行计算，钻孔垂直度不允许超过1%。

终孔的确定

钻进到设计桩底标高时，施工单位应立即通知监理人员或建设单位代表等共同确定是否可以终孔。必要时可同时邀请质监站、设计院和勘察单位等部门一起到施工现场。

第一次清孔

桩孔终孔后应立即进行清孔，以免沉渣增多而增加清孔工作量和清孔难度。

循环钻机成孔采用反循环清孔法。终孔后，停止进尺，将钻头提离孔底10～20cm，以砂石泵将孔内含悬浮钻渣多的泥浆抽出，同时注入相对密度1.15左右、含砂率<4%的泥浆。

清孔后孔底500mm以内泥浆比重不大于1.25，含砂率不大于8%，粘度不大于28S。

7.4.2.6钢筋笼制做及吊放

钢筋笼所有钢材必须有材质证明，并要求检验合格，方可使用。

钢筋笼按照设计图制作，每节钢筋笼的纵向钢筋接头采用对接焊头。由于本工程中钻孔灌注桩桩长较长，因此钢筋笼分节制作，采用单面焊接头时，单面焊缝长度≥10d。同一截面上的钢筋接头不得超过主筋总根数的50%，且两相邻接头位置应错开35d。

钢筋制作偏差应符合下列规定：

主筋间距				±10mm；

螺旋箍筋间距	   	±20mm；

钢筋笼直径		   	±10mm；

钢筋笼长度		   	±100mm；

主筋间距				±10mm；

螺旋箍筋间距	   	±20mm；

钢筋笼直径		   	±10mm；

钢筋笼长度		   	±100mm；

加劲箍筋与主筋采用点焊连结；螺旋箍筋与主筋采用点焊或细铁丝绑扎联接，点焊或绑扎点应成梅花形式。

钢筋笼加工应在专门的滚筒架上制作，严禁在雨后的泥地上滚动。

钢筋笼保护层厚为50mm，允许偏差±10mm。

钢筋笼的吊放可设双吊点或单吊点，吊点位置应恰当，一般应在加劲箍筋处。吊放钢筋笼入孔时，应对准孔位徐徐下放至设计标高，若遇阻碍应停止下放，查明原因进行处理，严禁高起猛落式的强行下放。上下两节钢筋笼采用焊接连接时，上下主筋位置应对正，保持钢筋笼上下轴线一致。钢筋笼顶吊放至设计标高后，应用4根φ8的钢筋把钢筋笼悬吊于孔中，孔口用两根钢管固定。

7.4.2.7设置导管

准备4套总长50m的刚性导管，导管内径φ250mm，导管中间节一般长2～2.5m，下端节加长至6m左右。导管使用前应进行拼装，并要做水密试验。

导管上口设置一漏斗，漏斗下端可焊接不长于0.5m的导管，以便漏斗与导管连接在一体。导管下入孔中的深度必须严格测量，以便掌握管底口到孔底的距离。

7.4.2.8第二次清孔

导管就位后，在导管上口安装上配套盖头后，以泥浆泵把钻孔底部因下钢筋笼和导管而引起的再次沉淀的钻渣及仍然悬有钻渣的相对密度较大的泥浆抽出，并注入相对密度1.15左右的泥浆，。

清孔一阵后，测量孔底沉渣厚度和孔内泥浆相对密度，若均达到清孔标准后，可立即开始灌注混凝土。

沉渣厚度的测量

沈渣厚度由终孔时的孔深与清孔后的孔深的差值计算得出，即

沈渣厚度=终孔孔深—清孔孔深

沉渣厚度要求：抗压桩沉渣厚度不大于50mm，抗拔桩沉渣厚度不大于150mm。

7.4.2.9设置隔水栓

隔水栓可用1：1的水泥砂浆拌和物做成，用塑料袋包装。隔水栓的大小应根据导管的内径进行确定，浇注混凝土前应做一次试验，以检验隔水栓的大小是否合适。

灌注混凝土前，先将隔水栓用8号铁丝悬挂于导管内，等待灌注混凝土时再迅速剪断。

7.4.2.10浇注混凝土

首批灌注混凝土量

首批灌注混凝土的数量应能满足导管初次埋置深度（≥1.2m）和填充导管底部间隙的需要。

混凝土采用商品混凝土。混凝土的含砂率要求40%～50%，坍落度控制在180mm～220mm，水泥用量不少于360kg/m3，粗骨料最大粒径小于30mm。

将混凝土倾倒在储料吊斗中，再用起重机将吊斗吊于漏斗和导管上方，卸料浇注混凝土。首批混凝土灌注时，导管下口至孔底的距离一般宜为300～500mm，导管埋入混凝土中的深度不得小于1.2m。

灌注开始后，应连续进行，相邻两吊混凝土的间隙时间最多不得超过30分钟，要经常探测孔内混凝土面位置，及时调整导管埋深，导管埋深一般不宜小于2m或大于6m。

孔内混凝土面位置的探测应较为准确，可采用锥形探测锤，锤重不宜小于4kg。

灌注完毕后的混凝土面标高应高出设计桩顶标高0.5m～1.0m。

桩身混凝土必须留有试件，每根桩应有1组试块，且每个浇注台班不得少于1组，每组3件。

7.4.2.11混凝土养护

桩混凝土进行自然养护，并要求用钢筋网片或铁板覆盖孔口，24小时后，填入粘土以防行人不慎掉入。

7.4.2.12桩的静载试验

1）试验方法

采用堆载法。

2）荷载及百分表

a、荷载采用与千斤顶连接的压力表测定油压值根据其率定曲线换算成荷载。

b、沉降采用30mm百分表，在桩的2个正交直径方向对称安置4个百分表。

3）试验方法及加载、卸载、沉降观测：

a、采用慢速维持荷载法

b、分级:原则上分10级，第一级按极限荷载的1/5考虑，第九、十级可分别按极限荷载的1/20考虑，亦可按极限荷载的1/10考虑。在实际试验过程中，可根据桩的沉降情况进行调整。

c、沉降观测：每级加载后间隔5、10、15min各测读一次，以后每隔15min测读一次，累计1h后每隔30min测读一次。每次测读值记入试验记录表。

4）沉降相对稳定标准

每一小时的沉降不超过0.1mm，并连续出现两次（由1.5h内连续三次观测计算），认为已达到相对稳定，可加下一级荷载。但每级荷载维持时间不得少于2小时。

5）终止加载条件

当出现下列情况之一时即可终止加载

执行标准为《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）

a、某级荷载作用下，桩的沉降量为前一级荷载作用下沉降量的5倍；

b、某级荷载作用下，桩的沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2倍，且经24h尚未达到相对稳定；

c、荷载已达设计要求值且沉降量符合要求；

d、累积沉降量≥40mm。

6）卸载与卸载沉降观测

每级卸载值为每级加载值的2倍。每级卸载后隔15min测读一次残余沉降，读两次后，隔30min再读一次，即可卸下一级荷载，全部卸载后，隔3至4小时再读一次。

7）劳动力计划

工程试验负责人  1人

技术人员        3-5人

有关操作人员  10左右

其它工人      60人左右

8）设备计划

千斤顶     1000--5000kN   4—8台 ；

百分表  10～30mm  4-8块 ；

精密压力表 2--3块 ；

磁性表座  4-8套 ；

基准梁  12m左右   2根 ；

大梁 13m左右  2根 ；

工字钢50根左右；

砂子若干吨、袋子150，000条；

竹条板、桁架；

25T吊车1台、拖车5-7辆；

压重物根据要求确定。

9）提交报告

现场试验完成后八天内提交符合试验要求的试验报告，报告包括Q-S曲线, S-lgt或S-lgQ曲线。

10）试验质量及现场安全保证措施

a.  每级加载后，要专人负责操作加载系统，另一个同时设定时间，并做好采集数据的准备。

b.  每次数据采集后应尽量在很短时间内检查一下数据是否有错、漏、误记的情况，若有应马上补测一次，并在备注栏说明原因，确保记录的准确性。

C.  原始记录应尽量工整，字迹清楚。一般不允许涂改原记录；若需要更改，只需要划原数据，在边上记下更改数据，并在备注栏中简要说明。

d.检测过程中，当发生工作异常时，当班检测人员应尽快查找原因并及时向试验负责人汇报，根据有并检测规范标准的规定和项目检测要求判定是否继续进行检测工作，并做好异常现象的详细描述记录。

e. 检测人员要求特别注意安全，现场人员开始工作时必须戴安全帽，穿工作鞋。在发生人力不可抗拒的自然灾害时，检测人员应保持头脑清醒，当班负责人应采取果断可行的应急措施保护人员、仪器设备及有关资料的安全。做好事故记录，并报有关部门。

f. 堆载平台搭设及堆载方向顺序须听从起重工指挥，以免出现倾覆。加压前检查油路是否正常。加压时，随时检查观测堆载平台的稳定程度。现场用电应注意安全。

## 7.5模板工程

7.5.1消化池的形状特点

消化池为蛋壳状现浇钢筋混凝土无粘结后张拉预应力结构，沿竖直和水平方向存在两个曲面。沿竖直方向的曲面半径为一固定值，其中内壁面曲面半径为R= 20m，外壁面曲面半径R=20.600m，由于内外壁面的曲面半径圆心点不在同一位置，造成消化池池壁厚度呈变截面变化，即从标高12.000～36.076m，池壁厚度逐步由700mm缩小为400mm。在水平方向，由于消化池整体呈蛋壳状变化，所以其曲面半径按照由小到大，再由大到小的规律变化，曲面半径最小为1.0m，最大为11m。

7.5.2模板体系的要求

1）混凝土结构的模板工程是混凝土构件成型的十分重要的组成部分，采用先进合理的模板技术，对于提高工程质量，加快施工进度，提高劳动生产率，降低工程成本和实现文明施工，具有十分重要的意义。特别是本工程对池体外观要求比较高，其模板工程的质量要求高。

2）模板及其支撑系统，必须满足如下要求：

（1）保证结构构件各部分形状、尺寸和相互间位置的确定。

（2）必须具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受新浇混凝土的重量和侧压力以及在施工过程中所产生的菏载。

（3）构造简单、装拆方便，并便于钢筋的绑扎和安装、符合混凝土的浇筑及养护等工艺。模板接缝严密、不漏浆。

3）消化池的形状特点决定了其对模板体系尺寸具有以下限制：

（1） 消化池为双曲面结构，且其垂直方向的曲面半径远远大于其水平方向的曲面半径，与此结构特点相对应，进行模板拼装时，应使模板长边平行于垂直曲面方向，短边平行于水平曲面方向，以便加快模板拼装速度，减少模板原材切割，确保其形状曲率。

（2） 模板最大长度和宽度的计算：根据相关国家验收规范和验评标准，按照模板尺寸偏差为5mm进行考虑，可以通过公式L≤2√R2-(R-5)2（其中R为竖向或水平方向曲率半径）。由于其消化池竖向曲率半径为定值，因此计算出模板长度也为定值，最大不超过1500mm；而其水平曲率随标高不同而变化，因此计算出的模板宽度最大值也随其标高的不同在447～720mm间变化。

7.5.3消化池模板工程特点

通过以上分析可看出，消化池的模板工程具有以下特点：

1）模板的长度和宽度都不应过大，否则消化池的曲面形状无法保障；

2）由于消化池随着标高的变化其水平曲率半径也在不断变化，不同标高的周长不一致，

3）为保证消化池的曲面形状，在不采用特制定型大模板的情况下，其模板必须采用小块模板拼装而成，这样会造成模板接缝较多，影响混凝土拆模后的观感质量。因此，采用小块模板拼装而成模板表面必须进行覆膜处理，以减少接缝和保证混凝土的观感质量。

4）因此，无论采用何种模板体系，每层模板都必须采用部分楔型模板进行调差处理，且水平曲率半径越小，采用的调差处理模板越多。

为保证消化池模板安装质量，必须通过逐圈控制其标高及与其对应标高处的水平曲率半径来保证。

7.5.4模板体系的比较选择

根据消化池模板工程的特点，对以下几种模板体系进行比较分析选择：1）夹板体系；2）钢模板体系；3）木模板体系；4）塑料模板体系。

1）由于目前市面上的胶合板、竹夹板等夹板成型尺寸普遍较大，如采用该种模板体系，想加工成消化池所需要的曲面模板，就必须对夹板进行切割分解，再通过小块模板拼装而成，从经济上看显然不合算；

2）采用钢模板体系，日式钢模板的主规格形式选取P3015模板，配以少量P2015、P1015模板。由于消化池不同高度处的水平曲率半径不同，所以每拼装一圈钢模板，都要采用异型钢模对曲线进行调整。异型钢模板的块数以标高20.520m为界，越上或越下所需要的块数越多。对于预应力张拉预留洞口，采用预埋盒子的方式进行留设。同时，由于消化池不同高度处的水平曲率半径不同，所以每拼装一圈钢模板，都要采用楔型木模或异型钢模对曲线进行调整。楔型木模或异型钢模的块数以在壳体两端用量多，越上或越下所需要的块数越多，其长度应实际放样。如在本工程中采用钢模板体系，将具有以下优点：

（1）能够有效的减少模板一次投入量。采用日式钢模板，拼装灵活，下部结构拆模后的模板可直接用来进行上部结构模板的拼装，模板能多次重复周转使用，可有效的减少模板一次投入用量。通过计算分析可知，使用日式钢模板进行消化池模板的施工，可比使用木模板减少一半的模板投入量。

（2）整体性好，能减少横向围檩的安装数量。采用日式钢模板体系，模板的整体刚度较好，能够有效的避免胀模现象的发生。日式钢模板体系横向弧型围檩使用钢管围檩，其间距可比木围檩大，能够有效的减少模板安装工作量。

（3）回收价值高。采用木模板体系，消化池施工完毕后所有的木模板就基本报废，没有什么回收价值。而日式钢模板则可继续在别的工程上使用，即使是另行加工的异型钢模板，也具有一定的回收价值。

（4）拼装速度快，辅助用料消耗小。采用钢模板体系，可直接进行拼装，而木模则需先进行切割、刨光等工序，然后才能进行拼装。钢模板的拼接采用U型卡等定型工具进行，而木模则主要用铁钉，因而具有拼接速度快，辅助用料消耗小的特点。

（5）损坏可能性及损坏率都较小。由于钢模板强度、刚度、硬度等均比木模高，因而在使用时损坏可能性及损坏率都要小得多。

（6）便于池壁模板的拆除。由于日式钢模板系采用一块一块的小模板由U型卡等连接件拼装而成，混凝土池壁达到一定强度拆模时，其与混凝土面的附着力比大块木模小，因而更便于拆模。

但也有以下不利之处：

（1）由于定型钢模为直线型，而池壁为曲线型，为保证模板工程的消化池的曲率度，定型钢模板的长度和拼接宽度都应该有一定程度的限制。其高度方向的曲率半径采用控制模板长度的方法进行控制，水平曲率半径采用控制模板拼接宽度和增加异型钢模调整块的方法进行控制。由于消化池沿高度方向的曲率半径不变，所以只要将钢模长度控制在1.5m以内，就可保证其曲率半径。而其在水平方向的曲率半径不同标高处不同，处于一种不断变化的状态，因此到底需拼接几块钢模板增加一块异型钢模调整块，应由不同标高处较小的水平半径通过计算确定。定型钢模板最大宽度一般也只有200～300mm，模板的拼接量较大；

（2）需要的楔型钢模的块数较多，根据本工程的工期要求，必须至少定制两套锲形钢模；

（3）进行钢模板加固时，一种方案为采用对拉螺杆，对钢模钻孔，可以有效地控制模板成型质量，保证模板支撑的强度、刚度，但对模板损坏较为严重；另一种方案是采用对拉片，可避免在模板上钻眼损坏模板，但用量较大，间距较密，对拉条应与勾头螺栓、碟形卡在一起配套使用，拆模后出现的接缝较多的现象，可采用磨光机对接缝部位进行打磨，以保证混凝土表面整体的美观。

（4）消化池的水平曲率主要是通过横向弧形钢管围檩来进行控制的，因此横向弧形钢管围檩应加工准确，并在其上注明其对应位置的标高并分类码放，避免混用。

（5）由于钢模板较重，且拼装时必须将对拉条安装进去，因此钢模板不宜在地下拼装成型后再整体吊装。所以采用钢模板体系时，应采用在高空直接进行拼装的方法。为保证其曲率，拼装钢模板前，应通过消化池的中心点和对应位置的标高和水平半径先将内模横向弧形钢管围檩固定好，然后再进行模板拼装。池壁外模的安装方法同内模，均应先准确固定横向弧形钢管围檩，外模可与内模同时进行安装或在内模安装完毕后通过控制对应标高的横向弧形钢管围檩与内模的水平尺寸宽度来确定横向弧形钢管围檩的位置，然后在进行钢模板的拼装。

（6）模板拆除后，应对对拉螺杆（对拉片）外露部分进行切除。

3）采用木模板体系，可以按照不同标高处计算出来的模板最大宽度进行下料和拼装，能减少拼接次数；木材比较容易分解，可用小块板材在加工间组装成消化池所需曲面大模，然后吊运安装；木模板采用对拉螺栓加固，模板表面可在拼装成大模后先进行覆膜处理，然后再钻孔安装对拉螺栓，有利于减少模板接缝，保证混凝土表面的观感质量。总之，采用木模板体系，模板拼接方式灵活，接缝处理便捷，模板可多次周转使用，缺点是消耗木材量比较大。

4）塑料模板体系方案。在专业模具厂家定做一套消化池专用的塑料模板，内模的定制范围为▽21.466～39.851m，面积约为3.14×11.32×2×18.385=1307m2；外模的的定制范围为▽10.000～39.851m，面积约为3.14×23.844×18.385+3.14×26.23×11.466=2321m2，共需定制的内外模板总面积为3628m2。在主要采用塑料模板的同时，其他部位辅以少量的木模板体系。采用该种模板体系，内外模板可在加工厂内直接定制加工成大模板，然后在现场吊运安装，模板内表面无须再进行敷膜处理，可加快支模速度，便于模板的周转使用，有利减少模板拼接，保证混凝土的成型质量，但由于模板为特制，消化池施工完毕就基本报废，一次性投入较大。

5）根据消化池的形状特点，通过上述各种模板体系的比较分析可知，本工程采用组合钢模板体系比较经济、合算。

7.5.5模板体系的加固

1）混凝土侧压力的计算

本工程混凝土采用泵送混凝土，其侧压力按照以下两式进行计算，并取其中的较小值：

F=0.22γct0β1β2V1/2

F=γcH

其中F—新浇筑混凝土对模板的最大侧压力（KN/m2）;

γc—混凝土的重力密度（KN/m3）;

t0—新浇筑混凝土的初凝时间（h），可按实测确定。当缺乏试验资料时，可采用t0=200/（T+15）计算（T为混凝土的温度）；

β1—外加剂影响修正系数，不掺外加剂时取1.0；掺具有缓凝作用的外加剂时取1.2；

β2—混凝土坍落度影响修正系数，泵送混凝土采用1.15；

H—混凝土侧压力计算位置至新浇筑混凝土顶面的总高度（m）。

2）木模板竖向围檩采用φ48×3.5钢管，采用长钢管加固时，钢管应带有一定弧度，其曲率半径应与模板纵向曲率半径相适应。若其与模板横向木围檩间存在间隙，则应采用木楔打紧。

3）模板的整体固定通过内外脚手架系统，浇筑混凝土时产生的侧压力则由对拉螺栓来承受，对拉螺栓采用φ14钢筋制作，为防止渗漏，`其中间部位应焊接厚度δ=3mm，长×宽=50×50 mm的钢板止水环。

4）对拉螺杆采用改进型对拉螺杆，由以下几个部分组成：对拉螺杆、止水环、橡胶模块组成，采用此种形式的对拉螺杆具有以下优点：

（1） 模板面紧挨橡胶模块的锥型头，模板净距有充分的保障，无需再另外设置模板撑筋，有利于模板的加固，节约了部分施工用料；

（2）对拉杆在拆模后，挖出橡胶模块，池壁内用氧炔焰对丝杆进行切割，再用防水砂浆直接进行封堵，池壁外对拉杆可根据实际情况部分割除，方便下一步搭设脚手架固定用，也为以后池壁外装修固定龙骨用，一举多得。

5）由消化池的双曲面特性所限，为保证加固所用竖向围檩的一致性对拉螺栓的纵向间距采用600mm，横向间距最上端采用600mm，下端则按照水平曲率半径的变化而加以缩减调整。

6）消化池模板高程及水平曲率的控制：

（1）消化池模板高程采用水准仪进行控制，模板安装前用水准仪将其标高投射到内外脚手架平台靠近模板一侧的立杆上，通过此标高和平水尺控制内外模板的安装标高。

（2）消化池底板垫层浇筑完后，采用经纬仪在垫层上投放出消化池的中心控制点，采用此点放出底板外边线和墙身控制线，以此来控制底板钢筋的绑扎和底板模板的支设。在±0.000标高处的钢筋面层绑扎完毕后，在此标高处埋设铁件与面层钢筋焊接固定牢靠，并将消化池中心控制点投放到此埋件上，用于控制上部模板的支设。

（3）第一次混凝土浇注完毕并具有一定强度之后，在±0.000处开始搭设水平曲率控制平台，该平台与脚手架的搭设保持同步，然后采用激光铅直仪将消化池中心点投放到各层平台上并作好标记，以此中心点拉直尺逐圈对模板尺寸进行校核，以保证模板的曲率半径。

7）模板检查及浇筑注意事项

（1）模板拼装完后，其几何尺寸、平整度、光滑程度以及接头部位的细部处理，必须经公司内部四级质检体系达到优良标准，最终报业主和监理公司认可后，再进行下一道工序，具体质量要求详见下表：

无装饰混凝土（清水混凝土）质量评定表

| 项次 | 项 目 |  |  | 允许偏差（㎜） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 | 梁、柱 |  | 4（8） | 尺检 |
| 2 | 垂直度 | 层 间 | 层高≤5m | 4（8） | 2m靠尺检查 |
|  |  |  | 层高＞5m | 5（10） |  |
|  |  | 全高 |  | H/1000,20 |  |
| 3 | 标高 | 层高 |  | ±5（±10） | 尺检 |
|  |  | 全高 |  | ±15（±30） |  |
| 4 | 截面尺寸 |  |  | ±4 | 尺检 |
| 5 | 表面平整度 |  |  | 4 | 2m靠尺、楔尺检查 |
| 6 | 预埋设施中心线位移 | 预埋件 |  | 8（10） | 尺检 |
|  |  | 预埋螺栓、预留孔 |  | 5 |  |
| 7 | 预留洞口中心线位移 |  |  | 10（15） | 尺检 |
| 8 | 混凝土蜂窝累计面积 |  |  | 50cm2 |  |

（2）浇筑混凝土时，应留木工和架子工看守模板和支架，发现问题及时处理；

8）进行下部模板拆除时，最上端的一圈对拉条不应拆除，以便于支设上部模板时用于上部模板和下部混凝土相接处的加固，避免施工缝处漏浆。

7.5.6模板施工时的注意事项

1）消化池±10.000m以下部分内模向外的倾斜度较大，施工时应考虑加设适量的撑筋以固定模板。

2）本工程混凝土为防水混凝土，因此墙板的拆模时间不应过早，一般都应在混凝土养护7天之后再进行，以避免过早拆模造成对拉螺杆与混凝土之间的松动而造成渗漏。

3）在施工过程中应充分考虑进行上部墙身施工时各种施工荷载对于下部已浇筑混凝土的影响，避免下部墙身因强度不足，受力过大而开裂，造成工程质量事故。为解决上述问题，可在下部墙身模板拆除后上部墙身开始施工前，对下部墙身一定范围内的混凝土进行顶撑，这样在下部墙体处形成了支座，上部墙身施工时的各种施工荷载可通过墙体传递给内外支撑系统，减小了墙身本身的受力，避免了下部墙体因受力过大、强度不足而产生破坏，可提前进行上部墙体施工活动，有利于加快施工进度。

4）为减少配模数量，加快施工进度，两座消化池间应形成流水作业。

7.5.7其他工程模板体系

1）其它工程池壁模板采用δ＝18mm的双面覆膜胶合板现场拼装成多段定型大模板。池体支模时对拉螺栓上应加止水片，模板拼缝处粘贴密封条以防漏浆。模板竖向次龙骨为80×100mm木枋@≤400mm，横向次龙骨为两根φ48×3.5钢管@≤600mm，竖向次龙骨嵌入横向次龙骨。对拉螺栓为φ12钢筋，纵横间距均为@600mm。

2）其它工程框架结构模板均采用δ＝18mm的双面覆膜胶合板。

柱采用工具式槽钢柱箍加固；截面高度大于700mm的梁采用对拉螺栓加固，截面高度小于700mm的梁直接采用钢管加固；现浇屋面采用满堂钢管脚手架加固。

3）柱模： 柱模板采用18厚的双面覆膜竹胶板，后配100×100木方背楞，间距≤300mm。（见如下示意图）

4）梁模板：采用组合钢模板

梁柱接头是一般模板设计的盲点，是存在质量通病最多的地方，但又是提高混凝土成型质量的关键，因此在工程中，设计了梁柱接头专用模板，利用该设计，通过有效增加模板的刚度，可以最大限度的控制梁柱接头处的质量通病，提高混凝土的成型质量。

- 池壁模板：池壁有方形、圆形，池体要求一次脱模成功，不作内外粉刷。采用18厚的双面覆膜竹胶板作面板，能很好的达到清水混凝土的要求，保障混凝土成型质量。横楞采用双架管，竖楞采用槽钢。

支设方法见支模示意图：   6）楼板模板：

（1）楼板模板采用12厚的双面覆膜竹胶板，根据结构特点由工程技术人员进行模板工艺设计，做到布置合理、强度高、刚度满足荷载要求。

（2）模板的支设

钢模板使用前均涂刷脱模剂，采用无色、吸水率适中的油性脱模剂。钢框竹胶板使用前检查并修整板面平整度，保证无挠曲无破损。

A、整体封闭式楼梯模板

将楼梯模板全封闭（仅在最高踏步处留设混凝土浇捣口），构成整体封闭模板体系（见下图 ），具有以下优点：

a操作简便，防止污染

b、楼梯施工的同时还可作为施工通道使用

c、混凝土成型平整美观

d、可省去后续找平等工序，降低成本。

操作时应注意如下两个方面：

a、在踏步平模上钻3～5mm排气孔，以排出混凝土浇捣时封闭在模板内的气体。

b振捣棒应伸入模内振捣，若楼梯较长时，在楼梯踏步处留设震捣口，加斜向对拉螺栓，以确保达到清水混凝土的要求。

B、梁柱接头

在本工程中，针对设计的新型梁柱接头模板，特提出如下施工要求：

a、柱模板拆除后，首先安装梁柱接头模板，要求梁柱接头模板要与柱连接紧密，与柱连接处用柱箍锁紧。

b、将梁模板卡进接头模板预留的启口内，梁模板采用12厚竹胶板，卡进接头模板预留的12mm厚启口内。

c、梁模板与接头模板水平缝采用水泥砂浆嵌缝，垂直缝采用密封胶条补缝。

d所有施工项目施工完成后在浇筑混凝土之前，应再进行一次检查，以确保接缝严密，支撑牢固，达到清水混凝土的要求。

C、楼板支模：详见下图

## 7.6钢筋工程

- 钢筋进场后在现场进行标识，所采用的钢筋必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002及《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的要求，并应向项目监理提交厂家的质量合格证书和钢材力学性能的复检报告。

- 钢筋加工主要在施工现场加工厂内完成，对于设计要求的长度大于15米的粗钢筋，则在现场设立一台闪光对焊机解决。

- 钢筋制作完成后，用脚手钢管搭设临时台架，保证离地储放并防止变形。

- 钢筋绑扎过程控制。熟悉图纸，控制作钢筋表编号，定点施工挂牌操作对号摆放，对于特殊搭接和要求，要重点安排，先主梁后次梁，然后扎平台，再自检，而后互检。

- 钢筋准备浇筑到永久性工程中，绑扎前，采用自来水冲洗，抹布擦洗，保证干净，无任何损伤，且不带有任何油脂，铁皮和铁锈，未经项目监理批准，不得对浇筑到工程中的弯曲钢筋进行整直或再次弯曲。

- 钢筋保护层厚度应符合设计图纸的要求，并设垫块确定。水泥砂浆垫块应采用与结构相同质量的水泥制成，并与所有镀锌绑扎铁丝嵌入该结构内，设计无要求时应满足施工规范要求。保护层偏差应在±5㎜范围内。

- 钢筋的锚固长度应符合设计图纸要求，当受力钢筋因条件限制不能满足规定的锚固长度时，在征得项目监理同意后，采用专门的锚固措施，如在原钢筋上焊钢板或焊角钢等。

- 钢筋的接头

  - 水平钢筋采用搭接接头，有接头的受拉钢筋的截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率不大于25%；有接头的受压钢筋的截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率不大于50%；相互错开钢筋直径的35d且不小于500㎜区段内。

  - 钢筋不在最大弯矩处进行搭接，钢筋的搭接长度可按设计院提供的框架结构通用的构造详图选用。

  - 钢筋的接头方式应符合下列规定：直径12㎜以上的钢筋，优先采用焊接接头；受力钢筋直径d≤22㎜，可采用绑扎搭接。对轴心受压和小偏心受压柱中的受压钢筋，当钢筋直径d≤32㎜，可采用绑扎接头，接头位置应设置在受力较小处。轴心受拉和小偏心受拉杆件的受力钢筋，d＞22㎜的受拉钢筋和d＞32㎜的受压钢筋，不允许采用绑扎接头，宜采取电渣压力焊。

- 扎钢筋时，对有上、下层钢筋网的板钢筋，按1×1米的间距加设撑筋。未经项目监理的批准，已浇筑的混凝土结构的外伸钢筋不得重复弯曲。

- 项目监理对钢筋结构进行核查批准后，方能对该项目结构进行混凝土浇筑。

## 7.7无粘结预应力工程

7.7.1无粘结预应力筋施工特点:

1）该工程结构形式较为复杂, 预应力筋施工过程中的定位也较复杂,需要认真进行坐标计算。

2） 该工程预应力筋的间距较小,施工过程中应注意预应力筋的固定和混凝土的振捣。

3）该工程预应力筋的张拉顺序较复杂,张拉时一定要严格按设计要求进行。

4）该工程竖直方向的钢绞线一次性要布置到位,施工中支架搭设难度较大,施工配合较难。

7.7.2施工用料及设备:

1）钢绞线:

（1）由于本工程结构重要性较高,施工难度大,为确保工程质量,如果我公司工程中标,将采购高质量的Ø15.2高强低松弛无粘结预应力钢绞线。

（2）无粘结预应力钢绞线是用防腐润滑油脂涂敷在钢绞线表面上,并外包塑料护套制成。无粘结预应力钢绞线的质量要求应符合《钢绞线、钢丝束无粘结预应力筋》JG3006-93标准的规定。

（3）本工程钢绞线规格,选用1×7结构,直径为15.2㎜。其质量应符合如下标准:

| 预应力混凝土用钢绞线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 公称抗拉强度(Mpa) | 公称直径(mm) | 直径偏差(mm) | 公称面积(mm2) | 公称重量(kg/km) | 最小破断载荷(KN) | 1%伸长时最小载荷(KN) | 延伸率(%) | 松弛率(%) |
| GB/T5224-1995 | 1860 | 9.50 | 0.30 | 54.8 | 432 | 102 | 86.6 | ≥3.5 | ≤2.5 |
|  |  | 11.10 | -0.15 | 74.2 | 580 | 138 | 117 |  |  |
|  |  | 12.70 | 0.40 | 98.7 | 774 | 184 | 156 |  |  |
|  |  | 15.20 | -0.20 | 139 | 1101 | 259 | 220 |  |  |

（4）防腐润滑油脂应具有良好的化学稳定性,对周围材料无侵蚀作用；不透水,不吸湿；抗腐蚀性能强；润滑性能好；摩擦阻力小；在规定温度范围内高温不流淌低温不变脆,并有一定韧性。其质量应符合《无粘结预应力筋专用防腐润滑脂》JG3007-93标准的规定。

（5）护套材料应采用高密度聚乙烯树脂,其质量应符合GB11116的规定。 护套的颜色宜采用黑色,也可采用其他材料,但此时添加的色母材料不能损伤护套的性能。

（6）预应力钢绞线进场时,应按下列规定验收:

a.外观检查:钢绞线的外观质量,应逐盘检查。钢绞线的捻距应均匀,切断后不松散,其表面不得带有油污、锈斑或机械损伤,但允许有浮锈和回火色。涂层表面应均匀、光滑、无裂纹、无明显折绉。

b.油脂重量与护套厚度的测量方法:取1米长无粘结预应力钢绞线,用精度不低于1.0g的天平称量重量(W1),然后除净护套及钢绞线上的油脂,称其重量(W2),则每米钢绞线的油脂和护套重量(W3)=(W1)-(W2)。护套厚度用游标卡尺在其每端口截面不同方向上各进行4次测量,取平均值。无粘结预应力钢绞线的油脂重量与护套厚度,应按60t为一批,抽取3个试件进行检验, 油脂重量不小于50g/m, 护套厚度正常环境下不小于0.8㎜,在腐蚀环境下不小于1.2㎜。

c.力学性能试验: 钢绞线外观检查合格后,从同一批中任取三盘钢绞线,每盘在任一位置截取一根钢绞线进行拉伸试验,各项指标应符合GB/T5224-2003标准的要求。如有某一项试验结果不合格,则该盘报废,再从未试验过的钢绞线中取双倍数量的试件进行复验,如仍有一项不合格,则该批钢绞线判为不合格。

（7）无粘接预应力钢绞线护套轻微破损者应外包防水塑料胶带修补,严重破损者不得使用。

（8）预应力筋的存放:

a.成盘卷的预应力筋,宜出厂前加防潮纸,麻布等材料包装。

b.在室外存放时,不得直接放在地面上,必须采取垫枕木并用毡布覆盖等有效措施,防止雨露和各种腐蚀性气体,介质的影响。

c.长期存放应设置仓库,仓库应干燥,通风良好,无腐蚀性气体和介质。

2）预应力筋锚固体系

（1）本工程预应力锚具选用夹片锚具,应符合《预应力筋用锚具、夹片和连接器》GB/T14370中І类锚具的技术标准,即要求预应力筋锚具组装件静载试验测得的锚具效率系数不小于0.95, 要求预应力筋锚具组装件达到实测极限拉力时的总应变不小于2.0%。

（2）本工程多孔夹片锚固体系由多孔夹片锚具、锚垫板、螺旋筋等组成,本工程中孔数为2～7孔。多孔夹片锚固体系其构成如下图所示:

（3）在本工程竖向预应力钢筋中,有36束底部为P型固定端锚固体系, 其构成如下图所示:

（4）锚垫板、锚环和螺旋筋的规格及尺寸:一旦我公司中标,将按照招标文件的要求进行锚垫板、锚环和螺旋筋的选购工作。现将OVM型锚固体系的规格及尺寸列表如下仅供参考。其适用强度1860Mpa,直径12.7～15.7㎜,1～55根钢绞线。采用带弹性槽的两片式夹卡,具有良好的放张自锚性能,施工操作简便,锚固效率系数高,锚固性能稳定可靠。

| OVM15锚具参数表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 根数 | 锚垫板(㎜) | 锚板(㎜) | 螺旋筋 |  |  |  | 张拉千斤顶型号 |
|  |  | A*B*C | E*F | G | H | I | N |  |
| 15A-2 | 2 | 135*110*83 | 85*50 | 130 | 10 | 40 | 4 | YCW100B |
| 15A-3 | 3 | 135*110*83 | 85*50 | 130 | 10 | 50 | 4 | YCW100B |
| 15A-4 | 4 | 165*120*93 | 100*50 | 150 | 12 | 50 | 5 | YCW100B |
| 15A-5 | 5 | 180*130*93 | 115*50 | 170 | 12 | 50 | 5 | YCW100B |
| 15A-6.7 | 6.7 | 210*160*108 | 128*50 | 200 | 12 | 50 | 5 | YCW150B |

（5）预应力筋锚固体系的质量检查: 预应力筋锚固体系进场时应按合同核对锚具的品种、规格及数量,并按下列规定验收,检验合格后方可在工程中应用。

a.外观检查:在同种材料和同一生产工艺条件下生产的产品,才可以列为同一批量,锚固多根预应力筋的锚具以不超过1000套为一验收批。从每一批中抽10%的锚具且不少于10套,检查其外观质量和外形尺寸,其表面应无污物、锈蚀、机械损伤和裂纹。如果有一套表面有裂纹则本批应逐套检查,合格者方可进入后续检验组批。

b.硬度检查:从每批中抽取5%的样品且不少于5套,按产品设计规定的表面位置和硬度范围做硬度检查。如果有一个零件不合格,则应另取双倍数量的零件重做检查,如任有一件不合格,须对本批产品逐个检验, 合格者方可进入后续检验组批。

c.静载锚固性能试验:在通过外观检查和硬度检验的锚具中抽取6套样品,与符合试验要求的预应力筋组装成3个预应力筋-锚具组装件,由专业质量检测机构进行静载锚固性能试验, 测得的锚具效率系数不小于0.95, 要求预应力筋锚具组装件达到实测极限拉力时的总应变不小于2.0%。

由于本工程锚具用量较大,A#和B#池总共有1400多套,建议进行静载验收试验。

3）张拉设备及辅助工具:

预应力筋用张拉设备是由液压张拉千斤顶、电动油泵和外接油管组成。张拉设备装有测力仪表,可准确读出预应力值。张拉设备由专人使用和保管,并定期维护和标定。

（1）液压张拉千斤顶:根据本工程预应力筋的束数和布置形式,结合我公司多年预应力施工经验,如果我公司中标将采用YCWB型轻量化千斤顶进行张拉。该轻量化千斤顶具有体积小、质量轻、强度高、密封性能好的优点。具体型号为YCW100B和YCW150B。两种产品的技术性能指标如下:

| YCWB轻量化千斤顶技术性能参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | YCW100B | YCW150B |
| 公称张拉力 | KN | 973 | 1492 |
| 公称油压 | Mpa | 51 | 50 |
| 张拉活塞面积 | cm2 | 190.8 | 78 |
| 回程活塞面积 | cm2 | 298 | 138 |
| 回程油压 | Mpa | <25 | <25 |
| 穿心孔距 | mm | Φ78 | Φ120 |
| 张拉行程 | mm | 200 | 200 |
| 主机质量 | kg | 65 | 108 |
| 主机外形尺寸 | L*Dmm | 370*Φ214 | 370*Φ285 |
| 钢绞线预留长度 | mm | 570 | 570 |

（2）电动油泵:预应力用电动油泵是用电动机带动与阀式配流的一种轴向柱塞泵。油泵的额定功率应等于或大于千斤顶的额定压力。结合我公司的设备情况及本工程的预应力筋设计特点,准备采用通用电动油泵ZB4-500型,其由泵车、控制阀、油箱小车和电气设备等组成,技术性能指标如下:

| ZB4-500型电动油泵技术性能 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柱塞 | 直径 | mm | Φ10 | 电动机 | 功率 | KW | 3 |
|  | 行程 | mm | 6.8 |  | 转数 | r/mm | 1420 |
|  | 个数 | 个 | 2*3 | 用油种类 |  | 10号或20号机械油 |  |
| 额定油压 |  | Mpa | 50 | 油箱容量 |  | L | 42 |
| 额定流量 |  | L/mm | 2*2 | 外形尺寸 |  | mm | 745*494*1052 |
| 出油嘴数 |  | 个 | 2 | 重量 |  | kg | 120 |

4）使用注意事项及常见故障:

（1）千斤顶使用注意事项:

a.千斤顶不允许在超过规定的负荷和行程的情况下使用。

b.千斤顶在使用时必须保证活塞外露部分的清洁，如果沾上灰尘杂物,应及时用油擦洗干净。使用完毕后,各油缸应回程到底,保证进、出口的洁净,加覆盖保护,妥善保管。

c.千斤顶张拉升压时,应观察有无漏油和千斤顶位置是否偏斜,必要时应回油调整。进油升压必须徐缓、均匀、平稳,回油降压时应缓慢松开回油阀,并使各油缸回程到底。

d.千斤顶常见故障及排除: (见下表所示)

| 故障现象 | 故障可能原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 漏油 | 1.油封失灵 | 1.检查或更换密封圈 |
|  | 2.油嘴连接部位不密封 | 2.修理连接油嘴或更换垫片 |
| 千斤顶张拉活塞不动或运动困难 | 1.操作阀用错 | 1.正确使用操作阀 |
|  | 2.回程缸没有回油 | 2.使回程缸回油 |
|  | 3.张拉缸漏油 | 3.按漏油原因排除 |
|  | 4.油量不足 | 4.加足油量 |
|  | 5.活塞密封圈胀得太紧 | 5.检查密封圈规格或更换 |
| 活塞不回程或回程困难 | 1.操作阀用错 | 1.正确使用操作阀 |
|  | 2.张程缸没有回油 | 2.使张程缸回油 |
|  | 3.回程缸漏油 | 3.按漏油原因排除 |
|  | 4.回程时油量不足 | 4.加足油量 |
| 千斤顶活塞运行不平稳 | 油缸中存有空气 | 空载往复运行几次排除空气 |
| 千斤顶缸体或活塞刮伤 | 1.密封圈上混有铁屑或砂粒 | 1.检查密封圈,清除杂物,修复缸体和活塞 |
|  | 2.缸体变形 | 2.检查缸体材料,尺寸,硬度,修复或更换 |
| 千斤顶连接油管焊裂 | 1.油管拆卸次数过多,使用过久 | 1.注意装拆,避免弯折,不易修复时应更换油管 |
|  | 2.压力过高 | 2.检查油压表是否失灵,压力是否超过规定压力 |
|  | 3.焊接不良 | 3.焊接牢固 |

（2）油泵使用注意事项:

a.油泵和千斤顶所用的工作油液,一般用10#或20#机油,亦可用其他性质相近液压用油,如变压器油等。灌入油箱的油液需经滤清,经常使用时每月过滤一次,不经常使用时至少三个月过滤一次,油箱应定期清洗。油箱內一般应保持85%左右的油位,不足时应补充,补充的油应与油泵中的油箱同。油箱內的油温一般应在10～40℃为宜,不宜在负温下使用。

b.连接油泵和千斤顶的油管应保持清洁,不使用时用螺丝堵封,防止泥沙进入。油泵和千斤顶外露的油嘴要用油帽封住,防止灰尘及杂物进入机内。每日用完后,应将油泵擦净,清除滤油铜丝布上的油垢。

c.油泵不宜在超负荷下工作,安全阀须按设备额定油压或使用油压调整压力,严禁任意调整。

d.接电源时,机壳必须接地线。检查线路绝缘情况后,方可试运转。

e.油泵运转前,应将各油路调节阀松开,待压力表慢慢退回至零位后,方可卸开千斤顶的油管接头螺母。严禁在负荷时拆换油管或压力表等。

f.耐油橡胶管必修耐高压,工作压力不得低于额定油压或实际工作的最大压力。油管长度不宜小于3米。当一台油泵带动两台千斤顶时,油管规格应一致。

g.油泵常见故障及排除:

| 故障现象 | 故障可能原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 不出油,出油不足或波动 | 1.泵体内存有空气 | 1.旋拧各手柄排除空气 |
|  | 2.漏油 | 2.查找漏点清除之 |
|  | 3.油箱液面太低 | 3.添加新油田 |
|  | 4.油太稀,太粘或太脏 | 4.调和适当或更换新油 |
|  | 5.泵体之油网堵塞 | 5.清洗去污 |
|  | 6.泵体的柱塞卡住,吸油弹簧失效和柱塞与套磨损 | 6.清洗柱塞与套或更换损坏件 |
|  | 7.泵体的进排油阀密封不严,配合不好 | 7.清洗阀口或更换阀座,弹簧和密封圈 |
| 压力表上不去 | 1.泵体内存有空气 | 1.旋拧各手柄排除空气 |
|  | 2.漏油 | 2.查找漏点清除之 |
|  | 3.控制阀上的安全阀口损坏或阀失灵 | 3.平阀口井配研或更换损坏件 |
|  | 4.控制阀上的送油阀口损坏或阀杆锥端损坏 | 4.平接合处阀口和修复阀杆 |
|  | 5.泵体的进排油阀密封不严配合不好 | 5.清洗阀口或更换阀座,弹簧和密封圈 |
|  | 6.泵体的柱塞与套阀过度磨损 | 6.更换新件 |
| 持压时表针回降 | 1.外漏 | 1.查找漏点清除之 |
|  | 2.控制阀上的持压单向阀失灵 | 2.清洗和修刮阀门,敲击钢球和更换新件 |
|  | 3.回油阀密封失灵 | 3.清洗与修好回油阀门和阀杆 |
| 泄露 | 1.焊缝或管路破裂 | 1.重新换好或更换损坏件 |
|  | 2.螺纹松动 | 2.拧紧各丝堵,接头和各有关螺钉 |
|  | 3.密封垫片失效 | 3.更换新片 |
|  | 4.密封圈破裂 | 4.更换新件 |
|  | 5.泵体的进排油阀口破坏或柱塞与套筒磨损过重 | 5.修复阀口或更换阀座,弹簧,柱塞和套筒 |
| 噪声 | 1.进排油路有局部堵塞 | 1.除去堵塞物使油路畅通 |
|  | 2.轴承或其它件损坏和松动 | 2.换件或拧紧 |
|  | 3.吸油管等混入空气 | 3.排气 |

5）防腐及防水材料:

（1）防腐材料: 无粘结预应力筋张拉完毕后,在封闭槽口时应在槽口内壁涂以高分子聚合物防腐粘结剂,以加强新老混凝土的连结。该高分子聚合物防腐粘结剂我公司将按程序申报,获得批准后进行采购,确保质量。

（2）防水材料：无粘结预应力筋张拉完毕后,应先切除外露无粘结预应力筋的多余长度,然后在锚具及承压板表面涂以防水涂料,该防水材料同结构內壁的防水材料一同购买。

7.7.3施工前的准备工作:

1）材料及机具设备的准备:

（1）无粘接预应力钢绞线的下料长度及重量:

无粘接预应力钢绞线两端张拉的下料长度:

L=l+2(l1+l2+l3+l4+l5+l6+100)

式中   l—无粘接预应力钢绞线在构件内长度

l1—夹片式工作锚的厚度

l2—限位板的厚度

l3—偏转器的厚度

l4—固定圈的厚度

l5—千斤顶的长度

l6—夹片式工具锚的厚度

以A#消化池中HJ76#环向预应力筋为例计算如下:

| A#消化池HJ76#环向预应力筋单根下料长度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 标高 | 位置 | 至内壁的半径(mm) | 至外壁的半径(mm) | 至预应力筋的半径(mm) | 锚固端搭接长度(mm) | 预应力筋在结构内的长度(mm) | 两端张拉所需的长度(mm) | 单根下料长度(mm) | 重量(kg) |
| HJ76 | 21.525 | D区/K区 | 13000 | 13669.5 | 13459.5 | 1600 | 44184 | 2400 | 46584 | 57.53 |

其中无粘接预应力筋的理论重量按1.235kg/m考虑,如施工中重量有变化,则以实际为准。

（2）本工程中预应力锚固体系的型号及数量:

本工程中预应力锚固体系按设计图中编号为MB-1～MB-6,其中MB-1有136套,MB-2有40套,MB-3有312套,MB-4有456套,MB-5有160套,MB-6有228套,四孔的P型锚板72套,共计1404套。

一旦我公司中标,将组织有资质的厂家申报资料,经批准后组织定货。

2）每束钢绞线定位坐标计算:针对本工程的设计特点,建立专用的电子表格进行钢绞线的定位坐标计算。

（1）环向预应力筋的坐标计算:根据设计图纸SJ-2008～SJ-2017中给出的环向预应力筋的标高,结合SJ-2004图纸中的结构尺寸,计算出每束环向预应力筋的布置半径和该束环向预应力筋处的结构半径。然后以每圈环向预应力筋所在处的结构外边线为控制线,在施工过程中每隔1米检查一次环向预应力的位置。坐标计算过程中应注意结构周围的孔洞,应根据SJ-2021#图中给出的曲率半径予以避开。本施工组织设计中以HJ76#环向预应力筋为例,其计算表格及方法如下:

| A#池HJ76#环向预应力筋坐标计算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 标高 | 位置 | 至内壁的半径(mm) | 至外壁的半径(mm) | 至预应力筋的半径(mm) | 结构壁厚(mm) |
| HJ76 | 21.525 | D区/K区 | 12999.93 | 13669.46 | 13459.46 | 669.53 |

（2）竖向预应力筋的坐标计算: 竖向预应力筋的坐标从两个方面加以控制,首先从平面上确定其位置。A#消化池中从B区往C区方向偏5°开始编为1号,其余按逆时针方向递增编号,共72束均匀布置。B#消化池中从B区往C区方向偏5°开始编为1号,其余按顺时针方向递增编号,共72束均匀布置。见下图所示:

其次从竖直方向上建立坐标控制曲线。首先从图中找出起始点的标高,求出该标高处结构的内外弧半径,根据竖直方向的钢绞线放置于结构的中间的设计原则, ,以结构的底板为x轴,竖直方向为y轴建立坐标,每1米高计算一次,既可得出控制曲线。该数据在施工中既可用于钢绞线的定位施工,同时可以进行模板的检测。一旦我公司中标,将提供详细的坐标计算。

3）每束钢绞线理论伸长值的计算:

（1）预应力筋的应力损失:

在本工程中预应力筋的应力损失主要包括瞬间损失和长期损失。张拉阶段瞬间损失包括孔道摩擦损失、锚固损失、弹性压缩损失和变角张拉损失等,长期损失包括应力松弛损失和混凝土收缩损失等。

a.孔道摩擦损失:预应力筋与孔道壁之间的摩擦引起的预应力损失σL1按下列公式计算:

σL1=σcon*【1-e-(k*x+μ*θ)】

其中k—考虑孔道局部偏差对摩擦影响的系数,对无粘接预应力钢绞线为0.0040;

x—从张拉端至计算截面的长度(以m计);

μ—预应力筋与孔道壁的摩擦系数, 对无粘接预应力钢绞线取0.08;

θ—从张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角(以弧度计);

b.锚固损失:张拉端锚固时由于锚具变形和预应力筋内缩引起的预应力损失称为锚固损失。根据本工程的预应力筋设计特点可用下式进行计算:

σL2=2*m*Lf

其中m—孔道摩擦损失的斜率, m=σL1/L,L为张拉端至固定端之间的距离;

Lf—预应力筋与孔道壁之间反向摩擦影响长度, Lf=√a*ES/m

a—张拉端锚具变形和预应力筋内缩值,对夹片式锚具取6～8㎜;

ES—预应力筋的弹性模量,以预应力筋的出厂报告为准。

c.弹性压缩损失:当多根预应力筋依次张拉时,先批张拉的预应力筋,受后批预应力筋张拉所产生的混凝土压缩而引起的平均应力损失σL3可按下式计算:

σL3=0.5* ES*σpc/ Ec

σpc—由于预应力所引起位于钢筋水平处混凝土的应力,在本工程中构件为偏心受压构件,故σpc=PY1/A+ PY1 *e²/I-MG*e/I;

e—构件重心至预应力筋合力点的位置;

PY1—扣除第一批预应力后的张拉力,一般取0.9P;

A—混凝土毛截面面积;

I—混凝土毛截面惯性矩;

Ec—混凝土的弹性模量;

MG—构件自重引起的弯距。

d.预应力筋应力松驰损失:由于本工程中预应力为低松弛级,且σcon>0.7fptk,则:

σL4=0.20*(σcon/ fptk－0.575)* σcon

本工程中σL4=0.20*(0.75-0.575)*1395=48.83 N/mm²。

E.混凝土收缩徐变损失:可按下列公式计算:

σL5=(35+280*σpc/f´cu)/(1+15*ρ)

σpc—受拉区或受压区预应力筋在各自的合力点处混凝土法向应力;

f´cu—施加预应力时混凝土的立方强度;

ρ—受拉区或受压区预应力筋和非预应力筋的配筋率;

根据本工程的特点,计算出的σL5值可以折减50%。

（2）预应力筋的理论伸长值计算:

ΔL=Σ【(σi1+σi2)*Li】/2* ES

式中 Li—第i线段预应力长度;

σi1、σi2—分别为第i线段两端的预应力筋拉力;

在本施工组织设计中以HJ76#环向预应力筋为例进行理论伸长值计算, 预应力筋的简图如下:

根据设计钢绞线的布置形式,结合凹槽的偏角,计算出ab段为一长733㎜的直线段,bc段为一长21422㎜的曲线段, b点与c点处曲线切线夹角为91º,cd、de与ab、bc段对称。

伸长值计算如下表所示:

| A#消化池HJ76#环向预应力筋张拉理论伸长值计算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线段 | LT(m) | θ | k*x+μ*θ | e-(k*x+μ*θ) | 终点应力(kN) | 张拉伸长值(mm) |
| ab | 0.733 | 0 | 0.003 | 0.997 | 1390.8 | 5.2 |
| bc | 21.422 | 1.588 | 0.213 | 0.808 | 1123.8 | 138.1 |

则:    ΔL=2×(5.2+138.1)=286.6㎜

一旦我公司中标,将提供所有的钢绞线的计算长度供业主及监理公司审核。

4）张拉设备的标定:施加预应力用的机具设备及仪表,应由专人使用和管理,并应定期维护和标定。

（1）张拉设备应配套标定,以确定张拉力与压力表读书的关系曲线。标定张拉设备用的试验机和测力计精度,不得低于±2%。压力表精度不宜低于1.5级,最大量程不宜小于设备额定张拉力的1.3倍。标定时,千斤顶活塞的运行方向应与实际张拉工作状态一致。

（2）张拉设备的标定期限,不宜超过半年。

（3）当发生下列情况之一时应对张拉设备重新标定:

a.千斤顶经过拆卸修理;

b.千斤顶经过久置后重新使用;

c.压力表受过碰撞或出现失灵现象;

d.更换压力表;

f.张拉中预应力筋发生多根破断事故或张拉伸长值误差较大;

（4）预应力筋开始张拉前应将标定报告提交给业主及监理公司进行审核,无误后方可进行预应力筋的张拉。

7.7.4无粘结预应力筋的施工部署:

本工程中A#和B#消化池准备采用两支专业的预应力筋施工队伍进行施工。主要进行钢绞线的下料、锚垫板的安装、钢绞线的张拉等工作，根据结构的进度配合施工。在张拉工具上,每支队伍配备五台千斤顶及油泵,其中四台用于张拉,一台备用,按设计要求进行张拉。具体张拉设备见附表所示。

7.7.5无粘结预应力筋的施工:

1）施工工艺流程:

前期准备工作→钢绞线的下料→钢绞线及锚垫板的固定→混凝土施工及养护至设计强度→清理张拉端→安装工作锚具及夹片→安装限位板→安装偏转器→安装过渡块及延长筒→安装千斤顶→安装工具锚→初张拉并记录伸长值→继续向张拉缸供油直至设计超张拉力并记录伸长值→持荷五分钟→锚固→卸下工具锚、千斤顶、限位板、偏转器、过渡块及延长筒→切去多余钢绞线→涂防腐材料及防水剂→封闭张拉槽口。

2） 锚垫板的安装:按照设计给出的凹槽尺寸,用木模板做成凹槽形状固定在外侧模板上,按施工图规定的无粘接预应力的位置在木模板上钻孔,采用钉子将锚垫板固定在木模板上。

（1）无粘接预应力筋末端的切线应与锚垫板相垂直,曲线端的起始点至张拉端锚固点应有不小于300㎜的直线端。

（2）木模板形成的凹槽内应填充泡沫或其它材料,以防混凝土或砂浆进入。

（3）锚垫板端部与钢绞线相交处应用胶布密封,防至混凝土进入凹槽内。

（4）P型锚固端先将钢绞线按下料长度下料,然后除去一端的护套及油脂,用挤压机将挤压套挤入钢绞线内,固定好承压板,按设计位置将P型锚固端固定好。同时将螺旋筋按配套的直径、圈数、及间距固定好。

3）钢绞线的下料及安装:

（1）按前面章节中所计算的下料长度进行钢绞线的下料。

（2）由于钢绞线的盘重大、盘卷小、弹力大,为防止在下料过程中钢绞线紊乱并弹出伤人,现场施工时事先用钢筋做一个简易铁笼。下料时,将钢绞线盘卷装在铁笼内,从盘卷中央逐步抽出。

（3）钢绞线下料采用砂轮切割机切割,不得采用电弧切割。钢绞线编束用20#铁丝绑扎,间距2～3米,编束时应先将钢绞线理顺,并尽量使各钢绞线松紧一致。

（4）无粘结预应力筋敷设前应检查其规格、尺寸及外包塑料管的质量,经检查无误并符合有关要求后,按图中无粘结预应力筋的设计位置进行抄平、放线、要求每一根筋按设计位置定位,允许偏差符合《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ/T92-93第5.2.4条的规定。

（5）敷设无粘结预应力筋时,其曲率半径不得小于6.5米。无粘结预应力筋距洞口的距离不小于150㎜。

（6）无粘结预应力筋的外露长度应根据张拉机具所需的长度确定,具体见锚具参数表及偏转器、过渡块的尺寸。

（7）无粘结预应力筋铺放、安装完毕后,应按有关规定进行隐蔽工程检查验收,确认合格后方能浇铸混凝土。浇铸混凝土时,严禁踏压碰撞无粘结预应力筋、支撑架及端部预埋件,且混凝土必须振捣密实。

4）钢绞线张拉前的准备工作:

（1）混凝土强度的检验:预应力张拉前应提供混凝土强度试压报告,当混凝土立方体强度满足设计要求后,方可施加预应力。

（2）张拉端的清理:张拉端预埋锚垫板与锚具接触处的焊渣、毛刺、混凝土残渣应清除干净。

（3）张拉操作台的搭设:依据结构施工时搭设的内脚手架来搭设张拉操作台。张拉操作台应能承受操作人员与张拉设备的重量,并装有防护栏杆。

5）钢绞线的张拉:

（1）预应力筋张拉程序为:当混凝土强度达到100%设计强度后,方可进行预应力筋的张拉。首先张拉环向预应力筋,采取每环两筋四端同时张拉,张拉值为控制应力的80%,由下层环向预应力筋开始往上隔圈错位60º张拉;其次张拉纵向预应力筋,采用平面内正交四方向同时竖向同步张拉工艺,张拉值达到设计要求;最后,对环向预应力筋进行补足张拉,张拉值达到设计要求,并采取由上往下隔圈错位60º张拉顺序。如下图所示:

（2）预应力筋从应力为零开始张拉至1.03倍预应力筋的张拉控制应力,然后锚固。每根筋的张拉力N=199.722KN(AP=139 mm²)。

（3）张拉程序：0→初拉力（10%δk）→20%δk →40%δk →80%δk→（量伸长值、锚固）→补足张拉至1.03δk（持荷5分钟）→δk（量伸长值、锚固）

（4）本工程采用应力控制方法张拉,同时校核无粘结筋的伸长值,如实际伸长值大于计算伸长值的10%或小于计算伸长值的5%,应停止张拉,查明原因,采取措施予以调整后方可继续张拉。张拉伸长值校核如下:

ΔL=ΔL1+ΔL2-A-B-C

ΔL1—从初应力至最大张拉力之间的实测伸长值；

ΔL2—初应力以下的推算伸长值；

A—锚具及预应力筋内缩值；

B—千斤顶内预应力筋的张拉值；

C—混凝土构件的弹性压缩值。

（5）预应力筋采用变角张拉: 预应力筋张拉端凹入混凝土池壁內,采用变角垫块变角张拉方法,设计要求变角角度不大于25º,我公司采用的变角角度为22º,如上图所示。

6）锚固端封锚:

（1）无粘结预应力筋张拉完毕后,应先切除外露无粘结预应力筋的多余长度,然后在锚具及承压板表面涂以防水涂料,并在槽口內壁涂以高分子聚合物防腐粘结剂,以加强新老混凝土的连结,再用C45膨胀混凝土填实。

（2）无粘结预应力筋应使用砂轮切割机切割断料,严禁采用电弧切割,无粘结预应力筋切割后,露出锚具夹片外的长度不得小于50㎜。

7.7.6无粘结预应力筋施工过程中应注意事项:

1）质量检验:

（1）无粘结预应力筋的护套应完整,局部破损处应采用防水胶带缠绕紧密。

（2）无粘结预应力筋铺设应顺直，其曲线坐标高度偏差应不超过下表规定：

| 截面高（厚）度 | h≤300 | 300＜h≤1500 | H＞1500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差 | ±5 | ±10 | ±15 |

（3）无粘结预应力筋的固定应牢靠，浇筑混凝土不应出现移位和变形。

（4）张拉端预埋锚垫板应垂直于预应力筋。

（5）内埋式固定端垫板不应重叠，锚具与垫板应贴紧。

（6）无粘结预应力筋成束布置时，应能保证混凝土密实并能裹住预应力筋。

2）张拉安全保证措施

（1）钢绞线张拉时，两端严禁站人。

（2）操作人员应站在千斤顶侧面操作。

（3）高压油泵开动的过程中，操作人员不得擅自离开岗位。如需离开,必须把油阀门全部松开或切断电路。

（4）每根构件张拉完毕后，应检查端部和其他部位是否有裂缝。

3）张拉前必须用检验过的电子称对千斤顶及新配套油泵进行检验标定，油泵由熟练的操作工进行操作。

4） 工具锚夹片,应注意保持清洁和良好的状态。

5）张拉过程中如遇个别钢绞线滑移,可更换夹片,用小型千斤顶张拉。

## 7.8混凝土工程

1）混凝土拟在施工现场进行集中搅拌。现场设两台1.0m3搅拌机。

2）材料的选用

水泥和胶结材料，工程中所采用的水泥在使用时应符合规范的要求。根据工程的实际情况选用不同品种的水泥。

水泥的检测：送交至搅拌站的每一批水泥，厂家应提供质量证明书，应按监理的要求，对其细度、抗压强度、初凝时间和终凝时间及其安定性进行测试，对胶结材料也应按相关规范检测，按每100吨一批量进行复检。

粗骨料：选用的青石料：级配良好，按每400吨一批量进行复检，比规范从严要求，不用单一粒径配置混凝土，应满足JGJ53-92的要求。应按产地同规格分批验收，并具有产品合格证，对颗粒级配、含泥量、泥块含量及针、片状颗粒含量检验，安定性试验并向项目监理提供产品及质量检验报告。

细骨料：优先选用天然中粗黄砂，每一批砂（600吨）的含泥量及有害物质含量应按照规范JGJ52-92对样本进行测试；安定性试验采用5次硫酸镁溶液浸泡方法，材料损失不得超过10%。砂在运输装卸和堆放过程中，应在底部设水泥砂浆地面防止混入杂质，及时向项目监理提供产品质量检验报告。

外加剂应按其品种并根据使用要求、施工条件、混凝土原材料等因素通过试验确定，并向项目监理提交厂家的说明书，说明标准剂量。

3）混凝土配合比设计

应保证结构设计所规定的强度等级和施工和易性及坍落度的要求。对于本工程中不同强度等级的混凝土按规范JGJ55-81的要求，由专门的试验人员进行配制设计。其每个等级混凝土的试配和测试结果的详细资料提交项目经理，得到批准后，方能在永久性工程中的混凝土采用该配合比，在施工中，不得随意修改配合比。对雨后浇筑混凝土的情况应会同项目监理共同对配合比进行调整。

4）混凝土的运输

水平和垂直运输，主要通过汽车泵及地泵布管。

混凝土运输应根据运输距离和现场实际情况选用运输工具，混凝土运至浇筑地点应不离析，不分层，组成成分不发生变化，并能保证施工所必须的坍落度，详见下表：

| 项 次 | 结构种类 | 坍落度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 垫层及地面 | 30～40㎜ |
| 2 | 承台（柱） | 40～60㎜（60～80㎜） |
| 3 | 梁、板和设备基础 | 80～120㎜ |

混凝土的泵送：

混凝土泵送前的准备工作：

检查泵与设置处是否坚实可靠，为防止泵倾覆，需将外伸腿支承于坚实处，并加垫木以扩大其支承面积。

检查混凝土泵的受料斗和输送管线，不允许有堵塞物。

在正式泵送混凝土之前，对输送管道和泵体加水湿润，并首先泵送一车水泥砂浆，以润滑其管道。

在混凝土泵送前应对其先做坍落度试验，如发现其坍落度过小，则按照配合比向混凝土中加入同等水灰比的水泥浆，竟充分搅拌后在喂料，在任何情况下都不准向混凝土拌和物中任意加水以增加其坍落度，如发现其坍落度过大或混凝土异常，应及时将其退回混凝土搅拌站。

混凝土泵送前应在柱筋上布设好标高，以作为浇捣混凝土的依据。

混凝土泵送时应注意事项：

正常泵送应连续进行，尽量避免泵送中断。泵送中断时间控制在1小时以内。中断时间超过30min，或出现异常情况时，混凝土泵应间隙进行推动，每隔4～5min开泵一次，每次使泵正转和反转各推动两个冲程，防止输送管内拌合物离析和凝结。同时，复料斗中和搅拌器亦搅拌3～4转，以防止混凝土离析。

泵送混凝土过程中应派专人巡察泵送管线，如发现有泵管脱落破裂等情况，应及时停止泵送，进行修复。

5）混凝土的浇筑

混凝土浇筑应制定混凝土浇筑的施工方案，并提交项目监理批准。

混凝土浇筑前，模板和隐蔽工程项目应分别进行预检和隐蔽验收，符合要求后，方可进行浇筑；混凝土浇筑时，应分层浇筑，分层浇筑厚度不得大于500㎜。

浇筑过程中的注意事项：

混凝土搅拌物运至浇筑地点后，应立即浇筑入模，以控制混凝土的匀质性和密实性。

混凝土自高处倾落的自由高度，不应超过2米，以免混凝土发生分层离析；在竖向结构中浇筑混凝土高度不得超过3米，否则采用串筒，斜槽、溜管等下料。

混凝土应连续浇筑，当必须间歇时，时间应控制在前层混凝土凝结之前，不得产生人为的施工缝。

6）混凝土的捣实

采用插入式振动棒振捣。振捣时，尽可能采取直插法（即垂直振捣），并作到快插慢拔，混凝土分层振捣时，在振捣上一层时，应插入下层中5㎝左右，在下层混凝土初凝前进行。

振捣时间以表面混凝土不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛起灰浆为准。

振动棒插点要均匀排列。采用“行列式”或“交错式”的次序（不能混用），每次移动位置的距离控制在500㎜左右。

7）施工缝的设置

设置原则：应设置在结构受剪力较小且便于施工的部位。

设置部位：除设计图纸标出的施工缝为，应符合下列规定，且应得到项目监理的批准。

柱留置在基础或楼板顶面；

有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑，施工缝留置在次梁跨度的中间1/3范围内；

池壁留置在池底板上500㎜处。

施工缝形式，采取啮合型，池体采取凸缝型或按设计要求不知钢板止水带。外露混凝土充分凝固后，应立即使用硬质刷将施工缝打毛，露出大粒径骨料，不得将骨料刷松。在第二次浇筑时，应清除所有松散材料并用水进行冲洗表面直到完全清理，之后，还应清除所有的积水。

8）大体积和防水混凝土施工技术措施

本工程消化池下部块体混凝土厚度和浇筑量都较大，为大体积混凝土施工，必须采取措施防止其产生裂缝。混凝土裂缝的产生主要有以下因素：1）外部荷载引起；2）结构次应力引起；3）变形应力引起（由温度、收缩、膨胀、不均匀沉降等因素引起结构变形，当变形受到约束便产生应力，当此应力超过混凝土抗拉强度时就产生裂缝）。本工程主要采取措施控制由变形应力产生的裂缝。

（1）选用低水化热的水泥配制混凝土。

（2）在不影响混凝土后期强度的条件下，减少每立方米混凝土中水泥含量。

（3）使用级配良好的粗骨料，掺加粉煤灰、减水剂，改善和易性，降低水灰比，达到降低水化热的目的。

（4）作好混凝土的试配工作，保证按配合比搅拌出来的混凝土具有符合设计所要求的膨胀和收缩系数。

（5）降低混凝土入模温度，施工时，采用低温或冰水搅拌混凝土，对骨料喷冷水雾或空气进行预冷，或对骨料进行覆盖。

（6）在基础内部预埋冷却水管，通入循环冷却水，强制降低混凝土的温度应力。

（7）做好混凝土的保温，保湿养护，缓慢降温。

（8）采取长时间养护，规定合理的拆模时间，延缓降温时间和温度，充分发挥混凝土的应力松驰效应。

（9）加强测温和温度监测与管理，内外温度控制在25℃以内，必要时，搭设防护保温大棚。及时调整养护措施。

（10）采取分层或分块浇筑大体积混凝土，合理设置水平或垂直施工缝，防止水化热的积聚，减少温度应力。

（11）采取二次投料法，二次振捣法，浇筑后及时的排除表面积水，加强早期养护，提高混凝土早期或相应龄期的抗拉强度和弹性模量。

（12）加强测温和温度监控与管理，实行信息化控制，随时控制混凝土内的温度变化，内在温度控制在50℃内，基面和基底面温差控制在20℃内，及时调整保温及养护措施，使混凝土的温度梯度和温度不致过大，以有效控制温度裂缝的出现。

（13）用于对外池壁进行加固的对拉条和对拉螺栓均应加焊止水环，在混凝土浇筑完毕后的7天内不得拆除模板，以免扰动对拉条和对拉螺栓而造成渗漏。

9）混凝土质量评定

评定混凝土质量的试块应在浇筑地点制作，留置组数应符合下列规定：

- 强度试块；

  - 标准养护试块：每工作班不应少于一组，每组三块；每拌制100m3混凝土不应少于一组，每组三块；

  - 与结构同条件养护的试块：根据施工设计规定拆模、施加预应力和施工期间临时荷载等需要的数量留置。

- 抗渗试块：每池按底板、池壁和顶板留置每一部位不应少于一组，每组六块。

- 冬期施工：应增置强度试块两组与水池同条件养护，一组用以检验混凝土受冻前的强度，另一组用以检验解冻后转入标准养护28d的强度；并应增置抗渗试块一组，用以检验解冻后转入标准养护28d的抗渗标号。

- 混凝土的抗压、抗渗试块应按下列规定进行评定：

  - 同批混凝土抗压试块的强度应按国家现行有关标准规范的规定评定。

抗渗试块的抗渗标号不得低于设计规定；

## 7.9砌筑工程

1）砌筑材料

- 加气混凝土砌块应满足设计要求的品种，应有出厂合格证及复检报告；

- 砌筑砂浆采用M2.5T系列加气混凝土砌块专用砂浆。根据产品配比说明由试验室提供配合比，施工时应严格称量准确，以保证砂浆的强度。

- 水泥采用 32.5Mpa普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，施工时应在具备合格证及送检合格后才能施工。

- 砂：采用中砂，并应过筛，不得含有草根等杂物，砂的含泥量不应超过5%。

2）作业条件

- 主体分部中框架承重结构已施工，并经有关部门验收合格。

- 弹出轴线、墙边线、门窗洞口线，经复核，办理预检手续。

- 按砌筑操作需要，找好标高，立好标杆尺。

- 搭设好操作架子。

- 砂浆配合比经实验室确定，准备好砂浆试模。

3）砌筑施工方法

砌块墙墙厚等于砌块宽度，其立面砌长形式只有全顺一中，即每皮砌块均为顺砌，上下竖缝相互错开砌块长度的1/3以上，并不小于150㎜，如不能满足时，加强筋长度不小于700㎜。砌块墙砌筑要点如下：

- 砌块自生产之日算起，应放置一个月以后，方可用于砌筑。

- 严禁使用干的砌块上墙，一般应提前2天浇水，砌块含水率宜为8%～12%，不得随砌随浇。

- 砌筑用砂浆应采用水泥混合砂浆。

- 灰缝应横平竖直，砂浆饱满。水平灰缝厚度不得大于15㎜，竖向灰缝宜用内外临时夹板灌缝，在灌浆槽中的灌浆高度应不小于砌块高度，个别竖缝宽度大于30㎜时，应用细石混凝土灌缝。

- 砌块墙的转角处，应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌，隔皮纵、横砌块端面露头。在T字交接处，隔皮使横墙砌块端面露头。凡露头砌块应用粉煤灰砂浆将其填补抹平。

- 砌块墙与普通砖承重墙或柱交接处，应沿墙高1米左右设置3根直径4㎜拉结钢筋，拉结钢筋伸入砌块墙内长度不小于700㎜。

- 砌块墙与半径砖厚普通墙长交接处，应沿墙高800㎜左右设置直径4㎜钢筋网片，钢筋网片形状依照两种墙交接情况而定。置于半砖墙水平灰缝中的钢筋为2根，伸入长度不小于360㎜；置于砌块墙水平灰缝中的钢筋为3根，伸入长度不小于360㎜。

- 墙体洞口上部应放置2根直径6㎜钢筋，伸过洞口两边长度每边不小于500㎜。

- 洞口两侧的粉煤灰砌块应锯掉灌浆槽。锯割砌块应用专用手锯，不得用斧或瓦刀任意砍劈。

- 粉煤灰砌块墙上不得留脚手眼。

- 砌块墙每天砌筑高度不应超过1.5m或一步脚手架高度。

## 7.10脚手架工程

7.10.1消化池脚手架系统的选择

1）外部脚手架系统：由于消化池整体形状呈蛋壳形，且部分竖向预应力筋采用墩头锚具，必须事先埋入砼中，该部分预应力筋必须提前穿好钢绞线并固定。为便于模板的支设和预应力筋的固定，外部脚手架系统采用普通脚手架，沿消化池环向搭设到顶。为便于施工人员的上下，每座消化池应搭设上下通道一座。由于外部脚手架搭设高度较大，且其立杆落在地面上，为防止脚手架下沉，在搭设脚手架前，必须预先对地面进行夯实；搭设脚手架时，立杆底部必须设置垫座。

2）内部脚手架系统：

内部脚手架有以下几种选择：

满堂内脚手架；

在不同的标高处设置1～2层钢结构转换层，再在转换层上搭设满堂脚手架；

搭设挑架；

上述各种脚手架的优劣如下：

满堂脚手架：受力稳定性及受离性能都较好，且便于进行消化池水平曲率的控制，但材料一次性投入量较大；

设置钢构转换层在搭设满堂脚手架：在不同的标高处设置钢结构转换层，不仅可减少脚手架的用量，并且相当于在结构内部设置了一层水平拉杆，有利于消化池壁承受各种施工荷载，但由于消化池上下水平直径下，中部大，造成钢构转换平台的跨度较大，必须选择大型型钢才能满足其受力要求，用钢量较大；

搭设挑架所用材料较少，但不便于水平曲率半径的控制，其稳定性也不如满堂脚手架；

综合比较上述各种脚手架的优劣，本工程内部脚手架选择搭设满堂内脚手架。

7.10.2脚手架搭设顺序

1）外脚手架

为减少消化池脚手架搭设高度，保证搭设安全，减少施工用料的投入，外部脚手架分成两个阶段进行搭设。第一阶段由基底搭设到10.000m，保证消化池10.000m以下结构部分模板的支设和混凝土的浇灌。待消化池10.000m以下施工段混凝土达到一定强度后，对10.000m以下外部模板体系和脚手架体系进行全面拆除，对基坑分层回填夯实至10.000m，然后开始第二阶段脚手架的搭设，即从10.000m逐步搭设到顶。外部脚手架分两阶段进行施工，既可减少消化池基坑因长期暴露而产生的危险，又可减少外部脚手架的搭设高度，有利于脚手架的稳定，同时可大量节约施工用料。

2）内（里）脚手架

内（里）脚手架的搭设也可分为两个阶段。第一阶段由±0.000m搭设到3.800m。此阶段搭设脚手架时由于底板尚未形成，搭设时必须在底板钢筋上焊接钢管支撑架。为节约施工用料，焊接钢管支架时应尽量与钢筋上、下层间的支架相结合。在第一施工段底板混凝土浇筑完毕并养护达到一定温度后，再开始搭设满堂脚手架。

7.10.3外部脚手架搭设前的基础处理

1）在进行基础回填时，必须按照设计规定分层回填夯实，使其达到密实状态。

2）搭设场地应平整，夯实并设置排水措施；

3）立于土地面之上的立杆底部应加设宽度≥200mm，厚度≥50mm的垫木、垫板或其他刚性垫块，每根立杆的支垫面积不得小于0.15㎡或在地面先铺设混凝土预制块然后在其上沿纵向铺设12～16槽钢进行处理。

7.10.4脚手架搭设材料要求

1）脚手架钢管端部切口应平整，禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。使用普通焊管时，应内外涂刷防锈层并定期复涂以保持完好。

2）脚手架连接间应使用与钢管管径相配的可锻铸铁扣件，其性能应符合相应可锻铸铁扣件的规定指标要求，严禁使用加工不合格，锈蚀和有裂纹的扣件。

3）所使用的脚手板和安全网必须符合现行国家规范要求。

4）脚手架采用直径为φ48×3.5mm的热轧无缝钢管。钢管用做主柱、小横杆、斜撑等，连接构件回转扣、直角扣、对接扣采用钢制品。回转扣用于连接两根呈任意角度相交的杆件，如主柱和十子撑的连接。直角扣用于连接两根垂直相交的杆件，如主柱与大、小横杆的连接。对接扣用于两条钢管杆件的对接，如主柱与主柱，大横杆与大横杆。底座用φ40钢管和4～5mm钢板制成，用于主柱的垫脚，底座的底板面积不应少于200cm2。

7.10.5脚手架的搭设

1）脚手架的搭设顺序：地基夯实→铺设木垫板→摆放扫地杆→逐根树立杆，随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并随即与扫地杆扣紧→安第一排大横杆（与各立杆扣紧）→安装第二步大横杆→第二步小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→与墙体拉接→接立杆→加设剪刀撑→铺设脚手板。

2）脚手架的搭设作业，必须在统一指挥下，严格按照以下规定程序进行：

- 按施工设计放线，铺垫板，设置底座或标定立杆位置；

- 外部脚手架应从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设。脚手架搭设时，外架立杆纵向间距1.5米，横向间距1.2米，大横杆步距1.6米，小横杆间距0.6～0.8米，剪刀撑间距不大于12米设一道，搭设到顶，斜杆与水平杆成45～60度。

- 脚手架搭设时应先按定位依次竖起立杆，立杆架设先立里侧立柱，后立外侧立柱，立立柱时采用钢管与建筑做临时连接固定。然后在立杆底端之上100～300㎜处遍设纵向和横向扫地杆，并与立杆连接牢固。与纵、横向扫地杆连接固定后，接着装设第一步的纵向和横行平杆，并校正立杆垂直之后予以固定。同时，在立柱外侧的规定位置及时设置剪刀撑，以防止脚手架纵向倾倒。剪刀撑的设置应与脚手架的向上架设同步进行。脚手架每搭设一层要进行外包安全网布置。

- 在设置第一排连墙件前，周边脚手架应设置适量的抛撑，以确保构架稳定和架上作业人员的安全。

- 剪刀撑、斜杆等整体拉结杆件和连墙件应随搭升的架子一起及时设置。

3）由于消化池整体形状呈蛋壳形，因此必须在26.446米以下的内臂及26.466米以上的外壁预埋埋件并焊接挑架用于内外脚手架立杆的固定。

4）脚手架相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步矩内，与相近大横杆的距离不宜大于步距的三分之一，以使立杆受荷的薄弱截面错开。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧，不得隔步设置或遗漏。上下大横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中，与相近立杆的距离不大于纵距的三分之一。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧，以减少立杆偏心受力情况。小横杆应贴近立杆布置，搭于大横杆之上并直角扣件扣紧。在相邻立杆之间根据需要加设1根到2根。未经技术主管人员允许，不得拆除作为基本构件结构杆件的小横杆。

5）立杆、扶手接长采用对接扣件，不得采用旋转扣件。大、小横杆与立杆连接，扶手与立杆连接采用直角扣件。剪刀撑和斜撑与立杆和大横杆的连接采用旋转扣件。剪刀撑的纵向接长采用旋转扣件。所有扣件的坚固力矩应达到40～60kN.M，过小则扣件容易滑移，过大则会引起扣件的铸铁断裂。在安装扣件时，所有扣件的开口必须向外。这样可以防止闭口缝的螺钩挂操作者的衣裤，影响操作和避免造成安全事故。

6）扣件式钢管脚手架搭接杆件的接头长度应≥0.8m，搭接部分的接扎应不小于2道，且接扎点间距应不大于0.6m，杆件在结扎处的端头伸出长度应不小于0.1m。

7）作业人员在架上进行搭设作业时，作业面上宜铺设必要数量的脚手板并予以临时固定。作业人员必须戴安全帽和配挂安全带。不得专人进行装设较重杆配件和其他易发生失衡、脱手、碰撞、滑跌等不安全的作业。

8）作业人员在搭设中不得随意改变构件设计，减少杆配件和对立杆纵距作≥100㎜的构架尺寸放大，确有实际情况，需对构件作调整和改变时，应提交或请示技术主管人员解决。

9）脚手架的连接节点必须牢固可靠。其中扣件的拧紧程度应控制扭力矩达到40～60KN.m；8#铁丝十字交叉扎点应拧1.5～2圈后箍紧，不得有明显扭伤，且钢丝在扎点外露的长度应≥80㎜。

10）钢脚手架立杆的垂直度偏差应≤L/300，且应同时控制其最大垂直度偏差值不大于75㎜。

11）纵向钢平杆的水平偏差应≤L/250，且全架长的水平偏差值应不大于50㎜。

12）搭设脚手架时，每完成一步都要及时校正立柱的垂直度和大、小横杆的标高和水平度，使脚手架的步距、横距、纵距上下始终保持

一致。

13）剪刀撑的设置

（1）剪刀撑与水平面之间的交角应在45～60间，水平投影应不小于2跨或4m和大于4跨或8米。斜杆相邻连接点之间杆段的长细比不得大于60。

（2）剪刀撑应设置在脚手架的两端和转角处，每7～9根立杆设一道，且每片架子不少于三道。剪刀撑应沿架高连续布置，在相邻两排剪刀撑之间，每隔10～15m高加设一组长剪刀撑。剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架立杆或大横杆扣紧，在其中间应增加2～4个扣接点。

14）连墙件的设置

（1）为确保连墙点的设置数量，一个连墙点的覆盖面不应大于30㎡，且连墙点的水平和垂直间距均应≤6米。连墙件可按二步三跨或三步三跨设置，且连墙件应设置在具有较好水平力作用的结构部位。

（2）连墙点的设置遭遇到洞口、墙体构件等，应在近处补设，不得取消。

（3）脚手架上部未设置连墙点的自由高度不得大于6米，当作业层高出其下连墙件2步或4m以上，且其上尚无连墙件时，应采取适当的临时撑拉措施。

（4）在设置有连墙杆的步架平面内，应设置一定数量的水平斜拉杆，以加强脚手架的横向刚度。

（5）连墙件的设置形式：连墙件采用刚性连墙件，形式采用埋件连固式。在消化池墙板混凝土施工时施工预先埋入钢板埋件，拆模后在埋件上焊接适长的短钢管，钢管长度以能与立杆或大横杆可靠联结为度，拆除时需用气割从钢管焊接处割断。

（6）装设连墙件或其他撑拉杆时，应注意掌握撑拉的松紧程度，避免引起杆件和架体的显著变形。

（7）连墙件设置注意事项：

- 确保杆件间的连接可靠，扣件必须拧紧、垫木必须夹持稳固，防止脱出。

- 装设连墙件时，应保持立杆的垂直度要求，避免拉固时产生变形。

- 当连墙件的水平拉力值较大时，应增设扣件以加强其抗滑动能力。特别是遇有强风暴来之前，应检查和加固连墙措施，以保证安全。

- 连墙构造中的连墙杆或拉筋应垂直于墙面设置，并呈水平位置或稍可向脚手架一端倾斜。但不允许向上翘起。

15）临时挑扩作业面：

（1）在不加斜向支撑加强构造的情况下，脚手架横向平杆伸出立杆之外的长度不得大于600mm，允许铺2块脚手板，但只允许靠立杆的一块脚手板有施工荷载（站人或放材料）。当因施工

（2）当因施工要求必须大于600mm时，必须设置斜向支撑加强构造。

16）脚手板的铺设

（1）脚手板或其他铺板应铺平铺稳，必要时应予以绑扎固定；

（2）脚手板采用对接平铺时，在对接处，与其下两侧支承横杆的距离应控制在100～200mm之间；采用挂扣式定型脚手板时，其两端挂扣必须可靠地接触支撑横杆并与其扣紧；脚手板采用搭接铺设时，其搭接长度不得小于200㎜，且应在搭接段的中部设有支承横杆，铺板严禁出现端头超出支承横杆250㎜以上未作固定的探头板。

（3）长脚手板采用纵向铺设时，其下支承横杆的间距不得大于：竹串片脚手板为0.75m；木脚手板为1.0m；冲压钢脚手板和钢框组合脚手板为1.5m（挂扣式定型脚手板除外）。纵铺脚手板应在脚手架的两端和拐角处、沿板长方向每隔15～20m、坡道的两端以及其他可能发生滑动和翘起的部位与其下支承横杆绑扎固定。

（4）采用以下板材铺设架面时，其下支承杆件的间距不得大于：竹芭板为400㎜，七夹板为500㎜。

（5）作业层的铺板宽度应大于750㎜，铺板边缘与墙面的间隙不应大于300㎜，与挡脚板间的间隙不应大于100㎜。

（6）边侧脚手架不靠贴立杆时，应予以可靠固定。

（7）脚手架作业层高度≥2.5m时，在其外侧边缘必须设置挡护高度≥1.1m的栏杆和挡脚板，且栏杆间的净空高度应≤0.5m。挡脚板也可采用加设一道低栏杆的方式（距脚手板面0.2～0.3m）来代替。

（8）脚手架外侧应采用阻燃密闭网进行立网维护或采用层间网每隔3层设置一道，悬出高度≥3m。

17）消化池“之字型”斜道

（1）消化池上下脚手架的“之”字形斜道必须设置防护栏杆或其他防护措施并清除通道中的障碍，确保人员上下的安全。

（2）“之”字形斜道的宽度应不小于1.0m，坡度宜采用1:2.5～3.5（高:长），运料斜道宽度应大于1.2m，坡度宜采用1:5～6。

（3）“之”字形斜道部位必须自下至上设置连墙件。连墙件应设置在斜道转向节点处或斜道中部竖线上。

7.10.6 脚手架的使用规定

（1）作业层每1㎡架面上实际的施工荷载不得超过3KN/㎡。

（2）在架板上堆放的标准砖不得多余单排立码3层；砂浆和容器总重不得大于1.5KN；施工设备单重不得大于1KN；使用人力在架上搬运和安装的构件的自重不得大于2.5KN。

（3）在架面上设置的材料应码放整齐稳固，不得影响施工操作和人员通行。按通行手推车要求搭设的脚手架应确保车道畅通，严禁上架人员在架面上奔跑、退行或倒退推车。

（4）作业人员在架上的最大作业高度应以可进行正常操作为度，禁止在架板上加垫器物或单块脚手板以增加操作高度。

（5）作业中，禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件，整体性杆件，连接紧固件和连墙件，确因操作要求需要临时拆除时，必须经主管人员同意，采取相应补强措施，并在作业完毕后即使予以恢复。

（6）工人在架上作业中，应注意自我安全保护和他人安全，避免发生碰撞，闪失和落物，严禁在架上嬉闹和坐在栏杆上等不安全处休息。

（7）人员上下脚手架必须走设安全防护的出入通道，严禁攀缘脚手架上下。

（8）在每步架的作业完成之后，必须将架上剩余材料物品移至上（下）步架或室内，每日收工前应清理架面，将架面上的材料物品堆放整齐，垃圾清运出去；在作业期间，应及时清理落入安全网内的材料和物品。在任何情况下，严禁自架上向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。

## 7.11屋面工程

7.11.1钢筋混凝土屋面在施工防水层之前，应将混凝土基层进行清扫，应保持干燥、清洁，无霜冻或其它有害凸起。

7.11.2水泥砂浆找平层施工

1）水泥砂浆找平层中掺膨胀剂，以提高找平层密实性，避免或减少因其裂缝而拉裂防水层。为了避免或减少找平层开裂，找平层留设分格缝，缝宽20mm，并嵌填密封材料或空铺卷材条。搭缝留设在板端缝处，其纵横缝的最大间距为6m。

2）找平层施工质量要求

（1）材料：找平层所使用的原材料，配合比符合设计，且水泥标号不低于32.5号。

（2）平整度：找平层应粘结牢固，没以松动、起壳、起砂等现象，表面平整。用2mm长的直尺检查。找平层与直心间的空隙不应超过5mm，空隙仅允许平缓变化，每米长度内不得多于一处。强度：采用全粘法铺贴铺贴卷材，使找平层具备较高的强度和抗裂性；采用空铺或压埋法时，可适当降低对找平层强度要求；

（3）转角：两个面的相接处，如墙、女儿墙、以及檐口、天沟等做成园弧，半径一般为100-150mm。

（4）水落口：内部排水的水落口杯牢固地固定在承重结构上，水落口所有零件上的铁锈预先清除干净，并涂上防锈漆。水落口周围的坡度准确，水落口杯与基层接触处留宽20mm，深20mm凹槽，嵌填密封材料。

3）铺设前，基层表面清扫干净并洒水湿润（有保温时不得洒水）。砂浆铺设按由远到近，由高到低的程序进行，在每分格内一次连续铺成，严格掌握坡度，可用2m左右长的方尺找平，天沟一般先用轻质混凝土找坡。

4）待砂浆稍收水后，用抹子压实抹平，终凝前，轻轻取过嵌缝条，完工后，表面少踩踏。铺设时，注意气候变化，如气温在0℃以下，或终凝前可能下雨时，不宜施工，如必须施工时应有技术措施。保证找平层质量。铺设找平层12h后，需洒水养护或喷冷底子油养护。找平层硬化后，应用密封材料，嵌填分格缝。

7.11.3卷材防水层施工

1）施工前准备工作：

（1）屋面工程施工前，施工单位应通过图纸会审，掌握施工图中的细部构造及有关技术要求，并应编制防水施工方案或技术措施。

（2）防水层所用的材料应有材料质量证明文件，并经指定的质检部门认证，严禁在工程中使用不合格产品。

（3）准备好熬制或拦合胶粘剂，运输防水材料，嵌填密封材料，铺贴卷材等施工操作中各种必需的工具，用具机械及安全设施，灭火器材。

（4）为使檐口立面清洁美观，必要时可在檐口立面上先刷一层滑石粉，石灰浆等隔离材料，以防止污染檐口立面的饰面面层（待防水层施工完毕后，再将其清理干净）且检查找平层的施工质量是否符合要求，当出现凹凸不平、起砂、起皮、裂缝以及预埋不稳等缺陷时，应及时修补。

2）冷底子油的涂刷：冷底子油的品种要视卷材而定，不可错用。涂刷要薄而均匀，不得有空白，麻点、气泡也可机械喷涂。如果基层表面过于粗糙，宜先刷一遍慢挥发性冷底子油，待其表干后，再刷一遍快挥发性冷底子油。涂刷时间宜在铺毡前1-2d 进行，使油层干燥而不粘染灰尘。

3）卷材铺贴方法及要求：其一般顺序为：基层表面清理、修补→喷、涂基层处理剂→节点附加增强处理→定位、弹线、试铺→铺贴卷材→收头处理、节点密封→清理、检查、修整

（1）卷材的铺设方向应根据屋面坡度和屋面是否有振动未确定，屋面坡度小于3%时卷材平行于屋脊铺贴，且上下层卷材不得相互垂直铺贴。

（2）防水屋面施工时，应先做好节点，附加屋和屋面排水比较集中部位的处理，然后由屋面最低标高处向上施工，铺贴天沟、檐沟、卷材时宜顺天沟、檐沟方向，减少搭接。

（3）铺贴卷材采用搭接法，上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开，平行于屋脊的搭接缝应顺年最大频率风向往导风向搭接。叠层铺设的各层卷材在天沟与屋面的连接处应采用叉接法搭接，搭接缝应错开；接缝宜留在屋面或开沟侧面，不宜留在沟底，其搭接长度严格按照设计要求。

（4）卷材与基层的粘帖方法可分为满贴法和空铺法等形式。但通常都采用满贴法，无论采用何种方法施工时都必须注意：距屋面周边800mm内的防水屋应满粘，保证防水层四周与基层粘结牢固，卷材与卷材之间应满粘，保证搭接严密。

（5）对屋面特殊部位，如檐口、开沟、檐沟及水落口、泛水与卷材收头、变形缝隙阴阳角的铺贴，应严格按规范及设计要求来处理。

7.11.4卷材屋面施工注意事项：

1）雨天、雪天严禁进行卷材施工，五级风及其以上时不得施工，气温低于0℃时，不宜施工，如必须在负温下施工时，应采取相应措施，以保证工程质量。

2）夏季施工时，屋面如有露水潮湿，应待其干燥后方可铺贴卷材，并避免在高温烈日下施工。

3）卷材防水层与找平层应符合质量要求，达到规定的干燥程序。

4）在屋面拐角，天沟、水落口、屋脊、卷材搭接，收头等节点部位必须仔细铺平，贴紧、压实、收头牢靠，符合设计要求和有关技术规范。在屋面拐角、天沟、水落口、屋脊等部位应加铺卷材附加屋；水落口加雨水罩后，必须是天沟的最低部位，避免水落口周围存水。

5）卷材铺贴时应避免过分拉紧和皱折，基层卷材间排水要充分，向横向两侧排气后方可用辊子压平粘实，不允许有翘边、脱层现象。

6）为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直，应严格按照基层所弹标线进行。

7）屋顶前后两层卷材应采用粘结剂 按每平方米不少于1.5公斤用量固结在一起，所选卷材应是市场上质量高，到少有三年使用记录的并报给项目监理工程师批准方可使用。

8）在屋面所有凸出部分屋顶沥青卷材的铺设应按施工图中标注的尺寸向上做成倒角，如可行施工过程中，不应按施工图指示的方法设置木制或铝制檐口，并用铝型材镶边，铝型材的安装应根据生产厂家的说明来进行。

9）屋顶卷材的铺设应连续作业，多层之间不得有停顿，承包商使用的涂料、卷材和粘合剂应为所能得到质量最好的产品，并任命相关技术规范要求。

## 7.12满水试验及气密性试验

7.12.1池体满水试验

水池施工完毕必须进行满水试验。在满水试验中并应进行外观检查，不得有漏水现象。水池渗水量按池壁和池底的浸润总面积计算，钢筋混凝土水池不得超过2L/㎡.d；砖石砌体水池不得超过3L/㎡.d；试验方法详见本方案相关内容规定。

1）水池满水试验前的必备条件

- 池体的混凝土已达到设计强度；

- 现浇钢筋混凝土水池内的二次混凝土浇筑完毕、永凝液DPS防腐涂料施工完以及回填土以前。

2）水池满水试验前的准备工作

- 将池内清理干净，修补池内外的缺陷，临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等。并检查充水及排水闸门，不得渗漏；

- 设置水位观测标尺；

- 标定水位测针；

- 准备现场测定蒸发量的设备；

- 充水的水源应采用清水并作好充水和放水系统的设施。

3）水池满水试验

池体施工完毕后，其混凝土强度达到设计强度后进行水池满水试验。满水试验分四步完成。

- 充水

  - 向水池内充水宜分三次进行：第一次充水为设计水深的1/3；第二次充水为设计水深的2/3；第三次充水至设计水深。

  - 充水时的水位上升速度不宜超过2m/d，相邻两次充水的间隔时间不应小于24h。

  - 每次充水宜测读24h的水位下降值，计算渗水量。在充水过程中和充水以后，应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时，应停止充水，待作出处理后方可继续充水。

- 水位观测

  - 充水时的水位用水位标尺测定；

  - 充水至设计水深进行渗水量测定时，应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精度应达到1/10㎜。

  - 充水至设计水深后至开始进行渗水量测定的间隔时间，应不小于24h。

  - 测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间应为24 h。

  - 连续测定的时间可依实际情况而定，如第一天测定的渗水量符合标准，应再测定一天；如第一天测定的渗水量超过允许标准，而以后的渗水量逐渐减少，可继续延长观测。

- 蒸发量测定

  - 现场测定蒸发量的设备采用直径为50㎝，高约30㎝的敞口钢板水箱，并设有测定水位的测针，水箱应检验，不得渗漏。

  - 水箱应固定在水池中，水箱中充水深度可在20㎝左右。

  - 测定水池中水位的同时，测定水箱中的水位。

- 水池渗水量计算

q=A1/A2[(E1-E2)-(e1-e2)]

式中 q：渗水量（L/㎡.d）

A1：水池的水面大面积（㎡）；

A2：水池的侵湿总面积（㎡）；

E1：水池中水位测针的初读数，即初读数（㎜）；

E2：测读E1后24h水池中水位测针的末读数，即末读数（㎜）；

e1：测读E1时水箱中水位测针的读数（㎜）；

e2：测读E2时水箱中水位测针的读数（㎜）。

雨天时不做满水试验渗水量的测量。按上式计算结果，渗水量如超过规定标准，应经检查，处理后重新进行测定。满水试验合格后及时进行土方回填工作。

7.12.2气密性试验

消化池经满水试验合格后，必须进行气密性试验。气密性试验压力为消化池工作压力的1.5倍（7.5KN/㎡），24h的气压降不应超过试验压力的20%。

气密性试验的具体做法如下：

（1）主要试验设备

1.压力计：可采用U形管水压计或其他类型的压力计，刻度精确至mm水柱，用于测量消化池内的气压。

2.温度计：用以测量消化池内的气温，刻度精确到1C°。

3.大气压力计：用以测量大气压力，刻度精确至daPa(10Pa)。

4.空气压缩机一台。

（2）测读气压

1.池内充气至试验压力并稳定后，测读池内气压值，即初读数，间隔24h，测读末读数。

2.在测读池内气压的同时，测读池内气温和大气压力，并将大气压力换算为与池内气压相同的单位。

（3）池内气压降可按下式计算

ΔP=(Pd1+Pa1)－(Pd2+Pa2)(273+t1)/(273+t2)

式中ΔP—池内气压降（daPa）

Pd1—池内气压初读数（daPa）

Pd2—池内气压末读数（daPa）

Pa1—测量Pd1时的相应大气压力（daPa）

Pa2—测量Pd2时的相应大气压力（daPa）

t1—测量Pd1时的相应池内气温（C°）

t2—测量Pd2时的相应池内气温（C°）

## 7.13防腐工程

永凝液DPS最突出之处在于能够把新的和旧的混凝土连接起来，可提高池体混凝土结构使用的耐久性。结合本工程建设项目池体结构多的特点，按设计要求对池体内壁面及池底板表面进行DPS永凝液的施工，施工中严格按业主指定的产品和使用说明书要求进行施工，聘请生产厂家技术人员进行现场指导施工，以确保永凝液DPS防腐涂料的施工质量。

1）池体内壁及池底表面喷涂施工的技术措施

- 加强混凝土基层表面的清洁工作，其表面不得有灰尘、污垢等；

- 混凝土结构表面晾干无积水时，开始喷涂永凝液，如温度超过35度时，应在喷涂后每2小时喷一遍清水，防止永凝液蒸发。喷涂DPS一遍（喷雾器的压力为30Pa）。

- 对预埋套管、转角、墙角等节点部位进行重点加强喷涂处理。

- 施工完七天后交付使用。

## 7.14装饰工程

7.14.1墙面抹灰

1）墙面抹灰施工工艺

- 建筑物内墙面抹灰施工工艺：基底处理→5厚1:0.5:3 水泥石灰砂浆刮白→15厚1:1:6 水泥石灰砂浆分两次抹灰→刷801胶素水泥浆一遍，配合比为801胶: 水=1:4→验收

- 外墙喷涂墙面抹灰施工工艺：基底为加气混凝土砌块墙体：刷801胶素水泥浆一遍，配合比为801胶: 水=1:4→15厚2:1:8 水泥石灰砂浆分两次抹灰→5厚1:2.5 水泥砂浆→外墙饰面涂料施工

2）墙面抹灰施工注意事项

- 抹灰前必须找好规矩，四角规方、横线找平、立线吊直、弹出基准线和踢脚板线。

- 对基底表面的灰尘、污垢、油泽、碱膜等均应仔细清除干净，并浇水湿润，对不同的墙体表面采用相应的基层处理剂进行粉刷层防空膨处理。

- 抹灰应“先上后下”进行，以便作到减少修理，保护成品。

- 在墙面上用2米拖线板进行挂线做塌饼，并洒水湿润墙面，然后做竖筋刮糙。

- 底层抹灰应压实粉平，使其与墙体粘结牢固，中层应待底层稍干后才能进行操作，并用刮尺平整。罩面应待中层达到六七成干后进行施工，先从阴角、阳角开始，铁板压光应不少于两遍，厚度不大于2㎜。

- 不同材料的墙、柱的结合处在粉刷抹灰时加铺300宽小眼钢丝网一层，阳角做1.8m高1:2水泥砂浆护角，护中边宽为50mm。

- 室内墙面、柱面的阳角和门洞口的阳角，用1:2水泥砂浆抹出护角，护角高度2米，每侧宽度50㎜。

- 利用刷801胶素水泥浆一遍进行防空抨处理。801胶素水泥浆配合比为801胶: 水=1:4防止粉刷层的空膨与开裂。

- 采用水泥砂浆面层时，须将底子灰表面扫毛，面层注意接茬，表面压光不得少于两遍，罩面后进行洒水养护。

- 墙面阳角抹灰时，先将靠尺在墙角的一面用线锤找直，然后在墙角的另一面顺靠尺抹上砂浆。

- 室内踢脚线根据高度尺寸弹上线，把八字尺靠在线上同铁抹子切齐，修边清理。

- 外墙窗台、雨蓬、阳台、压顶和突出腰线等，根据设计要求做流水坡度，下面做滴水线。

7.14.2顶棚抹灰

顶棚表面采用混凝土表面处理剂进行防空膨处理，对凹凸不平处进行填平或凿去。

弹水平线→浇水湿润→刷YJ-303混凝土界面处理剂→抹底层、中层灰→2厚石灰纸筋→养护

四周弹出水平基准线，控制粉刷厚度和水平度，顶棚表面应顺平，并压光压实，无抹纹和气泡、接茬不平等现象，顶棚与墙面相交的阴角应顺直方正。在已湿润的顶棚基层上满刷一道YJ-303混凝土界面处理剂，紧跟着抹底层灰。底层灰抹灰时方向与楼板接缝及木模板木纹方向相垂直，并用力抹灰，使砂浆挤入细小缝隙内，灰层不宜太厚。随后进行中层抹灰，先进行顶棚四周，再抹大面，木刮尺顺平后用木抹搓平。其中层6～7成干时，进行纸筋灰面层施工。当中层发现过干过白，应适当洒水湿润。面层采用两遍成活，控制灰层厚度不大于3㎜，第一遍尽可能薄，随后进行第二遍，每二遍抹灰方向与第一遍垂直，待第二遍稍干后，用铁抹子满压一遍，然后再按同一方向抹压赶光。顶棚抹灰完成后，关闭门窗，使抹灰层在潮湿空气中养护。

7.14.3外墙涂料

- 基层水泥沙浆表面必须无酥松、脱皮、起壳、粉化等现象。基层表面的脏物、旧涂料必须清理干净。

- 基层要求含水率在10%以下，PH值在10以下。基层碱性太大或太湿，将影响与涂料的粘结，墙面水泥砂浆养护期应在7天以上。

- 涂料施工待基层处理完毕后进行，要求基层表面必须坚固，无酥松、脱皮、起壳、粉化等现象；基层表面的油污、灰尘必须清除干净，孔洞和不必要的沟槽应提前进行修补。

2）外墙涂刷工艺

墙面处理采用801胶素水泥浆刮批两遍→墙面腻子干燥后打磨平整→涂刷LT-4封底漆，以防碱性外溢，造成面漆泛色，同时增加面漆与墙面的附着力→涂刷面漆两遍，第一遍干燥后在涂刷第二遍

3）施工操作

- 待基层干燥，清理干净后，即可满刮腻子，第一遍要求横面刮抹平整、均匀、光滑。待干透后用粗砂纸打磨平整，清扫干净，在满刮第二遍腻子，刮抹方向与第一垂直，尽量刮薄，不得漏涂，涂层均匀，一般要干燥4h以上。

- 第一遍涂料应稍稀，用涂料滚子蘸料涂料，少蘸、勤蘸，避免流挂。一般向上后下，从左到右，先远后近，先边角、棱角小面、后大面，厚薄均匀。干燥后（一般不少于6h），用细水砂纸打磨，打磨时用力要轻而匀，并不得磨穿涂层，磨后将表面清扫干净；第二遍涂料应比第一遍稠，其余工序与第一遍施工相同，若遮盖差，由打磨后再涂一遍，涂刷要均匀，不宜太厚，防止漏刷，色调一致，无明显刷痕。

4）注意事项

- 涂料在施工过程中，不能随意掺水或加颜料，也不宜在夜间灯光下施工。掺水后，涂层手感易掉份，掺颜色或在夜间施工，会使涂层色泽不匀。

- 在施工过程中，要尽量避免涂料污染门窗等不需涂饰的部位。万一污染，应在涂料未开始偕去。

- 要防止有水分从深层的背面渗透出来，如遇女儿墙，应在室内墙根处做防水封闭层。否则外墙正面的涂层容易起粉、发花，鼓泡或被污染。严重影响装饰效果。

- 施工所用的一切机具、用具等，必须事先洗净，不得将灰尘、油垢等杂质带入涂料。施工完毕或间隔时，机具、用具应及时洗净备用。

- 一段工程所需用的涂料应选用同一批号的产品，尽可能一次备足，以免由于涂料批号不同，颜色和稠度不一致而影响装饰效果。

- 涂料在使用前要从充分搅拌。使用过程中仍需不断搅拌，以防涂料厚薄不均，填料结块或色泽不一致。

- 不能冒雨进行施工，预计有雨或风力四级以上时，不能进行施工。

7.14.4楼地面工程

本工程按楼地面施工前顶棚、墙面抹灰已完成并已验收，屋面已做完防水层。安装好门框并加以防护，与地面有关的水、电管线已安装就位，穿过地面的管洞已堵严、堵实。

1）水泥楼地面工程施工要点

施工时，将混凝土基层上杂物清理掉，并用铲子剔掉砂浆落地灰，用钢丝刷刷净浮浆层，如基层有油污时，应用10%火碱刷净，并用清水及时将其上的碱液清净。基层表面应粗糙，洁净和湿润，地面面砖施工工艺流程与楼地面基本相同，在施工前应对地面土进行夯实。

根据墙上的＋50㎜水平标高线，往下量测出地面标高，并根据调整后的地面标高及设计要求的坡度进行地面砂浆标块的施工，依据砂浆标块进行地面混凝土层或砂浆层的施工。

水泥砂浆用机械搅拌，拌合要均匀，颜色一致，搅拌时间不小于2min。施工时，先刷水灰比为0.4～0.5的水泥浆，随刷随铺随拍实，并在初凝前用木抹搓平压实。

面层压光用钢皮抹子分三遍完成，逐渐加大用力压光。压光工作在水泥终凝前完成。

水泥砂浆面层铺好后一天内以砂或锯木覆盖，并在7～10d内每天浇水不少于一次。

2）面砖楼地面施工要点

- 基层处理：板块地面铺砌前，应先挂线检查并掌握好地面的平整度，做到心中有数，并充分湿润，以保证粘结层与基层结合良好。

- 找规矩：根据设计要求，确定平面标高位置。将确定好的地面标高位置从楼道统一往各房间引进，并弹在墙立面上，根据板材的规格尺寸挂线找中，在地上弹出中心线，并按块料的尺寸放样分砖，铺砌时按分砖位置，每行依次挂线。

- 安装标准块：铺砌时，先安好十字交叉处最中间的一块，作为标准块，以十字线为中锋，可在十字交叉点对角安放两块标准块，作为整个房间的水平标准和经纬标准，用角尺和水平尺细致校正。

- 浸水：将块料背面的浮尘杂物清理干净，并经水浸泡后阴干备用。

- 粘结层：在基层上均匀地涂刷一遍素水泥浆，并用1:2.5的水泥砂浆作为粘接层随刷随抹，拍实压平，砂浆厚度为15～20mm，随抹随铺。

- 镶铺：安放时四周同时往下落，用皮锤或木锤敲击块料中部，用水平尺找平，铺完第一块后向两侧及后退方向顺序镶铺，如发现空鼓，应将块料掀起。

- 灌缝：板缝先用水泥浆灌2/3高度，再用与板颜色相似的水泥浆擦缝，后用干锯末把地面擦拭干净，铺上锯末或草帘进行养护。其他类型地面做法待中标后详细编制施工作业方案。

## 7.15管道工程

7.15.1钢管工艺管道安装

1）管子、管道附件及阀门的检验

工艺系统的管件及阀门都是外购件，为了确保工程质量，在安装使用之前，应按设计要求核对其规格、材质型号。同时对这些产品进行外观检查，要求其表面无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷。进场的钢管外径及壁厚、管件及法兰支座、吊装等尺寸偏差应符合国家有关的技术规范及设计要求。

对所有的阀门要进行抽查检验，每批抽查10%，且不得少于1个，进行壳体压力试验和密封试验。对其不合格的，应加倍抽查，仍不合格的，则该批阀门不得使用，并会同有关部门、供货单位进行协商，并予以更换。

支架、梯子、平台等的焊缝应进行外观检查，不得有漏焊、欠焊、裂纹、咬肉等缺陷。焊接过程中，应采取防变形措施，消除焊接变形。

钢结构件制作完成后，应进行防锈处理，涂以防锈漆，并妥善保管。

2）卷管制作

- 卷管的放样、下料对于管材厚度大于（等于）6㎜应在下料时，打好坡口，半自动切割机打坡口。

- 先做压头处理，在进行卷制。

- 对接焊缝的焊接，焊缝应尽量采用单面焊，双面成型工艺，当DN≥600时，应在管内进行封底焊。

- 卷管的组对焊接时，两纵缝间距应大于100㎜。

- 卷制钢管预制完后，应增设临时加固，采用角钢支撑，保证其有足够刚性，不得产生塑性变形。

- 为了安装的方便，保证焊接质量，需对管道在地面进行预制，预制好的管段，要有足够的刚性不得产生变形。预制完毕的管段，应将内部清理干净，对一时不装的管段，要封闭管口，严防杂物进入。

3）管道焊接

- 施焊的焊工必须是取得施焊合格资格的焊工，焊接检验技术应符合设计图纸及施工验收规范的要求；

- 焊接管道组对的坡口X形式，系统工艺管道的工作压力在1.6Mpa以下，即可按Ⅳ级焊缝进行检验，坡口加工采用氯-乙炔及砂轮机加工，要求除净表面的氧化铁皮，并将影响焊接质量的凹凸不平处，用磨光机磨削平整。

- 管子、管件组对时，应检查坡口的质量，坡口表面不得有裂纹、夹层等缺陷，并对坡口及其内外侧进行清理。在施焊前管道对接口处一定要将其油污、锈垢清理干净，锈垢可用砂轮机磨光。

- 对于管件、管子的材质相当于Q235A，焊接所用的焊接材料可选用E4303。

- 焊条使用前，应按出厂说明书的规定进行烘干，并在使用过程中保持干燥，焊条薄皮应无脱落和显著裂纹。

- 管子、管件组对点固焊的工艺措施及焊接材料应与正式焊接一致，对焊焊缝宽度每边超过坡口边缘2mm为宜，管道焊接后，必须对焊缝进行外观检查，表面质量不得有裂纹、气孔、夹渣等缺陷、咬肉深度不得大于0.5㎜，留焊缝的焊脚高度应符合设计要求，其外型应平缓过渡。焊接后，应将妨碍检查的渣皮、飞溅物清除干净。

4）管道安装

管道安装应按照设计部门提供的图纸进行，管道的走向应符合系统单线图的坡度要求。法兰连接应与管道同心，并保证螺栓能自由穿入，法兰间应保持平行，管道连接时，不得用强力对口，加偏垫时或多层的方法施工。不锈钢管道与支架间应垫入非金属垫片。

埋地管道试压完毕后，要进行防腐处理，并办理隐蔽工程记录。

衬胶管道的安装：方法一，该系统管道应按图纸要求在工厂内预制好，预制完的管道可在工厂内做衬胶处理。同时考虑到各系统内管道现场要装到最后，可能出现的安装累计误差，要求预留出系统的最终一端管道在现场配置，然后再做衬胶处理。方法二，该系统需做衬胶处理的管道，可在施工现场，按设计图纸要求全部制作完，再拆下并编号，打好钢印。以免二次安装时混淆。这批系统管道可全部送出做衬胶处理，待衬胶做好后，应做好系统管道的恢复工作。

地下管道的安装。地下管道，大部分是卷制钢管，是在工厂内制作好。由于现场条件复杂，构件堆放场地狭小，故预制钢管送至现场，使用25t液压吊倒运至安装点，然后用3t卷扬机将所有管道拖至安装位置。

5）管道的试压

管道安装完后，经检查应符合设计图纸及有关技术规范的要求。焊缝及其他待检部位尚未涂漆及绝热，试验用压力表应符合规范要求。检验用的液体或气体已齐备，按实验要求，管道已经加固，待试管道与无关系统的已用盲板或其他措施隔开，待试管道上的安全阀及其他仪表元件等已拆除或隔离，试压方案经批准并进行技术交底。

液体试验。试验前，注液体时应排净空气，试验压力为设计压力的1.5倍数，且不得低于0.4Mpa，液体试验应缓慢升压，待达到试验压力后，稳压10min，再将试验压力降至设计压力，稳压30min压力不降，无渗漏为合格，试验过程中，出现泄露时，不得带压处理，并作好试压记录。

7.15.2室内给排水工程

1）主要施工步骤

配合土建预留、预埋→测量、定位→管道安装（管道预制→管道支架制安→管道阀件安装）→设备安装→系统试压、冲洗→管道保温→卫生设备安装→给排水系统灌水通水试验→交工验收

2）主要施工方法及技术措施

- 待工程施工到预留孔部位时，立即按施工图中给定的穿管坐标和标高，在钢筋下方的模板上，按标出的轴线，量尺测出预留孔洞中心至坐标点处的距离并画出“+”字线标记。

- 将事前制作好的模具中心对准标注好的“+”字进行模具固定安装，用钉子钉牢在模板上或用铁丝绑扎靠在周围钢筋上，必须考虑模具拆除方便。

- 遇到较大的孔洞模具与多根钢筋相碰时，须经土建技术人员检验，采取相应措施后再进行安装固定。

- 模具安装固定后，对不拆除的永久性钢制套管，要进行防腐处理，除去表面的锈迹，砖墙套管外刷防锈漆两遍，临时性的模具刷隔离剂，易于拆除。

- 预留孔中心线位移允许偏差值为3mm，预留洞中心线位移允许偏差值为10㎜，其截面内部尺寸允许偏差范围为＋10～0㎜。

3）PVC管安装

- 去掉管断口处的毛刺和毛边。

- 对承插口的配合程度进行检验，将承插口进行试插，自然试插深度以承口长度的1/2-2/3为宜，并作出标记。

- 涂抹胶粘剂时，先涂承口后涂插口。涂抹承口时，应由里向外。胶粘剂应涂抹均匀，并适量。

- 涂抹胶粘剂后，应在20秒内完成粘接。若操作过程中，胶粘剂出现干涸，应清除干涸的胶粘剂后重新涂抹。

- 粘胶时，应将插口轻轻插入承口中，对准轴线，迅速完成。

- 插入深度至少应超过标记，插接过程中，可稍微做旋转，但不得超过1/4圈，不得插到底后进行旋转。

- 粘结完毕，应即刻将接头处多余的胶粘剂擦拭干净。

- 初粘结好的接头，应避免受力，须静置固化一定时间。牢固后方可继续安装。

- 断管时，断口应平整，并垂直于管轴线。

- 管道粘接不宜在湿度很大的环境下进行，操作场所应远离火源，防止撞击和阳光直射。在-20度以下的环境中不得操作。

- 用于擦楷承插口的干布不得带有油腻及污垢。

- 在零度以下粘接操作时，不得使胶粘剂结冻。不得采用明火或电炉加热装置加热胶粘剂。

- 室内明管敷设应在土建粉饰完毕后进行安装。安装前应首先复核预留孔洞位置是否正确。

- 管道安装前，应按要求先设置管卡。位置应正确，埋设应平整、牢固；管卡与管道接触应紧密，但不得损伤管道表面。

- 若采用金属管卡固定管道时，金属管卡与塑料管间应采用塑料带或橡胶隔垫，不得使用硬物隔垫。

- 立管安装使用线锤吊法，水平横管安装用拉线法。

- 管道敷设严禁有轴向扭曲，穿墙或楼板时不得强制校正。

- 排水立管每层设一伸缩节，穿墙或楼板时不得强制校正。

- 排水立管检查口离地1米安装，排水透气管伸出屋顶0.7米。

- 排水管安装时，一定要注意其坡度。

4）管道试压

- 冷水管试验压力，应为管道系统工作压力的1.5倍，但不得小于1.0Mpa。

- 管道水压试验应符合下列规定：

  - 水压试验之前，管道应固定，接头须明露。

  - 管道注满水后，先排出管道内空气，进行水密性检查。

  - 加压宜用手动泵，升压时间不小于10分钟，测定仪器的压力精度为0.01Mpa。

  - 至规定试验压力在30分钟内，允许两次补压，升至规定试验压力，稳压1h，测试压力降不得超过0.06 Mpa。

  - 在工作压力的1.15倍状态下，稳压2h，压力降不得超过0.03 Mpa，同时检查各连接处不得渗漏。

  - 直埋在地坪面层和墙体内的管道，试压工作必须在面层浇捣或封堵前进行，达到试压要求后，土建方能继续施工。

5）清洗、消毒

- 给水管道系统在验收前，应进行通水冲洗。冲洗水流速宜大于2m/s，冲洗时应不留四角，每个配水点水龙头应打开，系统最底点应设放水口，清洗时间控制在冲洗出口处排水的水质与进水相当为止。

- 生活饮用水系统经冲洗后还应用含20-30mg/l的游离氯的水灌满管道进行消毒。含氯水在管中应滞留24h以上。

- 管道消毒后，再用饮用水冲洗，并经卫生监督管理部门取样检验，水质符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》后，方可交付使用。

6）室内排水管道灌水试验

- 生活排水管、雨水管等均需做灌水试验。

- 通向室外的排水管管口，用大于管径的橡胶堵管管胆，放进管口冲水堵严。灌一层立管和地下管道时，用堵管管胆从一层立管检查口处往上部管道堵严，再灌上层时，依次类推，按上述方法进行。

- 用胶管从便于检查的管口向管道内灌水。从灌水开始，设专人检查、监视出户排水管口，地下扫除口等易跑水部位，发现堵盖不严或管道出现漏水时，要停止向管内灌水，并立即进行整修，待管口堵塞、封闭严密或管道修复的管道接口达到要求后，在重新开始灌水。管内灌水水面高出地面以后，停止灌水，记下管内水面位置和停止灌水时间，并对管道、接口逐一进行观察。

- 停止灌水15分钟后，在未发现管道及接口渗漏的情况下再次向管道内灌水，使管内水面回复到停止灌水时的水面位置后第二次记下时间，过5分钟后会同建设单位、有关管理人员对管内水面进行共同检查，水面位置如没有下降则为管道灌水试验合格。填写排水管道灌水试验记录，检查人员逐一签字盖章。检查中若发现水面下降则为不合格，对管道及各接口、堵口全面细致的进行逐一检查、修复，排除渗漏因素后，重新按上述方法进行灌水试验，直至合格为止。

- 灌水试验全部合格后，放净管内存水。

7）室内排水系统通水试验

室内排水系统与室外排水连通，卫生器具与设备安装完，达到使用条件，有满足室内各用水点供水水质和水量的水源。

检查给水系统全部阀门将配水阀件全部关闭，将控制阀门全部开启，向给水系统供水，使其压力、水质符合设计要求。

检查各排水系统，均应与室外排水系统接通，并可以向室外排水。

从顶层开始每两层分区段做通水试验。

检查排水系统各排水点及卫生器具，清除污物，开启试验层各配水阀件至最大水量。

检查室内给水系统，检查同时开放的最大数量的配水点是否达到额定流量。消火栓能否满足组数的最大消防能力。

室内排水系统，按给水系统的1/3配水点同时开放，检查各排水点是否畅通，接口处有无渗漏。

按上述方法顺序对各排水立管系统进行通水试验，直到排水系统通水系统通水试验全部完毕。

通水试验全部完毕，经建设单位、监理、施工技术人员等检查后将排水系统通水试验记录填写完整。

7.15.3管道附属构筑物

附属构筑物主要有各种井室、管道支墩和进出水构筑物，是管道工程项目的重要部分，因此应指派有经验的施工管理人员组成一个管理监督小组，严格控制工程质量，并根据安装进度配合好施工。

1）井室砌筑

- 给排水井室多为砖结构，部分用混凝土或钢筋混凝土现浇，对一部分小型构筑物也有用预制装配件的，如雨水口、圆形井室及井筒、井盖板等。

- 井底基础应与管道基础同时浇筑。砌筑井室时，用水冲净基础后，先铺一层砂浆，再压砖砌筑，必须做到满铺满挤，砖与砖与砖间灰缝保持1㎝。

- 排水管检查井内的流槽，宜与井壁同时砌筑。当采用砖石砌筑时，表面应用砂浆分层压实抹光，溜槽应与上下游管道接顺，管内底高程应符合非金属管道基础及安装的允许偏差。

- 砖砌圆形检查井时，应随时检查直径尺寸，当需要收口时，如为四面收进，则每次收进不应大于30㎜；如为三面收进，则每次收进不应大于50㎜。砌筑检查井及雨水口的内壁应用原浆勾缝，有抹面要求时，内壁抹面应分层压实，外壁用砂浆槎缝并应压实。

- 砌筑井内的踏步应随位置准确，踏步安装后，在砌筑砂浆或混凝土未达到规定抗压强度前不得踩踏。混凝土井壁的踏步在预制或现浇时安装。

- 砌筑检查井的预留支管应随砌随安，预留管的管径、方向、标高应符合设计要求，管与井壁衔接处应严密不得漏水，预留支管口宜用低标号砂浆砌筑封口抹平。

- 如井身不能一次砌完，在二次接高时，应将原砖面上的泥土杂物清理干净，然后用水清洗砖面并浸透。

- 检查井接入圆管的管口应与井内壁平齐，当接入管径大于300㎜时，应砌砖圈加固。管子穿越井室壁或井底，应留有30～50㎜的环缝，用油麻-水泥砂浆，油麻-石棉水泥或粘土填塞并捣实。

- 检查井采用预制装配式构件施工时，企口座浆与竖缝灌浆应饱满，装配后的砂浆凝结硬化期间应加强养护，并不得受外力碰撞或震动。

- 检查井及雨水口砌筑或安装至规定高程后，应及时浇筑或安装井圈，盖好井盖。

- 雨季检查井或雨水口，在管道铺设后井身应一次砌起。为防止漂管，必要时可在检查井的井室底部预留进水孔，但还土前必须砌堵严实。

2）支墩

- 管道及闸件的支墩和锚定结构应位置准确，锚定必须加固。

- 支墩应在密实的土基或坚固的基础上修筑。其后背应紧密与承载力相当的原状土或基背相接触。当无条件靠在原状土上时，应采取措施保证在受力情况下，不致破坏管道接口。当采用砌筑支墩时，原状土与支墩间应用砂浆填塞。

- 管道支墩应在管道接口做完，管道位置固定后修筑。管道安装过程中的临时固定支架，应在支墩的砌筑砂浆或混凝土达到强度后方可拆除。

## 7.16电气工程

7.16.1电缆敷设

1）施工准备

敷设前要检查所要敷设的电缆型号、规格是否与设计相符，外观是否有扭绞、压扁、保护层断裂等缺陷。高压电缆敷设前做耐压及泄露试验，低压电缆要用500V兆欧表测量其绝缘情况，合格后方可进行敷设。

- 电缆盘不应平放运输，平放储存，滚动电缆盘必须顺着电缆的缠紧方向。

- 电缆保护管的加工应管口无毛刺和尖锐棱角，管上宜做成喇叭形。

- 直埋电缆，埋入前应将沟底铲平夯实，按设计要求，高压电缆埋深为1100㎜，低压电缆埋深为700㎜，电缆上须敷设不小于100㎜厚的软土或砂层，并盖砖或混凝土保护板，其宽度应超过电缆两侧各50㎜。

2）敷设方法

敷设时在终端头及接头附近要有预留长度，直埋电缆应在全长留少许裕度，并作波浪形敷设。直埋电缆沿线及其转角处应设置明显的标桩。

- 电缆敷设时应采用支撑、滚筒、导板、绞车、托盘等设备和材料，防止损伤电缆。

- 敷设时不宜进行交叉，电缆应排列整齐并加以固定，及时装设标志牌。

- 电缆终端头和接头制作时，应严格遵守工艺规程，如在室外进行，应在良好的气候下进行，并有防尘和外来污物的措施，当相对湿度高于60%以上时，不宜施工。

- 电缆终端头与接头从开始剥切到制作完毕，应连续进行，一次完成，以免受潮，剥切电缆时，不得伤及蕊线及绝缘，电缠绝缘时应注意清洁，防止污秽及潮气侵入绝缘层，电缆终端头、电缆接头和外壳与该处的金属护套及铠装层均应良好接地，接地线采用铜绞线，其截面不宜小于16 mm2。

- 电缆敷设前、后均需进行绝缘测试和直流耐压并测量泄漏电流，检查电缆线路的相位。确认合格后，方可进行隐蔽，并做好记录。

- 电缆终端头处，应挂设标志牌。

7.16.2室内建筑电气照明

1）施工流程如下

施工准备→预留预埋→配管配线→配电箱、柜安装→电缆敷设→灯具、开关、插座安装→配电调试

2）预留预埋

本系统所有管线均为暗设，因此在土建施工中，应及时穿插进行预留预埋管、盒、预留孔洞、预埋件等配合工作。

- 施工前对钢管预制加工；在管路敷设前，对工程的管路敷设方式、部位、层高、结构形式等内容有全部的了解。

- 根据图纸标注的管材、管径等情况对钢管进行截取。一般常用钢锯、割管器、砂轮切割机进行切管，断口处应平齐、不歪斜，管口要用刮刀铣光滑，管口应无毛刺，管内铁屑除净，G50以上管用套管连接，套管长度为管外径1.5～3倍为宜，套管两端满焊。同样也应对管口进行处理，保证套管的焊接质量。

- G40以下采用丝接，管端套丝长度应不小于管接头长度的1/2；在管接头两端应焊跨接地线；采用套管连接，套管长度为连接管外径的1.5～3倍；连接管的对口处应在套管的中心，焊口应焊接牢固、严密。

- 钢管的偎弯要求管路的弯曲处不应有折邹，凹陷和裂缝现象，弯曲程度不应大于管外径的1/10，暗配管时，弯曲半径不应小于管外径的6倍；埋设于地下或混凝土内，不应小于管外径的10倍。

- 钢管在砌体内施工时应随主体砌筑在墙的中心，为使盒子平整，标高准确，可以采取先敷管路后固定箱盒的做法，这样可以保证箱盒的标高准确，盒口与饰面平齐。在配电箱处要根据配电箱的宽度进行合理排管，进入箱体的钢管排列应整齐，管口宜高出箱体3.5米且与箱体接地点连接良好；管与管之间留有空隙。待入箱时，一管一孔，不影响入箱质量，无论箱盒可，都应焊好接地跨接线，配电箱、盒进出线端与成排线管的地线连接，必须按要求保证每根线管上的焊接长度。有吊顶时往上引管，管端应煨成90度弯直进吊顶内。由顶板向下引管不宜过长，以达到开关盒上为准，等先固定箱盒后再接短管。

- 钢管在混凝土中敷设时线管应与钢筋绑扎牢固，不得与钢筋主筋焊接固定；现浇混凝土楼板配管时，根据图纸设计的灯位，将堵好的盒子固定牢固，然后敷管。有两个以上的灯时，应先拉直线。管路敷设时应每隔1米左右用镀锌铁丝将管子固定在底板筋与上层筋之间，当管路不够长需接管时，应按要求采用套管满焊连接，严禁对焊，并在箱盒处做好接地跨接线。

- 为确保工程质量，暗设管敷设后应与建筑物、构筑物的表面距离的保护层不小于15㎜。

- 箱、盒的开孔应整齐并与管径相吻合，要求一管一孔，不得开长孔。铁制箱、盒严禁用电焊、用气焊开孔。

- 安装墙体等部位的箱盒，电气专业人员必须随工程进度密切配合土建工程作好预埋和预留工作。

- 各种开关、插座盒预埋应与墙体、梁柱、顶板等装饰面应平齐、平正，箱盒周围必须用高标号砂浆抹平齐。同一室内各种高度的盒子，埋设高度应一致，误差不大于5㎜，电气配管起、止点应配合设备安装工作做到定位准确。

- 钢管应做主体接地连接。如果采用跨接方法连接，跨接地线两端焊面不得小于跨接线截面6倍。焊缝均匀牢固，焊接处要清除药皮，跨接线截面应随管径的不同而变化。

- 多根配线钢管并列敷设时，须用一25×4扁铁，将全部管子焊通连成接地整体。

- 管线隐蔽前要及时通知现场监理进行验收，作好隐蔽记录。

- 钢管暗敷后应及时扫管，发现堵管时及时修复，配管后应及时把管口封堵严实。

3）配管穿线

穿线应在建筑物抹灰及地面工程结束后进行。穿线前应将管内的积水、杂物清除干净，将箱、盒内的杂物清除。

钢管在穿线以前，应首先检查各个管口的护口是否齐整，如有遗漏和破损，均应补齐和更换。

线路分色为：A、B、C三相分别对应黄、绿、红三色，零线一黑色，PE保护线用黄、绿相间色线。

当管路较长和弯路较多时，要在穿线的同时向管内吹入适量的滑石粉。

导线在变形缝处补偿装置应活动自如，导线留有一定的余度。穿线完成后，应预留一定长度，便于以后接线。预留长度为接线盒一个周长，配电箱半个周长。穿线中不得损伤导线绝缘层和产生线扭结。

用500V摇表测量线间及线地绝缘应不小于0.5兆欧。

7.16.3盘、箱、柜安装

1）准备工作

- 低压开关柜为落地式，在搬运和安装时应采取防震、防潮、防止变形和漆面受损等措施，必要时可将易损元件拆下。开关柜应存放于室内或干燥抗风沙的场所。

- 低压开关柜基础采用10#槽钢制作，底架的安装采用预埋件法，将型钢焊在预埋件上，再用细混凝土找平。且在土建施工时进行配合安置，并可靠接地；其安装不直度及水平度每米分别不应大于1㎜，全长不大于5㎜。

- 低压开关柜待土建具备安装条件时方可安装，其垂直度每米不大于1.5㎜。水平偏差：相邻两盘顶不能大于2㎜；成排顶部不能大于㎜。盘面偏差：相邻两盘边不能大于1㎜；成排盘面不能大于5㎜。盘间接缝不能大于2㎜。

2）动力箱、照明箱、插座箱安装

动力箱安装时底标高为1200㎜；照明配电箱安装为底标高为1400㎜；插座箱安装时底标高为1200㎜。

- 暗装配电箱，应在墙体砌筑时，先将箱体进行预埋。箱体与建筑物接触部分应刷防锈漆。面板及箱内器材应先拆下，编号妥善保管，防止遗失、损坏。暗装配电箱，其面板四周边缘应紧贴墙面。

- 墙面明装配电箱，应将预埋螺丝或安装支架等预埋件准确预埋到位。配电箱安装垂直偏差应不大于3㎜，成组箱安装要求按成列配电盘安装要求。

- 导线进出配电箱，需在出、入处装橡胶护圈。

- 土建提供安装条件后，将面板及箱内器材复原。

3）电缆敷设

电缆在敷设前，应检查其型号、规格、长度是否符合要求，附件应齐全，外观不应受损。

- 电力电缆间及其与控制电缆间平行敷设时，其最小净距为100㎜，交叉时采用套管净距为250㎜。

- 动缆和控缆分开排列，动缆和控缆若敷设与同一侧支架上时，应将动缆放在控缆的上面。

- 塑料电力电缆与控制电缆施工时，其弯曲半径不应小于电缆外径10倍。

- 引入盘、柜的电缆应排列整齐、编号清晰、避免交叉、固定牢固。

4）灯具、开关、插座安装

灯具安装应在土建天棚、墙面、地面工作结束后，方可进行。安装前应先组装、试亮。

- 灯具应按图纸要求，统一放线、认真仔细定位，并按不同型号灯具安装要求，配合土建施工，预埋好预埋件。

- 灯具安装应要求横成行、竖成列，固定牢固，中心偏差不大于5㎜。管吊式、链吊式灯具应该成水平状态，安装高度应一致。壁灯安装位置应正确，应平整，不倾斜。

- 开关、插座面板应紧贴墙面，四周无缝隙。固定牢固、平整美观，同一室内，高度相差不大于5㎜，成排安装的不大于2㎜。

- 开关安装标高为1300㎜，距门框150～200㎜为宜，且通断位置应正确；插座安装标高为300㎜，相线、零线及地线接线应符合要求。

- 污水处理厂室外路灯为250W高压钠灯，杆高6米，施工时，定位要准确，基础采用混凝土支墩预埋螺栓，安装应垂直。其余详见市政系统室外路灯安装一节。

- 灯具、配电箱安装完毕，且各条支路的绝缘电阻摇测合格后，方允许通电试运行。通电以后仔细检查和巡视，检查灯具的控制是否灵活、准确，开关与灯具控制顺序相对应，如果发现问题先断电，然后查找原因进行修复。

- 灯具试亮为24小时，一次合闸必须100%全亮。

# 第八章  季节性施工措施

## 8.1夏季施工

1）准备工作

- 要动员职工，根据施工生产的实际情况，积极采取行之有效的防暑降温措施，充分发挥现有降温设备的效能，添置必要的设施，并及时做好检查维修工作

- 关心职工的生产、生活，注意劳逸结合，调整作息时间，严格控制加班加点；入暑前，抓紧做好高温、高空作业工人的体检，对不适合高温、高空作业的适当调换工作。

2）技术措施

- 钢筋混凝土工程

为了防止夏季钢筋混凝土施工时受高温干热影响而产生裂缝等现象，施工时应采取以下措施；

  - 认真做好混凝土养护工作，混凝土浇捣前必须使木模吸足水分，遇到面积较大时，要用草包加以覆盖，并浇水保持混凝土湿润，一般养护时间：采取硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于七昼夜；掺加缓凝型外加剂及有抗渗要求的混凝土，不得少于十四昼夜。梁柱框架结构，应尽可能采取带模浇水养护，免受暴晒。

  - 根据气温情况及混凝土的浇捣部位，正确选择混凝土的坍落度，必要时掺外加剂，以保持或改善混凝土的和易性，增大流动性、粘聚性，使其泌水性小；

  - 厚度较薄的楼面或屋面，应安排在夜间施工，使混凝土的水分不致蒸发过快而形成收缩裂缝。

  - 遇大雨需中断作业时，应按规范要求留设施工缝；

- 砌体工程

  - 高温季节砌砖，要特别强调砖块的浇水，除利用清晨或夜间提前将集中堆放的砖块充分浇水湿透外，还应在临砌之前适当地浇水，使砖块保持湿润，防止砂浆失水过快影响砂浆的强度和粘结力。

  - 砌筑砂浆的稠度要适当增大，使砂浆有较大的流动性；灰缝容易饱满，亦可要砂浆中惨入塑化剂，以提高砂浆的保水性与和易性。

  - 砂浆应随拌随用，对关键部位砌体要进行必要的遮盖、养护；

- 抹灰工程

  - 抹灰前应在砌体表面洒水湿润，防止砂浆脱水造成开裂、起壳、脱落，抹灰后要加强养护工作。

  - 外墙面的抹灰，应避免在强烈日光直射下操作。

  - 砂浆级配要准确，应根据工作量有计划地随配随用，为提高沙浆保水性，可按规定要求掺入外加剂。

- 屋面工程

无论是刚性还是柔性防水屋面施工，均严禁在高温烈日曝晒下进行操作。

## 8.2冬季施工

8.2.1砖砌体工程

采用掺盐砂浆法，但对使用材料规定如下：砖及砌块在砌筑前应将表面积灰等清理干净；水泥宜使用普通硅酸盐水泥，使用时应未遭冻结，不可使用无熟料水泥；石灰膏应经融化并重新拌和后方可使用。受冻而脱水风化的石灰膏不得使用。砂浆的稠度，宜比常温施工时适当增加8～13㎝，或通过增加石灰膏的办法解决。砂浆在使用时的温度不应低于5度。为了拌和热砂浆，可将水、砂加热。水的温度不得超过80度，砂的温度不宜超过40度。当水温超过规定时，应将水、砂先行搅拌，再加水泥，以防出现假凝现象。水及砂加热时，温度应经常检查，每小时不少于一次，温度计停留在砂内的时间不应少于3分钟，在水泥时间不应少于1分钟。搅拌砂浆的时间应适当延长，一般要比常温期增加0.5～1倍。砂浆的搅拌应在采暖的房间或保温棚内进行，环境温度不可低于5度，冬期施工砂浆要随拌随用，不可储存和二次倒运。且应缩短运距，运输用手推车应加保温装置。严禁使用已遭冻结的砂浆，不准单以热水掺入冻结砂浆内重新搅拌使用，也不宜在砌筑时向砂浆内掺水使用。砌筑时宜采用“三一”砌砖法，若采用铺灰法，铺灰长度要尽量缩短，防止砂浆温度降低太快。砌体的水平灰缝和垂直灰缝的平均厚度不可大于10㎜，个别灰缝的厚度也不可大于8㎜，施工时要经常检查灰缝的厚度和均匀性。每天下班前，将垂直灰缝填满，上面不铺灰浆，同时用草包等保温材料将砌体上面加以覆盖。第二天上班时，应先将砌块表面的积霜等打扫干净，然后再继续砌筑。砌体原材料在正温条件下砌筑时，可适当浇水湿润，可用喷壶随浇随砌；在负温条件下砌筑时，不得浇水。

8.2.2混凝土工程

冬季施工混凝土工程；为缩短养护时间，一般选用普通硅酸盐水泥，水灰比≤0.5，并掺引气型减水剂，以减少用水量。

冬期施工拌制混凝土用砂、石、水泥和水均应保持正温。拌制混凝土应优先采用加热水的方法。水及骨料的温度应根据计算确定。搅拌混凝土时，严格控制混凝土的水灰比及防冻剂的掺量，搅拌前，应用热水或蒸汽冲洗搅拌机，搅拌混凝土的时间应比常温搅拌时间延长50%，混凝土的出机温度不宜低于10度，入模温度不得低于5度。

混凝土的运输和浇筑：应正确选择放置搅拌机的地点，尽量缩短运距，选择最佳运输路线。混凝土浇筑应一次完成，以便形成施工缝产生温度应力而影响结构性能，浇筑完混凝土后，应及时用草包覆盖进行蓄热养护。

8.2.3抹灰工程

室内抹灰宜采用热作法施工，室外零星抹灰采用冷作法施工。

采用热作法施工时，环境温度应在5度以上，并且需要保持到抹灰层基本干燥为止。采用火炉加热时，必须装设烟囱，严防煤气中毒，且室内应设置通风口或适当开启窗户，进行定期通风，排除湿空气，抹灰所用的砂浆，应在正温度的室内或临时暖棚中制作，砂浆使用时的温度应在5度以上。为了获得砂浆应有温度，可采用热水搅拌，且施工过程中应派专人进行测温，以地面50㎝处为准。

冷作法施工室外零星抹灰时，采用掺盐法。具体配合比由试验确定。水泥宜采用硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥，砂浆应随伴随用。

## 8.3雨季施工

宜昌地区雨季雨水较多，时常有巨大连续暴雨，所以雨季施工也必须作好准备，以防不测。根据本公司经验，应着重做好以下事项：

- 编制施工组织计划时，要根据两期施工的特点，不宜在雨期施工的分项工程提前或拖后安排。对必须在雨期施工的工程制定有效的措施。

- 合理进行施工安排。做到晴天抓紧室外工作，雨天安排室内工作，尽量缩小雨天室外作业时间和工作面。

- 做好现场排水，施工现场的道路、设施必须做到排水畅通，尽量做到雨停水干，尤其要防止地面水排入基槽。

- 原材料、成品、半成品的防雨。水泥应放在室内按“先收先发”“后收后发”的原则，避免久存受潮和影响水泥活性。木地板等易受潮变形半成品应在室内堆放，其他材料也应注意防雨及材料四周排水。

- 在雨期前应做好现场房屋、设备的排水防雨措施。

- 备足排水需用的水泵及有关器材，准备适量的塑料布，油毡等防雨材料。

- 现场道路发生积水现象，为防止地表水进入基坑，将在邻近道路做挡水墙。

# 第九章  停水停电措施

由于本工程施工任务量大，施工时间长，如遇停水停电等意外情况时，为保证工程施工的连续性，我公司准备采取以下措施：

1）在施工过程中，当甲方提供的电不能满足施工需要或发生意外情况停电时，提请甲方准备一台150KW的发电机，以满足现场连续施工的要求。

2）现场设置两个储水池，以备停水时急用，保证混凝土施工的连续性及施工质量。

# 第十章  资源计划

10.1周转材料的调配原则

  - 根据施工需要，调集质量好、表面光洁平整的钢模板。

  - 施工中严格按照施工部署所划分的施工区段进行周转材料的统一调拨与管理，各施工区段按公司管理制度进行周转材料的租赁与保养，确保优质的周转材料用于工程施工。

10.2周转材料的需用量计划一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管 | 吨 | 900 | φ48×3.5 |
| 2 | 扣件 | 万个 | 8 | 直角型 |
| 3 | 扣件 | 万个 | 1.6 | 回转 |
| 4 | 扣件 | 万个 | 1.6 | 对接 |
| 5 | 组合钢模 | ㎡ | 2000 |  |
| 6 | 胶合板 | ㎡ | 4500 | δ=18mm |
| 7 | 木枋 | m | 60000 | 80×100 |
| 8 | 木板 | m2 | 90 | 25㎜厚 |
| 9 | 安全网 | ㎡ | 15000 |  |
| 10 | 竹跳板 | 块 | 2500 |  |

10.3合理而科学的劳动力组织是保证本工程顺利进行的重要因素之一，根据工程实际进度及时调配劳动力。施工人员按时进场后迅速进入工作状态。各阶段的劳动力分次投入，劳动力计划始终处于动态控制。我公司拟派到该项目的施工队伍为我公司自己的专业队伍，包括土建工程施工及专业工程施工。派往该项目施工的队伍，对施工人员根据计划进行岗位培训，使得各工种的作业人员都持证上岗，合格后方可进入到现场进行施工。并在施工过程中定期进行复核考核，不合格者不得参与本工程的施工。本工程劳动力配备计划是根据招标文件提供的设计图纸、有关的预算定额、劳动定额和总进度计划编制的，主要反映工程所需各种技工、普工人数，它是项目部控制劳动力平衡、调配的主要依据。

我公司选派干过多个类似工程，并获得优良工程的施工队伍，及优秀的管理人员和施工人员组成最佳阵容，确保优质、快速、安全的完成本工程。

10.3.1劳动力计划编制原则

在安排劳动力时，必须满足工期要求，满足总体部署和分段流水要求，同时也要注意夏秋季节、节假日、两班施工等特殊情况的劳动力，原则上劳动力的数量应超过劳动定额的15%为宜。为了确保本工程施工总进度计划目标的实现，达到保障施工进度和施工劳动力投入的需要，劳动力的投入按阶段配备，重点控制基础、主体工程、装饰工程、安装工程的劳力配备。基础及主体结构施工着重安排模板工、钢筋工和混凝土工的劳动力，原则上满足24小时作业的要求。安装工程在主体施工和粉刷施工时必须服从土建工程的工期安排。随着土建的速度和工作量的增减及时调动配备施工人员，做到决不影响土建工期。

10.3.2劳动力配备计划一览表

根据本工程的实际情况，我单位成建制技术等级平均6级的队伍进场，进场前进行入场教育，特殊工种持证上岗。入场后，能迅速进入工作状态。为了确保主体工期，本工程必须能在部分主体结构施工与装修工程施工各工序同时施工的人员分配，直接参与施工的人员高峰时将达到近380人左右，平均270左右。

劳动力配备计划一览表

| 序号 | 时间 工种 | 2004年 |  | 2005年 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 测量工 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 木工 | 10 | 70 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 80 | 30 | 10 |
| 3 | 钢筋工 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 20 | 0 |
| 4 | 砼工 | 0 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 15 | 5 |
| 5 | 瓦工 | 0 | 5 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 100 | 80 | 10 |
| 6 | 抹灰工 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
| 7 | 电工 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 钳工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 普工 | 20 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| 10 | 电焊工 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 11 | 公司机 | 2 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 合 计 |  | 42 | 242 | 332 | 357 | 391 | 431 | 451 | 391 | 286 | 84 |

# 第十一章  工程质量保证措施

11.1质量体系建立

1）质量管理体系

建立由总公司有关领导指导，项目经理领导：项目副经理、技术负责人、施工负责人中间控制；质检员基层检查的三级质量管理体系，形成一个横向从土建安装到分项，纵向从项目经理到生产作业班组的质量管理网络。

2）制定质量管理责任制

项目经理部各职能部门及作业层均制定质量管理责任制，明确各工作岗位应承担的责任、达到的质量要求。为实现这一质量目标应有的权限范围、达到质量目标后应获得的利益及达不到质量目标应受到的惩罚。

3）样板间标准管理制度

由项目经理、土建部经理、施工员、质安员、各班组长参与对目测观感影响较大及容易出现质量通病的分部分项工程，从原材料、操作工艺及质量通病控制等方面，明确质量要求和措施，并做样板间，确认质量和观感达到所定的标准后才大面积的进行施工。

4）积极开展施工工艺创新及质量管理（QC）小组的活动

工人、技术人员 、项目领导“三结合”，针对技术质量关键问题组织攻关；并积极做好QC成果的推广应用工作及施工工艺创新活动。

11.2质量控制原则

1）坚持“质量第一，信誉至上”的原则

在工程施工过程中，我公司将始终以业主为重，充分重视业主及监理对工程质量提出的意见或建议。在质量方面，监理和业主具有一票否决权，任何工作均以能够确保施工质量为前提而展开。

2）“以人为核心”的质量控制原则

各施工人员是质量的创造者，质量控制必须“以人为核心”，把人作为质量控制的动力，调动人的积极性、创造性、增强人的责任感，树立“质量第一”的观念。提高人的素质，避免人的失误，以人的工作质量保工序质量，促工程质量。

3）“以预防为主”的质量控制原则

“以预防为主”就是从对质量的事后检查把关转向对质量的事前控制、事中控制，从对产品质量的检查转向对工作质量的检查、对工序质量的检查、对中间产品的质量检查。

4）坚持质量标准，严格检查，一切用数据说话的原则

质量标准是评价产品质量的尺度，数据是质量控制的基础和依据，产品质量是否复核质量标准，必须通过严格检查，用数据说话。

5）贯彻科学、公正、守法的职业规范的质量控制原则

工程施工当中，任何管理人员在处理质量问题过程中，均应尊重客观事实，尊重科学、正直、公正，不持偏见；遵纪守法、杜绝不正之风。既要坚持原则、严格要求、秉公办事，同时又要谦虚谨慎、实事求是。

11.3质量控制的主导过程及管理程序

- 工作质量的控制

- 工序质量的控制

- 分项工程质量控制

- 分部工程质量控制

- 单位工程质量控制

- 整个建设项目的质量控制

2）质量控制组织管理程序

工程质量管理组织程序

建设、设计、监理确认工程使用材料、生产厂家、施工方案

↓

编制施工作业指导书、组织样板间施工

↓

通过样板间施工，完善工序、工种之间交叉配合及施工质量

↓

建设、设计、监理确认样板质量

↓

工程按样板大面积开展施工

11.4各阶段的质量控制内容

1）施工准备过程中的质量控制

- 认真做好工人的质量意识教育，以质量是企业的生命为题，宣传质量的重要性，将质量意识贯策到每个施工负责的头脑中。

- 优化施工方案。积极采用先进的施工工艺，科学安排施工进度、合理调配劳动力，对总体计划要有周全、细致的安排，对施工中易碰到的技术问题要有详细的针对性措施。

- 建立由有关人员组成的有效的质量检查机构。

- 材料采购力求货比三家，择优选用，进场材料除要有出厂合格证外，还应由公司材料部门或实验室出具的合格证明文件。

- 降低材料在运输、装卸过程中的损伤；从材料出厂到材料的最终使用，其中的每一个环节都要严格的控制。

- 合理的选择施工机械，搞好维护检修工作，保持机械设备的良好技术状态。

2）事前质量控制

- 在正式施工前的质量控制重点是做好施工准备工作。

- 施工准备工作应贯穿于施工的全过程，包扩全场性施工准备、单位工程施工准备，分项、分部工程施工准备，项目开工前的施工准备，项目开工后各施工阶段的施工准备。

- 所有的施工准备工作均由专人负责，项目管理人员集体参加编制施工准备工作计划，每一计划均落实专人负责，明确最迟应完成的时间。

- 每一施工准备计划的编制均包括以下内容：

  - 技术准备工作：含施工新技术的论证工作等。

  - 物质准备工作：包括建筑材料准备、构配件和制品加工准备，施工机具准备、生产工艺设备的准备等。

  - 组织准备工作在；主要是对各阶段参加的施工人员进行包括各项内容在内的入场教育。

  - 施工现场准备工作：针对各阶段施工情况的变化，对现场做出相应的调整，并制定相应的现场管理措施。

3）事中质量控制

- 根据对影响工程质量的关键特点、关键部位及重要影响因素设置管理点的原则，在工期工序、测量放线、模板、管道安装四个管理点设立管理小组。工期工序小组以项目经理和土建、安装部经理为主，奇遇三小组是以“三结合”为主，以技术负责人牵头的攻克技术难关或质量通病为目的。

- 建立高效灵敏的质量信息反馈网络，以专职的质检员和技术员为信息中心负责收集、整理和传递质量动态信息给决策机构；决策机构对异常情况迅速作出反应；并将新的指令信息传给执行机构，调整施工部署，纠正偏差。

- 内业技术资料与工程进度同步进行，收集齐全资料以便对工程的各分部分项进行考核。

- 本工程事中质量的策略是：全面控制施工过程，重点控制工序质量。

- 对各施工工序之间的交接检查均由专职质量员参加监督。使各各专长队伍之间的交接检查养成一种习惯。

- 对可能产生质量问题的重点工作：如钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌砖工程等均编制质量预控对策，做到以“预防为主”的原则。

- 重点施工项目、均在施工组织设计内单独编制方案及单独的质量保证措施。

- 任何单项工程施工前或施工当中均由技术员负责进行书面的技术交底及现场的事物交底。

- 所有材料的配合比均由质监站指定的试验室配置。

- 隐蔽工程的验收，提前一天通知监理方及建设方，做到有一定的回旋余地。

- 计量、测量器具等定期送检测站检测，每次使用前均由测量员仔细复核，做好复核记录。

- 任何质量问题的处理均要由责任人填写质量问题处理单，并由专人进行复查，填写复查结果。

- 各成品的保护均指定专项的方案，派专人负责定期检查成品保护措施的实施情况。

- 由监理、建设方及专职质量员进行质量控制一票否决权，任何不得干预（如发现质量异常、隐蔽工程未经验收，质量问题未处理、擅自变更设计图纸、擅自代换或使用不合格材料，无证上岗未经资质审查的操作人员等）只要其中一项未按要求做到就可以对质量予以否决，由项目经理签署返工令，进行返工。

- 各种质量文件（包括：水准、坐标位置、测量、放线记录、沉降、变形观测记录、图纸会审记录、材料合格证明、试验报告、施工记录、隐蔽工程记录、设计变更记录、水电安装调试、试压运行记录、竣工图等）均应编目建档，由资料员专门负责统一保管。

4）事后质量控制

- 每一分部分项完成后，先组织自检、用目测法（看、摸、敲、照），实行主要工种操作者的名字、级别、质量等级上墙制度，奖优罚劣，用实测法（靠、吊、量、套）进行检查。自检之后再由监理、建设方进行检查，分部工程由质监站进行质量检查。

- 对质量检查不合格的产品，进行返工修整直至达到要求为止。

- 项目质检员要经常深入施工现场，掌握施工动态、分析质量情况，加强检查验收找出薄弱环节，提出改进方案，把质量问题控制在萌芽状态，推动工程总体质量水平提高。

11.5工作质量及工序质量的控制

1）施工工序质量控制

- 主动控制工序活动条件的质量，主要控制影响质量的五大因素（即施工操作者、材料、施工机械设备、施工方法和施工环境）。

- 及时检验工序活动效果的质量。

- 在关键部位或薄弱环节设置工序质量控制点。

- 为确保各施工人员严格遵守各分项工程的施工工艺流程，在施工展开前，编制施工组织设计时，重点分项工程均列明施工工艺流程。在施工前，由技术人员对照既定的工艺流程及相应的施工操作规程现场交底，使每一位职工心领神会。

2）工序活动条件的质量控制

- 施工作业人员的控制

  - 人是质量的创造者，本工程工序活动条件质量的控制重点应抓牢人的控制；

  - 操作工人的骨干选用公司在职技术工人和长期合同工外，向外招收的工人全部经过公司的统一考核，按照公司管理制度重新评定其技术等级，再经过公司、项目部、班组三级教育后持证上岗。

  - 没有规矩，不成方圆，项目部成立后，马上对全体员工进行包括政治思想教育、劳动纪律教育、职业道德教育、项目管理制度的学习、治安保卫的教育；文明卫生教育等的全面教育，使各施工人员充分了解公司的管理制度，加强自身素养的建设。

  - 为创造好的施工质量，工人的技术水平是关键，为使各技术工人的技术水平在原有的基础上有进一步的提高，项目部定期开展一个月三次的技术培训，聘请公司或兄弟单位的技术标兵到现场传授技艺，并请监理单位及质监部门共同参加指导。

  - 为充分调动工人的工作积极性及加强工人的工作责任，施工现场制定明确的质量奖罚制度，质量好的重奖，质量差的重罚直至除名。并将质量奖罚名单定期张榜公布，以资鼓励或警告在职员工。

  - 为了给职工带来良好的工作环境，宿舍全部按标化文明工地的要求布置，公司领导定期检查、慰问职工，充分关心职工生活，以给工人创造良好的心情投入到工作中去，创造一流的质量。

  - 对技术复杂、难度大、精度高的工序和操作，操作人员由项目部事前挑选，由技术熟练，经验丰富的工人完成。

  - 动作复杂的机械设备由项目部统一考察选择反映敏捷，应变能力好的工人操作。

  - 对搭设脚手架、高空作业等要求万无一失的工序和操作由专人负责组织班前交底，班后检查，控制职工的思想活动，稳定工人的情绪。

- 材料的控制

  - 掌握材料质量、价格、供货能力的信息，选择好的供货厂家，尽量获得质量好、价格低的材料资源，从而确保工程质量、降低工程造价。

  - 合理地、科学地组织材料的采购、加工、储备、运输、建立严密的计划、调度体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、如期地满足建设需要，确保施工正常进行。

  - 正确按定额计量使用材料、加强运输、仓库、保管工作，加强材料限额管理和发放工作，健全现场材料管理制度，避免材料损失变质。

  - 材料质量的控制，重点要加强材料的验收，严把材料质量关。对用于本工程的材料，进场时必须具备正式的出厂合格证、材质化验单，如不具备或对检验证明有影响时，应补做检验。本工程中所有构件，必须具备厂家批号和出厂合格证，由于运输、安装等原因出现的构件质量问题，应分析研究，经处理鉴定后方能使用。凡标志不清或认为质量有问题的材料、对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的一般材料；需要进行追踪检验，以控制和保证其质量的材料，均应派专人负责进行抽查。材料质量抽样和检验的方法应符合《建筑材料质量标准与管理规程》，要能反映该批材料的质量性能，对于重要构件或非匀质的材料，还应酌情增加采样的数量。在现场配置的材料，如混凝土、砂浆、防水材料、绝缘材料、保温材料等的配合比，应先提出试配要求，经试配检验合格后才能使用。

  - 重视材料的使用认证，以防错用或使用不合格的材料。对主要装饰材料及建筑配件，在定货前要求厂家提供样品或看样定货；主要设备定货时，要审核设备清单是否符合要求。对材料性能、质量标准、使用范围和对施工的要求必须充分了解，以便慎重选择和使用材料。凡是用于重要结构，部位的材料，使用时由专人仔细地核对、认证、其材料的品种、规格、型号、性能有无错误，是否适合工程特点和满足设计要求等。

- 施工方法的控制

施工方案、施工工艺、施工组织设计、施工技术措施等均以书面形式编制；编制好之后，首先由项目工程师审批在由分公司主任工程师审批，分公司主任工程师审批后，再报监理及建设方批准执行。

11.6工序活动效果的质量检验

工序活动效果是评价工序质量是否符合标准的尺度，也是工序活动条件的质量控制是否有效的直接反映。对本工程工序活动效果的质量检验要做好以下几点：

1）每一施工过程均由专职质量员或兼职质量员跟踪检查，严格按照质量评定标准进行及时的质量评定。

2）由质量员负责及时用数理统计的方法掌握各施工过程的质量动态。一旦发现有异常情况，随即研究处理，自始至终使工序活动效果的质量满足规范和标准的要求。

13.7质量检查及技术复核制度的建立

1）原材料、半成品和各种加工预制品的检验保管制度

材料产品质量的优劣保证工程质量的基础。在订货时应依据质量标准签订合同，必要时应先鉴定样品，经鉴定合格的样品应予封存，作为以后材料验收的依据，必须保证材料符合质量标准和设计要求方可使用。

2）班组自检和交接检制度

按照生产者负责质量的原则，所有生产班组必须对本班组的操作质量负责。完成或部分完成施工任务时，应及时进行自检，如有不合格的项目应及时进行返工处理，直至其达到合格的标准。而后，经施工总负责组织质量检查员和下一工序的生产班组进行交接检查，确认质量合格后，方可进行下道工序施工。按实填写相应的分项工程质量评定表，进行评（核）定等级并签名。

3）隐蔽工程验收制度

- 隐蔽工程验收是指将被其他分项工程所隐蔽的分部或分项工程，在隐蔽前所进行的验收。坚持隐蔽工程验收制度是防止质量隐患，保证工程项目质量的重要措施。隐蔽工程的验收应请甲方（或监理）参加，并签署书面记录。重要的隐蔽工程项目，如基础工程等，应由工程项目的技术负责人主持，邀请建设单位、监理单位、设计单位、质量监督部门进行验收。

- 隐蔽工程验收的主要项目有：地基基槽、基础、防潮层、结构配筋、现场结构焊接和防水工程等。

- 隐蔽工程验收后，要办理隐蔽工程验收手续、列入工程档案。对于隐蔽工程验收中提出的不符合质量标准的问题，要认真处理，处理后要经复核合格并写明处理情况。未经隐蔽工程验收或验收不合格的，不得进行下道工序施工。

4）预检制度

- 预检是指该分项工程在未施工前所进行的预先检查。预检是保证工程质量，防止可能发生差错造成重大质量事故的重要措施。一般预检项目由施工总负责主持，请质量检查员、有关班组长参加（如果质量监督站指定的核验项目，应请质量监督员参加核验）。重要的预检项目应由项目经理或技术负责人主持，请设计单位、建设单位、质量监督站的代表参加。

- 预检的项目主要有：建筑物位置线、基础尺寸线、模板、墙体轴线和门窗洞口位置线、楼层50cm水平线等。

- 预检后要办理预检手续，列入工程档案。对于预检中提出的不符合质量标准的问题，要认真处理，处理后经复核合格并写明处理情况。未经预检或预检不合格的，不得进入下一道工序施工。

5）基础、主体工程检查验收制度

单位工程的基础完成后必须进行验收，方可进行主体工程施工，主体工程完工后必须经过验收，方可进行装修工程。结构验收可以分阶段进行。一般工程在主体完成后，作一次结构验收。

11.8成品保护措施

本工程体量大，为确保工期，必然有许多工序提前插入，有些分项、分部工程可能会提前完成，如果下道工序对已施工成品不加注意，或不采取妥善的措施加以保护，就会造成既有成品的损伤或破坏，影响工程质量。这样，不仅会增加修补工作量，浪费工料，拖延工期，更严重的是有的损伤难以恢复到原样，成为永久性的缺陷。因此，搞好成品保护，是一项关系到确保工程质量，降低工程成本，按期竣工的重要环节。为此，本公司将认真做好以下成品保护工作。

1）首先教育全体职工树立质量观念，对国家、对人民负责，自觉爱护公物，尊重他人和自己的劳动成果，施工操作时珍惜已完成的和部分完成的成品。

2）合理地安排施工顺序，按正确的施工流程组织施工。即从合理的施工程序，客观上起到成品保护作用，是进行成品保护的有效途径之一。

3）装饰工程原则上采取自上而下的流水顺序，这些都有利于保护装饰工程质量。

4）楼梯间和踏步地面施工，在整个内部完成后，再自上而下的进行，完工一层便封闭一层，除了维护人员外其他人员不得进入已完工的楼层。

5）门窗扇的安装安排在抹灰后进行。

6）对成品直接进行保护。

按过去施工经验，比较有效的成品保护措施主要有护、包、盖、封等四种措施。

7）加强成品保护的监督检查工作。

在工程项目施工中，必须充分重视成品保护工作。道理很简单，即使生产出来的产品是优良品、上等品，若保护不好遭受损伤或污染，那也就会成为次品、废品、不合格品。所以，成品保护，除合理安排施工顺序和采取有效的对策、措施外，还必须加强对成品保护工作的监督检查。此项工作将由项目经理指定负责生产的副经理或施工技术负责人直接负责管理；并组织协调好各分包单位相互间的成品保护。在成品交付业主使用前，项目经理应指派专人看护。

11.9建筑物装饰装修工程

按优质工程进行预控定标准，严格按设计图纸，《建筑装饰工程施工及验收规范》要求编制切实可行的作业方案，用于直接指导工程施工。

所有的装饰工程从原材料的采购到现场样板间（块）的实施，均应征得现场项目监理工程师及设计院的认可后方能进行。原材料的订货、验收等严格按投标单位质量保证程序中的相关程序进行办理，严把原材料进货关。

建筑装饰装修工程拟定总的施工程序如下：先室内，后室外，上下交叉施工，样板先行，经设计、业主和监理工程师认可后，大面积进行，按总的施工进度计划组织施工。

装饰工程是多项目、多工种、多工序配合施工的复杂系统，施工前制定合理的施工组织程序；各分项装饰工程施工前，编制相应的施工作业设计，其内容包括：施工准备、操作工艺、质量标准、成品保护等。施工时，先做样板后大面积推广，施工后，严格成品保护措施，预防为主，综合治理，对重点、特殊项目进行重点、特殊保护。

装饰装修工程质量保证措施

1）内装饰工程先做样板、样板间。经建设单位、设计单位、质检单位验收后，再按样板间确定的材料、工艺流程、操作要领、质量标准组织进行全面施工。

2）装饰工程所有材料按样板看样订货验收且有合格证，保证质地、颜色与样板一致，使装饰达到预期效果。

3）外墙装饰保证装饰效果，注意连接部位的水密性、气密性，确保无功能缺陷。

4）对装饰中的特殊或重要工序，在施工前按本单位的《项目质量计划》规定编制作业方案来指导施工，以保证工程质量。

5）装饰工程做好成品保护、防火、防毒和防盗等工作。同时尽可能减少交叉装饰，避免交叉施工造成破坏和污染。

6）装饰工程未尽事宜将在装饰工程部分作业设计中明确。

11.10混凝土连续浇筑

1）首先根据本标段内单位工程混凝土量建立现场混凝土搅拌站，以满足现场混凝土的施工需要。

2）混凝土运输采用混凝土搅拌车运输，混凝土的垂直运输主要采用混凝土输送泵泵送至各浇筑点，并根据池体混凝土浇筑量配备混凝土搅拌车及混凝土输送泵。

3）布料方法上，在浇筑墙板时，布料设备的出口离模板内侧面不应小于50㎜，并且不向模板内侧面直冲布料。

4）池体混凝土浇筑过程中，为避免产生混凝土冷缝，混凝土浇筑时采用以下原则进行混凝土浇筑及混凝土机械设备的配备：

当池体平面尺寸不大，底板或池壁采用一台混凝土泵车从一端向另一端进行连续浇筑；

当池体平面尺寸较大时，除按设计留设的变形缝、后浇带及施工缝进行分段施工外，其他部位均一次浇筑成型。其底板混凝土的浇筑方式则根据底板宽度确定混凝土泵的布置数量，并在池体两侧同时沿一个方向进行混凝土浇筑；池壁混凝土浇筑时，采用两台混凝土泵从一端同时向另一端合拢浇筑；

混凝土池体浇筑采用“分段定点、一个坡度，薄层浇筑，循序推进，一次到顶”的施工方法。

11.11施工缝设置与混凝土抗渗

1）施工缝的留置

（1）施工缝是防水薄弱部位之一，所以对施工缝的处理特别重要。池底板和墙板施工缝采用凸缝进行处理。伸缩缝处按设计要求采用BC300×6-30橡胶止水带进行隔离。施工缝处再次支墙板模之前，对缝表面浮粒清除，冲洗干净。在浇筑墙板混凝土时，再次用水冲洗干净，铺上一层20～25㎜厚与混凝土相同标号的水泥砂浆。混凝土底板和顶板，应连续浇筑不得留置施工缝。当设计有变形缝时，宜按变形缝分仓浇筑。池壁的施工缝，底部宜留在底板上面不小于20㎝处，当底板与池壁连接有掖角时，宜留在掖角下部。

（2）池体细部构造处理

固定在模板上的预埋管、预埋件的安装必须牢固，位置准确。安装前应清除铁锈和油污，安装后应作标志。混凝土振捣时严禁振动棒直接碰撞预埋套管及预埋件，预埋套管必须加设止水环，用于加固模板用的对拉螺栓必须增设止水环。

混凝土后浇带严格按设计要求的部位进行留设，并在两侧混凝土浇筑后45天进行后浇带施工，且浇筑时温度宜低于两侧混凝土浇筑时的温度，在后浇带处继续浇筑混凝土时，应满足下列要求：

在浇筑前将已硬化的混凝土表面的水泥薄膜及混凝土软弱层应清除，冲洗干净并保持充分湿润，然后施工缝处先铺与混凝土成分相同的水泥净浆一层，并采用比原设计高一等级的微膨胀混凝土浇筑后浇带。

后浇带两侧支撑须待后浇带混凝土达到强度后方可拆除，避免形成悬臂结构。

2）混凝土抗渗的质量控制

（1）浇筑混凝土应连续进行，当需要间歇时，间歇时间应在前层混凝土凝结之前，将次层混凝土浇筑完毕。混凝土从搅拌机卸出到次层混凝土浇筑压茬的间歇时间，当气温小于25度时，不应超过3小时，当气温大于25度时，不应超过2.5小时，如超过时，应留置施工缝。

（2）在施工缝处继续浇筑混凝土时，应符合下列规定：

已浇筑混凝土的抗压强度不应小于2.5N/mm2；

在已硬化的混凝土表面上，应凿毛和冲洗干净，并保持湿润，但不得积水；

在浇筑前，施工缝处应先铺一层与混凝土配合比相同的水泥砂浆，其厚度宜为15～30㎜。

（3）混凝土应细致捣实，使新旧混凝土紧密结合。浇筑池壁混凝土时，应分层交圈，连续浇筑。

（4）提高混凝土的抗渗性

为改善池体混凝土抗渗性能，池体混凝土内掺WG-CMA型抗裂防水剂。

控制水灰比。水灰比过大或过小均不利于防水混凝土的抗渗性。水灰比过大，则多余水分灰在混凝土硬化过程中逐渐蒸发出来，使混凝土内部形成孔隙和毛细管道通路，降低混凝土的抗渗性；当水灰比过小，则混凝土施工和易性差，拌和不良而影响混凝土质量，使混凝土内部出现孔隙，同样混凝土的抗渗性。

控制水泥用量，选择合适的水泥及水泥标号。当水灰比确定后，水泥用量直接影响混凝土的抗渗性，所以应在确保混凝土的强度条件下，寻求一个水泥最小用量。

控制砂率。选择适宜的砂率，且砂含泥量不大于3%，泥块含量不大于1.0%。

控制坍落度。在选定合适的水灰比的同时，控制坍落度。

（5）加强防水混凝土的养护工作，除按设计指定养护时间进行防水混凝土的养护外，其最短的养护时间不得少于14天。

（6）穿墙管道防水处理采取套管加焊止水环法

管道穿过防水混凝土结构处，预埋套管，套管上加焊止水环，止水环与套管满焊严密。安装穿墙管道时，先将管道穿过预埋套管，按图将位置尺寸找准，予以临时固定，然后一端以封口钢板将套管与穿墙管焊牢，再从另一端将套管与穿墙管之间的间隙用防水油膏填满后，用封口钢板封堵严密。

# 第十二章  职业健康与安全、现场消防和保卫措施

12.1安全管理目标

以人为本，以进入施工区域所有人员的生命健康为关注焦点，全面实施施工现场标准化管理、文明施工，施工现场无重大人身与设备事故，减少甚至杜绝职业伤害事故，预防职业病。

现场安全管理确保宜昌市优良安全工地，创湖北省安全文明施工现场。

12.2安全管理措施

1）方针目标

- 在施工中，始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针，认真执行国务院、建设部、湖北省关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定，重点落实湖北省委、湖北省劳动局发布的《湖北省建筑施工现场安全防护基本标准》，把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划，使安全生产工作与生产任务紧密结合，保证职工在生产过程中的生命安全与健康，严防各类事故发生，以安全促生产。

- 开工初期一个月内，结合工地实际情况，识别本工程各个阶段的重大危险源，列出清单，分析风险，制定预防措施，通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改，实现杜绝死亡事故，控制重伤事故在0.5‰以下，尽量减少轻伤事故的工作目标。

2）组织管理

成立由总包项目经理部安全生产负责人为首，各分包施工单位安全生产负责人参加的“安全生产管理委员会”组织领导施工现场的安全生产管理工作。

根据作业人员情况成立专职的现场“安全纠察队”，“安全纠察队”队员佩带项目经理部统一印刷的“安全纠察”臂章，开展日常安全生产检查工作。

项目经理部主要负责人与各分包施工单位主要负责人签订安全生产责任状，施工单位主要负责人再与本单位施工负责人签订安全生产责任状，使安全生产工作责任到人，层层负责。

3）工作制度

- 每半月召开一次“安全管理委员会”工作例会，总结前一阶段的安全生产情况，布置下一阶段的安全生产工作。

- 各施工单位在组织施工中，必须保证有本单位施工人员施工作业就必须有本单位领导在现场值班，不得空岗、失控。

- 严格执行施工现场安全生产管理的技术方案和措施，在执行中发现问题应及时向有关部门汇报。更改方案和措施时，应经原设计方案的技术主管部门领导审批签字后实施，否则任何人不得擅自更改方案和措施。

- 建立并执行安全生产技术交底制度，要求各施工项目必须有书面安全技术交底，安全交底必须具有针对性，并有交底人与被交底人签字。

- 建立并执行班前安全生产讲话制度。

- 安全生产检查制度。由项目经理部每月组织一次由各施工单位安全生产负责人参加的联合检查，根据检查情况按“施工现场检查记录表”评比打分，对检查中所发现的事故隐患问题和违章现象，开出“隐患问题通知单”，各施工单位在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，项目经理部有关部门应监督落实问题的解决情况。若发现重大不安全隐患问题，检查组有权下达停工指令，待隐患问题排除，经检查组批准后方可施工。

- 建立机械设备、临时设施和各类脚手架工程设置完成后的验收制度。未经过验收和验收不合格的严禁使用。

- 基础施工前，根据施工的特点，指定基础施工安全技术方案和季节性防坍塌措施，以确保施工顺利进行。

4）行为控制

- 进入施工现场的人员必须按规定戴安全帽，并系下和带。戴安全帽不系和带视同违章。

- 凡从事2米以上无法采用可靠防护设施的高空作业人员必须系安全带。安全带应高挂低用，不得低挂高用，操作中应防止摆动碰撞，避免意外事故发生。

- 参加现场施工的所有电工、信号工、翻斗车公司机，必须是自有职工或长期合同工，不允许安排外施工人员担任。

- 参加施工现场施工的所有特殊工种人员必须持证上岗，并将证件复印件报项目经理部安全文明部备案。

5）劳务用工管理

- 各施工单位使用的外施工人员，必须接受建筑施工安全生产教育。经考试合格后方可上岗作业，未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者，严禁上岗作业。

- 外施工人员上岗作业前的建筑施工安全生产教育，分别由施工单位负责组织实施，总学时不得少于24学时。

- 外施工人员上岗前必须由施工单位劳务部门负责人将外施工人员名单提供给本单位安全部门，由安全部门负责组织安全生产教育，授课时间不得少于8学时，安全生产教育的主要内容有：

  - 安全生产的方针、政策、法规和制度。

  - 安全生产的重要意义和必要性。

  - 建筑安装工程施工中安全生产的特点。

  - 项目施工现场的概况。

  - 讲解本工程项目施工现场安全生产管理制度、规定。

  - 建筑施工中因工伤亡事故的典型案例和建筑施工中高处堕落、触电、物体打击、机械（起重）伤害、坍塌等五大伤害事故的控制预防措施。

  - 建筑施工中常用的有毒有害化学材料的用途和预防中毒的知识。

  - 外施工人员上岗作业前，必须由外施队长（或班组长）负责组织本队（组）学习本工种的安全操作规程和一般安全生产知识。主要内容有：湖北省建委编写的《危险预知训练》初级教材；湖北省劳动局颁发的《湖北地区建筑施工人员安全须知》。

- 关于班组安全生产教育的基本要求

  - 施工队中的特种作业人员，如起重工、提升机公司机、电焊工、气焊工、架子工等，必须持有原所在地地（市）级以上劳动保护监察机关核发的特种作业证，并换领湖北省临时特种作业操作证，方准从事特种作业。在向外施队（班组）下达生产任务的时候，必须向全体作业人员进行详细的书面安全交底并讲解，凡没有安全技术交底或未向全体作业员进行讲解的不准施工。

  - 每日上班前，外施队（班组）负责人，必须召集所辖全体人员针对当天任务，结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态，有针对性地进行班前安全活动提出具体注意事项，跟踪落实，并做好活动记录。

  - 强化对外施队人员的管理。用工手续必须齐全有效，严禁私招乱雇，杜绝跨省市违法用工。

6）安全防护管理

- 开挖槽、坑、沟深度超过1.5米，应设置人员上下坡道或爬梯。开挖深度超过2米的；必须在边沿处设置两道护身栏杆。危险处夜间应设红色标志等。

- 槽、坑、沟边1m以内不得堆土、堆料、停置机具。槽、坑、沟边与建筑物、构筑物的距离不得小于1.5米，特殊情况必须采用有效技术措施。

- 各类施工脚手架搭设必须严格执行JGJ59-99标准，并按脚手架安全技术防护标准进行搭设有关防护。

- 提升机首层进料口处应搭设长度不小于3～6米的防护棚，其他三个侧面必须采取封闭措施，各层卸料平台出入口处均应设有安全门，通道两侧必须设有安全防护栏杆。吊笼定位装置必须安全可靠，任何人不准乘坐吊笼上下。

- 提升机的天轮与最高一层上料平台的垂直距离应不得小于6米，必须设置超高限位装置，使吊笼上升最高位置与天轮间的垂直距离不小于2米。

- 结构内1.5米×1.5米以下的孔洞，应预埋通长钢筋网或加固年定盖板。1.5米×1.5米以上的孔洞，四周必须设两道护身栏杆，中间支挂水平安全网。

- 建筑物楼层临边的四周，无围护结构时，必须设两道防护栏杆或一道防护栏杆并挂安全网封闭。

- 建筑物的出入口处应搭设长3～6米，宽于出入通道两侧各1米的防护棚，棚顶应满铺不小于5㎝厚的脚手板；非出入口和通道两侧必须封闭严密。

7）临时用电管理

- 建立现场临时用电检查制度，按湖北省建委关于现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查，并将检查、抽查记录存档。

- 现场采用双路供电系统，确保电源供应。临时配电线路必须按规范架设，架空线必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线，不得成束架空敷设，也不得沿地面明敷设。

- 施工机具、车辆及人员，应与内、外电全路保持安全距离。达      不到规范规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。

- 配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠、完好，其选型、定值要符合有关规定，开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配置，箱体统一刷涂橘黄色，并按规定设置围栏和防护棚，流动箱与上一级电闸箱的联接，采用外插连接方式。

- 独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

- 在采用接零或接地保护保护方式的同时，必须设两极漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。

- 各种高大设施必须按规定装设避雷装置。

- 手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损，维修和保管应由专人负责。

- 施工现场的临时照明一般采用220V电源照明，结构施工时，应在定板施工中预埋线管，临时照明和动力电源应穿管有线，必须按规定装设灯具，并在电源一侧加装漏电保护器。

- 土方基础施工，内部照明应使用24伏低压照明设备，结构施工内部照明使用行灯照明的，其电源电压应不超过36伏，灯体与手柄应坚固，绝缘良好，电源线须使用橡套电源线，不得使用塑胶线。行灯变压器应有防潮、防雨水设施。外围的强电照明，必须搭设灯架，灯架高度不得低于2米，并作好绝缘。

- 电焊机应单独设开关，电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米，二次线长度应小于30米。接线应压接牢固；并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋作回路地线。焊把线无破损，绝缘良好，电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。

8）施工机械管理

- 提升机必须搭设防砸、防雨的专用操作棚。固定机身必须设牢固地锚。传动部分必须安装防护罩；导向滑轮不得用开口拉板式滑轮。操作人员离开卷扬机或作业中停电时，应切断电源，并将吊笼降至地面。

- 搅拌机应搭设防砸、防雨操作棚，使用前应固定，不得用轮胎代替支撑。移动时，必须先切断电源。启动装置、离合器、保险链、防护罩应齐全完好，安全可靠。从搅拌机停止使用到搅拌机料斗生起时，必须挂好上料斗的保险链。维修、保养、清理时必须切断电源，并设专人监护。

- 机动翻斗车在场内行驶时，时速不得超过5公里，方向结构、制动器、灯光等应灵敏有效。行车中严禁带人，往槽、坑、沟卸料时，应保持安全距离并设挡桩。

- 蛙式打夯机必须两人操作，操作人员必须戴绝缘手套和穿绝缘鞋。手柄应采取绝缘措施。打夯机用后应切断电源，严禁在打夯做转时清除积土。

- 氧气瓶不得爆晒、倒置、平方使用，瓶口处禁止沾油。氧气瓶和乙炔瓶工作间距不得小于5米，两瓶同焊距间的距离不得小于10米。施工现场严禁使用浮桶式乙炔发生器。如采用二氧化碳气体保护焊焊接，应严格执行各项安全规定，应保持通风良好，并不得在密闭场所施工，施工人员与焊接点应保持在安全距离。

- 圆锯的锯盘及传动部位应安装防护罩，并应设置保险挡、分料器。凡长度小于50㎝，厚度大于锯盘半径的木料，严禁使用圆锯。

- 砂轮机应使用单向开关。砂轮必须装设不小于180度的防护罩和牢固的工托架，严禁使用不圆、有裂纹和磨损剩余部分不足25㎜的砂轮。

- 平面刨（手压刨）安全防护装置必须齐全有效。

- 吊索具达到报废标准的额，必须及时更换，并应注意。

- 钢丝绳应根据用途保证足够的安全系数。凡表面磨损、腐蚀、断丝超过标准的，打死弯、断股、油芯外露的不得使用。

- 吊钩除正确使用外，应有防止脱钩的保险装置。

- 卡环在使用时，应使销轴和环底受力。吊运大模板、大灰斗等大构件时，必须使用卡环。

- 土方基础工程的降、排水施工，必须采用双路供电系统，确保电源供应，加强用电管理并设置警示标志。

12.3消防工作管理

1）方针目标

施工中，始终贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，认真执行《中华人民共和国消防条例》、建设部15号令（即《建设工程施工管理规定》）、市政府（1990）32号令（即《湖北省防火安全责任制暂行规定》）及其他有关法规，竟消防工作纳入施工组织设计和施工管理计划，使防火工作与生产任务紧密结合，有效地落实防火措施，严防各类火灾事发生。

强化消防工作管理，实现杜绝火灾事故，避免火警事故，尽量减少冒烟事故的目标。

2）组织管理

- 建立防火责任制。项目经理部防火负责人与各施工单位防火负责人签订防火责任书，施工单位防火负责人也要与外包队签订防火责任书，使防火工作层层负责，责任落实到人。

- 项目经理部根据施工情况成立白安全检查人同兼职的现场“消防检查组”，“消防检查组”负责开展日常的消防检查工作。

- 建立多层次的义务消防队组织，项目经理部根据具体情况成立兼职的义务消防队，各施工单位也要设立基层义务消防队。义务消防人员必须经过培训。

3）工作制度

- 制定消防工作总体方案并根据不同季节和工程进度，制定出分阶段的防火预案及灭火方案。对发生火灾后包括报警、灭火疏散、抢运物资、抢救伤员等项工作，应详细分工，明确职责、使灭火工作忙而不乱，有许有效，把损失减少到最低限度。

- 建立并执行消防工作检查制度。由项目经理部每月组织一次由各施工单位消防工作负责人参加的联合检查，根据检查情况按《湖北省施工现场消防保卫检查记录表》评比打分，对检查中所发现的隐患问题和违章现象，开出“重大隐患问题通知单”，各施工单位在收到“重大隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，项目经理部有关部门应监督落实问题的解决情况。若发现重大隐患问题，检查组有权下达停工指令，待隐患问题排除；并经检查组批准后方可施工。

- 现场要设立明显的防火宣传标志，每季度对职工进行一次防火教育，并培训一次义务消防队。建立防火工作档案。

4）管理规定

- 施工现场必须设置消防车道与施工道路合并，其宽度不得小于3.5米。消防车道不能环行的应在适当地点修建回转车辆场地。

- 根据施工现场的具体情况设置消防栓，消防栓处昼夜要设有明显标志，并配备足够的水龙带，消防栓周围3米以内，不得堆放任何物品。消防栓进水干管直径不得小于100㎜。

- 各施工单位对重点防火部位。易发生火险部位应配备足够的干粉灭火器材，随工程进度及楼层不断增高而及时增加干粉灭火器。消防器材应保证灵敏有效，干粉灭火器必须按规定时间更换干粉。灭火器材必须在经市消防局批准的销售单位购置，不得购置对环保有影响的灭火器，对购置伪劣器材而造成的事故，要追究当事人的责任。

- 施工现场要配备足够的消防器材，并做到布局合理，经常维护、保养，在寒冷季节采取防冻保温措施，保证消防器材灵敏有效。

- 加强用火、用电管理，严格执行电、气焊工的持证上岗制度。无证人员和非电、气焊工人员一律不准操作电气焊、割设备，电、气焊工要严格执行用火审批制度，操作前，要清除附近的易燃物，开具用火证，并配备看火人员及灭火器材。用火证当日有效，动火地点变换，要重新办理用火证手续。消防人员必须对用火严格把关，对用火部位、用火时间、用火人、场地情况及防火措施要了如指掌，并对用火部位经常检查，发现隐患问题，要及时予以解决。

- 使用电气设备和易燃、易爆物品，必须严格落实防火措施；指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。

- 施工现场内不准住人，特殊情况需要住人时，要报经项目经理部批准。

- 现场及工程内不允许随便搭设更衣室、小工棚、小仓库，如确属需要，须经有关管理部门批准，并且使用非易燃材料支搭。施工现场内禁止存放易燃、易爆、有毒物品。因施工需要进入工程内的可燃材料，要根据工程计划，限量进入，并应采取可靠的防火措施。上述物品进场必须事先征得有关管理部门的同意，发给《特种物料进场许可证》方可进场，对擅自进料或超过批准数量进料的，按消防法规及内部规定追究主管人和当事人的责任。

- 施工现场内因施工需要使用易燃的稀释剂或添加剂时，应在工程结构外调制完毕后进入工地内使用，各单位对施工过程中的易燃物品应及时清理，消除火险隐患。

- 施工现场在有条件的情况下，可设有防火措施的吸烟室。施工现场内严禁流动吸烟。

- 施工现场内和办公区，未经项目经理批准严禁使用电炉或大功率取暖器取暖。

- 施工现场要坚持防火安全交底制度，特别是在进行电气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时，防火安全交底要具有针对性。

- 冬施保温材料的存放与使用必须采取防火措施。

- 对使用易燃易爆的材料的运输、使用，应严格执行操作规程，明确专人负责组织施工，防止发生火灾和爆炸事故。

- 施工中，对所用木料必须加强管理。进场的新、整材料，要集中码放、整齐有序，并设专人看管，专门配备灭火器材。拆模后的木料要及时清运至专用木料周转场地，并严格管理。费旧木料要及时清运出场。

- 施工现场内的供、配电线路、电力设备须由正式电工统一安装，严禁私接电线和私自使用大功率电器设备，线路接头必须良好绝缘，不许裸露，开关、插座须有绝缘外壳。

# 第十三章  施工现场环境保护措施

13.1环境保护

1)识别重要环境因素，制定环境保护控制措施

建筑施工工地是一个主要的环境污染源，尤其为噪声、粉尘及废水，而这些环境污染将直接影响社区生活环境。开工初期，通过对周边环境的调查分析，识别出本工程的重要环境因素，对症下药，制定对策，切实做好环境保护工作。

(1)防止施工噪声污染

  - 人为的噪声控制措施：尽量减少人为的大声喧哗，无故摔打模板、乱吹哨，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

  - 减少作业时间：严格控制作业时间，尽量安排到白天作业；确系特殊情况必须昼夜施工时，尽量利用噪声小的机械施工，并会同建设单位到当地村委会或与当地居民协调，出安民告示，请求群众谅解。

  - 易产生强噪声的成品、半成品加工作业，应尽量放在工厂车间内完成。减少因施工现场加工制作产生的噪声，尽量采用低噪声的机械设备。

  - 施工现场的强噪声机械如：搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等，施工作业尽量放在封闭的机械棚内；或在白天施工，以致不影响工人与居民的休息时间。

(2)防止空气污染

a.不得在现场焚烧可能产生有毒、有害烟尘和有恶臭气味的废弃物、沥青等；禁止将有毒有害的废弃物作土方回填。

b.工程施工中应控制主要的粉尘污染。建筑施工垃圾较多，应使用封闭的专用垃圾道或利用翻斗车，推拉至地面，严禁随意凌空抛散造成扬尘。施工垃圾要及时清运，清运时，适量洒水减少扬尘。

c.零星水泥采用专库室内存放，卸运时要采取有效措施，减少扬尘。

d.施工现场道路全部用混凝土地面，使其能承受一定的荷载，并随时洒水，防止道路扬尘。

(3)防止水污染

a.搅拌机的废水排放控制：施工现场搅拌作业时，在搅拌机前设置沉淀池，使投放的废水排入沉淀池，经沉淀后，流入水沟排入市政污水管。

b.办公区、生活区及施工区域设置排水明沟，现场厕所必须设置化粪池经生化处理后才能排入城市排污管网内，要求有防蝇、灭蛆措施。现场如果建100人以上的食堂，则必须设立隔油池，且定期清理，防止污染。

c.现场存放的各种油料，要进行防渗漏处理，储存和使用都要采取措施，防止污染土壤和水体。

d.在生活用水及施工作业时，要节约用水，随手关紧水龙头。食堂用水排放要合乎要求。

(4)建筑垃圾等固体废物的污染

a.制定《建筑垃圾管理制度》。

b.建筑垃圾在指定的场所分类堆放，并标以指示牌。废钢筋、铁钉、铁丝、纸张、设备包装材料之类的送废品收购回收；落地灰等含砂较高的垃圾应及时过筛回用；无法再用的砖瓦、碎石、混凝土碎块等垃圾在指定的地点堆放，并及时运出工地。垃圾清运出场必须到批准的场所倾倒，不得乱倒乱卸。建筑物内清除的垃圾渣物，要及时清运，严禁从楼层向外抛掷。施工现场必须做到“工完场清”，由专人管理现场清洁卫生。

c. 节约能源、保护人类生存环境、保证社会和企业可持续发展，应对人类面临的环境污染恶化和能源危机的挑战。这也是每个公民和企业应尽的责任和义务；反之，良好的环境和生存条件也是企业发展的基础和动力。

(5)环境保护的检查工作

工地管理人员，班组长每天进行检查一次，凡违犯施工现场环境保护规定的及时提出整改。项目部进行每月两次的检查，在检查中，对于不符合环境保护要求的采取“三定”原则（定人、定时、定措施）予以整改，落实后及时做好复检工作。

3）防火防爆防毒

- 消防管理见相应章节。

- 仓库

工地仓库应根据材料分别设置物资仓库、易燃易爆材料专库及有毒材料专库。保证仓库的干燥通风，作好防鼠工作，重点防止仓库内材料自燃与电气起火。仓库内严禁明火与吸烟，并设置禁令标牌；按要求配置灭火器，定时检验、换药。

- 易燃易爆材料管理

制定《易燃易爆材料管理制度》、《消防管理制度》及《施工现场消防设施布置示意图》。

- 气瓶

  - 各种气瓶应有明显色标和震圈，并不得在露天爆晒。

  - 乙炔表和氧气表应经标准计量所检定合格后方可使用。

  - 乙炔气瓶和氧气瓶距离应大于5m。

  - 操作人员应经培训合格后持有效上岗证操作。

  - 专门设气瓶房，放在偏僻地方，加门上锁，专人管理。

- 其它防火防爆管理

  - 施工现场动火作业需进行审批，动火场所设置动火作业许可证，并制定专人 监护。动火作业审批有效期为7天。

  - 钢材电焊气割场地周围设置防护设施，防止火星乱溅，不得放置易燃、易爆物品，并设置消防器材。

  - 木材堆放在木工棚内，设专人管理，分厚度堆放整齐，离木工房10m内不得有明火，并设置灭火器与严禁烟火的警告牌。

  - 作好电气防火防爆工作。在总配电室中，设置干粉灭火器与干砂备用；在使用过程中应保持线路的完好，严禁使用破皮老化的电线或电缆，应保证漏电保护器的完好，严禁以铜丝代替保险丝。

- 工地吸烟处

项目部在施工场所禁止吸烟，在建筑物内楼梯附近每三层设置吸烟处，并配置烟灰盆，防止烟蒂乱扔而失火。在吸烟处设置木椅以方便职工的稍微歇息。

- 生活区防火

  - 职工宿舍

宿舍内严禁使用电炉、电饭锅等电器，如使用燃气灶等应经项目部审批后方可使用；

严禁私拉电线、严禁使用破皮老化的电线，防止电气失火；

冬季采暖严禁在宿舍内烧火。

  - 食堂

食堂防火工作重点做好煤的防火。煤堆场不得有其他易燃易爆物品，并配置消防器材。在煤的使用中注意煤的自燃。

- 有毒材料

  - 有专门库房堆放，专人保管，建立保管制度；

  - 有明显的有毒标志。

  - 材料使用、移放有专人管理。

  - 需要通风的有毒材料库房应设在生活区、办公区的下风口地带。

17.5工地治安综合管理

1）建立和健全以项目经理为主要负责人，工地安全员为主要责任人、各工种班组长参加的综治领导小组，其成员参加市综治领导部门组织的培训须达到80%以上，并建立警民共建工地。

2）加强制度建设。根据有关部门要求健全治安情报信息制度，检查考核制度，总结表彰制度以及其他各项治安管理制度，并定期活动，坚持贯彻执行。

3）从宣传教育着手，教育项目全体员工，主要以法律知识、治安法规、安全生产技术及综治、执法部门和上级公司制定和颁布的各种规规形式以会黑板报、宣传标语等多种方式进行，并作好书面记录。

4）从抓“四证”（身份证、务工证、暂住证、健康证）齐全着手，杜绝无证闲散人员上岗，以便及时摸清用工人员的社会状况及个人思想表现，以把盗窃和打架、斗殴、闹事等违法或不良行为消除在萌芽状态，以真正做到“预防为主，防坡结合”的综治方针，确保一方平安，促进社会稳定。

5）积极、主动地与当地条块理顺关系、主动申报、积极配合；获得正确指导和密切协作，以提高法律知识和处置能力，保障工程顺利进展。

# 第十四章  文明施工措施

14.1创建安全文明标化工地的宗旨

1）科学组织施工，提倡工程质量优良和施工安全，建造舒适的生产、生活和办公环境，保持施工场地的整洁、卫生，创造工地良好的文明气氛，使之成为组织严格、合理管理的日常施工活动。

2）响应国家政策、把社会主义精神文明和物质文明一起抓的结合点，响应建设部“三治一求”、施工现场安全达标，开展城市环境整治、创建文明城市活动。

3）树立良好企业形象，提高企业效益，保证施工安全，保证工程质量。

4）改变社会对建筑行业中的“脏、乱、差”、违章施工、野蛮作业的认识；告别简单粗放管理、乱堆放、丢失损坏、浪费严重、危险作业、打架斗殴、嫖娼等不文明行为和愚昧落后管理现象。

5）创建文明工地，加强自我调整的步伐，增强企业在社会上的知名度、竞争力，提高企业的规范化管理。

6）抓住公司已通过ISO9002质量体系、ISO14001环境管理体系、OHSMS职业安全管理体系认证和开展CIS形象工程的契机，认真执行各项标准和要求；通过文明工地的创建；使公司管理进一步规范化、标准化。

14.2创建文明工地的基本内容

1）施工管理现场规范化内容

内容包括：围挡围护、场容场貌、标识标牌、作业条件环境保护、防火防爆防毒、施工组织设计与管理。

2）施工安全达标创优管理内容

内容包括：安全管理、脚手架与平台、施工用电、“三宝”与“四口”保护、模板支撑施工荷载核算、吊装设备管理、中小型机械设备安全管理。

3）办公、生活设施整洁卫生管理内容

内容包括：办公环境、食堂、宿舍、厕所、卫生与急救、生活环境。

4）工地具有良好的文明氛围管理内容

内容包括：文明教育、综合治理、宣传娱乐、班组建设。

14.3创建文明标化样板工地实施措施

1）组织措施

- 项目经理部组织创建文明工地领导小组，由5人组成，项目经理任组长，设副组长1人；组员4人。

- 创建文明工地领导小组积极开展创建活动，组织职工进行职业道德思想教育与质量安全技术教育，大力提倡职工文明与卫生，树立项目部全体员工良好的精神风貌。

- 文明工地领导小组经常与现场监督员、建设单位、监理单位、省市“创建文明工地领导小组”保持密切联系；及时了解信息、意见；把握上级领导来现场检查指导作为学习机会，以学习经验、开拓视野，提高项目部创建文明工地的整体水平。

- 根据有关主管部门的公司的要求，由文明工地领导小组按照本计划及各项标准规范要求，全面开展文明工地的创建实施活动；由项目经理认真组织文明工地创建的各项决策；由项目部各管理人员认真学习文明工地的创建思想与实施内容；落实各项文明工地管理，各负其责，完成本岗位的工作职责。

2）施工现场管理规范化

大门

大门的设计按照我公司标识手册设计，统一、美观、清晰。采用钢质封闭大门，门扇画以我公司的企业标志和“公司名称”四个大字；进门处放置“施工期间、诸多不便，敬请原谅、谢谢合作！”等精美不锈钢文明标牌。工地围墙利用建设单位已做好的围墙。

建筑物围护

建筑物四周采用挑架、立面用建设部推荐的密目安全网防护，围护整齐、美观、严密，对两边道路进行钢管脚手架搭设防护棚、上铺二层脚手片，以保证行人和车辆的安全。建筑物四周靠临时通道部位设1.2m高的钢管围护栏，护栏按标准用油漆涂刷成醒目标志，其他需要临时隔离部位均应按此钢管护栏隔离。

门卫

制定《门卫制度》，建立《工地进出人员登记》进入工地大门的右侧设置门卫，严格履行门卫制度，对工地进出人员进行严格管理，协助项目部保安科做好安保工作。

场容场貌

制定《材料堆放制度》及各班组的《施工场地落手清制度》与《区域包干制度》。

道路及排水

本工地临时道路主干道为厂区永久性道路路基之上铺垫20～30㎝矿渣粉碾压而成，宽7m,次干道铺垫40㎝碎石碾压而成,宽6m。保证平坦、整洁；并对道路以色标标明，严禁物料随便侵占道路。在施工现场的排水系统中，利用场内的排水管网，在办公室前设置排水明沟，将工地内的水、废水排入阴井中，厂区主排水管设两条，在各建（构）筑物周围挖设明沟排水汇总进主排水管。详见施工平面布置图。项目部派专人对排水管网定时检查、疏通，保证有效、有组织的排水。

生活区和办公室

生活区和办公区划分管理，办公区利用甲方已搭设的临时办公用房，生活区采用活动房结构；并布置一定数量的绿化。

生产区及材料堆放

- 生产区要保证整洁、有序、安全。

- 材料堆放的原则是：整齐合理堆放，既保证使用的方便；又保证现场的整洁美观，既保证使用的安全，又保证材料在使用过程中的质量和“先进先用”。

- 必须按现场平面布置图堆放材料：材料分类、分批、分规格堆放整齐、清洁、安全。

- 钢筋房、木工房等均搭棚作业；砂、石料堆场全部利用混凝土地面，并设置砖砌围栏；机械设备位置设置合理，钢管、模板等周转材料堆放整齐。

施工现场落手清

强调“落手清”工作的意义，加强职工“落手清”意识；建立落手清制度和施工现场分区域责任制，由专人管理负责；各施工区域包干到班组，做到现场清洁、卫生、整齐。

标识标牌

- 制定《标识、标牌、标语管理制度》 。

- 标识、标牌由公司统一管理，按照公司CIS《企业形象识别手册》与《ISO9002质量体系程序文件》的要求制作与设置。

- 在现场入口处制作七牌三图：公司简介、工程概况、十项安全技术措施。

- 安全生产六大纪律、防火须知、项目管理网络图、施工现场平面布置图、施工进度计划表、“警钟长鸣”牌、工地卫生须知。

- 施工区域安全标志醒目安全标志有：

当心触电；必须戴好安全帽；严禁烟火；禁止通行；当心吊物；必须系安全带；当心落物；安全通道等，分别悬挂于相应位置。

- 危险区域禁令标志明显

在预留洞口、坑井口、通道口边、危险机械等区域设置明显的禁令标志牌与防护栏，在配电室、电焊气割场所设置明显的禁令标志牌与防火设施（如干砂、灭火器等）。

- 设备一机两牌

本工程所用的所有机械设备均做到一机二牌制，（即操作规程牌与验收合格牌），配备一机一保一闸一箱一锁，在箱门内侧设置线路布局图。

（10）施工人员挂牌上岗

项目部所有管理人员（包括项目经理）和一线职工（包括后勤）均持证上岗。上岗由公司按CIS形象识别系统统一制作、发放。

文明标语

- 在进入工地大门，设置有“施工期间，诸多不便，敬请原谅、谢谢合作！”；“进入施工现场请戴好安全帽！”等精美不锈钢文明标牌。在宣传栏内，有美观生动的建筑效果图，并以“今天的目标，明天的现实！”这一响亮的口号激励每一个员工。

在生活区、生产区及施工楼层上，均张挂大副宣传标语；以此提高员工的集体主义意识与工作责任感，树立项目部良好的精神风貌。

# 第十五章  创优措施

本工程中标后，已被列为我公司的重点工程，为确保优良、争创优质样板工程，在施工过程中，我们要采取以下措施：

15.1以质取胜

1）严把材料关。凡是进入施工现场的水泥、钢筋、砂、石等材料，必须先送检，经检验合格后的材料才能使用。不合格品严禁进入施工现场。

2）严把计量关。计量检测人员应使用检查合格、标识清晰的计量设备进行检测，并严格按要求正确操作。计量仪器设备及检测工具的使用实行专人专用，不得带病运行。

3）严把质量关。在施工过程中应严格执行“三检制”，对工序进行检验。工长负责组织班组操作人员按施工图、施工方案及作业指导书完成作业，班长进行自检，工长进行交接检，质安员进行专检，检查合格三方签字。上道工序检验合格后才能转入下道工序，确保工程质量达到优良。

4）本项目经理部全体员工必须对本岗位的工作负相应的责任。特殊工种操作人员必须持证上岗。以工作质量确保建筑、安装产品合格百分之百，使产品的过程质量始终处于受控状态，以业主和社会满意为不断追求的目标。

15.2信守合约

严格履行合同，保证全面、准确地了解和满足业主的要求。

15.3具体控制措施

1）质量保证资料

坚决杜绝用不合格产品，钢筋、水泥、砂、石，必须有出厂合格证和合格的复检报告方可使用，同时配有专职资料员对现场资料进行整理归档，钢材水泥出厂合格证，试验报告所代表的批量必须符合现场施工用的材料，报告应该应有份数相一致，隐蔽验收齐全真实。

2）技术管理资料

管理人员及特殊工种坚持持证上岗，项目经理按组织机构设置，实行“谁主管谁负责”、“谁施工谁负责”的原则，对质量目标分解，落实到人到位。为创宜昌市优良样板工程，我们编制了详细的施工组织设计指导现场施工。并对现场操作人员进行了技术交底，当班工长每天认真写好施工日记，由资料员每周进行检查。

3）分项实测实量

现场配有专职的测量人员对现场建筑物各个部位的轴线进行控制。并且基础部分的轴线由一冶测量大队复核小组进行复测。同时作好了复测记录。

以上三个部分的资料均由资料员进行整理、归档，并且存放在现场，资料要保证齐全。

4）外观观感检测

在工程实体质量形成的过程中，重点抓好工序质量的控制。开展“三工序”活动，即“检查上工序、保证本工序、服务下工序”。未经检查和存在问题的工序不得转如下工序施工。在工序质量控制中，对基础、主体结构部分中的工程质量有直接影响和重点关键部位建立质量控制点，实施预控。对工程质量通病，采取有效的措施予以防治。加强工程实体质量形成的全过程检查，严格按检验评定标准进行检验。在“自检、互检、专检”的基础上，接受甲方、质监站的监督管理检查，做好创优工程的中间检查工作。主要从三个方面控制：

（1）混凝土工程：

现浇混凝土表面蜂窝麻面不得超过规范要求，梁、柱墙板节点线条要顺直，施工缝预留洞口位置要准确，楼梯梁板交接线条步高差应控制在规范要求范围内，现浇板板面要平整，控制部位落实到人。防水混凝土是本单位工程的关键工序，我项目部将编制详细的作业方案指导施工。

（2）砌体工程：

砖砌体工程灰缝要均匀，饱满，不得留有空头缝，构造柱马牙槎要规整，不得跑槎，砌体材料外观尺寸必须满足规范要求，组砌方法应符合规范。

（3）装饰工程

装饰工程施工前，必须申请业主和监理工程师办理主体结构验收。装饰工程先做标样，待业主及监理认可后再大面积施工。

对于地砖饰面、塑钢窗安装、吊顶等装饰工程，我项目部将在其施工前编制详细的作业设计指导施工，以保证其质量。

5）水电预埋配管控制

水电安装工程由专门的水电施工队进行操作。防雷接地引下线严格按规范要求施工，电线管进盒入盒要顺直，且入盒长度不大于5mm，并有锁紧装置。电线管凿槽深度要合适，电管线表面保护层厚度不小于15mm。给排水预留孔洞坐标尺寸要符合要求，且边施工边由给排水专业人员进行检查、验收。

6）质量特色

本工程质量特色主要表现在以下几个方面：

（1）本工程混凝土设计为清水混凝土，质量要求较高，因此在模板支护、混凝土浇筑方面必须加以严格控制，保证其达到清水混凝土的要求。

（2）消除质量通病。为消除质量通病，专门制定了质量通病的防治措施。

（3）本工程创优目标为宜昌市优良样板工程。

7）现场文明施工

现场砂石料必须分仓堆放，钢筋加工厂要搭设防雨蓬，钢筋必须架空堆放，现场要有标志牌，加工的钢筋应按型号归堆码放，同时要根据现场实际情况合理布置道路及排水，现场不安全处要有围护栏，公共场所、食堂卫生间、宿舍每天要派专人打扫卫生。

# 第十六章  资料管理

为了搞好工程资料管理，项目经理部设置一位负责人分管档案资料工作，并配备专职档案资料管理人员，制定资料管理制度，统一管理项目档案资料，施工过程中保证档案资料的安全和完整，并配备专门的设备，满足工程需要。

16.1资料管理的要求

1）项目经理部的档案资料管理工作，纳入领导议事日程。项目经理部文件材料的形成、积累、整理和归档工作要列入有关部门的职责范围和有关人员岗位责任制，并作为项目工作检查的重要方面。承包合同的兑现，应在完成项目档案资料的移交并经档案部门签字认可之后进行。

2）项目经理部档案资料工作必须与项目建设同步进行。承接项目时，就应开始进行文件材料的积累、整理、审查工作；项目建设过程中，随时做好文件资料的形成、收集、整理，归档和保管工作；项目竣工验收时，完成文件材料的归档和验收工作。

3）项目经理部档案资料管理人员应及时做好档案资料的收集与积累工作。各部门、工种和工序的生产管理人员、技术管理人员、施工人员应主动向档案资料管理人员移交已承办完毕和已施工工种、工序的档案资料，不得借故拖延或私自存留。档案管理人员要加强档案资料提供利用的手段与措施，保证各方面使用。

4）档案资料的汇总整理：由项目经理部进行施工的，经理部负责收集、整理经理部管理工作和施工过程中形成的全部档案资料。对各分包单位档案资料的收集与整理，项目经理部应对分包单位档案资料的形成与归档提出要求，并定期或不定期进行检查。项目竣工时由项目经理部向建设单位提交完整、准确的项目档案资料，并同时向本单位档案部门移交归档。

5）项目竣工验收，必须有公司及项目经理部档案管理人员参加；文件材料不准确、不完整，不系统，不能进行验收。

6）项目经理部应在竣工验收后三个月内向本单位档案部门移交全部的档案资料，不得擅自销毁或转移它处保管。

7）项目经理部成员调动工作时，应将自己保管的所有档案资料移交经理部档案管理人员，办理交接手续后方可离开，不得将档案资料带走或据为己有。

8）归档的文件材料必须完整、准确、系统。必须是原始记录或正本。

9）归档的文件材料要字迹清楚，图面整洁。不得用易退色的书写材料书写、绘制。

10）归档的卷内文件材料应用阿拉伯数字逐页编序号。具有组卷要求按照国家标准《科学技术档案案卷构成的一般要求》执行。

11）归档的声像材料必须画面、声音、图像清晰，并用文字标注说明。具体组卷要求按照国家标准《照片档案管理规范》和《中国建筑工程总公司声像档案管理规范》执行。

12）归档的文件材料应按要求填写归档目录，办理交接手续。

16.2资料的编制

1）文件材料极其排列

竣工文件材料先批复后请示，先正文后附件，先文字材料后附图组卷。

2）文字材料的规格尺寸

文字材料的规格尺寸为16K纸大小（260*185mm）同一卷内要求同样规格；小于标准的要进行拖裱在标准规格的白纸上，文件右边与白纸右边靠齐，上下几张文件可呈阶梯式排列。

3）文件材料的立卷

立卷原则是遵循建筑工程文件材料的形成规律，保持卷内文件材料的系统联系，并便于档案的保管与利用。

立卷要求：

保证文件材料的真实性和完整性；原则上按单项工程立卷；文件材料和竣工图分别组卷；每卷厚度在15cm以内。

4）竣工图编制

·施工图没有变更的，在原施工图上加盖“竣工图章”后作为竣工图。

·施工图有局部变更的，在原施工图上进行修改、补充，并加盖“竣工图章”作为竣工图，要注明修改依据。

·施工图有重大变更，且不宜在原施工图上修改的，应根据设计变更文件重新绘制竣工图。

·施工图破损严重或模糊不清的，应重新绘制竣工图。

·竣工图必须与工程实物相符，与设计变更通知单等有关资料一致，所有修改内容都必须修改到位。

·对于少量文字和数字的修改，可用扛改法。既用一条实线将被修改的部分划去，在起附近的适当位置，填写变更后的内容，并注明修改依据。

·对于少量的图形的修改，可采用叉改法。即用叉将被修改的部分划去，在其附近适当的位置，画上修改后的图形，注明修改内容几修改依据。

·对较多图形的修改，可采用蓝图粘贴法。即将变更较大的部分进行重新绘制或绘成底图，晒成蓝图后剪下，粘贴在变更部分上吻合相接成竣工图，注明修改依据。

·图纸会审纪要、设计变更通知单、技术核定单、工程业务联系单等修改依据，应注明编号或产生的日期；

·在修改依据中，每一条，款需注名被修改的图号。

·绘制修改施工图须符合制图规范，做到图形清晰和字迹工整。竣工图必须使用新的蓝图改绘，注记要用黑色碳素墨水。

·“竣工图章”的式样和规格尺寸见“图章说明”。“竣工图章”应使用不退色的蓝图印泥盖印，加盖在蓝图正面相应的图签位置。

5）竣工图的组卷要求与方法

·竣工图不装订，按照国家标准《技术制图复制图的折叠方法》中表一的方法折叠，折叠成4号图纸（297*210）规格，图面朝外，图签要外露，页号标在图签的右上方。

·竣工图按单体工程排列，并按单体内的专业组卷。

6）案卷的填写及编制说明

凡报送城建档案馆的竣工档案，表式和装具都必须按市城建档案馆的统一规定。

·案卷的填写

每一个案卷必须按标准化的要求填写卷内目录、案卷封面、备考表及档案盒封面。

·竣工档案编制说明

编制说明的内容包括工程和工程档案的概况，以及其他需要说明的内容。三、资料的验收及报收

·竣工资料的质量与工程的质量密切相关。在建筑工程验收时，工程质量监督部门应按照竣工档案的内容是否符合《建筑安装工程质量检验评定统一标准》及本规定的要求进行工程质量等级检查工作；城建档案馆依据有关规定对竣工档案质量等级进行评定。

·建筑工程竣工档案质量等级是评定国家、省、市优良样板工程的依据之一，凡竣工档案质量没有被评定为优良或未经城建档案馆评定的工程，不得参与优良样板工程的评选。

·建筑工程竣工验收前，施工单位应按合同或协议向城建档案馆报送竣工档案。

·城建档案馆应对报送的竣工档案进行复查鉴定，经签定合格后办理移交手续。

·经过城建档案馆复查坚定合格的竣工档案，符合城建档案馆微缩拍摄范围的竣工档案，必须拍摄成微缩胶片。

16.3归档范围

项目经理部应移交的档案材料包括经营管理档案、工程施工档案、会计档案、声像档案、荣誉实物档案。

归档范围如下：

1）工程综合性文件材料

工程承包合同；工程竣工验收会议纪要

2）工程“三算”

概算；预算；决算；审计报告书。

3）地质勘察报告

4）桩基材料；

地质勘察报告；桩基验收单；基础施工许可证；开工报告；图纸会审纪要；设计变更通知单；测量定位成果复查记录；质量事故处理通知单；混凝土施工日记；桩施工记录及汇总表；施工组织设计方案及技术交底；钢材、焊接、水泥出厂合格证及试验报告；混凝土用砂、石试验试验记录；混凝土配合比通知单；隐蔽工程验收记录；桩基动测试验报告；单桩静载试验报告；打（压）桩记录；中心桩位抽查报告；桩位竣工平面图；工程竣工报告；工程会议记录；保证资料核查表；分项工程质量评定表；桩身大样图。

5）施工技术管理材料：

单位工程竣工验收证明书；建筑幕墙单项竣工验收书；开工报告；图纸会审纪要；设计变更通知单；测量定位成果复查记录；质量事故处理通知单；混凝土施工日记；施工组织设计（施工方案）；人工工程试水检查方案、试水记录、试水渗漏处理方案、试水验收鉴定；技术交底；施工许可证；工程竣工报告；

6）工程质量保证项目材料：

建筑工程项目；钢材出厂合格证；焊接试验报告；焊条试验报告；水泥出厂合格证及试验报告；砖出厂合格证及试验报告；防水材料合格证及试验报告；构件合格证；混凝土出厂合格证及试验报告（抗渗、抗压）；砂浆试块试验报告；混凝土用砂、石试验报告；混凝土、砂浆配合比通知单；土壤试验；地基验槽记录；地基与基础工程结构验收表；结构吊装及结构验收记录；暖卫及煤气工程；水电测试反馈单；材料、设备出厂合格证；管道设备强度、焊接检查和严密性试验记录；系统清洗记录；排水管灌水、通水试验记录；锅炉烘、煮炉记录、设备试运转记录；建筑电气安装工程、主要电气设备试验、材料合格证；电气设备试验调整记录；绝缘、接地电阻测记录；通风与空调工程；材料设备出厂合格证；空调调试报告；制冷管道试验记录；电梯安装工程；电梯安装工程自检记录；变更设计证明文件及变更部分实际施工图；电梯出厂合格证（重要部件含合格证）；设备开箱检查记录；宜昌市电梯检测中心站检测报告；电梯安装工程分部质量检验评定报告；电梯准用证；

7）工程质量检验评定材料：

单位工程质量综合评定表；单位工程观感质量评定表；质量保证资料核查表；基础分部及分项工程质量评定表；楼地面分部及分项质量评定表；门窗分部及分项工程质量评定表；装饰分部及分项工程质量评定表；屋面分部及分项工程质量评定表；暖卫与煤气分部及分项工程质量评定表；电气分部及分项工程质量评定表；通风分部及分项工程质量评定表；电梯分部及分项工程质量评定表。

8）竣工图

总平面图；建筑竣工图；结构竣工图；水竣工图；电竣工图；暖通安装竣工图；空调安装竣工图；煤气安装竣工图；设备安装竣工图；动力安装竣工图；电讯安装竣工图

9）工程声像资料

照片、底片及说明；录象带；录音带；缩微片。

# 十七章  工程质量通病的防治

## 17.1模板工程

1）轴线偏位。

⑴原因分析：

·墙、柱模板根部和顶部无限位措施，发生偏位后不及时纠正造成累积误差；

·支模时，不拉水平、竖向通线，且无竖向总垂直度控制措施；

·模板刚度差，水平拉杆不设或间距过大；

·混凝土浇捣时，不均匀对称下料，或一次浇捣高度过高挤偏模板；

·螺栓、顶撑、木楔使用不当或松动造成偏位；

⑵预防措施：

·墙、柱模板根部和顶部必须设限位措施，如柱子底部应做小方盘模板，以保证底间位置准确；

·支模时要拉水平、竖向通线，并设竖向总垂直度控制线，以保证模板水平、竖向位置准确；

·根据工程混凝土结构特点，对模板进行专门设计，以保证模板及其支架具有足够强度、刚度和稳定性；

·混凝土浇捣前，对模板轴线、支架、顶撑、螺栓进行认真检查、复核、发现问题及时进行处理；

·混凝土浇捣时，要均匀，对称下料，浇灌高度要控制在施工规范允许范围内。

2）变形

（1）原因分析：

·支撑及围檩间距过大，模板截面小，刚度差；

·墙模板无对销螺栓或螺栓间距过大，螺栓规格过小；

·门窗洞口内模间对撑不牢固，在混凝土振捣时模板易被挤偏；

·梁、柱模板卡具间距过大，或未夹紧模板，以致混凝土振捣时产生侧向压力导致局部爆模；

·浇捣墙、柱混凝土速度过快，一次浇灌高度过高，振捣过分。

⑵预防措施：

·模板及支架系统设计时，应考虑其本身自重，施工荷载及混凝土浇捣时侧向压力和振捣时产生荷载，以保证模板及支架有足够承载能力和刚度。

·梁、柱模板若采用卡具时，其间距要按规定设置，并要卡紧模板，其宽度比截面尺寸略小；

·浇捣混凝土时，要均匀对称下料，控制浇灌高度，特别是门窗洞口模板两侧，既要保证混凝土振捣密实，又要防止过分振捣引起模板变形；

·梁、墙模板上部必须有临时撑头，以保证混凝土浇捣时，梁、墙上口宽度。

3）标高偏差：

⑴原因分析：

·每层楼无标高控制点，竖向模板根部未做平；

·模板顶部无标高标记，或不按标记施工；

·楼梯踏步模板安装时未考虑装修层厚度。

⑵预防措施：

·每层楼设标高控制点，竖向模板根部须做找平；

·模板顶部设标高标记，严格按标记施工；

·楼梯踏步模板安装时应考虑装修层厚度。

4）接缝不严

⑴原因分析：

·木模板安装周期过长，因木模干缩造成裂缝；

·木模板含水过大，制作粗糙，拼缝不严；

·浇捣混凝土时，木模板不提前浇水湿润，使其胀开；

·梁、柱交接部位，接头尺寸不准、错位。

⑵预防措施：

·严格控制木模板含水率，制作时拼缝要严密；

·木模板安装周期不宜过长，浇捣混凝土时，木模板要提前浇水湿润，使其胀开密封；

·模板变形时，要及时修整平直；模板间嵌缝措施要控制，不能用油毡、塑料布、水泥袋等去嵌缝堵漏；

·梁、柱交接部位支撑要牢靠，拼缝严密，发生错位要校正好。

## 17.2钢筋工程

1）墙、柱主筋偏位

⑴原因分析：

·混凝土保护层垫块漏放或缺放；

·混凝土保护层垫块厚度不符规范规定要求；

·墙板内外排钢筋间缺定距措施（缺或少放撑筋）；

·墙、柱钢筋缺少限位措施；

·混凝土浇筑时，被振动机头子或料斗碰歪撞斜，没有及时纠正。

⑵预防措施：

·混凝土保护层垫块按规定放置，一般间距每隔1m放置1块；

·混凝土保护层垫块厚度应按相关规定执行；

·墙板内外排钢筋间应按设计图纸要求放置撑筋；

·柱子钢筋外伸部分加一道临时箍筋，然后用减去四周保护层的卡具固定柱筋；墙板筋在模板上口加一道水平筋，并采取措施（如电焊）加以限位；

·混凝土浇筑时，振动机头子或下料斗尽可能避免碰撞钢筋，发现撞斜碰歪，及时进行校正。

·楼板及悬挑板上筋下踏

⑴原因分析：

·双层楼板筋，上筋支撑不足；

·悬挑板主筋撑钩不足；

·楼板及悬挑板上筋混凝土浇捣时被踩下，不及时校正。

⑵预防措施：

·按设计施工图纸在上排与下排筋之间放置撑钩；

·悬挑板按设计施工图纸放置主筋撑钩；

·混凝土浇捣时，发现钢筋被踩下，及时纠正。

## 17.3混凝土工程

1）蜂窝麻面。

⑴原因分析：

·配合比计量不准或无计量，砂石级配不好；

·混凝土搅拌时间不足，搅拌不均匀；

·模板表面垃圾清理不干净，拆模时混凝土表面被粘损；

·模板接缝拼装不严密，造成混凝土浇筑时缝隙漏浆；

·混凝土振捣不密实，气泡未排出，或漏振；

⑵预防措施：

·模板清理干净，不得粘有杂物垃圾；

·控制拆模强度，不宣提早拆模；

·混凝土粗细骨料、水、水泥要严格计量，车车过磅，通过试配，选择适当配合比；

·控制混凝土搅拌时间，搅拌最短时间不得少于规范规定；

·模板拼缝严密，缝隙处要采取切实措施填嵌，防止浇捣时混凝土漏浆。

2）露筋。

⑴原因分析；

·钢筋保护层垫块过少甚至漏放，造成钢筋紧贴模板；

·钢筋混凝土结构断面较小，钢筋较密，石子粒径较大，卡在钢筋上；

·模板拼缝不严密，造成缝隙处严重漏浆；

·混凝土振捣时振动棒撞击钢筋，使钢筋移位。造成露筋。

⑵预防措施：

·浇捣混凝土时，应检查钢筋位置，采取限位措施防止钢筋偏位；

·检查保护层的垫块厚度、数量、位置是否准确，发现问题应及时修整；

·钢筋稠密区域，应选择适当的石子，石子最大颗粒径不得超过结构截面最小尺寸1/4，且不得超过钢筋间最小净距的3/4；

·模板缝隙处要采取填嵌措施，防止漏浆；

·混凝土振捣时不得踩踏钢筋，如有钢筋有踩踏弯或松扣者，应及时调整，补扣绑好。

3）缺棱掉角。

⑴原因分析：

·模板垃圾未清，拆模时造成混凝土角拉损；

·拆模过早，造成混凝土角随模板拆除破损；

·拆模时操作过猛，碰坏混凝土角。

⑵预防措施：

·模板垃圾清理干净，不得粘有残浆杂物；

·控制拆模强度，（墙模板、柱侧模板拆模时，混凝土强度应不小于1.2Mpa）；

·小心拆模，以免拆模碰坏混凝土棱角。

## 17.4砌体工程

1）砂浆饱满度差。

⑴原因分析；

·砂浆和易性差，砌筑时挤浆困难，砖与砂浆层粘结差。

·干砖上墙，砂浆早期脱水，与砖粘结差。

·铺灰过长，砌筑速度慢，砂浆中的水份被底砖吸收，粘结差。

·不挤碰头灰或不打碰头灰，造成竖缝透亮或瞎缝。

⑵预防措施：

·改善砂浆和易性，使用混合砂浆的现场塑化材料应经常浇水湿润，应有防曝晒、防风干结硬的措施。

·不宜选用标号过高的水泥和过细的砂子拌制砂浆，严格执行施工配合比，不得不经试验随意更换材料，要保证砂浆搅拌时间。

·不准使用未经处理的桶底砂浆或隔日砂浆，尽量做到随拌随用。

·推行“一块砖、一铲灰、一揉挤”的三一砌砖法，不准采用推尺铺灰法或摆砖砌法。

·严禁干砖上墙，砌筑前应提前浇水。

·每砌完一步架砖都应进行竖缝的刮缝和塞缝，以减少外墙渗漏点，提高砌体强度。

2）留槎错误，接槎不严。

⑴原因分析：

·施工组织计划安排不当，造成留槎过多或随意留槎。

·操作人员对留槎问题的重要性认识不够，习惯留直槎或留阴槎，图方便漏放拉结筋或拉结筋间距、数量不够。

·退留槎方法不统一，使接槎砖的上部灰缝难塞严，平直度难控制，接槎部位不顺直。

⑵预防措施：

·做施工组织计划时，应统一安排施工留槎，尽量减少留槎部位，减少留槎洞口对墙体断面的削弱，以利于房屋整体性。

·砖墙的转角处和纵横墙交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑的而必须留槎时，应砌成斜槎，斜槎长度不应小于高度的三分之二。

·墙与构造柱沿墙高应按设计及规范要求设置拉结筋。

·统一退槎留置方法，控制好退槎位置及垂直度、灰缝平直度、接槎时应先将槎口处砂浆清理干净，浇水湿润，用大铲或瓦刀将接槎砖的上部灰缝塞严实。

## 17.5抹灰

1）砖墙、混凝土基层抹灰空鼓裂缝

⑴原因分析

·墙体与混凝土交接处未加拉结钢筋，沿交接处出现裂缝。

·基层处理不当或未清理干净。

·基层浇水不足，抹灰砂浆脱水快，影响粘结力。

·原材料质量不好。

·砂浆配制不好，使用不当。

⑵预防措施

·墙体与混凝土交接处未加拉结钢筋的，可按规范要求按间距补加。

·混凝土表面的油污、油漆隔离剂等，均应在抹灰前清除干净。

·抹灰前墙面应浇水。

·水泥、砂、外渗剂等原材料应符合质量要求，严禁使用强度及安定性不合格的水泥、细砂和特细砂。

·严格控制级配比。

·抹灰砂浆必须与基层粘结牢固，必要时可在砂浆中掺入107胶等胶结材料，以提高抹灰浆的粘结强度。

2）混凝土顶板抹灰空鼓、裂缝

⑴原因分析

·基层的脱膜剂、油漆、油污等清理不干净。

·基层光滑，在抹灰前未作处理。

·抹灰前对基层浇水不透。

·板底座灰砂浆配比不当，楼板与底层砂浆粘结不牢，产生空鼓、裂缝。

⑵预防措施

·清扫板底基层。

·板底有蜂窝麻面等情况，在抹灰前应用1:2水泥砂浆修补。

·板底喷水湿润，常温下在抹灰前1d进行，抹灰时再洒水一遍。

## 17.6屋面工程

1）天沟漏水

⑴原因分析：

·施工时在做找平层时没有做好找坡。

·落水口的短管没有紧贴基层。

·水斗四周卷材粘贴不严，或卷材层数不够。

·使用管理和维修不善。

·落水口铁栅水平方向搁置，遭屋面垃圾后堵塞。

⑵预防措施：

·按设计和规范要求，在做天沟找平层时，天沟纵向坡度不应小不1%；沟底水落差不超过200mm。

·天沟应增铺附加层。

·落水口埋设标高应考虑水落口增加的附加层，密封材料增加的厚度和防水坡度加大的尺寸。

2）卷材屋面起鼓

⑴原因：

基层含水率高，屋面受热后水份蒸发产生张力，使防水层起鼓。⑵预防措施：

·找平层应平稳。

·防水材料要防止受潮。

·屋面防水层施工时应注意天气预报。

# 第十八章  保修措施

## 18.1目的

为满足施工合同的要求，维护业主的利益，本项目经理部在整个施工过程中，严把工程质量关，对于施工过程中因业主、设计院要求设计变更的内容，应及时修改。施工过程中发现质量问题应分析产生质量缺陷的原因，与业主协商返修内容及进度，迅速组织有关人员进行返修，经专职质检员检验合格后，请业主验收签证，让用户满意。

## 18.2工程回访和维修服务措施

工程回访和维修服务也是整个工程质量的延续，在工程竣工，交付使用后，应调查掌握工程质量情况，了解业主的要求，及时解决发现的质量问题，为确保工程质量做好竣工后的服务工作。

1）保修期限和范围

·保修范围

对于本工程，我公司将对整个工程进行保修，其中自行施工部分由我公司执行保修任务，对专业分包单位部分，则由我们督促其执行保修任务。

·保修期限

按工程施工合同规定或建设部有关规定执行。

2）回访程序

·在工程保修期内至少要回访一次，一般在交工后半年内，以后每隔半年回访一次。

·工程回访或维修时，由生产主管部门建立本工程的回访维修卡，根据情况安排回访计划，确定回访日期。

3）回访组织

本工程将由公司质量经理带队，公司总工、技术科长、生产科长、质量科长参加。

4）向业主发出保修卡

保修卡一般在工程竣工后一个月内发出，保修卡的内容是：

·我公司关于保修的原则和目的；

·我公司负责保修的部门和人员；

工程回访结束后，部门应集中回访人员意见，写出回访报告，报送公司工程部，对于在工程回访中发现的质量缺陷，应立即制订纠正措施并尽快维修。

5）维修程序

·维修任务书的确定

当接到用户的投诉和工程回访中发现的缺陷后，应自通知之日后两天内就发现的缺陷进一步确认，与业主商议返修内容。可现场调查，也可电话询问。将了解的情况填入维修任务书，分析存在的问题，找出主要原因制订措施，经部门主管审核后，提交单位主管领导审批。

·经审批后的维修任务书连同维修等级单，有生产计划部门发给维修人员，要确定完成的日期，并备份保存。

·维修人员一般由原项目经理或就近工程的项目经理担任。当原项目经理已调离且附近没有施工项目时，应专门派人前往维修，生产部门主管应对维修负责人员及维修人员进行技术交底，强调公司服务原则，要求维修人员主动配合业主单位，对于业主的合理要求尽可能满足，坚决防止和业主方面的争吵发生。

·维修负责人按维修任务书中的内容进行维修工作。当维修任务完成后，维修负责人要将工程管理部门或业主确认的维修任务书返回生产部门，并填写维修登记单送生产部门、财务部门，并报送公司工程部备案。

6）保修记录

对于回访及维修，我公司均要建立相应的档案，并由工程部保存维修记录。

# 第十九章  总分包管理

## 19.1总分包管理措施

1）合同管理

分承包方经业主确定后必须与总承包方签定分包合同。在合同中明确双方的责、权、利。在履约中任何违约行为都要由违约方承担相应的违约责任。

2）制度管理

总承包方将通过制定一系列制度对各分承包方加强有效管理，确保工程总体目标的实现。

·工程协调会制度：每周一次，定期召开，及时解决生产中的各种矛盾和问题。总承包方整理会议纪要并打印发至各分承包方。

·工程质量管理制度：督促分承包方重视分包工程质量，实现整体创优目标。

·安全生产、文明施工管理制度：确保施工安全，创建文明施工现场。

·施工现场半成品、成品保护制度：确保现场不因各工种交叉施工而显得凌乱，有效保护各工种的劳动成果。

分承包方必须针对上述各项制度确定相关责任人，报总承包方备案，以便施工中加强联络。分承包方进场后尚须遵守总承包方的其它的现场管理制度。

3）计划管理

·以业主要求的竣工日期为总目标，各分承包方必须按合同工期和总进度计划的安排进场，备齐有关机械设备和材料。各分承包方分别编制本专业的施工进度计划，总承包方在此基础上根据现场合理的施工顺序要求，汇总编制施工总进度计划，总计划在征求分承包方意见后作为共同的文件下发执行。各分承包方根据总计划的要求合理配备、调整各生产要素，总承包方督促检查。

·分承包方进场施工需总承包方提供的各种条件均须事先提交计划，由总承包方统一调配，从而保证施工有序进行。

## 19.2总分包的协调与配合

·总包为各专业分包单位提供施工用电、用水的接驳口；

·总包为各专业分包单位有偿提供生产区域内的垂直运输配合、其他配合（如脚手架）；

·各分包单位必须服从总包对总工期的统一计划，总包单位给分包单位留出足够的作业时间和工作面。

·各分包单位及时给总包提供各自的进度计划安排，以便总包对工期作出宏观控制。

·各分包单位向总包及时反馈施工中发现的问题，以便协调解决。

·各分包单位即时收集本专业的各种质量保证资料，如：承建资质证书、各种材质证明、试验合格证、质评资料等。

·总包负责对施工中的各种问题作统一协调和解决。

·本着责权结合的原则，为保证总包有效地担负起对分包单位的管理责任，要求业主赋予总包相应的权利。如：当分包要求业主支付工程进度款时，总包有向业主建议支付或建议暂不支付的权利；分包单位不服从总包管理时，总包有向业主建议向分包方索赔直至更换分包方的权利。

·若因总包原因造成总工期达不到业主的要求的，业主可对总包实施经济处罚。

工 程 质 量 保 证 体 系 图

工程质量责任人

项目副经理

工程质量保证人

技术负责人

生产体系

监控体系

工程质量施工过程控制直接责任人

工程部：现场工程师

工程实体质量控制直接责任人

原材料、成品质量

控制直接责任人

工程技术资料管理

直接责任人

技术质量部：部 长

主任工程师

施工全过程质量监督直接责任人

工程质量第一责任人

项 目 经 理

原材料、成品保证体系

材料、成品质量检验试验直接责任人

各作业队：工  长   施工员                   测量员

物资设备部:部  长  采购员

技术质量部：试验员

计量员

技术质量部：质检员

文明施工管理体系框图

项目经理

项目副经理

技术负责人

文明施工领导小组

现场文明施工规划管理

技术质量部

办公室

物资部

工程部

台帐齐全

试验计量器

具整洁

消防器材按规定

放置现场安全标

识清楚醒目

标识齐全机械设备电器保养完整

现场材料堆码整齐

井然有序

施工现场工完场清

文明施工检查完善

施工现场

安全保证体系如下图：

??