门系统检验批质量验收记录

（GB 50310-2002）表4.5                                           编号：090105/090205□□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品合同号/安装合同号 |  |  |  |  |  |  | 梯 号 |  |  |  |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 安 装 单 位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 监 理（建设）单 位 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程 师/项目负责人 |  |  |  |
| 执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为0~+3mm （第4.5.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 层门强迫关门装置必须动作正常 （第4.5.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 动力操纵的水平滑动门在关门开始的1/3行程之后，阻止关门的力严禁超过150N （第4.5.3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 层门锁钩必须动作灵活 （第4.5.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 门刀与层门地坎、门锁滚轮与轿厢地坎间隙不应小于5mm （第 4.5.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 层门地坎水平度不得大于2/1000，地坎应高出装修地面2~5mm。 （第4.5.6条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 层门指示灯盒、召唤器和消防开关盒应安装牢固、端正 （第4.5.7条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门扇与各处间隙，乘客电梯≯6mm，货梯≯8mm（第4.5.8条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 施工单位 |  |  |  | 安装单位 |  |  | 监理（建设）单位 |  |  |
|  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： （项目负责人） 年 月 日 |  |  |

090105/090205□□□说明