通风与空调设备安装(通风系统)检验批质量验收记录

- （GB50243-2002）表C.2.5-1                                     编号：080105/080305□□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 通风机的安装 |  |  |  |  |  |  | 7.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 通风机的安全措施 |  |  |  |  |  |  | 7.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 除尘器的安装 |  |  |  |  |  |  | 7.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 布袋与静电除尘器的接地 |  |  |  |  |  |  | 7.2.4-3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 静电空气过滤器安装 |  |  |  |  |  |  | 7.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 电加热器的安装 |  |  |  |  |  |  | 7.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 过滤吸收器的安装 |  |  |  |  |  |  | 7.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 通风 机安 装 允许 偏差 | 中心线的平面位移 |  |  |  |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标 高 |  |  |  |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 皮带轮轮宽中心平面偏移 |  |  |  |  |  | 1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 传动轴水平度 |  |  |  |  |  | 纵向0.2‰ 横向0.3‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 联轴 器 |  |  | 两轴芯径向位移 |  |  | 0.05mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 两轴线倾斜 |  |  | 0.2‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 除尘器部件及阀安装 |  |  |  |  |  |  | 7.3.5-2,3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 除尘 设备 安装 允许 偏差 |  | 平面位移 |  |  |  |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标高 |  |  |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 垂直度 |  |  | 每米 |  | ≤2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总偏差 |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 现场组装静电除尘器安装 |  |  |  |  |  |  | 7.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 现场组装面袋除尘器安装 |  |  |  |  |  |  | 7.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 脉冲袋式除尘器喷吹孔同心度允许偏差2mm |  |  |  |  |  |  | 3.3.7-4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 消声器安装 |  |  |  |  |  |  | 7.3.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 空气过滤器安装 |  |  |  |  |  |  | 7.3.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 蒸汽加湿器安装 |  |  |  |  |  |  | 7.3.18条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 空气风幕机 安装允许偏差 |  |  |  |  | 水平度 |  | 21000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 垂直度 |  | 21000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结 果 评 定 |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业 项目专业 质量检查员： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |