通风机安装检验批质量验收记录

- （GB50243-2002）表C.2.4                         编号：080108/080307/080408/080508□□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 通风机的安装 |  |  |  | 7.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 通风机安全措施 |  |  |  | 7.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 叶轮与机壳安装 |  |  |  | 7.3.1-1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 轴流风机叶片安装 |  |  |  | 7.3.1-2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 允许偏差 |  | 水平度 |  | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 隔振器地面高度误差2mm |  |  |  | 7.3.1-3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 隔振器支吊架安装 |  |  |  | 7.3.1-4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 通风机安装允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中心线的平面位移 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标高 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 皮带轮轮宽中心 平面偏移 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 传动轴 水平度 |  | 纵 向 |  | 0.21000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 横 向 |  | 0.31000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 联轴器 |  | 两轴芯径 向位移 |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 两轴线倾斜 |  | 0.21000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结 果 评 定 |  |  |  |  | 项目专业 项目专业 质量检查员： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |